Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ,

МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

ЗАПОРОЖСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

ДЬЯЧЕНКО Вера Викторовна

УДК 621.316.9

МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ энергоэффективности систем электроснабжения промышленных предприятий

Специальность 05.09.03 – электротехнические комплексы и системы

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель:

Качан Юрий Григорьевич

доктор технических наук, профессор

Запорожье -  2012

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ…………………..………………………………………...…... РАЗДЕЛ 1 Анализ энергоэффективности систем электроснабжения промышленных предприятий.......... 1.1 Структуры систем электроснабжения промышленных предприятий и их особенности………………….……………………… 1.2 Причины потерь электроэнергии в системах электроснабжения и мероприятия по их снижению …………….……………..…………... 1.3 Критерии энергоэффективности систем электроснабжения........... 1.4 Анализ существующих методов синтеза систем электроснабжения…………………………………………………….…. 1.5 Выводы по разделу 1 ..…………….……………………..……..…... РАЗДЕЛ 2 Разработка модели системы электроснабжения промышленных предприятий……………………….……….…. 2.1 Требования к модели системы электроснабжения.……………...... 2.2 Структура и составляющие модели системы электроснабжения... 2.3 Проверка адекватности модели системы электроснабжения.…..... 2.4 Выводы по разделу 2……………….……………………………..… РАЗДЕЛ 3 Синтез энергоэффективной системы электроснабжения промышленных предприятий .......... 3.1 Математическая постановка задачи оптимизации структуры и параметров системы электроснабжения …………………………….. 3.2 Математическое описание ограничений на место расположения элементов электрической сети …………………………………...…... 3.3 Алгоритм построения оптимальной структуры электрической сети ………………………………………………………….………….. 3.4 Алгоритм структурной и параметрической оптимизации системы электроснабжения …………………………………..………... 3.5 Синтез энергоэффективной системы на примере системы электроснабжения ПАО «Запорожкокс» …………………………....… 3.6 Выводы по разделу 3 ……………………………………………...... РАЗДЕЛ 4 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ Формирования программы энергосбережения в системе электроснабжения…..…. 4.1 Определение потенциала энергосбережения в системе электроснабжения ……………………...…………………………......… 4.2 Критерий экономической целесообразности реализации энергосберегающих мероприятий ……………………………………... 4.3 Формирование перечня энергосберегающих мероприятий для системы электроснабжения ……...……………………………..….. 4.4 Алгоритм составления программ энергосбережения для систем электроснабжения …………………………………………. 4.5 Выводы по разделу 4…...….……………………………..…………. РАЗДЕЛ 5 Практическое применение результатов исследования……………………..……………………………….... 5.1 Составление программы энергосбережения на примере системы электроснабжения ПАО «Запорожский завод Преобразователь»...... 5.2 Перспективы расширения состава энергосберегающих мероприятий для системы электроснабжения …………………..…... 5.3 Выводы по разделу 5 …….……………………………..…..…..…. ВЫВОДЫ …………………………….…..……………………………..… Список использованнЫХ ИСТОЧНИКОВ ……………………. ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение а. Документы о проверке адекватности модели …….. Приложение Б. Исходные данные для оптимизации структуры и параметров системы электроснабжения ПАО Запорожкокс»……… Приложение В. Исходные данные для оптимизации структуры и параметров системы электроснабжения ПАО «Запорожогнеупор»... Приложение Г. Результаты оптимизации структуры и параметров системы электроснабжения ПАО «Запорожкокс» ………………….. Приложение Д. Результаты оптимизации структуры и параметров системы электроснабжения ПАО «Запорожогнеупор»………........... Приложение Е. Акты внедрения результатов работы …………..…... | 5 12 12 16 20 25 35 37 37 40 51 58 59 59 65 70 78 85 89 91 91 97 103 114 120 122 122 141 149 152 156 175 176 185 197 201 202 203 |
| --- | --- |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Современное состояние энергетики Украины вызы-вает острую необходимость в повышении эффективности использования энер-горесурсов, что возможно только за счет применения энергосберегающих тех-нологий на всех участках энергетического комплекса - от производства, через системы электроснабжения потребителям. Однако процесс эффективности п-отребления электрической энергии в Украине не становится пока что значимой альтернативой в решении указанной проблемы [1 - 11]. Очевидная причина это-го - относительно небольшой объем реализованного на практике потенциала энергосберегающего эффекта, не соизмеримый с существующим потенциалом энергосбережения, и который значительно уступает необходимому общему приросту производства энергии в стране. И это когда общеизвестно из международного опыта, что повышение энергоэффективности является наиболее дешевым способом удовлетворения потребностей в энергоресурсах для экономики любой страны [12 - 15].

Улучшение такой негативной энергетической ситуации в нашем государстве требует разработки комплекса новых эффективных методов и мероприятий, которые способствовали бы достижению экономически целесообразного эффекта в энергосбережении, в частности экономии максимального количества электрической энергии, которая является основным энергоресурсом в производственных структурах Украины. Несмотря на то, что наибольший эффект от энергосберегающих мероприятий достигается в технологических установках, электроснабжения производственных процессов также требует к себе должного внимания, так как потери энергии в электрических сетях достигают 20% от передаваемого объема.

Одной из основных причин существования значительных потерь электро-энергии в системах электроснабжения (СЭС) является их несовершенство, так как создавались они еще в советские времена. А фактор энергосбережения в проектных решениях тогда практически не учитывался из-за соотношения цен на оборудование и электроэнергию, которое было не в пользу последней и ори-ентировало в основном на экономию капитальных вложений. Современные же тенденции развития СЭС помимо удовлетворения потребностей производства в электрической энергии соответствующего качества при минимальных затратах и необходимом уровне надежности определяют новые акценты - повышение энергоэффективности за счет выявления источников потерь электроэнергии и внедрение экономически целесообразных мер по их уменьшению [16 - 18].

Созданию научно-методических основ и исследованию различных аспектов энергосбережения посвящены работы многих ученых: Винославского В.Н., Волотковского С.А., Выпанасенко С.И., Кириленко А.В., Качана Ю.Г., Киреевой Э.А., Ковалко М.П., Костина В.Н., Кудрина Б.И., Пивняка Г.Г., Праховника А.В., Розена В.П., Синчука О.Н., Скоробогатовой В.И., Соловья А.И., Шидловского А.К., Шкрабца Ф.П. и др..

Однако, несмотря на достаточно большое количество научных работ, и существенных достижений в этой области, ряд аспектов энергосбережения в электроснабжении раскрыты не полностью. В частности, отсутствует обосно-ванная методика составления программ энергосбережения, где конечной целью должно быть выявление полного состава экономически целесообразных энер-госберегающих мероприятий, ориентированных на предельную реализацию потенциала энергосбережения в системе электроснабжения предприятия в усл-овиях действующих и прогнозируемых тарифов на электрическую энергию, а также цен на электрооборудование. Решение этого вопроса позволит эффекти-вно передавать электрическую энергию в СЭС промышленных предприятий.

Поэтому научно – практическая  задача, которая заключается в разработке и теоретическом обосновании методов обеспечения энергоэффективности систем электроснабжения, направленных на предельную реализацию потенциала энергосбережения в них в условиях действующих и прогнозируемых тарифов на электрическую энергию, является актуальной.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Основные положения и результаты работы соответствуют приоритетным направлениям науки и техники Министерства образования и науки, молодежи и спорта Ук-раины «Новейшие технологии и ресурсосберегающие технологии в энергетике, промышленности и агропромышленном комплексе», «Энергетика и энергосбережение» и планам научно-исследовательских работ кафедры электроснабжения промышленных предприятий Запорожского национального технического университета. Автор принимала участие как соисполнитель в исполнении таких госбюджетных научно-исследовательских работ: «Использование электротехнических устройств для энергосберегающих технологий» (№ ДР 0106U000365), «Разработка и исследование электротехнических устройств для энергосберегающих технологий» (№ ДР 0109U004122) и «Разработка методов оптимизации системы электроснабжения с полупроводниковыми преобразователями и электротехнологическими установками »(№ ДР 0109U007668). В указанных работах лично соискателем разработаны методики оценки эффективности энергосберегающих мероприятий в СЭС и выбора их структуры.

Цели и задачи исследования. Целью работы является повышение эффективности функционирования систем электроснабжения промышленных предприятий путем внедрения в практику их проектирования и модернизации разработанных методов и средств обеспечения технически возможного и эко-номически целесообразного для этих систем потенциала энергосбережения.

Для достижения цели в работе поставлены и решены следующие задачи:

- анализ причин низкой энергоэффективности систем электроснабжения промышленных предприятий и выявление основных факторов, обуславливаю-щих наличие резерва потенциала энергосбережения в них;

- разработка модели систем электроснабжения с прогнозируемой вели-чииной суммарных потерь активной электроэнергии на всех ее участках и уровнях распределения за определенный интервал времени;

- формулировка задачи синтеза систем электроснабжения с минимальны-ми суммарными потерями активной электрической энергии в ней и разработка алгоритмов решения задачи и алгоритма формирования перечня технически возможных для реализации энергосберегающих мероприятий;

- разработка методики обоснования экономической целесообразности энергосберегающих мероприятий в системах электроснабжения и последова-тельности их реализации в условиях действующих и прогнозируемых тарифов на электрическую энергию и цен на электрооборудование.

Объектом исследования является процесс передачи электрической энергии и мероприятия по снижению ее потерь в системах электроснабжения промышленных предприятий.

Предметом исследования являются структуры и параметры, способы повышения энергоэффективности систем электроснабжения промышленных предприятий и методы определения потенциала энергосбережения для них.

Методы исследования. Для решения поставленных задач использовались методы математического моделирования сложных технических систем, расчета потерь электрической энергии при разработке модели СЭС; теории вероятности и математической статистики при оценке адекватности модели СЭС; методы оптимизации сложных технических объектов при синтезе энергоэффективной СЭС; оценки эффективности энергосберегающих мероприятий для разработки программы энергосбережения в области электроснабжения промышленных предприятий.

Научная новизна полученных результатов:

- впервые разработана математическая модель системы электроснабжения промышленных предприятий, в которой, в отличие от существующих, прогнозируемым параметром являются суммарные потери активной электроэнергии во всех элементах системы, позволяющая решить проблему повышения энергоэффективности этих систем;

- предложен новый метод оптимизации структуры и параметров электри-ческих сетей по критерию энергоэффективности, который в отличие от сущест-вующих включает в себя распознавание образов с использованием сигнатурной функции, маршрутный алгоритм и алгоритм комбинаторных решений относи-тельно распределения электрических нагрузок между узлами электрической се-ти и позволяет учесть все возможные метрические ограничения и взаимосвязи между факторами, влияющими на процесс формирования системы электро-снабжения промышленных предприятий и значительно упростить решение то-пологической задачи;

- получил дальнейшее развитие метод определения потенциала энергосбережения для систем электроснабжения промышленных предприятий, который в отличие от существующих базируется на сравнении параметров действующей и энергоэффективной систем, и позволяет выявить и обосновать полный состав технически возможных энергосберегающих мероприятий;

- разработан новый метод формирования целевой программы энергосбережения для систем электроснабжения промышленных предприятий, который в отличие от существующих предполагает оценку экономической целесообразности из «пакета» предложенных энергосберегающих мероприятий и формирование последовательности их внедрения, что позволяет наиболее полно реализовать потенциал энергосбережения.

Обоснованность и достоверность научных результатов, выводов и рекомендаций обеспечивается корректностью принятых допущений относительно характера решаемых задач и подтверждается совпадением результатов теоретических и экспериментальных исследований.

Практическое значение полученных результатов заключается в том, что:

- сформирована модель для анализа потерь электрической энергии при ее передаче в системе электроснабжения конкретных видов промышленных предприятий, при этом погрешность оценки потерь электрической энергии не превышает 5%, что свидетельствует об эффективности ее практического использования;

- создан алгоритм формирования оптимальной топологии электрической сети с учетом метрических ограничений на плане предприятия, практическое применение которого улучшит качество проектных решений с позиции энергоэффективности;

- разработана методика оценки потенциала энергосбережения в системе электроснабжения промышленных предприятий, которая рекомендуется для практического внедрения, как при проектировании, так и при послепроектном сопровождении систем с целью повышения их энергоэффективности, а также для выявления резервов экономии электроэнергии в действующих системах;

- создан алгоритм формирования программы энергосбережения для систем электроснабжения промышленных предприятий, использование которого позволяет составить полный перечень энергосберегающих мероприятий и получить экономически целесообразную последовательность их реализации;

- определено, что потенциал энергосбережения в пределах возможной технической реализации зависит от структуры, параметров конкретной системы электроснабжения, а также режима электропотребления и достигает величины 23% ... 52% от объема имеющихся потерь электроэнергии для предприятий ПАО «Запорожкокс», «Запорожогнеупор» и «Запорожский завод «Преобразователь» (г. Запорожье);

- установлено, что разработанная по созданной методике программа энергосбережения системы электроснабжения ПАО «Запорожский завод« Преобразователь »позволит снизить годовые потери активной электроэнергии до 140 МВт·ч, обеспечивая при этом себестоимость сэкономленной электроэнергии - 0,123 грн/кВт·ч; что составляет 80% от общего технически возможного потенциала энергосбережения исследуемой системы.

Разработанные методики рекомендованы для внедрения на промышлен-ных предприятиях металлургического профиля, что подтверждено актом вне-дрения на государственном предприятии «Гипропром» (г. Запорожье). На осн-ове разработанных методик получены рекомендации по модернизации системы электроснабжения ПАО «Запорожский завод «Преобразователь»; результаты исследований используются в учебном процессе на кафедре электроснабжения промышленных предприятий Запорожского национального технического уни-верситета, что подтверждается соответствующим актом.

Личный вклад соискателя. Все основные положения и результаты, вы-несенные на защиту, получены автором лично. В опубликованных в соавторст-ве работах соискателю принадлежит: [101] - идея использования результатов оптимизации системы электроснабжения с точки зрения минимума суммарных потерь электроэнергии для оценки потенциала энергосбережения в ней; [116] - исследование влияния способов компенсации реактивной мощности в про-мышленных электрических сетях на энергоэффективность последних; [147, 148] - построение математических моделей цеховых и внутризаводских электрических сетей для анализа их энергоэффективности и использования в процессе синтеза энергоэффективной системы электроснабжения; [149, 153] - обоснование перечня технических ограничений, необходимых для оптимизации параметров системы электроснабжения; [171] - апробация методики оценки потенциала энергосбережения в системе электроснабжения коксохимического производства; [150] - проверка адекватности пригодной для использования службами энергоменеджмента предприятия математической модели энергоэффективности системы электроснабжения; [170] - разработка алгоритма параметрической оптимизации энергоэффективной системы электроснабжения; [192] - обоснование критерия формирования программы энергосбережения с учетом платежей за перетоки реактивной энергии.

Апробация результатов диссертации. Основные теоретические положения, результаты и выводы диссертационной работы докладывались автором, обсуждались и получили положительные отзывы: на Международных научно - практических конференциях «Интегрированные технологии и энергосбережение" ИТЭ-2005», «ИТЭ-2006» (АР Крым, г. Алушта, 11 - 16 мая 2005г., 2006 г.), Международной научно - технической конференции «Электромеханические системы, методы моделирования и оптимизации» (г. Кременчуг, 18 - 20 мая 2005 г.); XI научно-технической конференции студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей ЗГИА МОН Украины (г. Запорожье, Запорожская государственная инженерная академия, 17 - 21 апреля 2006г.); научно-технической конференции «Энергосбережение в условиях ОАО «Запорожогнеупор» (г. Запорожье, 24 января 2007 г.); XII Международной научно-технической конференции «Проблемы энергоресурсосбережения в электротехнических системах. Наука, образование, практика» (г. Кременчуг, 19 - 21 мая 2010 г.).

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 10 научных статей в научных специализированных изданиях, 2 тезиса докладов в материалах научно-технических конференций..

выводы

В диссертационной работе на основе теоретических и прикладных ре-зультатов, и их систематизации обоснована и решена научно - практическая задача повышение эффективности функционирования систем электроснаб-жения промышленных предприятий путем внедрения в практику их проекти-рования и модернизации разработанных методов и средств обеспечения тех-нически возможного и экономически целесообразного для этих систем по-тенциала энергосбережения.

Выполненные в диссертационной работе исследования позволило по-лучить следующие научные результаты:

1. Анализ методов обеспечения энергоэффективности систем электр-оснабжения промышленных предприятий показал, что они не позволяют дос-товерно установить предельный (максимальный) объем возможной экономии электроэнергии при ее передаче к потребителям и выявить полный состав экономически целесообразных энергосберегающих мероприятий, способст-вующих его реализации, а используемые в настоящее время на практике спо-собы повышения эффективности не задействованы в должной мере для СЭС.

2. Установлено, что основной причиной завышенных потерь электрической энергии в системах электроснабжения является несовершенство последних, которое закладывается на стадии проектирования и связано с использованием при этом критерия, ориентированного на экономию капиталовложений, и не учитывающего качество энергоэффективности. Последнее до недавнего времени практически не задействовалось в силу имеющихся соотношений цен на электрооборудование и электрическую энергию.

3. Разработана математическая модель системы электроснабжения, ко-торая позволяет определять потери активной электроэнергии за определен-ный промежуток времени на всех участках и уровнях, а именно: цеховых и внутризаводских электрических сетях и источниках питания предприятия, а также служит основой для синтеза оптимальной системы по критерию мини-мальных суммарных потерь активной электроэнергии во всех ее элементах. Адекватность модели подтверждена на примере системы электроснабжения ПАО «Днепроспецсталь».

4. Созданный в работе алгоритм синтеза оптимальной СЭС по критерию энергоэффективности позволяет определить ее структуру и весь параметрический состав элементов, реализация которых позволяет максимально уменьшить потери активной электроэнергии в системе с учетом всех ограничений, обусловленных топологическими особенностями предприятия, техническими требованиями на ее эксплуатацию, а также является основой для вычисления потенциала энергосбережения в исследуемой системе электроснабжения.

5. Предложенное аналитическое описание всех метрических ограничений, связанных с размещением элементов СЭС на территории промышленного предприятия, на основе методов распознавания образов с использованием сигнатурной функции позволяет существенно упростить процедуру определения мест расположения источников питания электрической сети и распределения нагрузок по ним, в том числе и трасс прокладки проводников с учетом произвольного количества препятствий, а в конечном итоге и создать оптимальную по задаваемому критерию эффективности структуру системы.

6. Задействованный в алгоритме синтеза оптимальный СЭС полный перебор допустимого количества источников питания электрической сети, а именно: трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и источников питания, и получение решений для каждого варианта возможного их количества с помощью самостоятельных оптимизационных блоков позволяет учесть взаимосвязь между основными задачами проектирования СЭС, а также реализовать в отличие от существующих методов оптимизации СЭС комплексный подход к ее проектированию, что и обеспечивает качественное решение поставленной задачи.

7. Определено, что для действующих СЭС таких предприятий как ПАО «Запорожкокс», ПАО «Запорожогнеупор» и ПАО «Запорожский завод «Пре-образователь» потенциал энергосбережения в исследуемых системах соот-ветственно составляет – 2900,9 МВт·час, 217,0 МВт·час и 179,2 МВт·час, реализация которых позволит снизить потери активной электроэнергии за год на 52%, 42% и 23% соответственно. На основании технико-экономических расчетов показателей энергоэффективности данных СЭС установлено, что реализация их потенциалов в полном объеме не является экономически целесообразной, даже с учетом имеющейся тенденции резкого увеличения тарифов на электрическую энергию.

8. Предложено формирование перечня технически реализуемых энергосберегающих мероприятий для СЭС создавать на основе замены параметров исследуемой и полученной в результате оптимизации по энергоэффективности. Установлено, что достаточным критерием для выбора из этого перечня экономически целесообразных энергосберегающих мероприятий является себестоимость сэкономленной путем их внедрения электроэнергии, которая не должна превышать значения действующего тарифа на момент исследования. Данный критерий является основой предложенного алгоритма составления программы энергосбережения для систем электроснабжения.

9. Показано, что дальнейшее развитие полученных результатов исследования может осуществляться путем усовершенствования программы энергосбережения для систем электроснабжения промышленных предприятий, на основе теоретических и практических рекомендаций по управлению проектами с привлечением современных экономических исследований. Это подтверждено применением предложенной адаптированной методики оптимизации программы энергосбережения на примере системы электроснабжения ПАО «Запорожский завод «Преобразователь», которое позволило реализовать потенциал энергосбережения в полном объеме и сократить при этом срок выполнения программы.

10. Предложенная и реализованная в виде программного продукта ме-тодика оценки потенциала энергосбережения в системах электроснабжения промышленных предприятий принята к использованию на государственном институте проектирования промышленных предприятий ГП «Гипропром» во время синтеза и послепроектном сопровождении систем с целью повышения их энергоэффективности, что позволяет улучшить качество проектных решений как в отдельных вопросах проектирования, так и по системе в целом, а также упростить процесс формирования полного перечня энергосберегающих мероприятий и обосновать их техническую реализуемость.

11. Определено, что технически реализуемый потенциал энергосбережения зависит от структуры и параметров конкретной системы электроснабжения, а также режима электропотребления и достигает 23 – 52% от объема существующих потерь электроэнергии в ней. Эти значения получены на основе данных по электропотреблению и параметров действующих систем заводов ПАО «Запорожкокс», «Запорожогнеупор» и «Запорожский завод «Преобразователь» (г. Запорожье). Установлено, что разработанная программа энергосбережения для системы электроснабжения ПАО «Запорожский завод «Преобразователь» позволит снизить годовые потери активной электроэнергии в ней до 140 МВт·час, что обеспечивает при этом стоимость сэкономленной электроэнергии в размере 0,123 грн/кВт·ч. Это составляет 80% от общего технически реализуемого потенциала энергосбережения исследуемой системы.

12. Результаты проведенных исследований используются в учебном процессе при подготовке специалистов по специальностям: «Электроснабжение промышленных предприятий» и «Энергетический менеджмент» в Запорожском национальном техническом университете.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Масліченко С. Енергоефективність в Україні: сучасний стан і перспективи: Звіт у рамках проекту «Покращення політики енергозбереження в Україні.» / С. Масліченко, О.Данілін. – К, 2005. – 36с. – (Укр. центр екон. і прав. аналізу УЦЕПА)

- Жовтянський В.А. Стратегія енергозбереження в Україні: Аналітико-довідкові матеріали в 2-х томах: Загальні засади енергозбереження / За ред. Жовтянського В.А., Кулика М.М., Стогнія Б.С. – К. : Академперіодика, 2006.

Т.1. – 2006. – 510 с.

- Жовтянський В.А. Стратегія енергозбереження в Україні: Аналітико-довідкові матеріали в 2-х томах: Механізм реалізації політики енергозбереження / За ред. Жовтянського В.А., Кулика М.М., Стогнія Б.С. – К. : Академперіодика, 2006.

Т.2. – 2006. – 600 с.

- Національні пріоритети енергоефективності / [ Б.С. Стогній О.В Кириленко., А.В. Праховник та ін. ]. – К. : "Текст", 2010. – 580 с.

- Вороновский Г.К. Инновационное развитие топливно-энергетического комплекса: проблемы и возможности / Г.К. Вороновский , И.В. Недина. – К. : Знания Украины, 2004. – 386 с.

- Халявка Н.П. Ресурсоенергозбереження / Під ред. акад. УНГА, к.т.н. Халявко Н.П., к.т.н. Халявко К.П., к.х.н. Прозорової М.В. – К. : ПВП «Задруга», 2004. – 173с. – ( Наукове видання НДЦ «Нафтохім» і ДП «Укр. НДІ нафтогазінформ»)

- Качан Ю.Г. Основы энергосбережения: Конспект лекций для студентов всех форм обучения специальности 7.000008 “Энергетический менеджмент”/ Качан Ю.Г. – Запорожье : ЗГИА, 2004. - 183 с.

- Закиров Д.Г. О путях решения проблем надежности и экономичности энергоснабжения потребителей, снижения энергоемкости производства / Д.Г. Закиров // Энергетик [Энергетика. Эффективность. Энергосбережение]. - 2006. - № 9. - С. 9-10.

- Півняк Г.Г. Енергозбереження в промисловому секторі економіки України / Г.Г. Півняк // Наука та інновації. - 2006. - № 2. - С. 76-85.

- Суходоля О.М. Державна політика енергоефективності: виклики сучасності: [Енергоефективність в Україні] / О.М. Суходоля // Энергосбережение. - 2006. - № 4. - С. 2-7.

- Єрмілов С.Ф. Енергетична стратегія України на період до 2030 року: проблемні питання змісту та реалізації: [Енергозабезпечення, енергоефективність в Україні] / С.Ф. Єрмілов // Енергоінформ. - 2006. - № 48 (28.11-04.12). - С. 3-4.

- Сердюк Т.В. Особливості реалізації політики енергозбереження в Україні: досягнення та шляхи вдосконалення / Т.В. Сердюк, С.Ю. Франишина // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. - №1. – С.52 – 56.

- Козленко  Л.Г. Енергетична політика ЄС в контексті забезпечення енергетичної безпеки / Л.Г. Козленко // Енергоінформ. - 2006. - № 31 (1-7 серпня). - С. 4-5.

- Турченко Д.К. Формирование энергосырьевой безопасности Украины: [монография] / Турченко Д.К. – Донецк: Инст-т экономики пром-ти, 2007. – 348с. – ( Инст-т экономики пром-ти НАН Украины)

- Иванченко В.В. Управление эффективностью использования ресурсов производства / Иванченко В.В.; Научное издание. – Харьков : Изд.ХНЭУ, 2005. – 368с.

- Кузнецов В.Г. Проблеми оптимального функціонування систем електропостачання / В.Г.Кузнецов // Технічна електродинаміка. – 1997. - №1. – С.21-24.

- Кузнєцов В.Г. Тенденції розвитку систем електропостачання / В.Г Кузнєцов, Ю.І. Тугай // Електротехніка та електроенергетика. – 2000. – №2. – С.73-74.

- Енергозбереження в промисловості. Ч1. [ Електронне видання] / К. : НТУУ «КПІ». – 2011. –790с.

- Правила устройств электроустановок / [ Праховник А.В., Суходоля О.М., Денисюк С.П., Прокопенко В.В.]. – М. : Энергосервис, 2002. – 608 с.

- Федоров А.А. Основы электроснабжения промышленных предприятий / А.А. Федоров, В.В. Каменева. – М. : Энергоатомиздат, 1984. – 472 с.

- Мукосеев Ю.Л. Электроснабжение промышленных предприятий / Мукосеев Ю.Л. – М. : Энергия, 1973. – 583 с.

- Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок / Липкин Б.Ю. – М. : Высш.шк., 1990. – 366 с.

- Федоров А.А. Электроснабжение промышленных предприятий / А.А. Федоров, Э.М. Ристхейн. – М. : Энергия, 1981. – 360 с.

- Справочник по электроснабжению промышленных предприятий: Проектирование и расчет / [Овчаренко А.С., Рабинович М.Л., Мозырский В.И., Розинский Д.И.]. – К. : Техника, 1985. – 279 с.

- Ермилов А.А. Основы электроснабжения промышленных предприятий / Ермилов А.А. – М. : Энергоатомиздат, 1983. - 208 с.

- Зорин В.В. Системы электроснабжения общего назначения / В.В.Зорин, В.В. Тесленко. – Чернигов : ЧГТУ, 2005. – 341 с.

- Дирацу В.С. Электроснабжение промышленных предприятий / В.С. Дирацу и др. – К. : Вища школа, 1974. - 280с.

- Князевский Б.А. Электроснабжение промышленных предприятий / Б.А. Князевский, Б.Ю. Липкин. - М. : Высш.школа, 1986. - 400 с.

- Василега П.О. Електропостачання: навчальний посібник / Василега П.О. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2008. – 415 с.

- Головкин П.И. Энергосистема и потребители электрической энергии / П.И Головкин. – М. : Энергия, 1979. – 368 с.

- Надежность систем электроснабжения / [Зорин В.В., Тисленко В.В., Клеппель Ф.Г., Адлер Г.] – К. : Вища школа, 1984. – 192 с.

- Михайлов В.В. Надежность электроснабжения промышленных предприятий / Михайлов В.В. – М. : Энергоиздат, 1982. – 150 с.

- Фокин Ю.А. Оценка надежности систем электроснабжения/ Ю.А. Фокин, В.А. Туфанов. –  М. : Энергоатомиздат, 1981. - 224 с.

- Конюхова Е.А. Надежность электроснабжения промышленных предприятий/ Е.А. Конюхова, Э.А. Киреева. - М. : НТФ «Энергопрогресс», 2001. – 92 с.; ил. [Библиотечка электротехника, приложение к журналу «Энергетик»]: Вып. 12(36)].

- Тесленко В.В. Обеспечение надежности электроснабжения при проектировании электрических сетей / В.В. Тесленко // Энергетика и электрификация. – 2000. - №3. – С.11-16.

- Ольховский В.Я. Качество электрической энергии и надежность электроснабжения промышленных предприятий / Ольховский В.Я. –Новосибирск : Изд. НЭТИ, 1985. – 70 с.

- Разумный Ю.Т. Повышение эффективности электроснабжения угольных шахт / Ю.Т. Разумный, Ф.П. Шкрабец. – К. : Технiка, 1986. – 135 с.

- Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий / Кудрин Б.И. – М. : Энергоатомиздат, 1995. – 414 с.

- Кудрин Б.И. Электроснабжение промышленных предприятий / Б.И. Кудрин, В.В. Прокопчик. – Минск: Высш.шк., 1988. – 358 с.

- Мельников М.А. Электроснабжение промышленных предприятий: учеб.пособие / Мельников М.А. – Томск : Изд. ТПУ, 2000. – 144 с.

- Шидловский А.К. Расчеты электрических нагрузок систем электроснабжения промышленных предприятий / Шидловский А.К., Вагин Г.Я., Куренный Э.Г. – М. : Энергоатомиздат, 1992. – 224 с.

- Правила технічної эксплуатації електроустановок споживачів. Згідно з наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року №258. – К. :2006. – 181 с.

- Железко Ю.С. Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях / Железко Ю.С., Артемьев А.В., Савченко О.В. – М. : узд. НЦ ЭНАС, 2004. – 278 с.

- Барыбин Ю.Г. Справочник про проектированию электрических сетей и электрооборудования / [Под ред. Барыбина Ю.Г.и др.]. – М. : Энергоатомиздат, 1991. – 464 с.: ил. – (Электроустановки промышленных предприятий / [Под общ. ред. Тищенко Ю.Н. и др.]).

- Крупович В.И. Справочник по проектированию электрических сетей и электрооборудования / [Под ред. Круповича В.И., Барыбина Ю.Г., Самовера М.Л.]. – 3-е изд. перераб. и доп. – М. : Энергоатомиздат, 1981. – 406 с.

- Федоров А.А. Справочник по электроснабжению промышленных предприятий. Промышленные электрические сети. – 2-е изд., перераб. и доп. / [Под общ. ред. Федорова А.А., Сербиновского Г.В.]. – М. : Энергия, 1980. – 567 с.

- Федоров А.А. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию: в 2т. / [Под общ. ред. Федорова А.А.]. – М. : Энергоатомиздат, 1987.

Т.2. Электрооборудование. – 1987. – 592 с.

- Федоров А.А. Справочник по электроснабжению и электрооборудованию: В 2т. / [Под общ. ред. Федорова А.А.]. – М. : Энергоатомиздат, 1986.

Т.1. Электроснабжение. – 1986. – 568 с.

- Киреева Э.А. Электроснабжение цехов промышленных предприятий / Киреева Э.А., Орлов В.В., Старкова Л.Е. – М. : НТФ «Энергопрогресс», 2003. – 120 с.: ил. – [Библиотечка электротехника, приложение к журналу «Энергетик» »]: Вып. 12(60)].

- ДСТУ 2790-94 Системи електропостачальні номінальною напругою понад 1000 В: джерела, мережі, перетворювачі та споживачі електричної енергії. Терміни та визначення.- [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1996. – 18 с. – (Національні стандарти України).

- ДСТУ 2791-94. Системи електропостачальні номінальною напругою до 1000 В: джерела, мережі, перетворювачі та споживачі електричної енергії. Терміни та визначення.- [Чинний від 1996-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1996. – 18 с. – (Національні стандарти України).

- Енергетичний аудит: навчальний посібник / [О.І. Соловей, В.П. Розен, Ю.Г. Лега та ін.] – Черкаси : ЧДТУ, 2005. – 299 с.

- ДСТУ 3755-98. Енергозбереження. Номенклатура показників, порядок їхнього внесення в нормативну документацію. - [Чинний від 1999-07-01]. – К. : Держстандарт України, 1999. – 38 с. – (Національні стандарти України).

- Киреева Э.А. Рациональное использование электроэнергии в системах промышленного электроснабжения / Киреева Э.А. – М. : НТФ «Энергопрогресс», 2000. – 76 с.: ил. [Библиотечка электротехника, приложение к журналу «Энергетик»]: Вып. 10(22)].

- Железко Ю.С. Выбор мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях / Железко Ю.С. – М. : Энергоатомиздат, 1989. – 176 с.

- Потери электроэнергии в электрических сетях / [Воротницкий В.Э., Железко Ю.С.,Казанцев В.Н. и др.]; под ред. В.Н.Казанцева. - М. : Энергоатомиздат, 1983. - 368 с.

- Поспелов Г.Е. Потери мощности и энергии в электрических сетях / Г.Е. Поспелов, Н.М. Сыч. – М. : Энергоатомиздат. – 1981. - 216 с.

- Экономия электрической энергии в электрических сетях / [Магда И.И., Меженный С.Я., Сулейманов В.Н. и др.]; под ред. Н.А. Качановой и Ю.В. Щербины. – К.:Техника, 1986. - 166 с.

- Щербина Ю.В. Снижение технологического расхода энергии в электрических сетях / Щербина Ю.В., Бойко Н.Д., Бутейко А.Н. – К. : Техника, 1981. – 103 с.

- Анчарова Т.В. Экономия электроэнергии на промышленных предприятиях / Анчарова Т.В., Гамазин С.И., Шевченко В.В. – М. : Высш.шк., 1990. – 143 с.

- Железко Ю.С. Компенсация реактивной мощности в сложных электрических системах / Железко Ю.С. – М. : Энергоатомиздат, 1981. – 200с.

- Ковалев И.Н. Выбор компенсирующих устройств при проектировании электрических сетей / Ковалев И.Н. – М. : Энергоатомиздат, 1990. – 200с.: ил. – (Экономия топлива и электроэнергии).

- Глушков В.М. Компенсация реактивной мощности в электроустановках промышленных предприятий / В.М. Глушков., В.П. Грибин. – М. : Энергия, 1975. – 250 с.

- Карпов Ф.Ф. Компенсация реактивной мощности в распределительных сетях / Карпов Ф.Ф. – М.: Энергия, 1975. – 276 с.

- Константинов Б.А. Компенсация реактивной мощности / Б.А. Константинов, Г.З. Зайцев. – М.: Энергия, 1976. – 105 с.

- Мельник Н.А. Реактивная мощность в электрических сетях / Мельник Н.А. – М.: Энергия, 1975. – 196 с.

- Минин Г.П. Реактивная мощность / Минин Г.П. – М. : Энергия, 1978. – 88с. – 2-е изд. перераб.

- Овчаренко А.С. Повышение эффективности электроснабжения промышленных предприятий / Овчаренко А.С. – К. : Техника, 1989. – 287 с.

- Федоров А.А. Основы компенсации реактивной мощности в системах электроснабжения с вентильными преобразователями / А.А. Федоров, Г.П Корнилов. – М.: МЭИ, – 1982. – 100с.

- Ильяшов В.П. Конденсаторные установки промышленных предприятий / Ильяшов В.П. – М. : Энергоатомиздат, 1983. – 152 с.

- Методика розрахунків плати за перетікання реактивної електроенергії між електропередавальною організацією та її споживачами / Затверджена наказом Міністерства палива та енергетики 17.01.02 р. №19. - Режим доступу до журн.:

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0093-02

- Методики обчислення плати за перетікання реактивної електроенергії. / Затверджена наказом Міністерства палива та енергетики від 17.01.2002 р. №19. - Режим доступу до журн.:

http://ua-info.biz/legal/baseue/ua-xmttie.htm

- Праховник А.В. Методы и средства управления электропотреблением / Праховник А.В. – К.: Общ. «Знание» УССР, 1981. – 25с.

- Чокин Ш.Ч. Управление нагрузкой энергосистем / Ш.Ч. Чокин, Э.Э. Лойтер. – Алма-Ата: Наука, 1985. - 288с.

- Праховник А.В. Проблеми, методи і засоби управління використанням електричної енергії / А.В. Праховник, В.Ф. Находов // Наукові вісті НТУУ «КПІ». - 1997. - №1. - С.41-48.

- Праховник А.В. Автоматизация управления электропотреблением / Праховник А.В. – К. : Вища школа, – 1986. – 76с.

- Праховник А.В. Управління електричним навантаженням / А.В. Праховник, В.П. Калінчик // Управління енерговикористанням: Збірник доповідей / під загальною редакцією, д.т.н., проф. А.В.Праховника. – К. : Альянс за збереження енергії. – 2001. – С.225 – 230.

- Находов В.Ф. Визначення впливу споживачів на нерівномірність електричного навантаження енергетичної системи / В.Ф. Находов, А.І. Замулко // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 1998. - №3. - С.19-21.

- Праховник А.В. К управлению электропотреблением в условиях дефицита энергоресурсов / А.В. Праховник, В.П. Калинник, П.Я. Декель // Изв. вузов СССР Энергетика. - 1986. - №10. – С.12-15.

- Волконский В.А. Оптимальные тарифы на электроэнергию – инструмент энергосбережения. (Экономия топлива и электроэнергии) / В.А. Волконский, А.И. Кузовкин. – М. : Энергоатомиздат. – 1991. – 160 с.

- Дерзкий В.Г. Стимулирование с помощью зонных тарифов потребителей электрической энергии к выравниванию суточных графиков нагрузки энергосистемы / В.Г. Дерзкий // Энергетика и электрификация. – 1994. - №3. – С.29-34.

- Суднов В.В. О целесообразности введения дифференцированных тарифов для базовых потребителей энергосистемы / В.В. Суднов // Промышленная энергетика. – 1997. – С.6-7.

- Удовенко В.А. Переход на одноставочные тарифы, дифференцированные по зонам времени / В.А. Удовенко // Энергетика и электрификация. – 1998. – №4. – С.42-44.

- Находов В.Ф., Замулко А.И., Федоренко Л.Н. Тарифы на электрическую энергию как средство управления энергоснабжением-энергопотреблением в рыночных условиях / В.Ф. Находов, А.И. Замулко, Л.Н. Федоренко // Энергетика и электрификация. – 1998. – №2-3. – С. 46-48.

- Находов В.Ф. Система оптових та роздрібних тарифів на електричну енергію, диферіційних за періодами часу / В.Ф. Находов, А.І. Замулко // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 1998. - №1. – С.22-26.

- Мамалыга В.М. Организация службы энергоменеджмента промышленного предприятия / В.М. Мамалыга // Энергетика и электрификация. - №3. - 2001. - С.42-50.

- Кондратьев В.В. Организация энергосбережения (энергоменеджмент). Решения ЗСМК-НКМК-НТМК-ЕВРАЗ: Учебное пособие + Практикум на CD-R / [Под ред. В.В.Кондратьева]. – М.: ИНФРА-М, 2010. - 541 с. – (Управление производством).

- Похабов В.И. Энергетический менеджмент на промышленных предприятиях / Похабов В.И., Клевзович В.И., Ворфоломеев В.В. – Минск: Технопринт, 2002. - 176 с.

- Енергетичний менеджмент: Навч. посібник / [А.В. Праховник, В.П.Розен, О.В. Розумовський та ін.]. – К. : нот. ф-ка, 1999. - 184 с.

- Андрижиевский А.А. Энергосбережение и энергетический менеджмент / А.А. Андрижиевский, В.И. Володин. – Минск : Высшая школа, 2005. – 296 с.

- Инструкция по расчету технико-экономической эффективности и планированию мероприятий по снижению расхода электроэнергии на ее транспорт в электрических сетях энергосистем. – М. : 1980. – 95 с. – (СПО Союзтехноэнерго).

- Гительсон С.М. Экономические решения при проектировании электроснабжения промышленных предприятий / Гительсон С.М. – М. : Энергия, 1971. – 256 с.

- Денисов В.И. Технико-экономические расчеты в энергетике. Методы экономического сравнения вариантов / Денисов В.И. – М. Энергоатомиздат, 1985. – 216 с.

- Типовая методика определения экономической эффективности капитальных вложений. – М. :Экономика, 1969. – 15 с.

- ДСТУ 2155-93. Енергозбереження. Методи визначення економічної ефективності заходів з енергозбереження. - [Чинний від 1995-01-01]. – К. : Держстандарт України, 1993. – 42 с. – (Національні стандарти України).

- Копытов Ю.В. Экономия электрической энергии в промышленности / Ю.В. Копытов, Б.А. Чуланов. – М. :Энергоатомиздат, 1982. - 110 с.

- Пяткин А.М. Экономия энергоресурсов: резервы и факторы эффективности / А.М. Пяткин, И.А. Шадрухин. – М. : Знание, 1982. – 64с.

- Енергетичний аудит: навчальний посібник / [О.І. Соловей, В.П. Розен, Ю.Г. Лега та ін.] – Черкаси : ЧДТУ, 2005. - 299 с.

- Литвак В.В. Об оценке потенциала энергосбережения / В.В. Литвак // Промышленная энергетика. – 2003. - №2. – С.2 – 6.

- Климова Г.Н. Оценка потенциала энергосбережения региона. Проблемы энергетики / Галина Климова, Валерий Литвак // Известия высших учебных заведений, – 2010. - №3-4/1. - С.42-48.

- Качан Ю.Г. Об оценке потенциала энергосбережения в системах электроснабжения / Ю.Г. Качан, В.В. Дьяченко //Інтегровані технології та енергозбереження: Щоквартальний наук.-практ. журн. – Харків : НТУ «ХПІ», 2005. – №2 – С.154-156.

- Автоматизация проектирования систем электроснабжения / [Винославский В.Н., Тарадай В.И., Брутц У., Хайнце Д.]. – К. : Выща школа, 1988. – 208 с.

- Норенков И.П. Введение в автоматизированное проектирование технических устройств и систем / И.П. Норенков. – М. : Высшая школа. – 1986. – 304 с.

- Норенков И.П. Системы автоматизированного проектирования: учеб.пособие: в 9 кн. / Под ред. И.П. Норенкова. – М. : Высшая школа. – 1986. – Кн.1: принципы построения и структура. – 127 с.

- Щукин Б.Д. Применение ЭВМ для проектирования систем электроснабжения / Б.Д. Щукин, Ю.Ф. Лыков. – М. : Энергоатомиздат, 1982. – 176 с.

- Карапетян И.Г. Справочник по проектированию электрических сетей / [Карапетян И.Г., Файбисович Д.Л., Шапиро И.М.]; под ред. Д.Л. Файбисовича. – М. : ЭНАС, 2005. – 313 с.

- Шапиро И.М. Принципы унификации элементов электрической сети 110 - 330кВ / И.М. Шапиро. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 176 с.

- Блок В.М. Электрические сети и системы / В.М. Блок. – М. : Высшая школа, 1986. – 430 с.

- Рокотян С.С. Справочник по проектированию электрических систем / под ред. С.С. Рокотяна, И.М. Шапиро. – М. : Энергоатомиздат, 1985. – 352 с.

- Худяков В.В. Расчет технико-экономических характеристик электропередач в условиях рыночной экономики / В.В.Худяков // Электричество. – 1994. – №6. – С. 16–20.

- НТП ЭПП-94. Проектирование электроснабжения промышленных предприятий [Электронный ресурс] / Разработчик – АООТ «ВНИПИ Тяжпроэлектропроект». - 1994. – Режим доступа к нормам:

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/9/9633/index.php

- Электротехнический справочник: В 3-х т. / [Под общ. ред. профессоров МЭИ Герасимова В.Г., Грудинского П.Г., Жукова Л.А. и др.] – М. : Энергоиздат, 1982.

Т.З. Кн.2 Использование электрической энергии. – 1982. – 560 с.

- Основы построения промышленных электрических сетей / [Каялов Г.М., Каждан А.Э., Ковалев И.Н., Куренный Э.Г.]; под общ. ред. Г.М. Каялова. – М. : Энергия. 1978. – 352 с.

- Веников В.А. Математические модели формирования оптимальных схем электроснабжения при автоматизированном проектировании / В.А. Веников, А.А. Глазунов, Тюханов Ю.М. // Электричество. 1983. - №1. - С.17 - 22.

- Тюханов Ю.М. Автоматизация проектирования при распределении нагрузок по трансформаторным подстанциям / Ю.М. Тюханов, В.В. Мац // Инструктивные указания по проектированию электротехнических промышленных установок. - 1978. - № 4. – С.3-5.

- Качан Ю.Г. Влияние способов компенсации реактивной мощности на эффективность промышленных электрических сетей / Ю.Г. Качан, В.В. Дьяченко // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. – Кременчук : КДПУ, 2005. – Вип. 4/2005 (33). – С.60-63.

- Бутлов А.Н. Определение ЦЭН при выборе места положения источника электрической энергии / А.Н. Бутлов // Электрические станции. – 1957. – №6. – С.17 - 18.

- Майер В.Я. Определение центра электрических нагрузок при выборе места расположения подстанции систем электроснабжения / В.Я. Майер // Промышленная энергетика. – 1986. - №4. – С. 25 – 28.

- Щербаков Е.Ф. Определение места расположения источников питания потребителей промышленного электроснабжения / Е.Ф.Щербаков, В.М. Петров // Промышленная энергетика. – 1993. - №1. – С.13 – 15.

- Чмутов А.П. Оптимальное размещение источника питания электроэнергией / А.П. Чмутов // Электричество. - 1969. - №12. – С.1 – 4.

- Выбор места расположения трансформаторных подстанций на промышленных предприятиях / [Я.Я.Раух, Б.В. Жилин, В.П. Гудков и др.] // Промышленная энергетика. – 1988. - №11. – С.24 – 26.

- Скоробогатова В.И. Методологическая концепция формирования рациональной электрической схемы системы промышленного электроснабжения/ В.И. Скоробогатова, В.В. Дьяченко // Електричний журнал. - 1995. - № 1. – С.40 – 47.

- Скоробогатова В.И. Метод решения топологической задачи применительно к промышленным электрическим сетям // В.И. Скоробогатова, В.В. Дьяченко // Електричний журнал. - 1996. - №1. – С.34 - 37.

- Мокін Б.І. Компьютерне моделювання процесу пошуку центру електричної мережі / Б.І. Мокін, А.В. Камінський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2003. - №2. – С.80 – 85.

- Аксентон И.Б. Некоторые вопросы проектирования электрических сетей промпредприятий / И.Б. Аксентон // Промышленная енергетика. – 1981. - №5. – С 22 – 25.

- Щербаков Е.Ф. Определение места расположения источника питания и выбор трасс электросети при проектировании системы промышленного электроснабжения / Е.Ф. Щербаков, М.Я. Мактас // Промышленная энергетика. – 1993. - № 6. – С.27 – 29.

- Кристофидес Н. Теория графов: Алгоритмический поход: пер с англ. – М. : Мир, 1978. – 429 с.

- Свами М. Графы, сети и алгоритмы / М. Свами, К.Тхулалираман. – М. : Мир, 1984. - 455с.

- Деньдобренко Б.Н. Автоматизация конструирования РЭА / 
Б.Н. Деньдобренко, А.С Малика. – М. : Высшая школа, 1980. – 193 с.

- Федоров А.А. Характеристики и алгоритмы формирования и отбора вариантов систем промышленного электроснабжения / А. Федоров, С. Садчиков // Электричество. – 1982. - №2. – С.1 – 5.

- Дульзон H.A. Двухкритериальный выбор сечений проводов / H.A. Дульзон, Б.И. Кудрин // Изв. ВУЗов. Электромеханика. - 1982. - №9. - С. 168 - 172.

- Будзко И.А. Энергетически целесообразная плотность тока в проводах электрических линий / И.А. Будзко, М.С. Левин // Электричество. - 1985. - №2. - С. 19-22.

- Ковалев И.Н. Об экономически целесообразных плотностях тока в линиях электропередачи энергосистем / И.Н. Ковалев, М.А. Осипов // Электричество. - 1999. - №9. - С. 6 - 10.

- Зуев Э.Н. К вопросу об экономической плотности тока в современных условиях / Э.Н. Зуев // Электро. - 2000. - №1. - С. 44 - 47.

- Падалко Л.П. О выборе оптимального сечения проводов линий электропередачи / Л.П. Падалко, Еид Хасан // Изв. ВУЗов и ЭО стран СНГ. Энергетика. – 2000. - №6. - С. 21 - 27.

- Ковалев И.Н. Относительное снижение затрат в энергосистеме при оптимизации плотности тока и компенсации реактивной мощности / И.Н. Ковалев, М.А. Осипов // Электричество. - 2001. - №10. - С. 2-6.

- Зуев Э.Н. К вопросу об актуализации нормативов на экономическую плотность тока / Э.Н. Зуев // Электро. – 2002. - №6. – С. 39 - 45.

- Мокін Б.І. Комп’ютерне моделювання процесу пошуку оптимальних перерізів кабельних ліній / Б.І. Мокін, А.В. Камінський // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2001. - №5. – 
С.49 – 54.

- Тюханов Ю.М. Выбор источников электроснабжения при автоматизированном проектировании / Ю.М. Тюханов // Изв. вузов СССР Энергетика. – 1982. - № 2. - С. 96-98.

- Апенко В.П. Формирование оптимальной электрической сети в системе автоматизированного проектирования / В.П. Апенко, Ю.В. Шинская, Г.К. Курлов // Промышленная энергетика. - 1980 - № 8. - С.19-21.

- Аввакумом В.Г. Постановка и решение электроэнергетических задач исследования операций / В.Г. Аввакумом. – К. : Вища школа. Головное изд-во, 1983. – 240 с.

- Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология / Е.С. Вентцель. – М. : Наука, главная редакция физико-математической литературы, 1980. – 208 с.

- Веников В.А. Электрические системы. Математические задачи электроэнергетики / Под ред. В.А. Веникова. – М.: Высшая школа, 1970. – 334 с.

- Дж.Эндрюса Математическое моделирование / Под ред. Дж.Эндрюса и Р. Мак-Лоуна. – М. : Мир, 1979. – 277 с.

- Железко Ю.С. Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях / Железко Ю.С., Артемьев А.В., Савченко О.В. – М. : Изд. НЦ НАС, 2004. – 278 с.

- Киреева Э.А. Автоматизация и экономия электроэнергии в системах промышленного электроснабжения: Справочные материалы и примеры расчетов / Киреева Э.А., Юнес Т., Айюби М. – М. : Энергоатомиздат, 1998. – 320 с.

- Качан Ю.Г. О формировании энергоэффективной схемы цеховой электрической сети / Ю.Г. Качан, В.В. Дьяченко //Інтегровані технології та енергозбереження: Щоквартальний наук.-практ. журн. – Харків : НТУ «ХПІ», 2006. – №2 – С.21-26.

- Качан Ю.Г. Распределение электрической нагрузки по узлам внутризаводской сети с учетом фактора энергосбережения / Ю.Г. Качан, В.В. Дьяченко // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук.-техн.зб. – Дніпропетровськ : НГУ, 2005. – Вип.74. – С.20-24.

- Качан Ю.Г. Методические основы повышения энергоэффективности системы электроснабжения промышленных предприятий / Ю.Г. Качан, В.В. Дьяченко // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук.-техн.зб. – Дніпропетровськ : НГУ, 2006. – Вип.76. – С.12-17.

- Качан Ю.Г. Об адекватности математической модели энергоэффективности систем электроснабжения / Ю.Г. Качан, В.В. Дьяченко // Вісник Кременчуцького державного університету імені Михайла Остроградського. – Дніпропетровськ : НГУ, 2010. – Вип. 3/2010(62). Частина 1 – С.97-99.

- Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика / А.И. Кобзарь. — М. : Физматлит, 2006. – 816 с.

- Лапач С.Н. Статистика в науке и бизнесе / С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич. — Киев : Морион, 2002. - 640 с.

- Качан Ю.Г. О возможности распознавания топологии оптимальной системы электроснабжения / Ю.Г. Качан, В.В. Дьяченко // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук.-техн.зб. – Дніпропетровськ : НГУ, 2007. – Вип. 78. – С.3-5.

- Воронов В.А. Метод описания технологических ситуаций и его использование при управлении процессами / В.А. Воронов. // Обогащение руд: Наук.-техн. інформ. зб. – 1982. - №2. – С.31-35.

- Морозов К.К. Автоматизированное проектирование конструкций радиоэлектронной аппаратуры: учебное пособие / Морозов К.К., Одиноков В.Г., Курейчик В.М. – М. : Радио и связь, 1983. – 212 с.

- Курейчик В.М. Математическое обеспечение конструкторского и технологического проектирования с применением САПР: учебник для вузов / В.М. Курейчик. – М. : Радио и связь, 1990. – 352 с.

- Ильин В.Н. Автоматизация схемотехнического проектирования: учеб.пособие для вузов / [Ильин В.Н., Фролкин В.Т., Бутко А.И. и др.]; под ред. В.Н. Ильина. — М. : Радио и связь, 1987. — 368 с:

- Лекции по дискретной математике / [Капитонова Ю.В., Кривой С.Л., Летичевский А.А., Луцкий Г.М.]. — СПб. : БХВ-Петербург, 2004. — С. 624.

- Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов / Ф.А. Новиков. — 2-е изд. — СПб. : «Питер», 2005. — С. 364.

- Сачков В.Н. Введение в комбинаторные методы дискретной математики / В.Н. Сачков. – М. : Наука, 2004. – 385 с.

- Кук Д. Компьютерная математика / Д. Кук, Г. Бейз. - М. : Наука. - 1990. – 384 с.

- Андерсон Д. Дискретная математика и комбинаторика. Discrete Mathematics with Combinatorics / Д. Андерсон. — М. : «Вильямс», 2006. — С. 960.

- Ерош И.Л. Дискретная математика. Комбинаторика / И.Л. Ерош. — СПб. : СПбГУАП, 2001. — 37 c.

- Кузнецов О.П. Дискретная математика для инженера / О.П. Кузнецов. - CПб. : Лань, 2005. - 400 с.

- Эндрюс Г. Теория разбиений / Г.Эндрюс. – М. : Наука, 1982. – 256 с.

- Стенли Р. Перечислительная комбинаторика / Р. Стенли. – М. : Мир, 1990. – 440 с.

- Рейнгольд Э. Комбинатрные алгоритмы. Теория и практика / Рейнгольд Э., Нивергельт Ю., Део Н. – М. : Мир, 1980. – 476 с.

- Липский В. Комбинаторика для программистов / В. Липский; [пер. с польск]. — М. : Мир, 1988. — 213 с.

- Иванов Б.Н. Дискретная математика. Алгоритмы и программы: учеб.пособие / Б.Н. Иванов. – М. : Лаборатория Базовых Знаний, 2001. – 288 с.

- Качан Ю.Г. Алгоритм синтеза оптимальной энергоэффективной системы электроснабжения промышленных предприятий / Ю.Г. Качан, В.В. Дьяченко // Гірнича електромеханіка та автоматика: Наук.-техн.зб. – Дніпропетровськ : НГУ,  2010. – Вип. 85. – С.11-17.

- Качан Ю.Г. Оценка потенциала и программы энергосбережения в системе электроснабжения на примере коксохимического производства / Ю.Г. Качан, В.В. Дьяченко // Енергетика: економіка, технології, екологія. – К. :НТУУ «КПІ», 2007. – №2(21). – С.55-59.

- Качан Ю.Г. Об экономической целесообразности проектов энергосбережения и ее обеспечении / Ю.Г. Качан, Е.А. Братковская // Materialy IV mezinarodni vedeckoprakticka conference «Zpravy vedecke ideje . — 2008». Dil 3. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing House «Education and Science» s. r. o. — С. 44–48.

- Липсиц И.В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа: учеб.-справоч. пособ / И.В. Липсиц, В.В. Косов. – М. : Изд. БЕК, 1996. – 304 с.

- Косо В.В. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов / Косов В.В., Лифшиц В.Н., Шахназаров А.Г. – М. : Экономика, 2000. - 421 с.

- Богатин Ю.В. Инвестиционный анализ: учебное пособие / Ю.В. Богатин, В.А. Швандар. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 287 с.

- Верба В.А. Проектний аналіз: підручник / В.А. Верба, О.А. Загородніх. – К. : КНЕУ, 2000. – 322 с.

- Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: навчальний посібник / Т.В. Майорова. - К. : ЦУЛ, 2003. – 376 с.

- Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов / Я.С. Мелкумов. - М. : ДИС, 1997. - 160 с.

- Савчук В.П. Анализ и разработка инвестиционных проектов: учебное пособие / Савчук В.П., Прилипко С.И., Величко Е.Г.; КНЭУ, Днепропетровская гос. металлургическая академия Украины. - К. : Абсолют-В: Эльга, 1999. - 304 с.

- Липсиц И. В. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа: учебно-справочное пособие / И.В. Липсиц, В.В. Коссов. - М. : БЕК, 1996. – 304 с.

- Качан Ю.Г. Щодо оптимізації послідовності реалізації програм енергозбереження за економічним критерієм / Ю.Г. Качан, К.О. Братковська // Вісник економічної науки України. – 2009 . - №1. – С. 97 – 100.

- Ричард Ньютон. Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон; [пер. з англ. А. Кириченко]. – М. : Альпина Паблишер, 2011. – 192 с.

- Товб А.С. Управление проектами. Стандарты, методы, опыт / А.С. Товб, Г.Л. Ципес. – М. : Олимп-Бизнес, 2005. – 240 с.

- Королев Д. Эффективное управление проектами / Д.Королев. – М. : Олма-Пресс, 2003. – 128 с.

- Заренков В. Управление проектами: учебное пособие / В.Заренков. – М. : АСВ; СПб. : СПбГАСУ, 2006. – 312 с.

- Тарифы на поставки электроэнергии по регулируемому тарифу, вступившие в силу с 1.09.2011 // Информационно-аналитический журнал “ЭнергоБизнес”. –2011. - № 36 (722). – Режим доступу до журн.:

http://www.e-b.com.ua/get/?t=energo&id=49747

- Роздрібні тарифи на електроенергію для споживачів (крім населення) [Електроний ресурс]: - Національна комісія регулювання електроенергетики України - Режим доступу:

http://www.nerc.gov.ua .

- Тарасик В.П. Математическое моделирование технических систем:  чебник для вузов / В.П. Тарасик. – М. : Дизайнпро, 2004. – 370 с.

- Грешилов А.А. Математические методы построения прогнозов PDFМ / Грешилов А.А., Стакун В.А., Стакун А.А. – М. : Радио и связь, 1997. – 112 с.

- Распознавание, классификация, прогноз: Математические методы и их применение: Вып.4. : Ежегодник / , Акад. наук СССР. Отд-ние информатики, вычислительной техники и автоматизации ; ред. Ю. И. Журавлев . – М. : Наука, 1992 . – 223 с.

- Шурыгин A.M. Математические методы прогнозирования: учебное пособие для вузов / A.M. Шурыгин. - М. : Горячая линия-Телеком, 2009. - 180с.

- Качан Ю.Г. О возможностях усовершенствования программ энергосбережения в системах электроснабжения предприятий / Ю.Г. Качан, Е.А. Братковская, В.В. Дьяченко // Науковий журнал «Енергетика: економіка, технології, екологія». – К.:НТУУ «КПІ», 2012. – №1. – С.93-96.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html