## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

На правах рукописи

Лагуненко Александр Степанович

УДК 621.039+536.24+536.42

Поиск и исследование скрытых скоплений ТОПЛИВОСОДЕРЖАЩИх Материалов разрушенного 
4-ГО БЛОКА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

21.06.01 – экологическая безопасность

Диссертация на соискание научной степени

кандидата технических наук

Научный руководитель:

Пазухин Эдвард Михайлович

доктор технических наук

Киев – 2008

Содержание

| Перечень условных сокращений…………………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| Введение…………………………………………………………………………………………….. | 6 |
| Раздел 1 Анализ данных о топливосодержащих материалах разрушенного 4-го блока ЧАЭС... | 11 |
| 1.1. ТСМ на верхних отметках ОУ…………………………………………………………….. | 11 |
| 1.2. ТСМ на нижних отметках ОУ……………………………………………………………… | 19 |
| 1.2.1. Топливо в помещении 305/2………………………………………………………………. | 19 |
| 1.2.1.1. Послеаварийное состояние помещения 305/2 (отметки +9.000 - +24.000)………………. | 19 |
| 1.2.1.2. Результаты буровых работ и скважинных измерений. Визуальные наблюдения. Пробы ТСМ из помещения 305/2…………………………………………………………. | 23 |
| 1.2.1.3. Ядерно-физические параметры ТСМ помещения 305/2………………………………… | 25 |
| 1.2.1.4. Границы распространения ЛТСМ ………………………………………………………… | 28 |
| 1.2.2. Некоторые характеристики ТСМ, находящихся на путях движения лавы во время активной стадии аварии…………………………………………………………………….. | 31 |
| 1.2.2.1. Потоки ЛТСМ……………………………………………………………………………… | 31 |
| 1.2.2.2. Визуальные наблюдения. Внешний вид ТСМ…………………………………………….. | 31 |
| 1.2.2.3. Содержание урана в ЛТСМ. Элементный состав………………………………………… | 33 |
| 1.2.2.4. Плотность ЛТСМ…………………………………………………………………………… | 34 |
| 1.2.2.5. Структура ЛТСМ…………………………………………………………………………… | 34 |
| 1.2.3. Образование ЛТСМ………………………………………………………………………… | 36 |
| 1.2.3.1. Источники тепла……………………………………………………………………………. | 36 |
| 1.2.3.2. Сценарий образования……………………………………………………………………… | 38 |
| 1.2.3.3. Вязкость ЛТСМ………………………………………………………………………….…. | 40 |
| Раздел 2 Лавообразные топливосодержащие материалы на верхних отметках разрушенного 4-го блока ЧАЭС. Сценарий образования полихромных ЛТСМ……………………… | 41 |
| 2.1. Результаты исследования свойств полихромных ЛТСМ………………………………… | 42 |
| 2.2. Возможные места и условия образования полихромных ЛТСМ………………………. | 46 |
| 2.3. Исходные данные для моделирования и физическая модель процесса лавообразования…………………………………………………………………………… | 49 |
| 2.4. Математическая модель процесса лавообразования……………………………………. | 52 |
| 2.5. Параметрическая численная модель процесса лавообразования………………………. | 54 |
| 2.6. Расчет внутреннего источника тепла в сборке. Свойства материалов………………….. | 55 |
| 2.7. Результаты расчетов…………………………………………………………………….… | 58 |
| Раздел 3 Топливо в помещении 305/2 4-го блока ЧАЭС. зоны с высоким содержанием урана. Сценарий образования зон………………………………………………………. | 61 |
| 3.1. Уточнение возможных значений вязкости ЛТСМ…………………………………….…. | 63 |
| 3.2. Сценарий образования зон с высоким содержанием урана…………………………….. | 66 |
| 3.3. Модель зоны с высоким содержанием урана в юго-восточном квадранте помещения 305/2……………………………………………………………………….….. | 74 |
| 3.4. Ядерно-физические параметры фрагмента, включающего зону с высоким содержанием урана………………………………………………………………………… | 79 |
| Выводы……………………………………………………………………………………………… | 85 |
| Список использованных источников………………………………………………………………. | 88 |
| Приложение А Справка об использовании результатов диссертационной работы при выполнении работ по контракту SIP 05-3-008-03………………………………. | 96 |
| Приложение Б Справка об использовании результатов диссертационной работы при разработке «Отчета о состоянии безопасности объекта «Укрытие»…………… | 98 |
| Приложение В Перечень помещений, представленных на рисунках 1.1, 1.2…………………… | 100 |
| Приложение Г Пробы ТСМ, отобранные из помещения 305/2………………………………….. | 102 |
| Приложение Д Пробы ТСМ, отобранные из помещения 305/2, керны, МЭД, ППН…………… | 111 |
| Приложение Ж Сечения массива ЛТСМ, находящегося в помещении 305\2……………….…. | 120 |
| Приложение З Расчетные сетки численной модели процесса лавообразования………………. | 126 |
| Приложение И Температурное поле на конец процесса лавообразования при разном количестве сборок в системе……………………………………………………… | 127 |
| Приложение К Сечения фрагмента, содержащего зону с высокой концентрацией урана….…. | 129 |
| Приложение Л Расчетный элементный состав и плотность композиций, содержащихся в ячейках фрагмента…………………………………………………………………. | 133 |
| Приложение М Плотность потоков нейтронов во фрагменте…………………………………… | 146 |

Введение

Актуальность темы

В истории человеческой цивилизации никогда в прошлом не происходили катастрофы типа чернобыльской и не возникали такие экологически опасные объекты, как разрушенный 
4-й блок Чернобыльской АЭС.

Согласно Стратегии преобразования объекта "Укрытие", утвержденной решением Правительственной комиссии по вопросам комплексного решения проблем ЧАЭС № 2 от 
12 марта 2001 года, 4-й блок должен быть переведен в экологически безопасное состояние.

Именно ядерное топливо 4-го блока, его состояние, формы его существования в объекте "Укрытие" (ОУ), его пространственное расположение и определяют то негативное воздействие, которое оказывает ОУ на окружающую среду. Поэтому превращение ОУ в экологически безопасную систему требует достоверной информации о количестве, расположении и состоянии ядерного топлива, находящегося в ОУ.

Перед аварией на 4-м блоке ЧАЭС ядерное топливо находилось в четырех местах реакторного отделения блока № 4 [1]:

- в активной зоне реактора РБМК-1000;

- в бассейне выдержки кассет с отработанным топливом;

- на узле подготовки топливных кассет в центральном зале;

- в помещение подготовки свежего топлива.

Всего - 214,6 т.

Оценка общего количества ядерного топлива в ОУ была сделана на основании исследований по выпадениям радиоактивности на территории СССР и зарубежных стран [2 - 5], и в настоящее время она дает основание считать установленным, что внутри объекта “Укрытие” осталось более 95 % ядерного топлива от начальной загрузки реактора.

Согласно заключению, сделанному в работе [6], «При самом осторожном подходе экспертов к оценке общего количества топлива, когда любые сомнения толкуются только в "минус", цифра получается всегда большая 125 т (для топлива из разрушенного реактора). Менее осторожная оценка около 150 т. На площадке объекта под слоем гравия, песка, бетона находится примерно 0,75 т топлива».

Приведенная оценка может быть отнесена только к разведанным скоплениям топливосодержащих материалов (ТСМ). До настоящего времени исследователям не удалось получить практически никакой достоверной информации о многих местах в «Укрытии», в которых могут находиться значительные количества топлива. Среди них завалы в центральном зале (ЦЗ), каскадная стена, помещение 307/2 и др.

До сих пор не известно точное расположение уже разведанных скоплений ТСМ и местонахождение приблизительно половины ядерного топлива первоначальной загрузки 4-го энергоблока.

В настоящее время можно считать твердо установленным, что основная масса лавообразных топливосодержащих материалов (ЛТСМ) сформировались из шихты в помещения 305/2 и растеклась по помещениям 4-го блока, образовав 3 потока – большой и малый вертикальные, а также большой горизонтальный [7]. Можно также сказать, что состав ЛТСМ и основной механизм их образования достаточно хорошо изучен.

Но необходимо учитывать также и тот факт, что большая (если не основная) часть лавообразных ТСМ (ЛТСМ) скрыта под завалами или бетоном, залитым в помещения 4-го блока в 1986 г. при возведении ОУ. Т.е., основная масса этих скоплений фактически может быть определена как скрытые скопления, и наши представления о них сформировались на основе анализа информации, полученной с границ этих скоплений, - будь то отбор проб или инструментальные измерения. К таким скоплениям можно отнести, например, часть большого горизонтального потока в коридорах 301/5 и 301/6 (ЛТСМ под бетоном). Фактически таким скрытым скоплением является и весь массив ЛТСМ в подреакторном помещении 305/2.

В реакторном пространстве в районе пересечения оси 46 и ряда М находится лавовое образование («сталагмит») [8]. Изучение характеристик этого образования и анализ данных визуальных наблюдений дают возможность сделать заключение о том, что на отметках выше +24.000 присутствуют скопления лавы, скрытые в завалах металло- и железобетонных конструкций.

Поиск и исследование таких скоплений является крайне важным для экологической, ядерной и радиационной безопасности ОУ.

Чернобыльские лавы могут рассматриваться как некие искусственные, техногенные образования. Можно сказать, что к настоящему времени основная масса данных, относящихся к чернобыльским лавам, систематизирована, критически осмыслена и представлена в виде сценария образования ЛТСМ [7]. Однако новые факты, которые свидетельствуют о возможности существования отдельных скрытых скоплений чернобыльских лав, требуют уточнения этого сценария.

Изучение экологической обстановки как внутри, так и вокруг разрушенного 4-го блока ЧАЭС необходимо для разработки мероприятий по превращению ОУ в экологически безопасную систему, в том числе при строительстве нового безопасного конфайнмента (НБК).

«Стратегией обращения c ТСМ…» предусмотрено «…извлечение ТСМ на протяжении жизненного цикла НБК…» [9]. Отсюда ясно, что при любом преобразовании 4-го блока ЧАЭС необходимо иметь наиболее полную информацию о физико-химических свойствах, ядерно-физических параметрах, геометрии и местах расположения скоплений ТСМ. Поэтому в течение последних лет уточнение этих данных является областью постоянного внимания ГСП ЧАЭС и ИПБ АЭС НАН Украины.

Связь работы с научными программами, планами, темами

Работа выполнялась в рамках планов научно-исследовательских работ ИПБ АЭС НАН Украины.

Основные результаты диссертационной работы были использованы при выполнении следующих научно-исследовательских работ:

- «Анализ текущей безопасности объекта “Укрытие” и прогнозные оценки развития ситуации» (№ ГР 0101U002567);

- «Изучение физико-химических свойств ядерно-опасных делящихся материалов объекта "Укрытие", влияющих на степень ядерной, радиационной и радиоэкологической безопасности объекта "Укрытие"» (№ ГР 0101U002568);

- «Разработка методик и способов контроля состояния подкритичности топливосодержащих материалов. Модельные и экспериментальные исследования эффективности нейтронного контроля топливосодержащих материалов в зонах критмассового риска» (№ ГР 0101U002569).

Цели и задачи исследований

Цель работы: поиск и определение мест расположения скрытых скоплений ТСМ, оценка их геометрических и массовых параметров.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи

- проанализировано состояние помещений ОУ и изучены данные инструментальных измерений, указывающие на присутствие скрытых скоплений ТСМ;

- построена физическая модель и проведено математическое моделирование процесса образования ЛТСМ на верхних отметках ОУ;

- исследованы физико-химические свойства полихромных ЛТСМ;

- исследованы факторы и события, определявшие процессы образования и растекания чернобыльских лав;

- разработан сценарий образования зон с высоким содержанием урана в помещении 305/2 и построена модель такой зоны.

Объект исследований: топливосодержащие материалы объекта «Укрытие».

Предмет исследований: физико-химические свойства, геометрические и массовые характеристики скоплений ТСМ, условия и параметры, определявшие их образование.

Методы исследований: математическое моделирование, методы радиохимического анализа, α-, γ-спектрометрия, визуально-аналитический метод.

Научная новизна полученных результатов состоит в том, что в работе впервые:

- определены координаты скрытых скоплений ЛТСМ на верхних отметках ОУ;

- на основании результатов исследования свойств полихромных ЛТСМ и визуальных обследований разработана физическая модель процесса образования ЛТСМ на верхних отметках ОУ;

- произведено математическое моделирование процесса образования ЛТСМ на верхних отметках ОУ, рассчитаны его тепловые и временные параметры, произведена оценка минимального количества отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в скоплениях ЛТСМ на верхних отметках ОУ;

- определены места расположения скрытых скоплений (зон с высоким содержанием урана) в массиве ЛТСМ помещения 305/2;

- разработан сценарий образования в помещении 305/2 зон с высоким содержанием урана, обоснована модель зоны, рассчитаны ее массовые характеристики. Достоверность разработанной модели подтверждена удовлетворительным совпадением ядерно-физических расчетов и экспериментальных данных.

Практическая значимость полученных результатов. Результаты, полученные в работе, позволяют существенно повысить ядерную и радиационную безопасность при создании НБК и тем самым оптимизировать общие затраты как при сооружении НБК в целом, так и на стадии извлечения ТСМ из ОУ.

Практическая значимость полученных результатов определяется и тем, что знание координат и массовых характеристик скрытых скоплений ТСМ, дает возможность провести комплекс технических и организационных мер, минимизирующих риск возникновения СЦР и ее последствий, снижающих радиационную опасность при эксплуатации ОУ.

Результаты исследований, изложенные в диссертации, были использованы ГСП «Чернобыльская АЭС» при выполнении работ по контракту SIP05-3-008-03 «Ремонтно-восстановительные работы по скважинам объекта «Укрытие» под установку датчиков скяб иаск» и разработке «Отчета о состоянии безопасности объекта «Укрытие» SIP-P-PM-22-460-SAR-124-01 (справки об использовании результатов диссертационной работы, ГСП ЧАЭС, № 02/06-2703 от 18.06.2008 и № 02/06-2704 от 18.06.2008, приложения А и Б).

Личный вклад соискателя в работы, выполненные в соавторстве и включенные в диссертацию, состоял в и разработке физической и математической моделей образования ЛТСМ на верхних отметках ОУ, разработке сценария образования зон с высоким содержанием топлива на нижних отметках ОУ, расчете координат скрытых скоплений ТСМ, определении их массовых и геометрических параметров, анализе визуальной информации и верификации результатов анализа проб ТСМ, в личном участии во всех этапах работ, анализе и интерпретации полученных результатов.

Апробация результатов диссертации

Основные результаты исследований, вошедшие в диссертацию, докладывались и обсуждались на:

- IV международной научно-практической конференции «Объект «Укрытие» 15 лет: прошлое, настоящее, будущее», 27 – 30 ноября 2001 года, Славутич, Украина;

- XVI международной конференции по физике радиационных явлений и радиационному материаловедению, 6 - 11 сентября 2004, Алушта, Крым.

Публикации

Основные результаты диссертации опубликованы в 8-ми статьях в специализированных научных изданиях, и 2-х тезисах докладов международных научных конференций.

Структура диссертации. Диссертация состоит из вступления, трех разделов, выводов, списка использованных источников (102 наимен.) и 11 приложений. Диссертация изложена на 148 страницах, содержит 73 рисунка, 42 таблицы.

Введение

Актуальность темы

В истории человеческой цивилизации никогда в прошлом не происходили катастрофы типа чернобыльской и не возникали такие экологически опасные объекты, как разрушенный 
4-й блок Чернобыльской АЭС.

Согласно Стратегии преобразования объекта "Укрытие", утвержденной решением Правительственной комиссии по вопросам комплексного решения проблем ЧАЭС № 2 от 
12 марта 2001 года, 4-й блок должен быть переведен в экологически безопасное состояние.

Именно ядерное топливо 4-го блока, его состояние, формы его существования в объекте "Укрытие" (ОУ), его пространственное расположение и определяют то негативное воздействие, которое оказывает ОУ на окружающую среду. Поэтому превращение ОУ в экологически безопасную систему требует достоверной информации о количестве, расположении и состоянии ядерного топлива, находящегося в ОУ.

Перед аварией на 4-м блоке ЧАЭС ядерное топливо находилось в четырех местах реакторного отделения блока № 4 [1]:

- в активной зоне реактора РБМК-1000;

- в бассейне выдержки кассет с отработанным топливом;

- на узле подготовки топливных кассет в центральном зале;

- в помещение подготовки свежего топлива.

Всего - 214,6 т.

Оценка общего количества ядерного топлива в ОУ была сделана на основании исследований по выпадениям радиоактивности на территории СССР и зарубежных стран [2 - 5], и в настоящее время она дает основание считать установленным, что внутри объекта “Укрытие” осталось более 95 % ядерного топлива от начальной загрузки реактора.

Согласно заключению, сделанному в работе [6], «При самом осторожном подходе экспертов к оценке общего количества топлива, когда любые сомнения толкуются только в "минус", цифра получается всегда большая 125 т (для топлива из разрушенного реактора). Менее осторожная оценка около 150 т. На площадке объекта под слоем гравия, песка, бетона находится примерно 0,75 т топлива».

Приведенная оценка может быть отнесена только к разведанным скоплениям топливосодержащих материалов (ТСМ). До настоящего времени исследователям не удалось получить практически никакой достоверной информации о многих местах в «Укрытии», в которых могут находиться значительные количества топлива. Среди них завалы в центральном зале (ЦЗ), каскадная стена, помещение 307/2 и др.

До сих пор не известно точное расположение уже разведанных скоплений ТСМ и местонахождение приблизительно половины ядерного топлива первоначальной загрузки 4-го энергоблока.

В настоящее время можно считать твердо установленным, что основная масса лавообразных топливосодержащих материалов (ЛТСМ) сформировались из шихты в помещения 305/2 и растеклась по помещениям 4-го блока, образовав 3 потока – большой и малый вертикальные, а также большой горизонтальный [7]. Можно также сказать, что состав ЛТСМ и основной механизм их образования достаточно хорошо изучен.

Но необходимо учитывать также и тот факт, что большая (если не основная) часть лавообразных ТСМ (ЛТСМ) скрыта под завалами или бетоном, залитым в помещения 4-го блока в 1986 г. при возведении ОУ. Т.е., основная масса этих скоплений фактически может быть определена как скрытые скопления, и наши представления о них сформировались на основе анализа информации, полученной с границ этих скоплений, - будь то отбор проб или инструментальные измерения. К таким скоплениям можно отнести, например, часть большого горизонтального потока в коридорах 301/5 и 301/6 (ЛТСМ под бетоном). Фактически таким скрытым скоплением является и весь массив ЛТСМ в подреакторном помещении 305/2.

В реакторном пространстве в районе пересечения оси 46 и ряда М находится лавовое образование («сталагмит») [8]. Изучение характеристик этого образования и анализ данных визуальных наблюдений дают возможность сделать заключение о том, что на отметках выше +24.000 присутствуют скопления лавы, скрытые в завалах металло- и железобетонных конструкций.

Поиск и исследование таких скоплений является крайне важным для экологической, ядерной и радиационной безопасности ОУ.

Чернобыльские лавы могут рассматриваться как некие искусственные, техногенные образования. Можно сказать, что к настоящему времени основная масса данных, относящихся к чернобыльским лавам, систематизирована, критически осмыслена и представлена в виде сценария образования ЛТСМ [7]. Однако новые факты, которые свидетельствуют о возможности существования отдельных скрытых скоплений чернобыльских лав, требуют уточнения этого сценария.

Изучение экологической обстановки как внутри, так и вокруг разрушенного 4-го блока ЧАЭС необходимо для разработки мероприятий по превращению ОУ в экологически безопасную систему, в том числе при строительстве нового безопасного конфайнмента (НБК).

«Стратегией обращения c ТСМ…» предусмотрено «…извлечение ТСМ на протяжении жизненного цикла НБК…» [9]. Отсюда ясно, что при любом преобразовании 4-го блока ЧАЭС необходимо иметь наиболее полную информацию о физико-химических свойствах, ядерно-физических параметрах, геометрии и местах расположения скоплений ТСМ. Поэтому в течение последних лет уточнение этих данных является областью постоянного внимания ГСП ЧАЭС и ИПБ АЭС НАН Украины.

Связь работы с научными программами, планами, темами

Работа выполнялась в рамках планов научно-исследовательских работ ИПБ АЭС НАН Украины.

Основные результаты диссертационной работы были использованы при выполнении следующих научно-исследовательских работ:

- «Анализ текущей безопасности объекта “Укрытие” и прогнозные оценки развития ситуации» (№ ГР 0101U002567);

- «Изучение физико-химических свойств ядерно-опасных делящихся материалов объекта "Укрытие", влияющих на степень ядерной, радиационной и радиоэкологической безопасности объекта "Укрытие"» (№ ГР 0101U002568);

- «Разработка методик и способов контроля состояния подкритичности топливосодержащих материалов. Модельные и экспериментальные исследования эффективности нейтронного контроля топливосодержащих материалов в зонах критмассового риска» (№ ГР 0101U002569).

Цели и задачи исследований

Цель работы: поиск и определение мест расположения скрытых скоплений ТСМ, оценка их геометрических и массовых параметров.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи

- проанализировано состояние помещений ОУ и изучены данные инструментальных измерений, указывающие на присутствие скрытых скоплений ТСМ;

- построена физическая модель и проведено математическое моделирование процесса образования ЛТСМ на верхних отметках ОУ;

- исследованы физико-химические свойства полихромных ЛТСМ;

- исследованы факторы и события, определявшие процессы образования и растекания чернобыльских лав;

- разработан сценарий образования зон с высоким содержанием урана в помещении 305/2 и построена модель такой зоны.

Объект исследований: топливосодержащие материалы объекта «Укрытие».

Предмет исследований: физико-химические свойства, геометрические и массовые характеристики скоплений ТСМ, условия и параметры, определявшие их образование.

Методы исследований: математическое моделирование, методы радиохимического анализа, α-, γ-спектрометрия, визуально-аналитический метод.

Научная новизна полученных результатов состоит в том, что в работе впервые:

- определены координаты скрытых скоплений ЛТСМ на верхних отметках ОУ;

- на основании результатов исследования свойств полихромных ЛТСМ и визуальных обследований разработана физическая модель процесса образования ЛТСМ на верхних отметках ОУ;

- произведено математическое моделирование процесса образования ЛТСМ на верхних отметках ОУ, рассчитаны его тепловые и временные параметры, произведена оценка минимального количества отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в скоплениях ЛТСМ на верхних отметках ОУ;

- определены места расположения скрытых скоплений (зон с высоким содержанием урана) в массиве ЛТСМ помещения 305/2;

- разработан сценарий образования в помещении 305/2 зон с высоким содержанием урана, обоснована модель зоны, рассчитаны ее массовые характеристики. Достоверность разработанной модели подтверждена удовлетворительным совпадением ядерно-физических расчетов и экспериментальных данных.

Практическая значимость полученных результатов. Результаты, полученные в работе, позволяют существенно повысить ядерную и радиационную безопасность при создании НБК и тем самым оптимизировать общие затраты как при сооружении НБК в целом, так и на стадии извлечения ТСМ из ОУ.

Практическая значимость полученных результатов определяется и тем, что знание координат и массовых характеристик скрытых скоплений ТСМ, дает возможность провести комплекс технических и организационных мер, минимизирующих риск возникновения СЦР и ее последствий, снижающих радиационную опасность при эксплуатации ОУ.

Результаты исследований, изложенные в диссертации, были использованы ГСП «Чернобыльская АЭС» при выполнении работ по контракту SIP05-3-008-03 «Ремонтно-восстановительные работы по скважинам объекта «Укрытие» под установку датчиков скяб иаск» и разработке «Отчета о состоянии безопасности объекта «Укрытие» SIP-P-PM-22-460-SAR-124-01 (справки об использовании результатов диссертационной работы, ГСП ЧАЭС, № 02/06-2703 от 18.06.2008 и № 02/06-2704 от 18.06.2008, приложения А и Б).

Личный вклад соискателя в работы, выполненные в соавторстве и включенные в диссертацию, состоял в и разработке физической и математической моделей образования ЛТСМ на верхних отметках ОУ, разработке сценария образования зон с высоким содержанием топлива на нижних отметках ОУ, расчете координат скрытых скоплений ТСМ, определении их массовых и геометрических параметров, анализе визуальной информации и верификации результатов анализа проб ТСМ, в личном участии во всех этапах работ, анализе и интерпретации полученных результатов.

Апробация результатов диссертации

Основные результаты исследований, вошедшие в диссертацию, докладывались и обсуждались на:

- IV международной научно-практической конференции «Объект «Укрытие» 15 лет: прошлое, настоящее, будущее», 27 – 30 ноября 2001 года, Славутич, Украина;

- XVI международной конференции по физике радиационных явлений и радиационному материаловедению, 6 - 11 сентября 2004, Алушта, Крым.

Публикации

Основные результаты диссертации опубликованы в 8-ми статьях в специализированных научных изданиях, и 2-х тезисах докладов международных научных конференций.

Структура диссертации. Диссертация состоит из вступления, трех разделов, выводов, списка использованных источников (102 наимен.) и 11 приложений. Диссертация изложена на 148 страницах, содержит 73 рисунка, 42 таблицы.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

Ядерное топливо из помещения подготовки (помещение 503/2) в количестве 4,1 т было вывезено в 1986 г. (после аварии) на склад свежего топлива ЧАЭС.

Разъяснение к словосочетанию «зона с высоким содержанием урана» приведено ниже по тексту работы.

Ядерное топливо из помещения подготовки (помещение 503/2) в количестве 4,1 т было вывезено в 1986 г. (после аварии) на склад свежего топлива ЧАЭС.

Разъяснение к словосочетанию «зона с высоким содержанием урана» приведено ниже по тексту работы.