mДля заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки Украины

ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

КИШНЕВСКИЙ ВИКТОР АФАНАСЬЕВИЧ

РОЗДІЛ І

Специальность: 05.14.14 – Тепловые и ядерные энергоустановки

Диссертация на соискание ученой степени

доктора технических наук

Научный консультант 	Тодорцев Ю.К.

Одесса - 2014

доктор технических наук, проф.

Содержание

Содержание	2

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ	6

Список рисунков	8

ВВЕДЕНИЕ	12

Раздел 1 Анализ эффективности существующих методов 
организации ВХР ОСО	22

1.1. Метод организации ВХР на основе углекислотного равновесия	22

1.2. Метод организации ВХР ОСО с кондиционированием добавочной воды и введением ингибиторов и минеральных кислот	27

1.2.1. Ингибирование процессов коррозии конструкционных материалов ОСО	32

1.3. Метод организации ВХР комплексных оборотных систем охлаждения с кондиционированием добавочной и циркуляционной воды и введением акриловых ингибиторов без дозирования минеральных кислот	40

1.4. Анализ физико-химических процессов в пересыщенных растворах карбоната кальция	43

1.5. Выводы по разделу 1	50

Раздел 2 Структурные схемы многоступенчатых оборотных 
систем охлаждения c кондиционированием циркуляционной воды и их водно-химические режимы	52

2.1. Методика анализа эффективности функционирования структурных схем ОСО	54

2.2. Анализ схем включения элементов единичных блочных ОСО и их водно-химических режимов	63

2.2.1. ВХР разомкнутой ОСО без ВПУ с подкислением добавочной воды	64

2.2.2. ВХР разомкнутой КОСО с предвключенной ВПУ и ингибированием добавочной воды	66

2.2.3. ВХР разомкнутой КОСО с рециркуляционной очисткой части циркуляционной воды на предвключенной ВПУ и организованными продувками циркуляционного контура и осветлителя	72

2.2.4. ВХР условно замкнутой КОСО с рециркуляционной очисткой продувки циркуляционного контура на предвключенной ВПУ и организованным выводом обезвоженного шлама из осветлителя	78

2.3. ВХР двухступенчатых КОСО с каскадным сбросом продувки	82

2.3.1. ВХР разомкнутой двухступенчатой схемы каскадного подключения блоков КОСО с предвключенной ВПУ и организованным сбросом продувки второй ступени	83

2.3.2. Условно замкнутая двухступенчатая схема каскадного подключения блоков КОСО с рециркуляцией теплоносителя на предвключенной ВПУ	86

2.3.3. Анализ полученных результатов рассмотренных схем ВХР КОСО	87

2.4. ВХР разомкнутой КОСО с предвключенной ВПУ и очисткой части циркуляционой воды на встроенной ВПУ с организованными продувками циркуляционного контура с термостабилизацией процессов известкования	90

2.5. Метод уточненного расчета ВХР КОСО с учетом разницы в теплоте парообразования теплоносителей в конденсаторе и градирне	94

2.5.1. Материально-энергетический баланс КОСО	96

2.5.2. Расчет ВХР КОСО	98

2.6. Выводы по разделу 2	99

Раздел 3 Экспериментальное исследование процессов отложений 
на теплообменной поверхности	102

3.1. Общие положения	102

3.2. Задачи и объем экспериментальных исследований в лабораторных условиях	106

3.3. Методика экспериментального исследования	107

3.4. Конструкция масштабной модели оборотной системы 
охлаждения	108

3.4.1. Необходимые требования к конструкции экспериментального стенда масштабной модели ОСО:	108

3.4.2. Конструкция экспериментального стенда	109

3.5. Методика исследования ВХР при различных коэффициентах упаривания	115

3.6. Результаты исследования влияния Ку и дозы ингибитора отложений на основные контролируемые параметры и эффективность исследуемых ВХР	117

3.6.1. Результаты исследования процессов кристаллизации в потоке циркуляционной воды и интенсивности отложений на теплообменных поверхностях	124

3.7. Выводы по разделу 3	132

Раздел 4 Анализ состояния дисперсной фазы в циркуляционном 
контуре ОСО	135

4.1. Методы исследования физико-химических характеристик частиц дисперсных примесей в кислых и щелочных водах	135

4.2. Влияние технологических факторов на содержание и качество дисперсной фазы в циркуляционной воде	139

4.3. Исследование влияния подкисления добавочной воды на накипеобразующие свойства дисперсной фазы	151

4.4. Осветление смеси природной и продувочных вод	156

4.5. Выводы к разделу 4	159

Раздел 5 Промышленные исследования ВХР КОСО на 
Ривненской АЭС	161

5.1. Подготовка добавочной воды КОСО на РАЭС	163

5.2. Характеристики применяемых методов контроля стабильности циркуляционной воды (индексов стабильности)	164

5.3. Результаты контроля ВХР по индексам стабильности	166

5.4. Результаты контроля ВХР по величине рН циркуляционной воды	169

5.5. Результаты осмотра внутренних поверхностей конденсаторов после эксплуатации	178

5.6. Экономическая составляющая опытного ведения ВХР с дозированием ингибитора ACUMER-1000	179

5.6.1. Сравнительная характеристика опытных испытаний ВХР циркуляционной воды с коррекционной обработкой ингибитором ACUMER-1000 и ВХР с коррекционной обработкой ОЭДФК и серной кислотой	180

5.7. Выводы по разделу 5	183

ВЫВОДЫ	187

Приложения	190

Приложение А	191

Приложение Б	225

Список использованных источников	239

Акты внедрения

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ

| КОСО | Комплексная оборотная система охлаждения |
| --- | --- |
| РАЭС | Ровенская атомная электростанция |
| ВХР | Водно-химический режим |
| СОДВ | Система обработки добавочной воды |
| ОЭДФК | Оксиэтилидендифосфоновая кислота |
| ПДС | Предельно допустимый сброс |
| СИЗ | Средства индивидуальной защиты |
| СИЗОД | Средства индивидуальной защиты органов дыхания |
| ППР | Планово-предупредительный ремонт |
| ПГ | парогенератор |
| ТЭН | Тепловой электрический нагреватель |
| ТМКТ | Теплогидравлическая модель конденсатора турбины экспериментальной установки |
| ТМО | Теплогидравлическая модель охладителей СТВОП экспериментальной установки |
| СТВОП | Система технического водоснабжения ответственных потребителей |
| ТПК | Теплообменная поверхность конденсатора |
| ПСВ | подогреватель сырой воды |
| , , | Концентрации примесей в исходной воде (р.Стырь), мг-экв/кг, моль/кг, мг/кг соответственно. |
| , , | Концентрации примесей в известкованной воде (после кондиционирования), мг-экв/кг, моль/кг, мг/кг соответственно. |
| , | Концентрации примесей в известкованной воде (после предвключенного и встроенного осветлителя соответственно). |
|  | Концентрации в добавочной воде для j-ой ступени упаривания. |
|  | Концентрации в оборотной воде для j-ой ступени упаривания. Аналогично для конкретных примесей. Например, , |
| Ку | Коэффициент упаривания |
| Cкр | Максимально допустимая концентрация соли |

Список рисунков

Рис. 2.1. Схема ВХР разомкнутой ОСО без ВПУ с подкислением добавочной воды	65

Рис. 2.2. Схема ВХР разомкнутой КОСО с предвключенной ВПУ ингибированием добавочной воды	67

Рис. 2.3. Зависимость скорости отложения от величины продувки для различного качества добавочной воды	69

Рис. 2.4. Зависимость расчетных значений а) – массы отложений СаСО3  б) - толщины отложений СаСО3 от величины продувки для различного качества добавочной воды	69

Рис. 2.5. Гипотетическое значение толщины  максимально возможных отложений СаСО3 в зависимости от величины продувки для различного качества добавочной воды при условии полного осаждения пересыщенного СаСО3 на т/о поверхности конденсаторов	71

Рис. 2.6. Схема ВХР разомкнутой КОСО с рециркуляционной очисткой части циркуляционной воды на предвключенной ВПУ и организованными продувками циркуляционного контура и осветлителя	 	72

Рис. 2.7. Зависимость скорости отложения от величины продувки для различного качества добавочной воды	77

Рис. 2.8. Зависимость расчетных значений а) – массы отложений СаСО3  б) - толщины отложений СаСО3 от удельной величины рециркуляции P3' и P3= 0,35%	77

Рис. 2.9. Схема КОСО с рециркуляцией без продувок ВПУ и системы	78

Рис. 2.10. Зависимость скорости отложения от величины продувки для различного качества добавочной воды	81

Рис. 2.11. Зависимость расчетных значений а) – массы отложений СаСО3  б) - толщины отложений СаСО3 от величины продувки для различного качества добавочной воды	81

Рис. 2.12. Схема разомкнутой двухступенчатой схеме каскадного подключения блоков КОСО с предвключенной ВПУ и организованным сбросом продувки второй ступени	84

Рис. 2.13. Расчетные значения (а) скорости отложений СаСО3  (б) толщины отложений СаСО3 в зависимости от величины продувки IIP3 для схемы без рециркуляции; IIP3' для схемы с рециркуляцией при 
I[НСO3-]доб=0,7 мг экв/дм3	87

Рис. 2.14. Сравнительный анализ схем	89

Рис. 2.15. Упрощенная схема КОСО с термостабилизацией встроенного осветлителя	92

Рис. 3.1. Масштабная модель оборотной системы охлаждения	111

Рис. 3.2. Изменение рН, рНр и ΔCa-Щ в процессе упаривания циркуляционной воды при Ку= 3,5…4,0 и дозе ACUMER 1000 2 мг/дм3.	118

Рис. 3.3. Изменение рН, рНр и ΔCa-Щ при Ку= 5,5…6,0 и дозе ACUMER 1000 2 мг/дм3	119

Рис. 3.4. Изменение физико-химических показателей циркуляционной воды, доза ACUMER 2 мг/дм3, а) при Ку=3,5…4,0; б) при Ку=5,5…6,0	123

Рис. 3.5. Исследование процессов отложений на контрольных образцах без ингибирования при Ку 3,5…4,0	124

Рис. 3.6. Исследование процессов отложений на контрольных образцах без ингибирования при Ку 5,5…6,0	125

Рис. 3.6. Исследование процессов отложений на контрольных образцах, доза ACUMER 1000 2 мг/дм3, при Ку 3,5…4,0	126

Рис. 3.7. Исследование процессов отложений на контрольных образцах, доза ACUMER 1000 2 мг/дм3, при Ку 5,5…6,0:	127

Рис. 3.8. Исследование процессов отложений на контрольных образцах, доза ACUMER 1000 1 мг/дм3, при Ку 3,5…4,0.	128

Рис. 3.9. Изменение скорости отложений 1 и удельной массы отложений 2 во времени при Ку 5,5…6,0 и дозе ACUMER 1000 1 мг/дм3.	129

Рис. 4.1. Дифференциальное распределение концентрации частиц твердой фазы в воде.	141

Рис. 4.2. Микрочастицы игольчатого и сфероидных типов.	142

Рис. 4.3. Газовая флокула с сорбированной мелкодисперсной фракцией	142

Рис. 4.4. Дифференциальное распределение суммарной площади поверхности частиц.	145

Рис. 4.5. Зависимость усреднённой плотности седиментирующих частиц от отрицательного логарифма их размеров.	147

Рис. 4.6. Дифференциальное распределение суммарной массы частиц	148

Рис. 4.7. Дифференциальное распределение параметра [mS-1].	151

Рис. 4.8. Изменение концентрации дисперсных частиц при подкислении	153

Рис. 4.9. Изменения дифференциального распределения суммарной массы частиц от доли рециркуляции продувки циркуляционного контура	159

Рис. 5.1. Схема продувки-подпитки циркуляционной системы технического водоснабжения энергоблоков 1…4 Ривненской АЭС	162

Рис. 5.2. Изменение индексов стабильности циркуляционной воды блока № 4 в 2009…2010гг	167

Рис. 5.3.Изменение коэффициентов упаривания цирксистемы энергоблока №4	167

Рис. 5.4. Индексы стабильности ВХР цирксистемы  энергоблока №4 в 2010 г	168

Рис. 5.5. Динамика изменения водородного показателя рН добавочной воды СОДВ и циркуляционной воды энергоблока №4 в период обработки ингибитором ACUMER 1000 2009 г	170

Рис. 5.6. Динамика изменения величины рН циркуляционной и добавочной воды СОДВ 2010 г	171

Рис. 5.7. Формы жесткости циркуляционной воды энергоблока №4 при различных ВХР	172

Рис. 5.8. Изменение содержания хлорид- и сульфат-ионов циркуляционной воды энергоблока №4 (август 2010…2011г.г.)	177

Рис. 5.9. Объемы воды для восполнения цирксистемы энергоблоков № 1…4	179

ВВЕДЕНИЕ

Атомные электростанции (АЭС) в Украине являются наиболее стабильными поставщиками электроэнергии. На долю АЭС приходится 26,4 % установленных мощностей, вырабатывающих 45…48 % общего производства электроэнергии страны. Поскольку значение коэффициента использования установленных мощностей (КИУМ) АЭС Украины колеблется в пределах 68…81 % [1] (по сравнению с 92,6 % в промышленно развитых странах [2], очевидна приоритетная задача отечественной ядерной энергетики – повышение надёжности работы и, тем самым, увеличение производительности существующих блоков и продление срока службы оборудования.

Одним из факторов, влияющим на значения КИУМ, является поддержание надёжной и эффективной работы конденсаторов турбоагрегатов. Однако, на действующих АЭС с реакторами ВВЭР сложилось крайне неблагоприятная ситуация при ведении водно-химических режимов (ВХР) оборотных систем охлаждения (ОСО) в отличие от надёжного и эффективного уровня эксплуатация ВХР I и II контуров [3…5]. Нормативные документы по организации ВХР I и II контуров основаны на серьезном научно-техническом фундаменте с учетом современных достижений в смежных областях химических технологий по очистке теплоносителей и химическому контролю подлежат пересмотру каждые 5 лет [6].

Устаревшие нормативные документы по ведению ВХР ОСО и химическому контролю за процессами приводит к серьёзным проблемам в этой области.

Даже невысокие значения бикарбонатной щелочности в охлаждающей воде (1…1,5 мг-экв/дм3) сопровождаются отложениями на ТПК слоя карбонатных солей толщиной 0,3…0,5 мм/год, что более чем в три раза снижает коэффициент теплопередачи и на 15 % увеличивает гидравлическое сопротивление. В свою очередь, рост отложений на ТПК сопровождается ростом давления в конденсаторе. Увеличение давления в конденсаторе на 1 кПа снижает мощность энергоблока на 1,2…1,5 % [7].

Так, недовыработка электроэнергии на Запорожской АЭС по состоянию на 2009 г. в зимне-весенний период, вызванная повышением давления в конденсаторе из-за неудовлетворительного состояния теплообменных трубок конденсатора (ТПК) энергоблока № 3, составила в зимне-весенний период 8…10 МВт.ч, и в летне-осенний период - 16…18  МВт.ч, что за кампанию составило 97752 МВт.ч. На Ново-Воронежской АЭС в летний период недовыработка электроэнергии составляет до 9 МВт.ч на 2 и 5 блоках [8]. Величина недовыработки электроэнергии за счет снижения мощности энергоблока до 60 % в период обнаружения и устранения неплотностей конденсаторных трубок (обычно в течение 20…24 ч), с отключением циркуляционного насоса, составляет 9600 МВт.ч.

Неплотности конденсаторов приводят к неконтролируемым присосам охлаждающей воды во второй контур с непрогнозируемыми отложениями на теплообменных поверхностях парогенераторов, что влечет за собой необходимость не реже одного раза в 2…4 года проводить трехэтапные отмывки парогенераторов, стоимость которых составляет приблизительно 1 млн. гривень [9, 10].

На основании мониторинга состояния ТПК можно сделать вывод о постоянном снижении толщины трубок до 30…40 % от проектной, равной 1 мм.

В связи со значительным количеством заглушенных неплотных трубок конденсаторов стоит вопрос о замене конденсаторов АЭС Украины, не выработавших проектный ресурс.

Применяемые в настоящее время ВХР не в состоянии предотвратить указанные проблемы [11].

В действующих нормативных документах используются устаревшие подходы к влиянию коррекционной обработки на процессы кристаллизации труднорастворимых солей на ТПК и к обоснованию применяемых методов химического контроля за ведением ВХР. В нормативных документах отсутствуют научно-обоснованные данные, позволяющие разработать ВХР ОСО с долгосрочным прогнозом возможных отложений на ТПК и обеспечивающие надежную эксплуатацию конденсаторов; используются устаревшие подходы к коррекционной обработки процессов кристаллизации труднорастворимых солей на ТПК и обоснованию применяемых методов химического контроля.

Для решения указанных проблем необходим комплексный подход, включающий теоретический анализ и крупномасштабные лабораторные и опытно-промышленные испытания. Необходимо исследовать процессы кристаллизации и выявить закономерности отложений в зависимости от качества добавочной воды, обосновать оптимальное качество воды, выбор критериев химического контроля ВХР ОСО, разработать научно-технический метод расчета и алгоритм расчета ряда структурных схем КОСО и их ВХР.

Актуальность темы. Одним из основных факторов, влияющих на надежность эксплуатации теплообменного оборудования атомных электрических станций (АЭС), является организация рациональных водно-химических режимов (ВХР) ее элементов. Находящиеся в эксплуатации в Украине оборотные системы охлаждения (ОСО) АЭС спроектированы по нормативной документации начала второй половины ХХ века, основанной на существующих в то время теоретических предпосылках и опыте эксплуатации тепловых электрических станций небольшой мощности.

Существующие методы предупреждения отложений заключаются в регулировании величины рН и щелочности циркуляционной воды для стабилизации кальций-углекислотного равновесия в циркуляционной воде с контролем эффективности по индексам стабильности. На этой основе разработаны различные ВХР с дозированием в систему кислот и щелочей, большими продувками системы и частыми химическими промывками ОСО. Кроме этого, введение минеральных кислот в циркуляционную воду активизирует коррозионные процессы и связано со значительным антропогенным воздействием на окружающую среду.

Перспективным направлением методов совершенствования ВХР оборотных систем охлаждения атомных электростанций является использование комплексных оборотных систем охлаждения (КОСО) с включением в систему установок кондиционирования добавочной и циркуляционной воды, структурные изменения которых компенсируют метеорологические условия и минимизируют сбросы продувок в окружающую среду, а также обоснование методов расчета ВХР КОСО с долгосрочным прогнозированием результатов их эффективной эксплуатации.

Связь работы с научными программами.

Работа выполнена на основании и в соответствии с содержанием Державної програми України наукового напряму 04.06 – «Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології», выполненная в соответствии с планом научно-исследовательских работ: «Дослідження ефективності роботи сучасного водопідготовчого обладнання, паливного обладнання та водно-хімічних режимів ТЕС та АЕС» (номер Госрегистрации 0107U001963); «Водно-хімічний режим оборотних систем охолодження електростанцій та промислових підприємств» (номер Госрегистрации 0109U008465); «Переведення теплових та атомних електростанцій, міських енергогенеруючих та опалювальних установ, а також систем охолодження потужних енергоємних підприємств на живлення біологічно очищеними побутовими і промисловими стоками, морськими і шахтними водами» (номер Госрегистрации 0112U000570); «Стендовые и промышленные испытания ингибиторов накипеобразования, коррозии и биотической обработки, не содержащих фосфаты, для оборотных систем охлаждения РАЭС» (№ 1801 от 03.04.2006 г.); «Применение ингибиторов отложений и использование диспергирования взвешенных веществ для поддержания параметров ВХР систем технического водоснабжения Ривненской АЭС без дозирования минеральных кислот» (№ 1288 от 12.09.2008 г.); «Выбор эффективного водно–химического режима системы технической воды ответственных потребителей 1– 3 системы энергоблока №3 Ривненской АЭС без добавки минеральных кислот» (№ 1162 от 21.04.2010 г.).

Цель и задачи исследования.

Целью работы является повышение эффективности и экологической безопасности оборотных систем охлаждения АЭС с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР) с глубоким упариванием циркуляционной воды.

Поставленная цель достигается решением следующих задач:

- анализ научно-технических и технологических проблем, связанных с методами ведения ВХР существующих систем охлаждения АЭС;

- разработка принципов совершенствования КОСО с предвключенными и/или встроенными водоподготовительными установками (ВПУ) с термостабилизацией процесса кондиционирования;

- разработка теоретических основ и выбор критериев контроля ВХР ОСО АЭС при глубоком упаривании циркуляционной воды;

- разработка научно-технического метода и алгоритма расчета ряда структурных схем КОСО и их ВХР;

- разработка принципов объединения блочных КОСО в двухступенчатые каскадные структуры с минимальной продувкой;

- разработка математической модели механизма влияния мелкодисперсных кристаллов СаСО3 на эффективность процессов известкования воды в осветлителе и процесса кристаллизации на теплообменных поверхностях конденсаторов (ТПК);

- разработка требований и основных критериев соответствия, расчет и создание экспериментальной установки - масштабной модели оборотной системы охлаждения для длительных исследований влияния ВХР КОСО на скорость отложений на ТПК;

- разработка методики исследования скорости отложений в пересыщенных по СаСО3 теплоносителях в лабораторных и промышленных условиях;

- испытание и внедрение на действующей АЭС водно-химических режимов без дозирования минеральных кислот и реагентов, содержащих фосфаты,  в блочных и двухступенчатых каскадных КОСО.

Объект исследования: комплексные оборотные системы охлаждения АЭС и их водно-химические режимы.

Предмет исследования: физико-химические и теплогидравлические процессы в осветлителях, градирнях, конденсаторах, одно- и двухступенчатых оборотных системах охлаждения АЭС.

Методы исследования: при решении поставленных задач использовались методы математического моделирования структуры одно- и двухступенчатых систем охлаждения и процессов, происходящих при пересыщении циркуляционной воды, а также системные экспериментальные исследования предложенных ВХР на масштабных теплогидравлических моделях КОСО АЭС.

Научная новизна полученных результатов:

- впервые разработан научно-технический метод расчета ВХР КОСО без использования минеральных и фосфоновых кислот с минимальным антропогенным воздействием на окружающую среду;

- создана экспериментальная установка - масштабная теплогидравлическая модель оборотной системы охлаждения, предназначенная для исследования различных ВХР КОСО с учетом локальных условий;

- на основе экспериментальных исследований получена зависимость интенсивности отложений карбонатных солей на ТПК от жесткости циркуляционной воды;

- усовершенствована методика расчета пересыщения карбонатных солей с учетом углекислотного равновесия и проведена ее экспериментальная проверка;

- впервые на основании экспериментальной зависимости интенсивности отложений карбонатных солей на ТПК от жесткости циркуляционной воды и методики расчета пересыщения карбонатных солей с учетом углекислотного равновесия, качества добавочной воды и оперативных показателей ведения режима разработан научно-технический метод и алгоритм расчета различных структур КОСО и их ВХР;

- впервые разработан метод расчета схемы с термостабилизацией процесса кондиционирования добавочной и циркуляционной вод;

- теоретически и экспериментально доказано, что нейтрализация гидратной щелочности известкованной воды происходит при ее аэрации в градирне за счет массы углекислоты из воздуха;

- доказан отрицательный эффект технологии подкисления известкованной воды, который способствует увеличения ее жесткости за счет растворения мелкодисперсной кристаллической фазы;

- впервые предложены принципы объединения блочных ОСО в двухступенчатые каскадные структуры;

- разработана математическая модель, методика и алгоритм расчета ВХР для одно- и двухступенчатых схем КОСО и их ВХР с рециркуляцией продувочных вод;

- для систем КОСО и их ВХР рассмотрено взаимовлияние дисперсной фазы на процессы кристаллизации в предвключенных осветлителях и в циркуляционной воде при ее упаривании;

- исследована эффективность применения акриловых ингибиторов отложений при глубоком упаривании циркуляционной воды.

Практическое значение полученных результатов:

- Научные результаты и экспериментальная база данных служат основой для разработки и внедрения методов расчета эффективных водно-химических режимов оборотных систем охлаждения с долгосрочным прогнозированием эксплуатационных результатов. Накоплен массив расчетных и экспериментальных данных для создания нормативных документов для расчета и ведения эффективных ВХР КОСО АЭС.

- На основе экспериментальных и промышленных исследований доказано, что введение минеральных кислот в известкованную воду малоэффективно, приводит к растворению мелкодисперсной фазы СаСО3 и ведет к перерасходу кислоты и снижает эффективность ВХР. Нейтрализация гидратной щелочности известкованной воды атмосферной углекислотой более эффективна и экологически безопасна по сравнению с введением минеральных кислот.

- Создана экспериментальная установка - масштабная теплогидравлическая модель оборотной системы охлаждения, и методика определения критической жесткости воды (Жкр) в циркуляционной воде КОСО для различных классов вод Украины;

- Разработан ряд структурных схем оборотных систем охлаждения, в том числе двухступенчатая каскадная схема, и их ВХР с коррекцией отложений карбонатных солей акриловыми ингибиторами.

Полученные в диссертации результаты внедрены на АЭС Украины и промышленных предприятиях:

- Опытно-промышленная апробация водно-химических режимов с применением ингибитора ACUMER 1000 без дозирования минеральных кислот оборотной системы охлаждения воды энергоблоков №1 - 4 с продувкой системы в р. Стырь проводилось в два этапа: , с августа 2009 г . по январь 2010 г. и с июля 2010 г. по январь 2011 г.

- Промышленное внедрение двухступенчатой каскадной схемы подключения блоков РАЭС с применением ингибитора ACUMER 1000 без дозирования минеральных кислот начато с мая 2012 г.

- На Ривненской АЭС и Хмельницкой АЭС внедрен ВХР ОСО ответственных потребителей без дозирования минеральной кислоты и ингибиторов отложений с 2010 г.

- Экономический эффект от внедрения предложенных ВХР КОСО составил 1 млн. грн. в год на 1 энергоблок.

- Алгоритм расчета ВХР ОСО применен на Одесском припортовом заводе с 2009 г.

Результаты внедрены в учебный процесс ОНПУ в комплексе дисциплин по водоподготовке и водно-химическим режимам АЭС.

Личный вклад соискателя.

Автором лично разработаны теоретические основы и выбор критериев контроля ВХР ОСО АЭС при глубоком упаривании циркуляционной воды; разработана математическая модель, научно-технический метод и алгоритм расчета ряда структурных схем КОСО и их ВХР; разработаны принципы объединения блочных ОСО в двухступенчатые каскадные структуры с минимальной продувкой.

Разработаны принципы и основные критерии масштабирования экспериментальной установки - масштабной модели оборотной системы охлаждения для исследований влияния ВХР КОСО на скорость отложений и коррозии на ТПК.

Апробация результатов диссертации.

Основные результаты диссертационной работы докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на следующих конференциях: международный семинар «Химические технологии в энергетике и их влияние на безопасность и надежность эксплуатации ТЭС и АЭС» (г. Одесса, Украина, 2004, 2005, 2007 гг.); семинар «Опыт создания и внедрения экспертно-диагностической системы контроля и управления ВХР основных контуров АЭС с ВВЭР, разработанной по проекту TACIS U1.02/01A» (г. Южноукраинск, Украина, 2007 г.); «RER4024 Regional Work shopon Impactof Water Chemistry on Primary Circuit Component Integrity South Ukraine NPP» (Yuzhnoukrainsk, Ukraine, 2003 г.); международный семинар «Управление водно-химическим режимом на АЭС» специалистов Центра международного сотрудничества JEPIC-ICC Департамента по ядерной энергетике федерации энергокомпаний Японии, ГП НАЭК «Энергоатом», ОП ЮУАЭС, ЗАЭС, ХАЭС, РАЭС, проектных и научных организаций Украины» (г. Южноукраинск, Украина, 2003 г.); 6-я Международная научно-практическая конференция по проблемам атомной энергетики (г. Севастополь, Украина, 2007 г.); 6-й – 10-й Международный водный форум AQUA UKRAINE (г. Киев, Украина, 2008-2012 гг.); Международный семинар ВАО АЭС «Оптимизация и унификация оперативного и лабораторного химического контроля 1 и 2 контуров АЭС ВВЭР. Защита теплопередающих поверхностей конденсаторов турбин от коррозии» (г. Одесса, Украина, 2009 г.); Международный водный форум «Экватэк (вода: экология и технология)» (г. Москва, Россия, 2008, 2010, 2012 гг.); VІІI Международный конгресс «ЭТЭВК-2011» (г. Ялта, Украина, 2011 г.); региональный семинар «Водно-химический режим 1-го и 2-го контуров реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 за последние 10-15 лет» (г. Москва, Россия, 2011 г.).

Публикации.

Основные результаты диссертации изложены в 35 научных работах: 28 работ в специализированных изданиях, 1 учебник, 2 учебных пособия, 3 отраслевых руководящих документа.

Список использованных источников

- Экология энергетики : учеб. пособие для вузов / [ В.В. Авдеев, А.Б. Автономов, В.С. Агабабов и др.] ; под ред. В.Я. Путилова. - М.: МЭИ, 2003. - 715 с.

- Список 25 лучших энергоблоков мира по совокупному коэффициенту использования установленной мощности / Inside WANO. - 2001.- Т.9. № 2 [Електронний  ресурс] // – Режим доступу : www.wano.info/publications.

- Теплоноситель первого контура ядерных энергетических реакторов типа ВВЭР-440. Технические требования. Способы обеспечения качества : ГНД 95.1.06.02.003-02. – Офиц. изд. – Киев : Энергоатом : ГНИЦ СКАР : Минтопэнерго Украины, 2002. – 28 с. – (Отраслевой нормативный документ Минтопэнерго Украины).

- Водно-химический режим второго контура атомных электростанций с реакторами типа ВВЭР. Технические требования к качеству рабочей среды. Способы обеспечения : ГНД 95.1.06.02.002-01. – Офиц. изд. – Киев : Энергоатом : ГНИЦ СКАР : Минтопэнерго Украины, 2001. –23 с. – (Отраслевой нормативный документ Минтопэнерго Украины).

- Водно-химический режим второго контура атомных электростанций с реакторами типа ВВЭР. Технические требования к качеству рабочей среды. Коррекционная обработка гидразин-гидратом, морфолином, гидроокисью лития : ГНД 95.1.06.02.002-04. – Офиц. изд. – Киев : Энергоатом : ГНИЦ СКАР : Минтопэнерго Украины, 2004. – 26 с. –(Отраслевой нормативный документ Минтопэнерго Украины).

- Архипенко А.В. Опыт ведения и пути совершенствования водно–химического режима 2 контура на АЭС Украины / А.В. Архипенко, А.Н. Масько, В.А. Кишневський // Ядерні та радіаційні технології. – 2003. – т. 3, № 3. – С. 71 – 82.

- Бродов Ю.М. Конденсационные установки паровых турбин / Ю.М. Бродов, Р.З. Савельев. – М.: Энергоатомиздат, 1994 г. – 288 с.

- Водно – химический режим АЭС : сб. тезисов докладов на восьмой международной научно – практической конференции (Москва, 23 – 25 октября 2012 г.) / Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях. – Электрогорск : ОАО «ЭНИЦ», 2012 г. – 72 с.

- Кишневский В.А. Химическая очистка энергетического оборудования от медных отложений / В.А. Кишневський, Ю.П. Буравчук, А.А. Силютин // Труды Одесск. политехн. ун–та. – 2001. – 1 (13). – С. 53–56.

- Кишневский В.А. Разработка технологии химической промывки для селективного растворения меди и ее соединений из шламовых отложений парогенераторов на АЭС / В.А. Кишневский, А.А. Силютин // Труды Одесск. политехн. ун–та. – 2004. – Спецвыпуск т. 4. – С. 85–90.

- Воронов В.Н. Проблемы организации водно– химических режимов на тепловых электростанциях / В.Н. Воронов, Т.И. Петрова // Теплоэнергетика. – 2002. – № 7. – С. 2– 6.

- Использование контактных теплообменников в комбинированных энергоопреснительных установках с газовыми турбинами / З.П. Бильдер, О.О. Лебедев, В.А. Кишневский [и др.]// Теплоэнергетика. – 1971. – № 5. – С. 28–32.

- Кишневский В.А. Применение декарбонизаторов в технологических схемах водоподготовки / В.А. Кишневский, В.В. Чиченин, И.Д. Шуляк // Труды Одесск.политехн. ун–та. – 2011. – 2 (36). – С. 120–124.

- Al–Rawajfeh A.E. CO2 release in multiple–effect distillers controlled by mass transfer with chemical reaction / A.E. Al–Rawajfeh, H. Glade, J. Ulrich //. Desalination. – 2003. – № 156. –Р. 109–123.

- Al–Rawajfeh A.E. Simulation of CO2 release in multiple–effect distillers / A.E. Al–Rawajfeh, H. Glade, H.M. Qiblawey [et al.]// Desalination. – 2004. – № 166. –Р. 41–52.

- Al–Rawajfeh A.E. Scaling in multiple–effect distillers: the role of CO2 release / A.E. Al–Rawajfeh, H. Glade, J. Ulrich // Desalination. – 2005. – № 182. –Р. 209–219.

- Кишневский В.А. Измерения величины окислительного потенциала водных растворов / В.А. Кишневский, Ю.Ф. Самойлов, Т.И. Петрова [и др.] // Труды МЭИ, 1975. вып. 238. – С. 105–112.

- Экспериментальные исследования показателей Eh и рН водного теплоносителя при повышенных температурах / Ю.И. Бланк, В.А. Кишневский, И.В. Пасечник [и др.] // Теплоэнергетика. – 1979. – № 2. – С. 61–63.

- Боднарь Ю.Ф. Выбор критерия для оценки накипеобразующих свойств охлаждающей воды / Ю.Ф. Боднарь // Теплоэнергетика. – 1979. - № 7. – С. 65-68.

- Кишневский В.А Анализ факторов, влияющих на выбор схемы обработки воды при проектировании водоподготовительных установок / В.А. Кишневский, О.А. Дорож, Е.В. Кишневский // Труды Одесск. политехн. ун–та. – 2004. – 2 (22). – С. 76–79.

- Терентьев В.И. Выбор оптимального водно–химического режима работы водооборотных систем охлаждения с градирнями / В.И. Терентьев, С.В. Караван // Энергосбережение и водоподготовка. – 2007. – № 3. – С. 20– 22.

- Методические указания по прогнозированию химического состава и накипеобразующих свойств охлаждающей воды электростанций : РД 34.37.307–87. - Офиц. изд. – М.: СПО Союзтехэнерго : Минэнерго СССР, 1989. – 40 с. – (Руководящий документ Минэнерго СССР).

- Крушель Г.Е. Образование и предотвращение отложений в системах водяного охлаждения / Крушель Г.Е. – М.-Л.: Госэнергоиздат, 1965. – 317 с.

- Гидробиология водоемов-охладителей тепловых и атомных электростанций Украины / [А.А. Протасов, О.А. Сергеева, С.И. Кошелева и др.]. – К.: Наук. думка, 1991. – 192 с.

- Методика расчета предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты со сточными водами. - Офиц. изд. – Харьков : ВНИИВО : ГК СССР по охране природы. – 1990. – 115 c. (Методические указания ГК СССР по охране природы).

- Кишневский В.А. Ресурсо– и энергосберегающая система для пускорезервных котельных АЭС / В.А. Кишневский, В.И. Ковальчук // Труды Одесск. политехн. ун–та. – 1996. – 1. – С. 57–58.

- Репин Д.А. Оптимизация водно–химических режимов систем охлаждения конденсаторов турбин : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. техн. наук : спец. 05.14.14 „Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты” / Д.А. Репин. – Москва, 2009.– 21 с.

- Обработка воды на электростанциях / [А.И. Баулина, С.М. Гурвич, В.М. Квятковский и др.] ; под ред. В.А. Голубцова – М.-Л.: Энергия, 1966. – 448 с.

- Методичні рекомендації по проведенню хімічних промивок парогенераторів з боку другого контуру АЕС з реакторами типа ВВЕР : ТР-М. 1234.05-051-03. - Офіц. вид. – Київ : Энергоатом : Минтопэнерго України, 2008. – 28 с. – (Технічне рішення Минтопэнерго України).

- Потапов С.А. О применении цинкового комплекса ОЭДФ в системах теплоснабжения и горячего водоснабжения / С.А. Потапов, Б.Н. Дрикер, Н.В. Цирульникова // Энергосбережение и водоподготовка. –  2004. – № 3. – С. 57– 60.

- Исследование коррозионной стойкости латуней при питании систем оборотного охлаждения ТЭС доочищенной городской сточной водой / А.К. Хачатуров, И.А. Малахов, Ю.В. Шиловский [и др.] // Промышленная энергетика. – 1985. – № 4. –  С.21– 22.

- Evaluation of synthesized antiscalants for cooling water system application / A.L. Kavitha, T. Vasudevan, H. Gurumallesh [et al.] // Desalination. – 2011. – V. 268, № 1. – Р. 38–45.

- Economic impact of condenser fouling in existing thermoelectric power plants / M.E. Walker, I. Safari, R.B. Theregowda, [et al.] // Energy. – 2012. – V. 44. – Р. 429–437.

- Тепло– и массообмен. Теплотехнический эксперимент. Справочник / под общей редакцией В.А. Григорьева, В.М. Зорина. – М.: Энергоиздат, 1982. – 512с.

- Анахов И.П. Повышение эффективности эксплуатации систем оборотного водоснабжения ТЭС на основе удаления и предотвращения образования термобарьерных отложений на трубных поверхностях конденсаторов : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 „Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты” / Анахов Илья Павлович. – М., 2008. – 163 с.

- Бушуев Е.Н. Исследование и математическое моделирование химико–технологических процессов водообработки на ТЭС : автореф. дис. на соискание уч. степени доктора техн. наук : спец. 05.14.14 „Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты” / Е.Н. Бушуев – Иваново, 2010. – 40 с.

- Никитин В.И. Коррозионные повреждения конденсаторов паровых турбин и определение остаточного ресурса их трубной системы / В.И. Никитин // Теплоэнергетика. – 2001. – № 11. –  С. 41– 45.

- Кишневский В.А Технологии подготовки воды в энергетике : учебн. [для студ. высш. учебн. завед.] / Виктор Афанасьевич Кишневский – Одесса : Феникс, 2008. – 400с.

- Плисскин Г.И. Метод технической диагностики образования отложений на теплопередающей поверхности котлов и конденсаторов турбин / Г.И. Плисскин // Теплоэнергетика. – 2002. –  № 17. –  С. 34– 36.

- Тепловые и атомные электрические станции. Справочник / под общей редакцией В.А. Григорьева, В.М. Зорина ; 2–е издание, переработанное. Книга 3. –  М.: Энергоатомиздат, 1989. –  608с.

- Волков М.А. Режимы мониторинга и функционирования несопряженной системы оборотного охлаждения с реагентной обработкой воды на ТЭС : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 „Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты” / Волков Михаил Александрович. – Казань, 2010.– 157 с.

- Mineral scaling mitigation in cooling systems using tertiary–treated municipal wastewater / W. Liu, S.–H. Chien, D.A. Dzombak [et al.] // Water Research. – 2012. – V. 46, № 14–15. – Р. 4488–4498.

- Колесников С.В. Разработка способов повышения эффективности оборотных систем водоснабжения ТЭЦ с градирнями : дис. ... канд. техн. наук: 05.14.14 „Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты” / Колесников Сергей Владимирович. – Иваново, 2004. – 210 c.

- Шипилев С.Г. Повышение экономичности паротурбинных установок путем разработки, исследования и внедрения систем очистки охлаждающей воды и трубок конденсаторов : дис. ... канд. техн. наук: 05.14.14 „Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты” / Шипилев Станислав Георгиевич. – Москва, 2002.– 190 с.

- Somerscales E.F.C. Particulate fouling of heat transfer tubes enhanced on their inner surface / E.F.C. Somerscales, A.F. Ponteduro, A.E. Bergles // Fouling and Enhancement Interactions. – 1991. – № 164. –Р. 17–28.

- Кишневский В.А. Способ стабилизации температуры при известковании воды оборотных систем охлаждения крупных электростанций / В.А. Кишневский, В.В. Чиченин // Труды Одесск. политехн. ун–та. – 2001. –2 (14). – С. 54–56.

- Кургаев Е.Ф. Основы теории и расчёта осветлителей. / Евгений Фёдорович Кургаев – М.: Госстройиздат, 1962. – 164 с.

- Кишневский В.А. Способ известкования системы оборотного охлаждения АЭС / В.А. Кишневский, В.В. Чиченин // Труды Одесск. политехн. ун–та. – 1999. – 3 (9). – С. 94–95.

- Кишневский В.А Системы обработки воды в энергетике, расчеты и проектирование : учеб. пособие [для студ. спец. «Теплоэнерг.», «Атомн. энерг.» и эксплуат. перс. ТЭС и АЭС] / Виктор Афанасьевия Кишневский – К. – Одесса : Астропринт, 2003. – 160с.

- Кишневский В.А. Предотвращение коррозии паровых калориферов и их конденсатопроводов / В.А. Кишневский, А.П. Боровский, Б.Н. Шукайло  // Труды Одесск. политехн. ун–та. – 2005. –  2 (24). – С.90–95.

- Неведров А.В. Сравнительный анализ физических методов обработки воды для уменьшения накипеобразования / А.В.  Неведров, Г.В. Ушаков // Теплоэнергетика. –  2003. –  № 11. – С. 62– 64.

- Некоторые вопросы термодинамики систем вода – корректирующие добавки / И.В. Пасечник, Ю.И. Бланк, В.А. Кишневский [и др.] // Теплоэнергетика. – 1978. – № 9. – С. 75–80.

- Боднарь Ю.Ф. Оптимизация водно– химического режима оборотных систем техводоснабжения с градирнями паротурбинных ТЭС / Ю.Ф. Боднарь // Электрические станции. – 1991. – № 11. – С.24– 32.

- Балабан – Ирменин Ю.В. Применение термодинамических критериев для оценки накипеобразующей способности воды в сетевых подогревателях / Ю.В. Балабан – Ирменин, С.Е. Бессолицын, А.М. Рубашов // Теплоэнергетика. – 1996. – № 8. – С. 67 –  71.

- Михайловский Г.А. Термодинамические расчеты процессов парогазовых смесей / Михайловский Г.А. – Л.: Машгиз, 1962. – 184 с.

- Müller –Steinhagen H.M. Comparison of indices for the scaling and corrosion tendency of water / H.M. Müller –Steinhagen, C.A. Branch // Can. J. Chem. Eng. – 1988. – № 66. –Р. 1005 – 1007.

- Kostoglou M. Flow of supersaturated solutions in pipes. Modeling bulk precipitation and scale formation / M. Kostoglou, M.K.N. Andritsos, A.J. Karabelas // Chem. Eng. Communications. – 1995. – № 133. –Р. 107 – 131.

- Andritsos M.K.N. Modeling calcium carbonate scaling in pipe ﬂow / M.K.N. Andritsos  S.G. Yiantsios, A.J. Karabelas // Proceedings of IDA World Congress on Desalination and Water Reuse - Madrid, Vol. 3, 1997. - Р. 549 – 559.

- Andritsos M.K.N. CaCO3 deposit formation under isothermal conditions / M.K.N. Andritsos, A.J. Karabelas, P.G. Koutsoukos. // Can. J. Chem. Eng. – 1996. – № 74. – P. 911 - 919.

- Lee S.H. Velocity effect on electronic–antifouling technology to mitigate mineral fouling in enhanced–tube heat exchanger / S.H. Lee, Y.I. Cho // Intern. J. Heat and Mass Transfer. – 2002. – № 45. –Р. 4163 – 4174.

- Hasson D. Rate of decrease of heat transfer due to scale deposition / D. Hasson // Sonderdruck aus Dechema Monographien Band. – 1962. – № 47. – Р. 233 - 241.

- Смирнов А.Ю. Моделирование, разработка критериев и оценка эффективности функционирования системы оборотного охлаждения на ТЭС : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 „Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты” / Смирнов Андрей Юрьевич. – Казань, 2008.– 166 с.

- Roques H. Kinetics of the formation conditions of carbonate tartars / H. Roques, A. Girou // Water Research. – 1974. – № 8. – Р. 907 – 920.

- Kazi N. Fouling and fouling mitigation on heated metal surfaces / N. Kazi, G.G. Duffy, X.D. Chen // Desalination. – 2012. – V.288. - № 1. - P.126-134.

- Andritsos N. Morphology and structure of CaCO3 scale layers formed under isothermal conditions / N. Andritsos, A.J. Karabelas, P.G. Koutsoukos // Langmuir – 1997. – № 13. – Р. 2873 – 2879.

- Briançon S. Modelling of crystalline layer growth using kinetic data obtained from suspension crystallization / S. Briançon, D. Colson, J.P. Klein // Chem. Eng. J. – 1998. – V. 70, № 1. – Р. 55 – 64.

- Kostoglou M. Comprehensive modeling of precipitation and fouling in turbulent pipe ﬂow / M. Kostoglou, A.J. Karabelas // Industrial & Engineering Chemistry Research. – 1998. – № 37. – Р. 1536 – 1550.

- Karabelas A.J. Scale formation in tubular heat exchangers — research priorities / A.J. Karabelas // Intern. J. Thermal Sciences. – 2002. – № 41. – Р. 682 – 692.

- Nakagawa H. Bursting phenomenon near the wall in open-channel flows and its simple mathematical model / H. Nakagawa, I. Nezu // Memoirs of the Faculty of Science and Engineering : Kyoto University. – 1978. – V. 40. – Р. 213 – 220.

- Chong T.H. Thermodynamics and kinetics for mixed calcium carbonate and calcium sulfate precipitation / T.H. Chong, R. Sheikholeslami // Chem. Eng. Science. – 2001. – № 56. –Р. 5391 – 5400.

- Sabbides T.G. The crystallization of calcium carbonate in artificial seawater; role of the substrate / T.G. Sabbides, P.G. Koutsoukos // J. Crystal Growth. – 1993. – № 133. –Р. 13 – 22.

- Yiantsios S.G. Fouling of tube surfaces: Modelling of removal kinetics / S.G. Yiantsios, A.J. Karabelas // J. Amer. Inst. Chem. Eng.– 1994. – № 40. –Р. 1804 – 1813.

- Falini G. Crystallization of calcium carbonate in presence of magnesium and polyelectrolytes / G. Falini, M. Gazzano, A. Ripamonti // J. Crystal Growth. – 1994. – № 137. –Р. 577 – 584.

- Технический справочник по обработке воды : в 2т. / Пер. с фр.: ООО «Новый журнал», ООО «Лингва Франка Тим», [ред. М.И. Алексеев, В.Г. Иванов, А.М. Курганов и др., уполн. ред. компании «Дегремон» Г.Н. Герасимов],– СПб.: Новый журнал, 2007. – 1389 с.

- Keysar S. Effect of surface roughness on the morphology of calcite crystallizing on mild steel / S. Keysar, R. Semiat, D. Hasson [et al.] // J. Colloid and Interface Science. – 1994. – № 162. –Р. 311 – 319.

- Nielsen A.E. Electrolyte crystal growth kinetics / A.E. Nielsen, J.M. Toft // J. Crystal Growth. – 1984. – № 67. –Р. 278 – 288.

- Abd–Elhady M.S. Contact time of an incident particle hitting a 2D bed of particles / M.S. Abd–Elhady, C.C. Rindt, S.A. Van // Powder Technology. – 2009. – № 191. – Р. 315 – 326.

- Клименюк И.В. Процесс образования отложений на теплообменных поверхностях / И.В. Клименюк, А.А. Арапко // Вестник Дальневосточного государственного технического университета. – 2011. – № 1 (6). – С. 145 – 152.

- Scale formation and control in high pressure membrane water treatment systems: A review / A. Antony, J.H. Low, S. Gray [et al.] // J. Membrane Science. – 2011. – № 383. – P. 1 – 16.

- Zhenhua Q. Experimental study of fouling on heat transfer surface during forced convective heat transfer / Q. Zhenhua, C. Yongchang, M.A. Chongfang // Chinese J. Chem. Eng. – 2008. – № 16. –Р. 535 – 540.

- Hwang K.M. A study on development of a plugging margin evaluation method taking into account the fouling of shell–and–tube heat exchangers / K.M. Hwang, T.E. Jin, K.H. Kim, // J. Mechanical Science and Technology. – 2006. – V. 20, № 11. – Р. 1934 – 1941.

- Model for fouling deposition on power plant steam condensers cooled with seawater: Effect of water velocity and tube material / E. Nebot, J.F Casanueva, T. Casanueva [et al.] // Intern. J. Heat and Mass Transfer. – 2007. – V. 50, № 17 – 18. – Р. 3351 – 3358.

- Muller–Steinhagen H. Cooling water fouling in heat exchangers / H. Muller–Steinhagen // Advances in Heat Transfer – 1999. – № 33. –Р. 415 – 496.

- Батищев В.В. Исследование отложений в оборотных системах водоснабжения / В.В. Батищев, А.Ю. Бекетов// Химия и технология воды. –  1997. –  № 3. –  С. 297 –  300.

- Krause S. Fouling of heat transfer surfaces by crystallization and sedimentation / S. Krause // International Chemical Engineering. – 1993. – № 33. –Р. 355 – 401.

- Andritsos N. The inﬂuence of particulates on CaCO3 scale formation / N. Andritsos, A.J. Karabelas // J. Heat Transfer. – 1999. – № 121. –Р. 225 – 227.

- Nielsen A.E. Electrolyte crystal growth mechanisms / A.E. Nielsen // J. Crystal Growth. – 1984. – № 67. –Р. 289 – 310.

- Панченков Г.М. Химическая кинетика и катализ. Учебное пособие [для студ. высш. учебн. завед.] / Г.М. Панченков, В.П. Лебедев. – М.: Химия, 1974. – 591 с.

- Методические указания по предотвращению образования минеральных и органических отложений в конденсаторах турбин и их очистке : РД 34.22.501-87. - Офиц. изд. – М.: СПО Союзтехэнерго : Минэнерго СССР 1988. – 41 с. – (Руководящий документ Минэнерго СССР).

- Dirksen J.A. Fundamentals of crystallization: Kinetic effects on particle size distributions and morphology / J.A. Dirksen, T.A. Ring // Chem. Eng. Science. – 1991. – № 46. –Р. 2389 – 2427.

- Förster M. Inﬂuence of the interfacial free energy crystal/heat transfer surface on the induction period during fouling / M. Förster, M. Bohnet // Intern. J. Thermal Sciences. – 1999. – № 38. –Р. 944 – 954.

- Webb R.L. Fouling in enhanced tubes using cooling tower water. Part I : long – term fouling data / R.L Webb, W. Li / Intern. J. Heat and Mass Transfer. – 2000. – № 43. –Р. 3567 – 3578.

- Каишев В.В. Влияние затравки на кинетику изменения концентрации сульфата кальция / В.В. Каишев, В.А. Кишневский // Труды МЭИ. – 1978. – № 378. – С. 38 – 41.

- Zeng H. Comparison of an ultrafiltration membrane fed with raw seawater, coagulated seawater and cooling tower blowdown / H. Zeng, J. Zhang, C Ye // Desalination. – 2009. – № 244. – Р. 199 – 207.

- Li W. Modeling cooling tower fouling in helical–rib tubes based on Von – Karman analogy / W. Li, G. Li // Intern. J. Heat and Mass Transfer. – 2010. – V. 53, № 13–14. – Р. 2715 – 2721.

- Bansal B. Effect of suspended particles on crystallization fouling in plate heat exchangers / B. Bansal, H. Muller–Steinhagen, X.D. Chen // Intern. J. Heat and Mass Transfer. – 1997. – № 119. –Р. 568 – 574.

- Dawe R.A. Kinetics of calcium carbonate scaling using observations from glass micromodels / R.A. Dawe, Y. Zhang // J. Petroleum Science and Engineering. – 1997. – № 18. –Р. 179 – 187.

- Hasson D. Novel process for lining water mains by controlled calcite deposition / D. Hasson, M. Karmon // Corrosion Prevention and Control. – 1984. – V. 31, № 4. – Р. 9 – 17.

- Plummer L.N. The solubilities of calcite, aragonite and vaterite in CO2–H2O solutions between 0 and 90°C, and an evaluation of the aqueous model for the system CaCO3–CO2–H2O / L.N. Plummer, E. Busenberg // Geochimica et Cosmochimica Acta. – 1982. – № 46. –Р. 1011 – 1040.

- Li W Fouling in enhanced tubes using cooling tower water. Part II: combined particulate and precipitation fouling / W. Li, R.L. Webb // Intern. J. Heat and Mass Transfer. – 2000. – № 43. –Р. 3579 – 3588.

- Hasan B.O. The use of turbulence generators to mitigate crystallization fouling under cross flow conditions / B.O. Hasan, G.J. Nathan, P.J. Ashman, [et al.] // Desalination. – 2012. – V. 288. – Р. 108 – 117.

- Высоцкий С.П. Кристаллизация карбоната кальция в оборотных системах охлаждения воды / С.П. Высоцкий, С. Канда // Химия и технология воды. –  1994. –  № 5. – С. 541 – 544.

- Кишневский В.А. Расчет воднохимического режима оборотной системы охлаждения крупных электростанций при глубоком упаривании циркуляционной воды / В.А. Кишневский // Труды Одесск. политехн. ун–та. – 1998. –1 (5). – С. 202 – 206.

- Руководящие указания по стабилизационной обработке охлаждающей воды в оборотных системах охлаждения с градирнями оксиэтилидендифосфоновой кислотой : РД 34.22.503-80. - Офиц. изд. –  М.: СПО Союзтехэнерго: Минэнерго СССР. 1981. – 20 с.– (Руководящий документ Минэнерго СССР).

- Кишневський В.П. Проектування комплексних водопідготовчих установок / В.П. Кишневський // Теплова енергетика. Нові виклики часу, - Львів : НВФ : Українські технології, 2009. – С. 595 – 609.

- Кишневский В.А Современные методы обработки воды в энергетике : учеб. пособие [для студ. спец. «Теплоэнерг.», «Атомн. энерг.» и эксплуат. перс. ТЭС и АЭС] / Виктор Афанасьевич Кишневский. –Одесса: ОГПУ, 1999. – 196 с.

- Кишневский В.А. Очистка пара котлов от угольной кислоты / В.А. Кишневский, А.П. Боровский, Б.Н. Шукайло// Холодильная техника и технология. – 2004. – № 2 (88). – С. 46 – 48.

- Малахов И.А. Способ организации работы бессточной системы оборотного охлаждения / И.А. Малахов // Теплоэнергетика. – 1996. – № 8. – С. 34 – 38.

- Кишневский В.А. К расчету водно–химических режимов оборотных систем охлаждения с испарительными охладителями / В.А. Кишневский, Е.В. Кишневский, В.В. Чиченин // Вода и водоочистные технологии. Научно–технические вести. – 2011. – № 2 (4). – С. 59 – 63.

- Алёкин О.А. Основы гидрохимии / Алёкин О.А. – Л.: Гидрометеоиздат, 1970. – 437 с.

- Исследование процессов известково–едконатрового умягчения природных вод / В.В. Панченко, Б.Н. Ходырев, Б.С. Федосеев [и др.]. – 1992. –№ 11. –  С. 23 –  26.

- Гаррелс Р.М. Растворы, минералы, равновесия / Р.М. Гаррелс, Ч.Л. Крайст. – М.: Мир, 1968. – 368 с.

- Боровский А.П. Причины низкой эффективности схемы ступенчатого испарения / А.П. Боровский, В.А. Кишневский, А.И. Пугачев// Труды Одесск. политехн. ун–та. – 2001. – 1 (13). – С. 69 – 72.

- Кишневський В.А. Обоснование эффективных схем обработки теплоносителей энергоустановок с минимальными сбросами / В.А. Кишневський, О.А. Дорож // Труды Одесск. политехн. ун–та. – 2002. – 2 (18). – С. 65 – 67.

- Применение гибридных водоподготовительных установок при обработке продувочных вод оборотных систем охлаждения / В.А. Кишневский, Е.В. Кишневский, О.М. Малиновский [и др.]. // Вода и водоочистные технологии. Научно–технические вести. – 2011. – № 2 (4). – С. 53 – 58.

- Кишневский В.А. Состояние и перспективы развития ионообменной технологии / В.А. Кишневский, А.В. Перлов, О.А. Дорож // Труды Одесск. политехн. ун–та. – 1996. – 1. – С. 68 – 69.

- Кишневский В.А. Расчет продолжительности истощения натрий–катионитовых фильтров / В.А. Кишневский, О.А. Дорож // Труды Одесск. политехн. ун–та. – 2002. – 1 (17). – С. 81 – 83.

- Кишневский В.А. Об определении обменной емкости ионитов, применяемых для подготовки воды / В.А. Кишневский, О.А. Дорож, Е.В. Кишневский // Холодильная техника и технология. – 2004. – № 3 (89). – С. 65 – 67.

- Кишневский В.А. Анализ изменения состава обрабатываемой воды в процессе многоступенчатого ионирования / В.А. Кишневский, Е.В. Кишневский // Труды Одесск.политехн. ун–та. – 2007. – 1 (27). – С. 70 – 77.

- Кишневский В.А. Анализ изменения состава регенерационных растворов в процессе регенерации ионитов / В.А. Кишневський, Е.В. Кишневський // Труды Одесск.политехн. ун–та. – 2007. – 2 (28). – С. 76 – 79.

- Кишневский В.А. Исследование эффективности комбинированных водоподготовительных установок высокой производительности / В.А. Кишневский, Л.В. Петрикевич // Труды Одесск.политехн. ун–та. – 2009. – 1 (31). – С. 54 – 56.

- Кишневский В.А. Использование альтернативных источников технического водоснабжения для электростанций и крупных энергоемких предприятий / В.А. Кишневский, О.А. Дорож, И.Д. Шуляк // Экономист. – 2011. – № 8. – С. 50 – 53.

- Кишневский В.А. Технологические схемы снижения нагрузки на городской водопровод путем перевода промпредприятий на альтернативные источники водоснабжения / В.А. Кишневский, В.В. Чиченин, И.Д. Шуляк // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2011. – № 42. – С. 90 – 101.

- Ривкин А.А. Термодинамические свойства воды и водяного пара: Справочник / С.Л. Ривкин, А.А. Александров. – М. : Энергоатомиздат, 1984. – 80 с.

- Mechanism of calcium carbonate scale deposition on heat–transfer surface / D. Hasson, M. Avriel, W. Resnick [et al.] // Industrial and Engineering Chemistry Fundamentals. – 1968. – № 7. – Р. 58 – 63.

- Fouling: the major unresolved problem in heat transfer / J. Taborek, T. Aoki, R.B. Ritter [et al.] // Chemical Engineering Progress. – 1972. – № 68. – Р. 59 – 67.

- Predictive methods for fouling behavior / J. Taborek, T. Aoki, R.B. Ritter [et al.] // Chemical Engineering Progress. – 1972. – № 68. – Р. 69 – 78.

- Кишневский В.А. Отложение накипеобразователей в оборотных системах охлаждения / В.А. Кишневский, В.И. Ковальчук, А.В. Наумов // Труды Одесск.политехн. ун–та. – 2006. – 1 (25). – С. 69 – 71.

- Reddy M.M. The crystallization of calcium carbonate / M.M. Reddy, G.H. Nancollas // J. Crystal Growth. – 1976. – № 35. – Р. 33 – 38.

- Khan J. A comprehensive design and performance evaluation study of counter flow wet cooling towers / J. Khan, B.A. Qureshi, S.M. Zubair // Intern. J. Refrigeration. – 2004. – V. 27, № 8. – Р. 914 – 923.

- Методические указания по эксплуатации конденсационных установок паровых турбин электростанций : РД 34.30.501-85 : (МУ 34– 70– 122– 85). – Офиц. изд. – М.: СПО Союзтехэнерго : Минєнерго СССР, 1986.– 117 с. – (Руководящий и методический документ Минєнерго СССР).

- Методические указания по водоподготовке и водно–химическому режиму водогрейного оборудования и тепловых сетей : РД 34.37.506–88. - Офиц. изд. – М.: ВТИ им. Ф.Э. Дзержинского : Минєнерго СССР,  1988. – 20 с. - (Руководящий документ Минєнерго СССР).

- Методические указания по предотвращению образования минеральных и органических отложений в конденсаторах турбин и их очистке : РД 34.22.501 – 87. - Офиц. изд. – М.: СПО Союзтехэнерго : Минєнерго СССР. 1989.– 80 с. - (Руководящий документ Минєнерго СССР).

- Редди М.М. Кинетическое ингибирование образования карбоната кальция примесями в сточной воде / Химия промышленных сточных вод // под ред. А.Рубина. – М.: Химия, 1983. – С. 27 – 48.

- Wei L. A theoretical and experimental study of fouling in enhanced tubes in cooling tower systems : Ph. D. Thesis : Mechanical engineering / Wei Li. – Pennsylvania, 1998. – 256 р.

- Watkinson A.P. Scaling of heat exchanger tubes by calcium carbonate / A.P. Watkinson, O. Martinez // ASME J. Heat Transfer. – 1975. – № 97. – Р. 504 – 508.

- Morse R.W. Effect of alkalinity on the scaling of simulated cooling tower water / R.W. Morse, J.G. Knudsen // Canad. J. Chem. Eng. – 1977. – № 55. –Р. 272 – 278.

- Prediction of calcium carbonate scaling rates : Proceedings of 6-th International Symposium Fresh Water from the sea / editors A. Delyannis, E. Delyannis. – Athens : V. 2, 1978. – Р. 193 – 199.

- Водно–хімічний режим оборотних систем охолодження потужних електростанцій та підприємств : наук.–техн. звіт [№ держреєстрації 0109U008465]. / Наук. керівн. В.А. Кишневский. – Одеса: ОНПУ, 2011 – 112 с.

- Исследование дисперсного состава и характеристик твердофазных частиц в циркуляционной воде оборотных систем охлаждения / А.Б. Гуляенко, Е.В. Кишневский, О.М. Малиновский [и др.] // Труды Одесск. политехн. ун–та. – 2010. – 2 (34). – С. 71 – 75.

- Кишневский В.А. Стенд для анализа поведения примесей в двухфазных потоках теплоносителя / В.А. Кишневский, Б.Н. Шукайло, В.И. Заволокин // Труды Одесск. политехн. ун–та. – 2004. – Спецвыпуск, т. 4. – С. 104 – 108.

- Кишневский В.А. Модель оборотной системы охлаждения / В.А. Кишневский, В.И. Ковальчук, В.В. Чиченин // Труды Одесск. политехн. ун–та. – 2004. – 2 (22). – С. 99 – 101.

- Бродов Ю. М. Конденсационные установки паровых турбин : учебн. пособие для вузов [для студ. высш. учебн. завед.] / Ю.М. Бродов, Р.З. Савельев — М.: Энергоатомиздат, 1994. — 288 с.

- Кишневский В.А. Экспериментальное исследование поведения углекислоты в калориферах при конденсации водяного пара / В.А. Кишневский, А.П. Боровский, Б.Н. Шукайло // Холодильная техника и технология. – 2005. – № 2 (94). – С. 56 – 59.

- Горбенко В.И. Обследования и испытания высокопроизводительных башенных градирен / В.И. Горбенко, В.Д. Борисюк, Г.П. Гаврющенков // Электрические станции. – 1988. – № 9. –  С. 36 – 38.

- Васина А.В. Изучение кинетики образования карбоната в закрытой системе / А.В. Васина, А.В. Богловский, П.Н. Календарев // Тр. МЭИ. – 1980. - № 466. – С. 51 - 56.

- Водоснабжение. Наружные сети и сооружения: СНиП 2.04.02–84. – [действителен от 1985-01-01]. - М.: Госстрой СССР : Госстандарт СССР : Стройиздат, 1985. – 136 с. – (Национальный стандарт СССР).

- Alhseinat E. A completely theoretical approach for assessing fouling propensity along a full – scale reverse osmosis process / E. Alhseinat, R. Sheikholeslami // Desalination. – 2012. – V. 301. – Р. 1 – 9.

- Chamra L.M. Modeling liquid – side particulate fouling in enhanced tubes / L.M. Chamra, R.L. Webb // Intern. J. Heat and Mass Transfer. – 1994. – V. 37, № 4. –Р. 571 – 579.

- Yiantsios S.G. Detachment of spherical microparticles adhering on ﬂat surfaces by hydrodynamic forces / S.G. Yiantsios, A.J. Karabelas // Journal of Colloid and Interface Science. – 1995. – № 176. –Р. 74 – 85.

- CaCO3 scaling in AISI 316 stainless steel tubes – effect of the thermal and hydraulic parameters on the induction period and growth rate / M.O. Budair, M.S. Khan, S.M. Zubair [et al.] // Intern. J. Heat and Mass Transfer. – 1998. – № 34. –Р. 163 – 170.

- Лапотышкина Н.П. Водоподготовка и водно-химический режим тепловых сетей / Н.П. Лапотышкина, Р.П. Сазонов – М.: Энергоиздат, 1982. – 200 с.

- Водный режим системы охлаждения вспомогательного оборудования ПГУ / Б.М. Ларин, А.Н. Коротков, М.Ю. Опарин [и др.] // Теплоэнергетика. – 2013. – № 4. – С. 48 - 53.

- Ляхов Н.З. Кинетика и механизм топохимических реакций разложения кристаллов / Н.З. Ляхов // Физическая химия. Современные проблемы. Ежегодник. – 1988. – С. 221 – 247.

- Кишневский В.А. Тестовая оценка эффективности моющих  растворов при промывках парогенераторов от шламовых отложений / В.А. Кишневский, Ю.П. Буравчук, А.А. Силютин // Труды Одесск. политехн. ун–та. – 2004. – 1 (21). – С. 36 – 39.

- Исследование эффективности работы современного водоподготовительного оборудования, топливного оборудования и водно–химических режимов ТЭС и АЭС : наук.–техн. звіт [№ госрегестрации 0107U001963]. / Научн. руковод. В.А. Кишневский.– Одесса: ОНПУ, 2009 – 136 с.

- Дисперсионный анализ частиц твердой фазы в деионизованной воде : ОСТ 11 029.003-80 [действителен от 1980-07-01]. — М.: НИИ «Шторм» : Минэлектроники СССР : Стандартиздат, 1980. — 26 с. – (Отраслевой стандарт СССР).

- Чиченін В.В.. Підвищення ефективності кондиціювання теплоносіїв в освітлювачах комплексних зворотних систем охолодження енергоустановок.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.14.14 „Теплові та ядерні енергоустановки” / В.В. Чиченін– Одеса, 2010. – 19 с.

- Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии: Учебник [для студ. хим. спец. высш. учебн. завед.] / Воюцкий С.С. М.: Химия, 1964. – 574 с.

- Кишневский В.А. Исследование процессов седиментации и уплотнения шламов радиоактивных вод атомных электростанций / В.А. Кишневский, Д.Б. Корсун // Труды Одесск. политехн. ун–та. – 2004. – 2 (22). – С. 48 – 52.

- Бауэрс П. Химические колебания, связанные с газовыделением / П. Бауэрс, Р. Нойес // Колебания и бегущие волны в химических системах. Ред. А.М. Жаботинский. - М.: Мир, 1988. – С. 511 – 531.

- Водно-химический режим системы технического водоснабжения ответственных потребителей АЭС с ВВЭР. Методические рекомендации : СТП 0.41.089-2010. - [действителен от 2011-01-11].- Киев: ООО «Техэнергохим» : НТЦ ГП НАЭК «Энергоатом», 2011. – 36 с. (Стандарт предприятия).

- Гохштейн А.Я. Поверхностное натяжение твёрдых тел и адсорбция. / А.Я. Гохштейн – М.: Наука, 1976. – 314 с.

- Стамм В. Химические взаимодействия при удалении взвешенных веществ /В. Стамм // Химия промышленных сточных вод. Ред. А. Рубин. – М.: Химия, 1983. – С. 7 – 16.

- Бубликов А.И. Научные принципы диагностирования и разработка методов снижения интенсивности образования отложений в теплообменном оборудовании тепловых и атомных электростанций : дис. ... доктора техн. наук : 05.14.14 „Тепловые электрические станции, их энергетические системы и агрегаты” / Бубликов Игорь Альбертович. – Новочеркасск, 2004. – 360 с.

- Мартынова О.И. Моделирование процессов образования твердой фазы при упаривании воды / О.И. Мартынова, Л.Г. Васина, А.В. Богловский // Тр. МЭИ. – 1979. - № 205. – С. 38 - 49.

- Ponce–Ortega J.M. Optimization model for recirculating cooling water systems / J.M. Ponce–Ortega, M. Serna–González, A. Jiménez–Gutiérrez // Computers & Chemical Engineering. – 2010. – V. 34, № 2. – Р. 177 – 195.

- Ефремов А.Д. Очистка сточных вод после химических промывок в системе оборотного охлаждения / А.Д. Ефремов // Теплоэнергетика. – 1975. –  № 3. –  С. 79 – 81.

- Исследование и отработка процесса использования продувочной воды многоступенчатой испарительной установки в цикле водоподготовки / А.С. Седлов, В.В. Шищенко, Г.К. Фейзиев [и др.] // Теплоэнергетика. –  1991. –  № 7. – С. 22 – 26.

- Altman S.J. Membrane treatment of side–stream cooling tower water for reduction of water usage / S.J. Altman, R.P. Jensen, M.A. Cappelle [et al.] // Desalination. – 2012. – V. 285. – Р. 177 – 183.

- Стратегия защиты водоемов от сброса сточных вод ТЭС ОАО "Мосэнерго" / Н.И. Серебряников, Г.В. Преснов, А.М. Храмчихин [и др.] // Теплоэнергетика. –  1998. –  № 7. –  С. 2 – 6.

- Hasson D. Development of the electrochemical scale removal technique for desalination applications / D. Hasson, , V. Lumelsky,  G. Greenberg [et al.], // Desalination. -2008. – V. 230, Issues 1 – 3. – P. 329 – 342.

36

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html