Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ОДЕССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ИНСТИТУТ ХОЛОДА, КРИОТЕХНОЛОГИЙ И ЭКОЭНЕРГЕТИКИ ИМЕНИ В.С. МАРТЫНОВСКОГО

На правах рукописи

ЯСИНСКИЙ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

УДК 621.564; 641.546.44

БИНАРНЫЕ ХЛАДАГЕНТЫ НА ОСНОВЕ АММИАКА – РАБОЧИЕ ВЕЩЕСТВА МАЛЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН

05.05.14 – Холодильная, вакуумная и компрессорная техника,

системы кондиционирования

Диссертация

на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель:

д.т.н., профессор М.Г. Хмельнюк

Одесса – 2013

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 6 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. РАБОЧИЕ ТЕЛА ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ | 11 |
| 1.1. Эволюция систем искуственного холода | 11 |
| 1.1.1. Первое поколение: все, что могло работать | 12 |
| 1.1.2. Второе поколение: безопасность и долговечность | 13 |
| 1.1.3. Третье поколение: защита озонового слоя | 14 |
| 1.1.4. Четвертое поколение: противодействие глобальному потеплению | 21 |
| 1.2. Доминирование экологических критериев на рынке хладагентов | 22 |
| 1.2.1. Монреальский и Киотский протокол | 23 |
| 1.2.2. Азиатско-Тихоокеанское партнерство | 24 |
| 1.2.3. Европейские программы по защите климата | 25 |
| 1.2.3.1. Европрограмма 20-20-20 | 25 |
| 1.2.3.2. Запрет фторсодержащих хладагентов | 27 |
| 1.2.4. Необходимость перехода на 20-летнюю метрику расчета GWP | 28 |
| 1.3. Современные тенденции на рынке холодильных агентов | 30 |
| 1.4. Природные холодильные агенты | 31 |
| 1.4.1. Особенности рынка природных хладагентов | 37 |
| 1.4.2. Законодательные ограничения – как стимул внедрения природных хладагентов | 38 |
| 1.5. Экологические аспекты оценки холодильных агентов | 39 |
| 1.5.1. Критерии экологической безопасности хладагентов | 39 |
| 1.5.2. Значение энергосберегающих технологий в холодильной промышленности | 47 |
| 1.6. Сокращение заправки хладагентов | 48 |
| 1.7. Исследования в области замены экологически опасных и внедрению природных холодильных агентов | 51 |
| 1.7.1. Замена R22 в бытовых кондиционерах | 51 |
| 1.7.2. Альтернативы хладагента R134а | 52 |
| 1.7.2.1. Замена R134а в автомобильных кондиционерах | 52 |
| 1.7.2.2. Замена R134a в тепловых насосах | 54 |
| 1.7.2.3. Замена R134а в бытовых холодильниках | 54 |
| 1.7.3. «Кубинские» альтернативы хладагентам R12 и R22 | 55 |
| 1.7.4. Замена хладагентов R404A и R407C в тепловых насосах | 55 |
| 1.7.5. Применение холодильного оборудования на природных хладагентах | 56 |
| 1.8. Выводы к разделу 1 | 59 |
| РАЗДЕЛ 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ И ВЗАИМНОЙ РАСТВОРИМОСТИ СМЕСИ R717/R152a | 60 |
| 2.1. Смеси хладагентов на базе аммиака и их перспективы | 61 |
| 2.2. Типы фазового поведения в смесях на базе аммиака | 62 |
| 2.3. Экспериментальные исследования взаимной растворимости смеси R717/R152a | 66 |
| 2.4. Экспериментальные исследования фазовых равновесий смеси R717/R152а | 70 |
| 2.4.1 Исследование фазовых равновесий смесей на базе аммиака | 70 |
| 2.4.2. Схема экспериментального стенда | 71 |
| 2.4.3. Методика проведения эксперимента | 74 |
| 2.4.4. Методика обработки результатов эксперимента | 75 |
| 2.5. Оценка погрешностей измерений | 83 |
| 2.6. Выводы к разделу 2 | 87 |
| РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ С ПОМОЩЬЮ УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИКЛОВ ДЛЯ СМЕСИ R717/R152a И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ | 88 |
| 3.1. Кубические уравнения состояния | 88 |
| 3.2. Расчёт термодинамических свойств смеси R717/R152а с помощью уравнения Пенга-Робинсона | 92 |
| 3.3. Прогнозирование энергетической эффективности холодильных машин и тепловых насосов, работающих на смеси R717/R152a | 96 |
| ##### 3.3.1. Расчет энергетической эффективности холодильных машин, работающих на смеси R717/R152a | 96 |
| ##### 3.3.2. Сравнение энергетической эффективности холодильных машин, работающих на R717, R152a и на смеси R717/R152a | 100 |
| 3.4. Выводы к разделу 3 | 105 |
| РАЗДЕЛ 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН, РАБОТАЮЩИХ НА СМЕСЯХ НА БАЗЕ АММИАКА | 106 |
| 4.1 Методика проведения экспериментальных исследований холодопроизводительности холодильных компрессоров | 106 |
| 4.2. Схема экспериментального стенда | 112 |
| 4.3. Методика обработки экспериментальных данных | 115 |
| 4.4. Точность измерений | 117 |
| 4.5. Экспериментальные исследования работы компрессора на смесях R717/R152a и R 717/R600a | 118 |
| 4.6. Влияние примесеей масла в холодильном агенте на термодинамический цикл холодильной машины | 128 |
| 4.7. Экспериментальные методы определения концентрации масла в растворе хладагент-масло для смесей R717/R152a и R717/R600a | 133 |
| 4.8. Сравнение расчетных показателей эффективности холодильной машины при работе на чистом аммиаке и смеси R717/R152a с результатами проведенных экспериментальных исследований | 137 |
| 4.9. Выводы к разделу 4 | 142 |
| ВЫВОДЫ | 144 |
| ЛИТЕРАТУРА | 146 |

ВВЕДЕНИЕ

Признание Украиной международных соглашений по предотвращению разрушения озонового слоя и уменьшению эмиссии парниковых газов привело к поиску альтернативных рабочих веществ в области систем получения искусственного холода. Основным методом перехода от современных галогензамещённых углеводородов к экологически безопасным рабочим веществам является возвращение к использованию природных хладагентов (аммиака, углеводородов, углекислого газа, воды и воздуха), которые существуют в природе и не оказывают отрицательное воздействие на окружающую среду.

Аммиак является одним из наиболее популярных хладагентов в крупных промышленных системах, особенно в сфере производства и хранения пищевых продуктов. Однако он имеет ряд негативных качеств, которые ограничивают его использование в технике умеренного холода, а именно: токсичность, коррозия при взаимодействии с медью, нерастворимость с традиционными смазочными маслами, высокая температура пара при сжатии в компрессоре. Одним из возможных направлений для устранения негативных качеств является добавка компонентов, которые бы компенсировали перечисленные недостатки и подчеркнули экологические, энергетические и экономические преимущества полученного хладагента. В качестве компонентов для смесей было решено использовать хладагенты с низким коэффициентом глобального потепления.

В настоящее время перед проектировщиками холодильного оборудования возникла задача разработки новой техники, обладающей минимальным энергопотреблением, высокой степенью эксплуатационной безопасности и минимальным негативным влиянием на окружающую среду. Таким образом, поиск новых рабочих тел на основе природных хладагентов, отвечающих современным экологическим требованиям, делает актуальными исследования в области поиска новых композиций хладагентов для холодильных машин, которые способны упростить использование природных хладагентов и привести к улучшению энергетических и эксплуатационных показателей холодильной машины в целом.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа выполнена в соответствии с программой фундаментальных и поисковых исследований, которые отвечают Постановлению Верховной Рады Украины от 4.02.2004 г. о ратификации Киотского Протокола; Постановлению Кабинета Министров Украины №624 от 16.05.2002 г. «Про посилення державного регулювання ввозу і вивозу з України озоноруйнівних речовин»; Постановлению Кабинета Министров Украины №256 от 04.03.2004 г., утвердившего «Програму припинення виробництва та використання озоноруйнуючих речовин до 2030 р.»; Постановлению Кабинета Министров Украины №2274-111 (2274-14) от 22.02.2001 г. «Енергетична стратегія України на період до 2030 року».

Цель и задачи исследований. Цель настоящей работы заключается в разработке и исследовании рабочих веществ холодильных машин на основе смесей аммиака, которые позволяют улучшить энергетические и эксплуатационные характеристики парокомпрессионных циклов холодильных машин.

Для достижения поставленных целей были решены следующие основные задачи:

- поиск рабочих веществ на базе аммиака, которые позволяют улучшить энергетические и эксплуатационные характеристики работы компрессора и при этом удовлетворяют современным экологическим требованиям;

- исследование термодинамического и фазового поведения смеси R717/R152a на разработанном экспериментальном стенде;

- экспериментальные исследования энергетических и эксплуатационных характеристик работы компрессора, использующего в качестве рабочих веществ смеси на основе аммиака.

Объектами исследования являются малые аммиачные парокомпрессионные холодильные машины, использующие в качестве рабочих веществ смеси природных холодильных агентов.

Предметом исследования являются показатели энергетической эффективности работы холодильных машин на смесях на базе аммиака.

Методы исследования. Экспериментальное исследование термодинамического и фазового поведения системы аммиак-дифторэтан, эксперименты по определению показателей энергетической эффективности холодильных машин, сопоставление результатов расчета с результатами эксперимента.

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что:

- впервые экспериментально получены энергетические характеристики работы компрессора на смеси R717/R152a, которые показывают целесообразность применения исследованной смеси в качестве рабочего тела малых холодильных машин;

- впервые получены экспериментальные данные по термодинамическому и фазовому поведению смеси R717/R152a, что позволяет прогнозировать свойства смеси при определенных условиях;

- на основе уравнений состояния Пенга-Робинсона, с учетом экспериментальных данных, были рассчитаны термодинамические свойства системы R717/R152a и построена диаграмма состояния давление-энтальпия, что дает возможность выполнять расчеты термодинамических циклов холодильных машин, работающих на данной смеси.

Обоснованность и достоверность научных положений и результатов определяются:

- правильной постановкой задач и проверкой адекватности теоретических моделей энергетической эффективности холодильных машин и экспериментальных данных;

- использованием современных математических методов и программных модулей при решении задач прогнозирования термодинамического и фазового поведения смеси R717/R152a.

Практическая ценность полученных результатов. В ходе исследований энергетических характеристик компрессора и холодильного оборудования был получен объем данных про работу холодильной машины на новых хладагентах. Полученный материал позволит осуществить мероприятия по внедрению в промышленный комплекс научно-технических предложений, разработанных с участием автора, что будет способствовать реализации Украиной принятых обязательств по соблюдению Монреальского и Киотского Протоколов. Предложенные в работе решения используются в разработках при проектировании холодильной техники в УкрНИИБытМаш (г. Донецк), в ОЭЗ ИТИ «Биотехника» НААН» (г. Балта).

Личный вклад соискателя подтверждается научными публикациями, в которых отражены главные идеи и положения теоретических разработок и экспериментальных результатов. Лично автором было проведено экспериментальное исследование термодинамического и фазового поведения смеси аммиак-дифторэтан, осуществлен расчет термодинамической эффективности циклов холодильных машин для смесей на основе аммиака, проведены экспериментальные исследования работы холодильной машины на смесях на основе аммиака и сравнительный анализ экспериментальных и расчетных результатов. В процессе работы над диссертацией при непосредственном участии соискателя был создан экспериментальный стенд для изучения термодинамического и фазового поведения смесей; экспериментальный стенд для теплотехнических испытаний компрессоров, обоснован выбор объектов исследования и разработаны современные подходы к их изучению.

Апробация результатов диссертации. Основные результаты исследований были представлены и обсуждались на 6-й международной научно-технической конференции «Сучасні проблеми холодильної техніки і технології», Одесса, 2009; международной научной конференции «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці», Николаев, 2010; международной конференции «Инновационные разработки в области техники и физики низких температур», Москва, 2010; международной научно-технической конференции «Сучасні проблеми холодильної техніки і технології», Одесса, 2011; 23-й международной научно-технической конференции «International Congress of Refrigeration», Прага (Чешская Республика), 2011; 6-й всеукраинской научно-технической конференции «Удосконалення малої холодотеплотехніки – використання холоду в харчовій галузі», Донецьк, 2012; 3-й международной научно-технической конференции «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці», Николаев, 2012; 1-й международной научно-практической конференции «Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства», Львов, 2012.

Публикации. Основное содержание диссертации представлено в 9 статьях, в том числе 6 опубликованных в профессиональных научных изданиях и сборниках научных трудов, которые отвечают требованиям ВАК Украины. В виде тезисов докладов в сборниках научных работ региональных и международных конференций опубликовано 6 статей.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех разделов, основных выводов, списка использованной литературы, включающего 142 источников. В ней содержится 116 страниц основного текста, 9 таблиц и 54 рисунка.

ВЫВОДЫ

Диссертационная работа посвящена исследованию перспективности применения новых экологически безопасных хладагентов на основе аммиака. Проведение исследований обусловлено ратификацией Украиной соглашений по предотвращению разрушения стратосферного озонового слоя и уменьшению эмиссии парниковых газов.

Проведенные теоретические и экспериментальные исследования доказали возможность использования в малых холодильных машинах смесей на основе аммиака для улучшения их энергетических и эксплуатационных характеристик.

На основе проведенных исследований сформулированы следующие главные выводы:

- Экспериментальные исследования показали, что смесь R717/R152a в диапазоне температур (-75)-(+40) °С обладает полной взаимной растворимостью компонентов. При обработке экспериментальных данных по фазовым равновесиям было установлено, что при концентрации компонентов R717/R152a (50/50), кг/кг смесь является азеотропной.

- Одножидкостная модель двухкомпонентной системы Пенга-Робинсона позволила описать термодинамические свойства смеси R717/R152a с высокой точностью, и построить диаграмму давление-энтальпия для оценки термодинамической эффективности циклов малых аммиачных холодильных машин.

- Добавки к аммиаку хладагентов R152a и R600a до 50 масс. % приводят к росту холодопроизводительности холодильной машины на 9,5-14 %. При этом холодильный коэфициент снижается на 2-4 %.

- Использование смесей R717/R152a и R717/R600a позволяет снизить термонапряженость компрессора по сравнению с аммиаком на 5-22 °С. Кроме того, при работе холодильной машины на данных смесях, в контуре холодильной машины наблюдалась циркуляция масла и осуществлялся возврат масла в компрессор, что позволит отказаться от использования маслоотделителя. Как показал эксперимент, наиболее оптимальное соотношение энергетических и эксплуатационных характеристик работы компрессора наблюдается при работе на смесях с концентрациями компонентов R717/R152a (50/50), кг/кг и R717/R600a (50/50), кг/кг.

- Сравнение экспериментальных данных и результатов расчета для смеси R717/R152 (50/50), кг/кг показали, что среднее отклонение экспериментальных данных от расчетных не превышает 10 %. Следовательно, предложенные зависимости описания термодинамических свойств исследуемой смеси обладают достаточной точностью для применения в инженерных расчетах.

ЛИТЕРАТУРА

1. Tingxiang J. Experimental investigation on R1270 as alternative refrigerant of R22 in residential air conditioners [Тext] / J. Tingxiang, T. Changqing, Z. Zuyi, //. Proc. 10th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural working fluids, Delft, the Netherlands. – 2012. – Paper no. GL-238. – P. 864-870.

2. Tarlea G.-M. Theoretical comparative study case, hydrocarbons and HFC mixture alternatives retrofit [Тext] / M. Vinceriuc, A. Tarlea, G. Popescu // Proc. 10th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural working fluids, Delft, the Netherlands. – 2012. – Paper no. GL-244. – P. 827-831.

3 Visser K. A progress report on the world’s first multifunction two stage transcritical CO2 refrigeration system [Тext] / K. Visser // Proc. 10th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural working fluids, Delft, the Netherlands. – 2012. – Paper no. GL-132. – P. 305-313.

4. Quintero R. Cuban experiences with hydrocarbon refrigerants [Тext] / R. Quintero, R. Guillen // Proc. 10th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural working fluids, Delft, the Netherlands. – 2012. – Paper no. GL-116. – P. 143-150.

5. Arnemann H. Scroll compressor assessment with R290 and R1270 [Тext] / H. Arnemann, B. Bella, N. Kaemmer, J. Nohales // Proc. 10th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural working fluids, Delft, the Netherlands. – 2012. – Paper no. GL-308. – P. 531-538.

6. Nohales J. Comparative experimental study of an open piston compressor for buses working with R1234yf, R134a and R290 [Тext] / J. Nohales, E. Navarro, IO. Martinez , J. Gonzalvez // Proc. 10th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural working fluids, Delft, the Netherlands. – 2012. – Paper no. GL-213. – P. 951-958.

7. Cavallini A. Heat transfer and pressure drop of natural refrigerants in minichannels (low charge equipment) [Тext] / A. Cavallini, D. Del Col, L. Rossetto // Proc. 10th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural working fluids, Delft, the Netherlands. – 2012. – Paper no. GL-004. – P. 70-85.

8. Baydak Y. Improvement of compression refrigeration machine using environmentally friendly working fluid [Тext] / Y. Baydak // Proc. 10th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural working fluids, Delft, the Netherlands. – 2012. – Paper no. GL-142. – P. 369-375.

9. Padilla Fuentes Y. Experimentally validated microchanel heat exchanger performance and charge predictions used to compare charge reduction potentials of some refrigerants [Тext] / Y. Padilla Fuentes, P. Hrnjak // Proc. 10th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural working fluids, Delft, the Netherlands. – 2012. – Paper no. GL-251. – P. 780-787.

10. Masson N. A cross-sector analysis of decision factors & market forecasts for the european HVAC&R industry using [Тext] / N. Masson, J. Topley Lira, M. Chasserot, A. Maratou // Proc. 10th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural working fluids, Delft, the Netherlands. – 2012. – Paper no. GL-266. – P. 711-719.

11. Bostock D. Developments in new components and applications for natural refrigerants in commercial and industrial heating and cooling [Тext] / D. Bostock // Proc. 10th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural working fluids, Delft, the Netherlands. – 2012. – Paper no. GL-003. – P. 64-69.

12. Pedersen P. H. Experience from the Danish regulation of F-gases and implications for the refrigeration industry [Тext] / P. H. Pedersen, M. A. Sorensen // Proc. 10th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural working fluids, Delft, the Netherlands. – 2012. – Paper no. GL-283. – P. 640-647.

13. Funder-Kristensen T. New components for natural refrigerants [Тext] / T. Funder-Kristensen, R. Wilkins, A. Leth Vonsild // Proc. 10th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural working fluids, Delft, the Netherlands. – 2012. – Paper no. GL-148. – P. 222-229.

14. Hrnjak P. Technologies needed to advance the position of major natural refrigerants: HC, NH3, and CO2 [Тext] / P. Hrnjak // Proc. 10th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural working fluids, Delft, the Netherlands. – 2012. – Paper no. GL-001. – P. 49-55.

15. Pearson A. Market successes of natural refrigerants: twenty years of progress [Тext] / A. Pearson // Proc. 10th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural working fluids, Delft, the Netherlands. – 2012. – Paper no. GL-005. – P. 86-95.

16. Mate J. The benefits of basing short term climate protection policies on the 20 year GWP of HFCS [Тext] / J. Mate, D. Kanter // Proc. 10th IIR Gustav Lorentzen Conference on Natural working fluids, Delft, the Netherlands. – 2012. – Paper no. GL-129. – P. 193-199.

17. Calm J. M. The Next Generation of Refrigerants. Refrigeration Creates the Future [Тext] / J. M. Calm // Proc. 22nd International Congress of Refrigeration, Beijing, PRC – 2007 – Paper ICR07-B2-534.

18. Цветков О.Б. CFC-, HCFC- И HFC-хладагенты в перспективе экологического алармизма [Текст] / О.Б. Цветков // Холодильная техника. – 2011. – № 8. С. 8-11.

19. Цветков О.Б. Хладагенты на посткиотском экологическом пространстве [Текст] / О.Б. Цветков // Холодильная техника. – 2012. – №1. С. 70-72.

20. Цветков О.Б. Холодильные агенты – версия XXI века [Текст] / О. Б. Цветков, Ю. А. Лаптев // Известия Санкт-Петербургского государственного университета низкотемпературных и пищевых технологий. – 2008. – №1. С. 8-13.

21. Черных П. Украина продолжает давить на Киотский протокол своими квотами [Электронный ресурс] / П. Черных // УНИАН экономика. – 2012. Режим доступа к статье: http://economics.unian.net/rus/detail/139965

22. Азиатско-Тихоокеанское партнерство может стать эффективнее Киотского протокола. [Электронный ресурс]: Биологический словарь On-line. – 2012. Режим доступа к статье: http://biobit.ru/node/5748

23. Наша общая борьба против изменения климата: Как европа может помочь соседним странам и городам в разработке стратегий устойчивой энергетики в городах? [Электронный ресурс]: Рекомендации межрегионального масштаба для государств восточного и южного регионов Европейской политики добрососедства по реализации стратегий устойчивой энергетики в городах при содействии европейских партнеров и поддержке со стороны Европейского Союза. – 2012. Режим доступа к статье:

www.klimabuendnis.org/fileadmin/inhalte/dokumente/2012/enpi_booklet_ru.pdf

24. Проект регламента по фторсодержащим парниковым газам ужесточает требования к ГФУ. [Электронный ресурс]: Планета Климата. – 2012. Режим доступа к статье:  http://planetaklimata.com.ua/news/?msg=1498

25. Хомутский Ю. Микроканальные теплообменники. [Электронный ресурс] / Ю. Хомутский // Мир климата. № 66. Режим доступа к статье:

http://www.mir-klimata.com/archive/number66/article/num_17/

26. Микроканальные теплообменники Danfoss. Идеальное решение для испарителей и конденсаторов [Текст]. Холодильная технка. – 2011. – № 8. С. 37-38.

27. UNEP. Montreal Protocol on Substances That Deplete The Ozone Layer. Final Act: 16 september 1987. –6 p.

28. United Nations on Climate Change. Global Warming Central. Convection Kyoto. 1997.

29. Железный В.П. Рабочие тела парокомпрессорных холодильных машин: свойства, анализ, применение: моногр. /В.П. Железный, Ю.В. Семенюк. – Одесса: Феникс, 2012. – 420 с.

30. Корба Е. Н. Повышение эффективности работы холодильных машин на рабочих телах на основе аммиака и диоксида углерода [Текст]: дис. … кандидата технических наук: 05.05.14 – Холодильная, вакуумная и компрессорная техника, системы кондиционирования / Корба Е. Н. науч. рук. Хмельнюк М. Г. – О., 2010.- 179 с. – Библиогр.: с. 162-179.

31. Обзор хладагентов. Издание 13. . [Электронный ресурс]:  Bitzer international. Режим доступа к статье:

http://bitzer.ru/files/File/technoinfo/Refrigerant_report13.pdf

32. Van Konynenburg PH. Critical lines and phase equilibria in binary van der Waals mixtures [Тext] / PH. Van Konynenburg, RL. Scott – London: Phil. Trans. Roy. Soc, 1980. - Pg. 495-540.

33. Sadus R. Phase behaviour of binary mixtures: a global phase diagram solely in terms of pure component properties [Тext] / R. Sadus, J. Wang - Fluid Phase Equilibria, 2003. - Pg. 67-78.

34. Heidemann R. The Calculation of Critical Points [Тext] / R. Heidemann, A. Khalil // AIChE Journ. – 1980. – №26. – Pg. 769-778.

35. Хмельнюк М.Г. Исследование фазового равновесия смеси R717/R152a [Текст] / М.Г. Хмельнюк, С.В. Артеменко, С.П. Ясинский // Холодильна техніка і технологія. – 2012. №3. - С. 29-33.

36. Хмельнюк М.Г. Результаты экспериментальных исследований энергетических характеристик холодильной машины, работающей на смесях на базе аммиака [Текст] / М.Г. Хмельнюк, С.П. Ясинский, Е.Н. Корба // Сборник тезисов докладов международной конференции «Инновационные разработки в области техники и физики низких температур». МГУИЭ, Москва. – 2010. – С.220-223.

37. REFPROP 8.0. Ссылка на программу: http://www.nist.gov/srd/nist23.cfm

38. Термодинамика равновесия жидкость-пар [Текст] / А. Г. Морачевский, Н. А. Смирнова, Е. М. Пиотровская [и др]; под ред. А. Г. Морачевского. – Л.: Химия, 1989. – 344 с.– с. 25-26.

39. Рид Р. Свойства газов и жидкостей [Текст] / Р. Рид, Дж. Праусниц, Т. Л. Шервуд - Химия, 1982. – 592 с.

40. Ниченко С.В. Влияние компрессорных масел на термодинамические свойства рабочих тел холодильного оборудования [Текст]: дис. … кандидата технических наук: 05.14.06 – Техническая теплофизика и промышленная теплоэнергетика / Ниченко С.В. науч. рук. Железный В.П. – О., 2008.- 218 с. – Библиогр.: с. 166-182.

41. Железный В.П. Термодинамические свойства озононеразрушающих хладагентов и их растворов с маслами (эксперимент, методы прогнозирования, проблемы экологии) [Текст]: дис. … доктора технических наук: 05.14.06 – Техническая теплофизика и промышленная теплоэнергетика / Железный В. П. науч. рук. Чумак И.Г. – О., 2002 – 441 с. – Библиогр.: с. 380-441.

42. TableCurve. Сcылка на программу:

http://www.sigmaplot.com/products/tablecurve2d/tablecurve2d.php

43. SigmaPlot. Сcылка на программу:

http://www.sigmaplot.com/products/sigmaplot/sigmaplot-details.php

44. Морозюк Т.В. Теория холодильных машин и тепловых насосов [Текст] / Т.В. Морозюк – О.: студия «Негоциант», 2006. – 712 с. (с приложением).

45. CoolPack. Сcылка на программу:

http://www.ipu.dk/English/IPU-Manufacturing/Refrigeration-and-energy-technology/Downloads/CoolPack.aspx

46. ISO 917-74. Испытание холодильных компрессоров. Издание первое. [Текст]. – Введ. 1982-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 1981. – 38 с.: ил.

47. ГОСТ Р 51360 – 99 (ИСО 917-89). Система стандартов безопасности труда. Компрессоры холодильные. Требования безопасности и методы испытаний [Текст]. – Введ. 2001-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 2000. – 32 с.: ил.

48. ГОСТ Р 12.2.142—99 (ИСО 5149-93). Система стандартов безопасности труда. Системы холодильные холодопроизводительностью свыше 3,0 кВт. Требования безопасности [Текст]. – Введ. 2000-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 2000. – 36 с.: ил.

49. Хмельнюк М.Г. Экспериментальные исследования компресора BOCK F2 NH3 на смеси R717/R152a [Текст] / М.Г. Хмельнюк, С.П. Ясинский, А.Г. Федоров // Холодильна техніка і технологія. – 2012. №4. - С.42-46.

50. Хмельнюк М.Г. Научно-технические основы совершенствования малых холодильных машин (альтернативные хладагенты, схемные решения) [Текст]: дис... доктора техн. наук: 05.05.14 – Холодильная, вакуумная и компрессорная техника, системы кондиционирования / Хмельнюк М.Г. науч. рук. Чумак И.Г. - О., 2003. - 369 л. - Библиогр.: л. 289-315.

51. Хмельнюк М.Г. Експериментальні дослідження компресора на нових сумішах на основі аміаку [Текст] / М.Г. Хмельнюк, С.П. Ясинський, О.Г. Федорів // Тематичний збірник наукових праць «Обладнання та технології харчових виробництв»: Донецьк. ДонНУЕТ, 2012. – Вип.30. – С. 212-218.

52. Azapagic A. Life cycle assessment and its application to process selection, design and optimisation [Тext] / A. Azapagic // Cliemical Engineering Journal.-1999. - №73 - P. 1-21.

53. Wigley, T.M.L. STUGE (an Interactive Greenhouse Model):User's Manual, Climatic Research Unit [Тext] / T.M.L. Wigley, T. Holt, S.C.B. Raper - Norwich, UK. – 1991. - 44p.

54. Houghton J.T. I.P.C.C. (Intergovernmental Panel on Climate Change), Climate Change: the I.P.C.C. Scientific Assessment [Тext] / J.T. Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums. - University Press, Cambridge. UK – 1990. - 364pp

55. Houghton J.T. I.P.C.C. (Intergovernmental Panel on Climate Change), 1996a; Climate Change 1995: the Science of Climate Change (contribution of WGl to the Second Assessment Report of I.P.C.C.), Chapter 8 [Тext] / J.T. Houghton, L.G. Meira Filho, B.A. Callander, N.Harris, (eds.). University Press, Cambridge, UK. – 572 pp.

56. Czuppon T.A. Ammonia [Тext] / T.A. Czuppon, S.A. Knez, J.M. Rovner - Encyclopaedia of Chemical Technology, vol 2, J. Wiley & Sons, New York, USA. -1992. - pp 638-691.

57. Roberts H.L. Energy efficient processes for the chemical industry [Тext] / H.L. Roberts // The Chemical Society, №27. 1976. - London, UK. – 230 pp.

58. Shreve R.N. Chemical Process Industries, McGraw Hill Kogakusha [Тext] / R.N. Shreve and J.A. Brink //, Tokyo, Japan. – 1977. P. 239-245.

59. Azapagic, A. Life cycle assessment and multiob-jective optimization [Тext] / A. Azapagic, R. Clift // Journal of Cleaner Production. – 1999. - №7 (2) - P. 135-143.

60. US Patent 5520833. Method for lubricating compression-type refrigerating cycle [Тext] / Kaneko, Masato. - Idemitsu Kosan Co., Ltd. заявл. 12.06.92; опубл. 28.05.96. — 5 с.

61. Azapagic A. Environmental management of product system-application of multiobjective linear programming to life cycle assessment [Тext] / A. Azapagic, R. Clift, J. Lamb // Proceedings of the IChemE Research Event, ICheme. Rugby. – 1996. - 2558-560, - P.558-560.

62. Fisher S.K. Global warming implications of replacing CFC [Тext] / S.K. Fisher, P.P. Fairchild, P.S. Hughes // ASHRAE J. - 1992. - Vol.34, №4. - P. 14-19.

63. Fairchild P.D. Total Equivalent Global Warming Impact; Combining Energy and Fluorocarbon Emission Effects [Тext] / P.D. Fairchild, S.K. Fisher, P.J. Hughes // To be presented at 1991 Int. CFC and Halon Alternatives Conf.-.Washington (USA).

64. Orfeo S.R. A History of the TEWI Process [Тext] / S.R. Orfeo // Proc. of The Int. Conf. On Ozone Protection Technologies. Washington (USA). - 1996. - P. 441-447.

65. Baxter V. Global Warming Implication of Replacing Ozone-Depleting Refrigerants [Тext] / V. Baxter, S.K. Fisher, J.R. Sand // ASHRAE J. – 1998. - Sept. - P. 23-30.

66. Handbook for the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer. Eighth Edition (2009) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ozone.unep.org/Publications/MP_Handbook/MP-Handbook-2009.pdf.

67. Клименко В. В. Изменение в мировом производстве хлорфторуглеводородов: влияние на атмосферу и климат [Текст] // В.В. Клименко, А.Г. Терешин // Холодильная техника. - 2000. - №2. - С. 7-9.

68. Dave R К. Alternatives to Ozone Depleting Refrigerants a Discussion on Options [Тext] / R К. Dave, К.К. Jain, A. Agarwal, I. S. Gujral // Proc. 20ht Int. Congress of Refrigeration, IIR/IIF. - Sydney. - 1999.

69. Бабакин Б.С. Хладагенты, масла, сервис холодильных систем: Монография [Текст] /. Б.С. Бабакин - Рязань: Узоречье. – 2003. - 470с.

70. Berends E. The Influence of Oil Presence on the Performance of Ammonia evaporators and condensers [Тext] / E. Berends, J.G. Romlin // Proc. Of HR Int. Conference, Oslo. June 2-5, 1998.- P.127-137.

71. Желіба Ю.О. Енергозбереження при виробництві та споживанні холоду [Текст] / Ю.О. Желіба // Холод М+Т.- 2004.-№3 - С. 44-46.

72. The simulation energy efficiency of a refrigeration machine using natural refrigerants (mixtures based on ammonia) [Тext] / G.K. Lavrenchenko, O.V. Djachenko, M.N. Khmelnuk, O.R. Nielsen // Proc. HR Int. Conference, Aarhus. Sept. 3-6, 1996. - P. 707-713.

73. Макаров, А. А. Достойная замена аммиака [Текст] / А. А. Макаров // Холодильная техника. - 2003. - N 11. - С. 45.

74. Yokozeki A. Time-dependent Behavior of Gas Absorption in Lubricant Oil [Тext] / A. Yokozeki // Int. J. Refrig. - 2002 - Vol. 25. - P. 695-704.

75. Испытание смеси диметиловый эфир - аммиак в качестве хладагента. [Электронный ресурс] / С.Д. Глухов, А.А. Жердев, О.А. Муравьев, С.В. Поликарпов // ХолодХимМаш. Режим доступа:

http://www.cholodchimmash.ru/23-ispytanie-smesi-dimetilovyy-efir-ammiak-v-kachestve-hladagenta.html.

76. Бурдун Г.Д. Основы метрологии. 3-е издание [Текст] / Г.Д. Бурдун, В.Н. Марков - М.: Изд-во стандартов, 1985.-255 с.

77. ГОСТ 8.207-76. ГСИ Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений [Текст]. - Введен: 01.01.1977. - М.: Изд-во стандартов, 1976.-8 с.

78. Ларин И. К. Фреоны и климат земли [Текст] / И. К. Ларин // Холодильная техника. - 2002. - №6. - С. 12-15.

79. Type A-10 pressure transmitter [Electronic resources]: URL:

http://www.wika.com/WIKAWeb/Support/pdf/F015.pdf

80. Zadeh L.A. Outline of a new approach to the analysis of complex systems and decision processes [Тext] / L.A. Zadeh // IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. – 1973. – 3(1). – PP. 28 – 44.

81. Artemenko S. Azeotropy breaking in mixtures with ionic fluids [Тext] / S. Artemenko, D. Nikitin, V. Mazur // Abstracts of 5th International Conference Physics of liquid matters: Modern problems (PLMMP–2010). – Київ, Україна, 2010.

82. The effect of some inorganic materials on the thermohydraulic behavior of supercritical cooling water in generation IV nuclear power plants [Тext] / Imre [та ін.] // Abstracts of 5th International Conference Physics of liquid matters: Modern problems (PLMMP–2010). – Київ, Україна, 2010.

83. Voitovitch D. Computational Simulation of Transport processes in Constructal Media [Тext] / D. Voitovitch, S. Artemenko, V. Mazur // Progress in Computational Heat and Mass Transfer. – 2005. – T.1. – PP. 392 – 398.

84. Артёменко С.В Фазовые равновесия в смеси аммиак-изобутан [Текст] / С.В. Артёменко, В.О. Шевченко, Е.Н. Корба // Холодильная техника и технология. – 2007. – №5 (109). – С. 52-58.

85. Zadeh L.A. The concept of a linguistic variable and its Application to approximate reasoning, Parts 1, 2, and 3 [Тext] / L.A. Zadeh // Information Sciences. – 1975. – 8. – PP. 199 – 249; 8. – PP. 301 – 357; 9. – PP. 43 – 80.

86. Zadeh L.A. Fuzzy Logic [Тext] / L.A. Zadeh // Computer. – 1988. – 1(4). – PP. 83 – 93.

87. Zadeh L.A. Knowledge representation in fuzzy logic [Тext] / L.A. Zadeh // IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering. – 1989. – 1. – PP. 89 – 100.

88. Bellman R. Decision–making in a fuzzy environment [Тext] / R. Bellman, L. Zadeh // Management Science. – 1970. – 17. – PP. 141 – 164.

89. Edgar T.F. Smart Process Manufacturing – A Vision of the Future [Тext] / T.F. Edgar, J.F. Davis // Int. Eng. Chem. Res. Dev. – Centennial Issue, 2008.

90. Usama F. From Data Mining to Knowledge Discovery in Databases [Тext] / F. Usama, P. Smyth, G. Piatetsky–Shapiro // Ai Mag. – 1996. – 17(3) – PP. 34 – 54.

91. Data mining – Issues and opportunities for building nursing knowledge [Тext] / L. Goodwin, M. Van Dyne, S. Lin, S. Talbert // J. Biomed Inform. – 2003. – 36(3). – PP. 79 – 88.

92. Braha D. Data mining for improving a cleaning process in the semiconductor industry [Тext] / D. Braha, A. Shmilovici // IEEE Trans Semiconductor Manuf. – 2002. – 15. – PP. 23– 35.

93. Fayyad U.M. Evolving data mining into solutions for insights [Тext] / U.M. Fayyad, R. Uthurusamy // Commun ACM. – 2002. – 45. – PP. 28 – 31.

94. Zhou Z.H. Three perspectives of data mining [Тext] / Z.H. Zhou // Artif. Intell. – 2003. – 46. – PP. 139 – 143.

95. Mattison R. Data warehousing: strategies, technologies and techniques statistical analysis [Тext] / R. Mattison // SPSS Inc. WhitePapers, 1997. – 331 P.

96. Швец В. Электронные структура и свойства. Электропроводность металлического водорода и динамика протонной системы [Текст] / В. Швец С. Артеменко, А. Буханенко // Металлофизика и новейшие технологии. – 2007. – T.29, №8. – С.989 – 997.

97. V. Shvets The equation of state of liquid metallic hydrogen [Тext] / V. Shvets, O. Vlasenko, S. Artemenko // Abstracts of 4th International Conference Physics of liquid matters: Modern problems (PLMMP–2008). – Київ, Україна, 2008.

98. Peng D.Y. A new two–constant equation of state [Тext] / D.Y. Peng, D.B. Robinson // Ind. Eng. Chem. Fundam. – 1976. – 15. – PP. 59 – 64.

99. Influence of Compressor Oil Admixtures on Efficiency of a Compressor system [Тext] / V.P. Zhelezny, S.V. Nichenko, Yu.V. Semenyuk, B.V.Kosoy // International Journal of Refrigeration 2009, V.32, # 7- P. 1526-1535.

100. Мельцер Л.3. Смазка фреоновых холодильных машин [Текст] / Л.3. Мельцер - М.: Пищевая промышленность, 1969. - 132 с.

101. Henk van der Ree. Replacement of R22 [Тext] / Henk van der Ree // Bull. IIF-IIR. - 1998. - №1. - P. 5-17.

102. Eckels S.J. An experimental comparison of evaporation and condensation heat transfer coefficients for HFC-134a and CFC-12 [Тext] / S.J. Eckels, M.B. Pate // Int. J. Ref. - 1991.-Vol. 14.-P. 70-77.

103. Shen B. A critical review of the influence of lubricants on the heat transfer and pressure drop of refrigerants. Part I: lubricant influence on pool and flow boiling. [Тext] / B. Shen, E. A. Groll // HVAC&R Res. – 2005. - 11(3): 341-355.

104. Shen B. A critical review of the influence of lubricants on the heat transfer and pressure drop of refrigerants. Part II: lubricant influence on condensation and pressure drop, submitted for publication in the Int. [Тext] / B. Shen, E. A. Groll // l Journal of HVAC&R Research. – 2005. - 8: 237-245.

105. Холодильные компрессоры: Справочник [Текст] / Под редакцией Быкова А. В. - М.: "Легкая и пищевая промышленность", 1981. – 280 с.

106. Thermophysical properties of compressor oils for refrigerating plant [Тext] / Yu. V. Semenyuk, V. V. Sechenyh, V. P.Zhelezny, P. V.Skripov // Journal of synthetic lubrication. - 2008. - V. 25, Iss. 2. - P. 57 - 73.

107. Ziircher О. In-Tube Flow Boiling of R407C and R407C/Оil Mixtures [Тext] / О. Ziircher, J. R. Thome, D. Favrat // Int. J. HVCA&R Reaserch. - October 1998. - Vol. 4, No 4. - P. 347-372 (Part 1), P. 373-399 (Part II).

108. Розенфельд JI. М. Холодильные машины и аппараты [Текст] / JI. М. Розенфельд, А. Г. Ткачев - М.: Гос. из-во торговой литературы, 1955. - 584 с.

109. Исследование теплообмена при кипении маслохладоновых смесей [Текст] / В.А. Дюндин, А.В. Боришанская, А.Г. Соловьев, Д.А. Залетнов // Теплообменные процессы в системах холодильной техники и свойства рабочих тел: Межвуз. сб. научн. трудов. - С.Пб.: СПбТИХП, 1993. - С. 102- 112.

110. Van Stralen S.J.D. The mechanism of nucleate boiling in pure liquids and in binary mixtures. Part 1-1V [Тext] / S.J.D. Van Stralen // Int. J. Heat and Mass Transfer. - 1996. - Vol. 9. - P. 995-1046, P. 1687-1697.

111. Толбухинский В.И. Кипение смесей в условиях свободного движения [Текст] / В.И. Толбухинский, Н.Ю. Островский // Промышленная теплотехника. - 1988. - Т. 3. - С. 3- 14.

112. Impact of refrigerant-oil solubility on an evaporator performances working with R-407C [Тext] / М. Youbi-Idrissi, J. Bonjour, C. Marvillet, F. Meunier // Int. J. Refrig. - 2003. - Vol. 26. - P. 284-292.

113. Мельцер JI.3. Теплофизические свойства холодильных масел и их растворов с фреоном 22 [Текст] / JI.3. Мельцер, Т.С. Дремлюх, С.К. Чернышев // Теплофизические свойства веществ и материалов (ГСССД. Сер. «Физические константы и свойства веществ»). - 1977. — №11. — С. 99-118.

114. Estimation of possibility of usage of quasiazeotropic mixture R134a/R152a in refrigerating engineering [Тext] // Рroc. of 4th IIR Gustav Lorentzen Conf. of Natural Working Fluids / National Institute of Standards and Technology, (Purdue, USA). - P.: NIST, 2000. - 623 p.

115. Bambach G. Gas Verhalten von Mineralol - F12 [Тext] / G. Bambach // Kaltemachinen Abhandlung. -1955.-№9.-P. 17-21.

116. Spauschus H.O. Thermodynamic Properties of Refrigerant-Oil Solutions [Тext] / H.O. Spauschus // ASHRAE J. - 1963.-Part 2.-P. 63-71.

117. Kedzierski M.A. The effect of lubricant concentration, miscibility, and viscosity on R134a pool boiling [Тext] / M.A. Kedzierski // Int. J. Refrig. - 2001. - № 24. - P. 348-366.

118. Kedzierski M.A. A semi-theoretical model for predicting refrigerant/lubricant mixture pool boiling heat transfer [Тext] / M.A. Kedzierski // Int. J. Refrig. - 2003. - № 26. - P. 337-348.

119. Kedzierski M.A. Enhancement of R123 pool boiling by the addition of hydrocarbons [Тext] / M.A. Kedzierski // Int. J. Refrig. - 2000. - № 23. - P. 89-100.

120. Ztircher O. In-Tube Flow Boiling of R-407C and R407C/ Oil Mixtures Part I: Microfin Tube [Тext] / O. Ztircher, J.D.Thom, D.Favrat // HVAC&R Research.- 1999. - № 4. - P. 347-372.

121. Ziircher O., Thom J.D., Favrat D. In-Tube Flow Boiling of R-407C and R407C/Oil Mixtures Part II: Plain Tube Results and Predictions [Тext] / O. Ztircher, J.D.Thom, D.Favrat // HVAC&R Research. 1999. - № 4. - P. 373-399.

122. Bambach G. Kaltetechnik [Тext] - 1956. - №7.

123. Oil Concentration Measurement in Saturated Liquid Refrigerant Flowing Inside a Refrigeration Machine [Тext] / J-М. Lebreton, L. Vuillame, E. Morvan, O. Lottin // Int. J. Appl. Therm. - 2001. - № 2. - P. 53-60.

124. Oil concentration in Refrigerants: in situ measurement [Тext] / E.N. Andrade, E. Skowron, V.W. Goldschmidt, E.A. Groll // Int. J. Refrig. - 1999. - № 22. - P. 499-508.

125. Marcelino Moises A. Solubility, density and viscosity of mixture of R-600a and polyol ester oil [Тext] / A. Marcelino Moises, R. Barbosa Jader // Int. J. Refrig. - 2008. - № 31. - P. 34- 44.

126. Прогнозирование термодинамических свойств экологически чистых рабочих тел для холодильных машин [Текст] / Тезисы докладов Всесоюзной научно-практической конференции [Пути интенсификации производства с применением искусственного холода]. - М-во освіти i науки України, Одеська держ. академія холоду. - Одеса: ОДАХ, 2006. - 168 с.

127. Затворницкий Ю. Г. Влияние характеристик смазочного масла на его унос и циркуляцию в холодильной машине [Текст]: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.14.05 - Теоретические основы теплотехники / Ю. Г. Затворницкий. - Од., 1988. - 18с.

128. Дремлюх Т. С. Экспериментальное исследование свойств растворов фреонов и масел [Текст]: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.14.05 - Теоретические основы теплотехники / Т. С.Дремлюх. - Од., 1967.

129. Силина Л. Б. Исследование эксплуатационных характеристик новых смазочных масел для холодильных машин и совершенствование квалификационных методов их испытаний [Текст]: Дис. ... канд. техн. наук: 05.14.05 - Теоретические основы теплотехники / Л. Б. Силина. - Од., 1977.- 256с.

130. Чек А. А. Экспериментальное исследование процессов циркуляции масла в трубопроводах холодильных машин [Текст]: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.14.05 - Теоретические основы теплотехники / А. А. Чек. - Од., 1983. - 17с.

131. Экспериментальное исследование термодинамических свойств растворов изобутана в компрессорном масле ХМИ Азмол. Часть 2 [Текст] / Д.А. Проценко, Ю.В. Семенюк, С.В. Ниченко, В.П. Железный // Холодильна техніка i технологія. - 2006, №4 (102). - С.29-34.

132. Youbi-Idrissi М. The effect of oil in refrigeration: Current research issues and critical review of thermodynamic aspects [Тext] / М. Youbi-Idrissi, J. Bonjour // Int. J. Refrig. - 2008 - № 31.-P. 165-179.

133. Oil presence in an evaporator: experimental validation of a refrigerant/oil mixture enthalpy calculation model [Тext] / М. Youbi-Idrissi, J. Bonjour, M.F. Terrier, C. Marvillet, F. Meunier // Int. J. Refrig. -2004 -№ 27. - P. 215-224.

134. Реальне робоче тіло R134a/Castrol Icematic SW22 [Текст] / В.П. Железний, Д.О. Проценко, С.М. Анчербак, В.В. Сечених // Холод М+Т. - 2004. - № 6. - С. 15-19.

135. Железный В.П. Влияние примесей масла на теоретические показатели эффективности холодильной системы [Текст] / В.П. Железный, Д.А. Проценко, С.В. Ниченко // Холодильная техника. - 2005. - №11. - С.42-45.

136. Железный В.П. Влияние примесей масла на теоретические показатели эффективности холодильной системы [Текст] / В.П. Железный, Д.А. Проценко, С.В. Ниченко // Холодильная техника. - 2005. - №12. - С.34-37.

137. Влияние примесей компрессорного масла Planetelf ACD 100 FY на эффективность термодинамического цикла теплового насоса на хладагенте R245fa [Текст] / Зб. наук, праць Міжнародної науково-технічної конференції [Промисловий холод i аміак]. - Одеса, 28-30 серпня 2006 р. -209 с.

138. An evolution of the effects of lubricants on the thermodynamic properties and performance mixtures in refrigeration and air conditioning cycles [Тext] / Рroc. of Int. Refrig. Conf. - National Institute of Standards and Technology, (Purdue, USA). -P.: NIST, 1996.-933 p.

139. Heidemann R. The Calculation of Critical Points [Тext] / R. Heidemann, A. Khalil // AIChE Journ. – 1980. – 26. – P. 769-778.

140. Duvedi A. Designing Environmentally Safe Refrigerants Using Mathematical Programming [Тext] / A. Duvedi, E. Achenie //. Chemical Engineering Science, 1996, 51, No.15, pp. 3727 – 3739.

141. Joback K.G. Designing Molecules Possessing Desired Physical Property Values [Тext] / K.G. Joback, G. Stephanopoulos // Proceedings of the Foundations of Computer- Aided Process Design (FOCAPD), Snowmass, CO, July 12-14, 1989, pp. 363 – 387.

142. Michelsen L. Thermodynamic Models, Fundamentals and Computational Aspects [Тext] / L. Michelsen, J. Mollerup // Lyngby (Denmark): Department of Chemical Engineering. Technical University of Denmark, 2002, pp. 121 – 129.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html