Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки Украины

Одесская национальная академия пищевых технологий

На правах рукописи

Данько Владислав Павлович

#### УДК 620.92:621.565.58

солнечные осушительно-испарительные холодильные системы на основе тепломасСообменных аппаратов с подвижной насадкой

Специальность

05.05.14 – Холодильная, вакуумная и компрессорная техника, системы кондиционирования

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель:

доктор технических наук, профессор

Дорошенко Александр Викторович

Одесса 2013

Содержание работы

| Содержание разделов и параграфов | Стр. |
| --- | --- |
| Введение Современное состояние и динамика практического использования альтернативных источников энергии Раздел 1. Обзор-постановка работы и основные задачи исследования 1.1. Современные тенденции развития альтернативной (солнечной) энергетики 1.2. Солнечные сорбционные системы осушительно-испарительного типа для систем кондиционирования воздуха и охлаждения сред 1.2.1. Основные тенденции развития абсорбционных систем, проблемы и перспективы 1.2.2. Типы гелиосистем и солнечных коллекторов, требования к ним 1.2.3. Многофункциональные сорбционные системы (системы тепло- хладоснабжения и кондиционирования воздуха) с солнечной регенерацией сорбента 1.2.3.1. Солнечные адсорбционные системы 1.2.3.2. Солнечные абсорбционные системы с непрямой регенерацией абсорбента 1.3. Тепломассообменная аппаратура с подвижной насадкой для солнечных осушительно-испарительных холодильных систем. Состояние вопроса 1.3.1. Перспективность использования подвижной насадки в тепломассообменных аппаратах для контактной обработки газов и жидкостей. Идеи развития с учетом специфики реализуемых в солнечных системах процессов. 1.3.2. Современное оформление аппаратов с подвижной насадкой и элементов подвижного слоя (обзор существующих решений и новые разработки) 1.3.2.1. Разработанные принципы конструктивного оформления аппаратов с подвижной насадкой 1.3.2.2. Разработанные типы элементов насадки для аппаратов с подвижной насадкой 1.4. Выводы по первому разделу и основные задачи исследования Раздел 2. разработанные решения для солнечных систем, тепломассообменных аппаратов и Солнечных коллекторов 2.1. Основные принципы построения солнечных систем на основе открытого абсорбционного цикла и требования к ним 2.2. Разработка тепломассообменной аппаратуры для солнечных абсорбционных систем 2.2.1. Основные требования к тепломассообменным аппаратам для абсорбционных систем 2.2.2. Состояние вопроса в области тепломассообменных аппаратов с подвижной насадкой. Разработка основного принципа конструктивного оформления аппаратов с подвижной насадкой для солнечных абсорбционных систем 2.3. Разработка новых конструкций метало-полимерных солнечных коллекторов. Экспериментальное исследование рабочих характеристик 2.3.1. Типы солнечных коллекторов и требования к ним 2.3.2. Разработка метало-полимерных солнечных коллекторов 2.3.3. Экспериментальные исследования метало-полимерных солнечных коллекторов СК/М-П 2.4. Разработка новых схемных решений солнечных осушительно-испарительных систем 2.5. Выводы по второму разделу Раздел 3. Разработка тепломассообменной аппаратуры с подвижной насадкой для альтернативных солнечных систем. Теоретическое и экспериментальное исследование рабочих процессов 3.1. Основные требования к тепломассообменным аппаратам для абсорбционных систем 3.2. Экспериментальное исследование гидроаэродинамики 3.2.1. Экспериментальное оборудование 3.2.2. Экспериментальное изучение гидроаэродинамики в слое подвижной насадки 3.3. Экспериментальное изучение процессов тепломассообмена в слое подвижной насадки в аппаратах осушительного и охладительного контуров солнечных холодильных систем 3.3.1. Изучение процессов тепломассообмена при испарительном охлаждении жидкости в слое подвижной насадки 3.3.1.1. Совместный тепломассообмен при испарительном охлаждении 3.3.1.2. Эффективность процесса испарительного охлаждения 3.3.1.3. Экспериментальное изучение процессов в испарительных охладителях 3.3.1.4. Анализ полученных результатов. Тепломассоперенос в системе. 3.3.2. Изучение процессов тепломассообмена в слое подвижной насадки осушительного контура солнечных систем 3.3.2.1. Рабочие вещества для солнечных абсорбционных систем 3.3.2.2. Экспериментальное изучение процессов тепломассообмена в слое подвижной насадки осушительного контура солнечных систем 3.4. Выработка рекомендаций по режимным и конструктивным параметрам для аппаратов с подвижной насадкой 3.5. Выводы по третьему разделу Раздел 4. Инженерные приложения. Разработка испарительных охладителей с подвижной насадкой. Сравнительный анализ экологических характеристик разработанных аппаратов и систем 4.1. Градирни с подвижной насадкой для холодильной техники и энергетических (традиционных и альтернативных систем) 4.2. Разработка и анализ характеристик и возможностей альтернативных систем солнечных холодильных систем 4.3. Сравнительная энерго-экологическая оценка новых разработок 4.3.1. Методология «Полный жизненный цикл», как методика анализа новых решений и выбора перспективных направлений развития альтернативных систем 4.3.2. Сравнительный экологический анализ разработанных метало-полимерных солнечных коллекторов и солнечных систем в целом 4.4. Выводы по материалам четвертого раздела Основные выводы по работе Литературные источники ПРИЛОЖЕНИЯ | 9 16 22 22 25 35 36 39 54 54 64 64 69 83 86 94 94 99 113 113 113 131 136 144 148 153 153 161 187 187 187 194 203 205 218 218 221 226 231 236 241 250 250 254 264 266 268 299 |

основные Условные обозначения:

A – поверхность обмена, м2;

f (F) – поверхность сечения, площадь поверхности, м2;

η – коэффициент полезного действия; COP – коэффициент полезного действия (coefficient of performans);

N – мощность, Вт;

E –эффективность;

G – массовый расход, кг/с;

w – скорость, м/с;

h – энтальпия, Дж/кг;

H, L, B – высота, длина и ширина, м;

d – диаметр, м; dэ – эквивалентный диаметр канала, м;

β – угол, угол наклона, град;

l = Gг/Gж  – соотношение расходов потоков газа и жидкости: воздуха к воде (ГПН), воздуха к раствору (АПН, ДПН);

p – полное давление; парциальное давление, Па; Δp – разность давлений на рассматриваемом участке, Па;

Q – количество теплоты, Вт; q – плотность теплового потока, Вт/м2;

R – термическое сопротивление;

J – интенсивность солнечной радиации, Вт/м2;

t, T –температура, оС, К;

U –коэффициент тепловых потерь;

k –коэффициент теплопередачи, Вт/(м2К);

 – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К);

 – коэффициент массоотдачи, кг/(м2 с);

 –толщина жидкостной пленки, мм;

cp – удельная теплоемкость, Дж/(кг К);

r – скрытая теплота парообразования при испарении, Дж/кг;

λ – теплопроводность, Вт/(м К);

ν – кинематический коэффициент вязкости, м2/с; μ – динамический коэффициент вязкости, Па с;

σ – поверхностное натяжение;

x – влагосодержание (г влаги/кг сухого воздуха);

 – относительная влажность, %;

 – плотность, кг/м3;

 – время, с;

 – концентрация абсорбента в растворе, %; коэффициент гидравлического сопротивления;

Общеупотребительные безразмерные комплексы и индексы:

Nu, Sh, Pr, Sc, Re – числа Нуссельта, Шервуда (Нуссельта диффузионного), Прандтля, Рейнольдса, соответственно;

г, ж – газ, жидкость (ж – вода); пл – пленка; ст – стенка;

ид – идеальный; из – изоляция;

м, р – температура воздуха по мокрому термометру и температура точки росы; нв – свежий (наружный) воздушный поток;

s – раствор абсорбента (сл, кр – слабый и крепкий раствор);

опт (opt) – оптимальный.

Аббревиатуры:

ОРР – опорно – распределительная решетка; ЭН – элемент насадки; КУЖ – количество удерживаемой жидкости; ВИЭ - возобновляемые источники энергии; ГПН – градирня, испарительный охладитель воды; АПН – абсорбер-осушитель; БТА - бак-теплоаккумулятор; ССГВ - гелиосистема (солнечная система горячего водоснабжения); ИО - испарительный охладитель прямого типа; ПП - прозрачное покрытие; ПН – подвижная насадка; СК – солнечный коллектор; ССКВ - солнечная система кондиционирования воздуха; СХС – солнечная холодильная система; ТМА - тепломассообменный аппарат; Т/О – теплообменник; вентилируемый теплообменник-охладитель; ОГАХ – Одесская государственная академия холода; ПКФ – поверхность контакта фаз

Остальные обозначения имеются в тексте по месту появления

ВВЕДЕНИЕ

современное состояние и динамика практического использования альтернативных источников энергии

При сохранении существующих темпов роста потребления энергии через несколько поколений человечество столкнется с кризисом такого масштаба, который будет иметь катастрофические последствия для всего населения Земли, считает академик Ж. Алферов [по работе 63]. По прогнозам Международного энергетического агентства, в первые тридцать лет XXI века потребление энергии практически удвоится, и его ежегодный прирост составит 1,5 %. Для удовлетворения таких растущих потребностей ожидаемые инвестиции в энергетику должны составить примерно 4,6 триллиона долларов. Энергетические потребности человечества ограничены природными ресурсами, которые стремительно истощаются. По оценкам специалистов, нефть будет близка к исчерпанию через 40...50 лет, газ - через 60...70, уголь - через 300...400 лет. Запасов дешевого урана для производства энергии на тепловых нейтронах хватит еще на 120 лет. Оптимистичнее всего выглядит ситуация с ядерной энергетикой на быстрых нейтронах. Здесь ресурс оценивается в полторы тысячи лет.

Именно по этой причине человечество сегодня уделяет всё большее внимание проблеме альтернативной энергетики. Актуальность этой задачи обуславливается и необходимостью изъятия части поступающей на Землю солнечной энергии, чтобы не допустить перегрева планеты. Ряд ученых полагают, что растущее увеличение сброса тепла электростанциями, всеми видами транспортных средств, промышленными объектами, ведет к перегреву земной поверхности. Эта угроза требует адекватных мер по изъятию излишней теплоты посредством широкого внедрения гелиосистем. Так, например, в одном из своих выступлений в Бундестаге, министр по охране окружающей среды отметил, что, благодаря использованию альтернативных источников энергии, было предотвращено попадание 50 млн. тонн углекислого газа в окружающую среду. При использовании возобновляемых источников решается проблема ограниченности ресурсов энергии. В табл. 1 приведены значения потенциальной энергии таких источников (в триллионах тонн условного топлива в год). Ресурсы любого из этих источников энергии достаточны для удовлетворения потребностей человечества в настоящем и будущем. Их повсеместное использование позволит решать и проблемы экологии. Какой именно источник энергии найдет наибольшее применение, покажет будущее, но проанализировать предпосылки можно уже сегодня.

Таблица 1. Потенциальная энергия возобновляемых и невозобновляемых источников энергии

| Вид источника | Потенциальная энергия, трлн. тонн/год |
| --- | --- |
| Солнечная энергия | 131 |
| Ветровая энергия | 2 |
| Гидроэнергия | 7 |
| Энергия биомассы | 0,1 |
| Уголь | 11 |
| Уран | 8 |
| Мировое потребление | 0,01 |

Сравним основные возобновляемые источники энергии по ряду показателей. В табл. 2 приведены удельные мощности разных типов электростанций (с учетом площадей, занимаемых сооружениями и зданиями). При расчетах принималось, что все земельные участки имеют одинаковую стоимость. Для тепловых и атомных станций дополнительно учитывались территории, занятые под добычу угля и руды. Площади производств строительных и конструкционных материалов не учитывались, поскольку они приблизительно одинаковы для всех типов станций. Ожидается уменьшение удельной мощности атомных станций за счет увеличения территорий, занятых под захоронение отходов. Для солнечных станций (особенно фотоэлектрических) данный показатель должен увеличиваться за счет увеличения КПД преобразователей солнечной энергии и большего использования возможности размещения их на крышах зданий.

Таблица 2. Удельные мощности разных типов электростанций

| Тип электростанции | Удельная мощность, МВт/км2 |
| --- | --- |
| Солнечные станции | 50...100 |
| Ветровые станции | до 15 |
| Гидростанции | до 10 |
| Энергия биомассы | до 5 |
| Тепловые станции | до 30 |
| Атомные станции | 60...120 |

Из таблицы видно, что лучшую энергоотдачу имеют солнечные станции (в перспективе ожидается, что это значение еще улучшится). В такой ситуации у человечества единственный выход - преобразование солнечной энергии, которое не нарушает экологию и тепловое равновесие нашей планеты в целом.

Основные положения Киотского протокола [271] и сформулированные для Европейского союза рекомендации по развитию экологически устойчивой энергетики заставляют по-новому рассматривать накопленный мировой опыт в использовании возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Основу энергетики Украины составляют атомные станции, гидроэлектростанции и энергетика на основе ископаемых видов топлива. Наметившийся устойчивый рост промышленного производства неминуемо повлечет увеличение потребления энергоресурсов. Для успешного решения задач энергоснабжения в Украине, наряду с другими нетрадиционными источниками, следует изучить возможности применения солнечной энергии.

В работе [104, 109] рассмотрен сценарий использования ВИЭ в период до 2050 г., исходя из существующих технологий и разработок. В период до 2020 г. предпочтение при производстве электроэнергии будет отдано ветроэнергетике ВЭУ, а доля ее производства с 570 ТВт ч/год в 2015 возрастет в энергобалансе до 50 % в 2040 г. и до 65 % к 2050 г. Европейский сценарий производства электроэнергии на базе парогазовых электрических станций (ПЭС) и тепловых электрических станций (ТЭС) с использованием природного газа, биомассы и угля, а также установок на ВИЭ приведет к снижению выбросов СО2 с 293 млн. т/год в 2015 г. до 276 млн. т/год к 2020 г. Последующее снижение выбросов СО2 будет более существенным и составит в 2050 г. более 70 млн. т/год, т. е. около 25 %. Интенсивность выбросов СО2 будет равна 0.125 кг/(кВт ч). В области теплоснабжения сейчас 88 % теплоты производится с использованием газа, мазута, биомассы и электроэнергии, а 12 % за счет ТЭС; к 2050 г. потребление газа, мазута и биомассы сократится на 32 %, а местное производство теплоты за счет солнечных установок увеличится на 23 %.

К возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) относят ветровую энергетику, биоэнергетику (энергия, получаемая из отходов животноводства и растениеводства, а также энергия из органических отходов жизнедеятельности человека), энергия Мирового океана, малая гидроэнергетика, энергия горячих подземных вод, солнечная энергетика.

Общая характеристика работы

Актуальность темы. Взаимосвязанные проблемы энергетики и экологии диктуют новые требования к современным системам тепло- и хладообеспечения, в первую очередь, снижения энергозатрат и антропогенного воздействия на среду обитания. Аналитический обзор отечественных и зарубежных научных и инженерных исследований последних лет показал существенное возрастание интереса к возможностям испарительных методов охлаждения и созданию альтернативных систем на их основе. Наиболее перспективно включение испарительных охладителей в состав осушительно-испарительных систем на основе теплоиспользующего абсорбционного цикла, что позволяет снять климатические ограничения применимости испарительных методов и улучшить их энергетические и экологические показатели.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационная работа выполнялась в соответствии с законодательными актами: Постанови Верховної Ради України № 75/94-ВР від 1.07.94 р. що затвердила “Закон України про енергосбереження”, Постанови Кабінету Міністрів України № 148 від 5.02.97 р. “Про комплексну державну програму енергосбереження України”, Постанови Кабінету Міністрів України  № 583 від 14.04.99 р. “Про Міжвідомчу комісію із забезпечення виконання Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату”, Галузевої науково-технічної програми сталого розвитку побутової техніки в Україні на 2006-2011 роки (наказ Мінпромполітики України від 03.03.2006 р. № 85).

Цель и задачи исследования. Целью работы является совершенствование многофункциональных солнечных систем: осушения воздуха, теплохладоснабжения и кондиционирования воздуха на основе осушительно-испарительных методов и солнечной энергии для поддержания непрерывности цикла. Решались следующие задачи: – разработка схемных решений осушительно-испарительных охладителей с непрямой регенерацией абсорбента; – создание унифицированной тепломассообменной аппаратуры ТМА (абсорбера-осушителя, десорбера-регенератора, испарительных охладителей) на основе подвижных псевдоожиженных насадочных слоев  («газ-жидкость-твердое тело»), обеспечивающих возможность эффективной и надежной работы на растворах абсорбентов (предотвращение опасности загрязнений рабочих поверхностей); – моделирование процессов тепломассообмена в основных элементах осушительного и охладительного контуров и проведение экспериментального исследования: солнечных металло-полимерных коллекторов СК/М-П, испарительных охладителей и абсорберов с ПН; – получение зависимостей и рекомендаций, обеспечивающих расчет и конструирование солнечных систем.

Объектом исследования являются солнечные многофункциональные системы кондиционирования воздуха и теплохладоснабжения. Предметом исследования являются процессы тепломассообмена в основных элементах солнечных систем. Методы исследования: теоретическое изучение, экспериментальное исследование на натурных образцах метало-полимерных солнечных коллекторов и ТМА с подвижной насадкой (ПН) – испарительных охладителей и абсорберов.

Научная новизна работы определяется следующими результатами:

– Показано, что для создания солнечных холодильных и кондиционирующих систем перспективно использование теплоиспользующего абсорбционного цикла и разработаны схемные решения для многофункциональных солнечных систем;

– Разработаны принципы конструирования унифицированной ТМА для солнечных систем с использованием подвижных насадочных слоев («газ-жидкость-твердое тело»), обеспечивающей возможность эффективной и надежной работы на растворах абсорбентов и предотвращение опасности загрязнений рабочих поверхностей; впервые обоснован переход на многоярусное расположение насадки в колонне и использование в качестве ОРР теплообменника;

– Впервые выполнен анализ распределения фазовых термических сопротивлений при реализации политропических процессов в системе «вода-воздух», показавший, что величина сопротивления жидкости (Rж) в общем сопротивлении системы составляет 53...80 %, что обусловливает целесообразность использования подвижной насадки в системах «вода-воздух» и раствор «абсорбент-воздух»;

– Впервые показано, что оптимальный диапазон плотности элемента насадки эн для реализации процессов тепломассообмена составляет  эн = 200...600 кг/м3 и рекомендованы значения нагрузок: для градирен ГПН wг  2,5...4 м/с; для воздухоохладителей ВПН wг  3...5,0 м/с; диапазон нагрузок по жидкости qж  15 м3/(м2ч); оптимальное значение соотношения потоков составляет l = Gг/Gж = 1,1...1,2; показано, что многократное увеличение нагрузок (при l = Gг/Gж  1,0) не приводит к заметному снижению эффективности процесса; получены выражения, описывающие значения критических скоростей (w0', w1), динамической высоты, потерь напора и эффективности процессов тепломассообмена в слое ПН;

– Впервые экспериментально изучены: гистерезисные явления и изменение динамической высоты слоя ПН; рекомендовано для оформления аппаратов осушительного контура и продуктовой градирни двухъярусное оформление колонны, для воздухоохладителя ВПН и градирни технологического назначения одноярусное; для двухъярусной насадки впервые выполнено изучение режима «захлебывания» ПН на высоких нагрузках по газовому потоку и построена инверсионная кривая, что обеспечивает возможность конкретизации рабочего диапазона нагрузок.

Достоверность научных положений и результатов подтверждаются результатами экспериментально-расчетных исследований и хорошим качественным и количественным согласованием полученных результатов.

Практическое значение полученных результатов состоит в разработке рекомендаций по расчету и конструированию солнечных систем. Материалы диссертации переданы ПАО «Укр НИИ БытМаш» для промышленной реализации и используются в учебном процессе на кафедрах Одесской национальной академии пищевых технологий в курсах по нетрадиционной энергетике и энергосбережению.

Личный вклад соискателя. Соискателем разработаны схемные решения солнечных систем и аппаратов с ПН; проведен цикл экспериментально-расчетных исследований; выполнен анализ и обобщение полученных результатов.

Апробация результатов диссертации проводилась на: IV Международной научно-технической  конференции «Современные проблемы холодильной техники и технологии», Одесса, 2005; Научно-технической конференции с международным участием «Холод-2011. Промэкология и энергосбережение», Санкт-Петербург, 2011; Міжнародній конференції «Сучасні проблеми холодильної техніки і технології», Одеса, 2011; II Международной конференции с элементами научной школы для молодежи «Инновационные разработки в области техники и физики низких температур», Москва, 2011; ІІ республиканской научно-технической конференции с международным  участием «Промышленность региона: проблемы и перспективы инновационного развития», Гродно, 2012; міжнародній науково-практичній конференції «Удосконалення  процесів і обладнання - запорука інноваційного розвитку харчової промисловості», Київ, 2012; VI Міжнародній науково-технічній конференції «Удосконалення малої хладотеплотехніки – використання холоду в харчової галузі», Донецьк, 2012; VІІІ Міжнародній конференції «Стратегія якості у промисловості і освіті», Варна, 2012;  ІІІ Міжнародній науково-технічній конференції «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці», Миколаїв, 2012;

Публикации. Основные научные и прикладные результаты автора представлены в 10 публикациях в научно-технических журналах, одна публикация в журнале Молдавской академии наук), и 10 докладах на международных и научно-практических конференциях.

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 158 страницах машинописного текста, содержит 131 страницу с рисунками и таблицами, и состоит из введения, четырех основных разделов, выводов и списка литературы из 285 наименований.

Основные выводы по работе

1. Показано, что для создания нового поколения солнечных холодильных систем СХС и ССКВ перспективно использование абсорбционного теплоиспользующего цикла открытого типа с непрямой регенерацией абсорбента, заключающегося в предварительном осушении воздуха и последующем его использовании для испарительного охлаждения воды; разработаны схемные решения для альтернативных (солнечных) систем;

2. Разработаны принципы конструирования: металло-полимерных жидкостных солнечных коллекторов СК/М-П на основе многослойных, многоканальных структур и принципы конструирования ТМА (абсорбера-осушителя АПН, десорбера-регенератора ДПН и испарительных охладителей ВПН и ГПН) с использованием насадки ПН, обеспечивающей устойчивую эксплуатацию аппаратов в экстремальных технологических условиях; обоснован переход на многоярусное расположение ПН в колонне и использование в качестве ОРР теплообменника;

3. Анализ распределения фазовых термических сопротивлений при реализации политропических процессов показал, что величина Rж в общем сопротивлении составляет 53...80 %, что обусловливает целесообразность использования ПН в системах «вода-воздух» (растворы «абсорбент-воздух»);

4. Цикл теоретических и экспериментальных исследований показал, что оптимальный диапазон эн для реализации процессов контактной обработки газов и жидкостей составляет эн = 200...600 кг/м3; рекомендованы значения нагрузок: для ГПН диапазон wг  2,5...4 м/с; для ВПН wг  3...5,0 м/с; qж  15 м3/(м2ч); оптимальное значение                           l = Gг/Gж = 1,1...1,2; показано, что многократное увеличение нагрузок (при соблюдении l = Gг/Gж  1,0) не приводит к заметному снижению эффективности процесса; получены выражения, описывающие значения критических скоростей (w0', w1), динамической высоты и потерь напора газового потока, эффективности процессов тепломассообмена в слое ПН, обеспечивающие возможность инженерного расчета аппаратов с ПН;

5. Впервые изучены: гистерезисные явления и изменение динамической высоты слоя ПН; влияние параметров ОРР (живого сечения и высоты) на поведение слоя; влияние перехода на одно- и двухъярусное оформление колонны аппарата; рекомендовано для аппаратов осушительного контура и продуктовой градирни двухъярусное оформление колонны, для воздухоохладителя ВПН одноярусное оформление; для двухъярусной насадки впервые выполнено изучение характера режима «захлебывания» ПН и построена инверсионная кривая, что конкретизирует рабочий диапазон нагрузок; исследована задержка жидкости: влияние нагрузок по газу и жидкости на удерживающую способность слоя ПН, как для одноярусной, так и двухъярусной насадки;

6. Установлено, что величина Eг для подвижного слоя оказывается достаточно высокой (сравнительно с эффективностью градирен пленочного типа), что указывает на перспективность двухъярусного оформления колонны; полученные экспериментальные данные представлены в виде зависимостей для Eж = с (1 – e –1,1  ), и Eг = с (1 – e –1,1  ) -1, где величина с ≈ 0,85;

7. Разработанная ССКВ решает задачу обеспечения параметров комфортности в широком диапазоне параметров наружного воздуха                  (хг = 13...20 г/кг, при t = 25...40 0C, то есть при самых тяжелых внешних условиях) и задачу охлаждения сред (СХС) на уровне 3...8 0С; показано, что альтернативная ССКВ приводит к меньшему истощению природных ресурсов и вносит меньший вклад в глобальное изменение климата.

ЛИТЕРАТУРные источники

- Альтернативные системы кондиционирования воздуха на основе открытого абсорбционного цикла [Текст] / А. Поберёзкин, И. Смоляная, А. Дорошенко, В. Кириллов // Холодильная техника и технология. – Одесса, 1999. – Вып. 64. – С. 34–47.

- Андреев В. М. Фотоэлектрическое преобразование концентрированного солнечного излучения [Текст] / В. М. Андреев, В. А. Грилихес, В. Д. Румянцев. – Л.: Наука, 1989. – 308 с.

- Бойко В. Д. Волновое течение тонкого слоя вязкой жидкости по наклонной поверхности [Текст] / В. Д. Бойко, А. В. Дорошенко, В. Х. Кириллов // Вісник Одеського національного морського університету. – 2009. – Вип. 26. – С. 52–66.

- Васильев А. М. Полупроводниковые фотопреобразователи [Текст] / А. М. Васильев, А. П. Ландсман. – М.: Сов. радио, 1971. – 248 с.

- Вентиляторные градирни с регулярной насадкой для централизованных систем оборотного водоснабжения: теория и инженерные разработки [Текст]/ А. В. Дорошенко В. Х. Кириллов, Ю. И. Демьяненко [и др.] // Технические газы. – Одесса, 2002. – № 3. – С. 40–51.

- Гликсон А. Гелиосистемы и тепловые насосы в системах автономного теплохладоснабжения [Текст]/ А. Гликсон, А Дорошенко // Холодильная техника и технология. – Одесса, 1999. – С. 15–23.

- Горин А. Н. Альтернативные холодильные системы и системы кондиционирования воздуха [Текст] / А. Н. Горин, А. В. Дорошенко. – 2-е изд. – Одесса ; Донецк : Норд-Пресс, 2007. – 362 с.

- Горин А. Н. Солнечные системы теплоснабжения [Текст] / А. Н. Горин, А. В. Дорошенко, В. П. Чепурненко // Труды одесского политехнического университета : науч. и произв.-практ. сб. по техническим и естественным наукам. – Одесса, 2006. – Вып. 2 (26). – С. 79–82.

- Данько В. П. Розробка метало-полімерних сонячних колекторів для багатофункціональних сонячних систем [Текст] / В. П. Данько // Обладнання та технології харчових виробництв : темат. зб. наук. пр. / голов. ред. О. О. Шубін. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – Вип. 29. – С. 34–43.

- Дорошенко А. В Солнечные плоские коллекторы из полимерных материалов [Текст] / А. В. Дорошенко, М. А. Глауберман, Э. Т. Роговская // Физика аэродисперсных систем. – Одесса, 2005. – № 42 – С. 32–46.

- Дорошенко А. В. Альтернативные системы кондиционирования воздуха (солнечные холодильные и кондиционирующие системы на основе открытого абсорбционного цикла) [Текст] / А. В. Дорошенко, А. Н. Горин // АВОК (Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика). – М., 2005. – № 1. – С. 60–76.

- Дорошенко А. В. Альтернативные холодильные и кондиционирующие системы с комбинированным греющим источником [Текст] / А. В. Дорошенко, М. М. Концов, А. А. Поберёзкин // Холодильная техника и технология. – Одесса, 2000. – Вып. 69. – С. 47–56.

- Дорошенко А. В. Анализ возможностей испарительного охлаждения в автономных и комбинированных системах [Текст] / А. В. Дорошенко, К. Б. Жук, Хасан Сади Ибрагим // Холодильная техника и технология. – Одесса, 2009. – №4 (120). – С. 21–28.

- Дорошенко А. В. Анализ возможностей испарительного охлаждения в автономных и комбинированных солнечных системах [Текст] / А. В. Дорошенко, М. А. Глауберман // Проблемы региональной энергетики. – Молдова, 2009. – № 2 (10). – С. 57–69.

- Дорошенко А. В. Гелиосистемы и тепловые насосы в системах автономного тепло- и хладоснабжения. [Текст] / А. В. Дорошенко, А. Л. Гликсон // АВОК (Вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, теплоснабжение и строительная теплофизика). – М., 2004. – № 7. – С. 18–23.

- Дорошенко А. В. Испарительные охладители непрямого и комбинированного типов [Текст] / А. В. Дорошенко, С. Филипцов, А. Н. Горин // Холодильная техника и технология. – Одесса, 2005. – № 7. – С. 80–85.

- Дорошенко А. В. Испарительные охладители непрямого типа. Разработка и анализ возможностей [Текст] / А. В. Дорошенко, Д. Н. Чебан // Холодильная техника и технология. – Одесса, 2010. – № 1 (123). – С. 55–63.

- Дорошенко А. В. Использование солнечной энергии в системах термовлажностной обработки воздуха [Текст] /А. В. Дорошенко, О. Корейша, Белал Брахим // Холодильная техника и технология. – Одесса, 2002. – № 4 (78). – С. 5–10.

- Дорошенко А. В. Комбинированные мокро-сухие охладители для отвода теплоты компримирования в воздухоразделительных установках / А. В. Дорошенко, Г. К. Лавренченко // Технические газы. – Одесса, 2001. – № 3. – С. 10–18.

- Дорошенко А. В. Комбіновані сучасні системи теплохолодоростачання та кондиціонування повітря / А. В. Дорошенко, В. П. Данько // Обладнання та технології харчових виробництв: темат.зб. наук. пр. / голов. ред. О. О. Шубін. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – Вип. 26. – С. 517–522.

- Дорошенко А. В. Компактная тепломассообменная аппаратура для холодильной техники (теория, расчет, инженерная практика) [Текст] : дис. д-ра техн. наук : 05.05.14 : защищ. 09.11.92 : утв. 27.05.93 / А. В. Дорошенко. – Одесса, 1992. – Т. 1. – 350 с. – Т. 2. – 260 с.

- Дорошенко А. В. Косвенно-испарительное охлаждение радиоэлектронного оборудования [Текст] / А. В. Дорошенко, Ю. Р. Ярмолович, Ю. И. Демьяненко // Холодильная техника. – Россия, 1987. – № 12. – С. 23–27.

- Дорошенко А. В. Особенности пленочных течений в газо-жидкостных коллекторах-регенераторах солнечных абсорбционных систем [Текст] / А. В. Дорошенко, А. Р. Антонова, В. Х. Кириллов // Холодильная техника и технология. – Одесса, 2009. – № 5. – С. 29–47.

- Дорошенко А. В. Особенности пленочных течений в газо-жидкостных коллекторах-регенераторах солнечных абсорбционных систем [Текст] / А. В. Дорошенко, В. Х. Кириллов // Проблемы региональной энергетики. – Молдова, 2009. – № 3 (11). – С. 18–33.

- Дорошенко А. В. Разработка и совершенствование полимерных газовых (воздушных) и жидкостных (водяных) коллекторов для систем теплохладоснабжения и кондиционирования воздуха [Текст] / А. В. Дорошенко, В. П. Данько // Холод-2011. Промэкология и энергосбережение : материалы науч.-тех. конф. с междунар. участием, Санкт-Петербург, 2 февр. 2011 г. – СПбГУНиПТ, 2011. – 6 с.

- Дорошенко А. В. Разработка и совершенствование полимерных коллекторов для систем тепло-хладоснабжения и кондиционирования воздуха [Текст] / А. В. Дорошенко, В. П. Данько // Сучасні проблеми холодильної техніки і технології : зб. тез доп. / голов. ред.                    А. Ю. Лагутін – О. : ОДАХ, 2011. – 85 с.

- Дорошенко А. В. Разработка многофункциональных альтернативных энергетических систем на основе газовых, жидкостных и газо-жидкостных солнечных коллекторов [Текст] / А. В. Дорошенко, С. С. Силич // Холодильная техника и технология. – Одесса,2010. – № 6 (128). – С. 28–34.

- Дорошенко А. В. Солнечные абсорбционные холодильные системы с газо-жидкостными коллекторами-регенераторами [Текст] / А. В. Дорошенко, Ю. А. Франко, Джамаль Камаль Хусеин // Холодильная техника и технология. – Одесса, 2009. – № 1 (117). – С. 29–47.

- Дорошенко А. В. Солнечные газо-жидкостные коллекторы с гравитационным течением жидкостных пленок для абсорбционных холодильных систем [Текст] / А. В. Дорошенко, Ю. А. Франко // Холодильная техника и технология. – Одесса, 2008. – № 6 (116). – С. 23–29.

- Дорошенко А. В. Солнечные осушительно-испарительные холодильные системы на основе тепломассообменных аппаратов с подвижной насадкой. Ч. 1. Эффективность процесса испарительного охлаждения в аппаратах с подвижной насадкой [Текст] / А. В. Дорошенко, В. П. Данько // Холодильна техніка і технологія. – О., 2012. – № 6 (140). – С. 22-30.

- Дорошенко А. В. Солнечные системы кондиционирования воздуха [Текст] / А. В. Дорошенко, А. Н. Горин // Холодильная техника и технология. – Одесса, 2005. – № 1 (93) – С. 41–47.

- Дорошенко А. В. Солнечные системы кондиционирования воздуха осушительно-испарительного типа и тепломасообменной аппаратурой с подвижным трехфазным слоем [Текст] /А. В. Дорошенко, Б. Е. Молчанский // Холодильная техника и технология. – Одесса, 2008. – № 5 (115). – C. 15–23.

- Дорошенко А. В. Солнечные СКВ с прямой регенерацией абсорбента [Текст] / А. В. Дорошенко, Набиль Гарби, А. Н. Горин // Холодильная техника и технология. – Одесса, 2005. – № 5 (97). – С. 51–55.

- Дорошенко А. В. Солнечные СКВ с прямой регенерацией абсорбента [Текст] / А. В. Дорошенко, Набиль Гарби, А. Н. Горин // Холодильная техника. – Россия, 2006. – № 2. – С. 52–56.

- Дорошенко А. В. Солнечные холодильные и кондиционирующие системы [Текст] / А. В. Дорошенко, А. Н. Горин // ОВВК (Отопление, водоснабжение, вентиляция, кондиционеры). – Киев, 2005. – № 1. – С. 67–72.

- Дорошенко А. В. Солнечные холодильные системы на основе тепломасообменных аппаратов с подвижной насадкой [Текст] / А. В. Дорошенко, В. П. Данько // Стратегія якості у промисловості і освіті : VІІІ міжнар. конф. : у 3-х т., Варна, Болгарія, 8-15 червня 2012 р. – Дніпропетровськ ; Варна, 2012. – Т. 3. – С. 71–74.

- Дорошенко А. В. Солнечные холодильные системы на основе тепломассообменных аппаратов с подвижной насадкой [Текст] / А. В. Дорошенко, В. П. Данько // Инновационные разработки в области техники и физики низких температур : II междунар. конф. с элементами научной школы для молодежи : сб. тез. докл., Москва, 14-16 декабря 2011. – М. : МГУИЭ, 2011. – С. 205–208.

- Дорошенко А. В. Солнечные холодильные системы, использующие тепломассообменные аппараты с подвижной насадкой [Текст] / А. В. Дорошенко, В. П. Данько // Холодильна техніка і технологія. – О. : ОДАХ, 2011 – № 6 (134) – С. 49–55.

- Дорошенко А. В. Тепломассообменная аппаратура для альтернативной системы кондиционирования воздуха [Текст] / А. В. Дорошенко, И. И. Казак, М. А. Глауберман // Физика аэродисперсных систем. – Одесса, 2009. – № 46 – С. 39–51.

- Дорошенко А. В. Энергия солнца: технологии ее использования [Текст] / А. В. Дорошенко // Энергосберегающие технологии и автоматизация. – 2001. – № 4–6. – С. 40–44.

- Дорошенко А. Рабочие вещества открытых абсорбционных холодильных и кондиционирующих систем [Текст] / А. Дорошенко, М. Концов, И. Карачарова // Холодильная техника и технология. – Одесса, 2000. – Вып. 73. – С. 28–33.

- Дорошенко О. В. Альтернативні сонячні системи для термовологісної обробки повітря [Текст] / О. В. Дорошенко, І. І. Казак // Обладнання та технології харчових виробництв: темат.зб. наук. пр. / голов. ред. О. О. Шубін. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – Вип. 19. – С 262–270.

- Дорошенко А. В. Метало-полимерные солнечные коллекторы с многоканальным абсорбером для многофункциональных энергетических систем. / А. В. Дорошенко, В. П. Данько, Ю. Т. Турбовец // Academy of sciences of Moldova “Problems of the regional energetics”. – 2012. – № 2 (19). – С. 42–50.

- Дорошенко О. В. Разработка метало-полимерных солнечных коллекторов для многофункциональных солнечных систем [Текст] / О. В. Дорошенко, В. П. Данько // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці : ІІІ міжнар. наук.-техн. конф., матер. конф., Миколаїв, 4-6 жовт. 2012 р. – Миколаїв, НУК ім. Макарова. – 2012. – С. 359–366.

- Дорошенко О. В. Солнечные осушительно-испарительные холодильные системы на основе тепломассообменных аппаратов с подвижной насадкой [Текст] / О. В. Дорошенко, С. Ю. Васютинский, В. П. Данько // Інновації в суднобудуванні та океанотехніці : ІІІ міжнар. наук.-техн. конф., матер. конф., Миколаїв, 4-6 жовт. 2012. – Миколаїв, НУК ім. Макарова. – 2012. – С. 367–372.

- Интенсификация тепло- и массообмена в аппаратах альтернативных холодильных систем [Текст] / М. Концов А. Дорошенко, С. Филипцов, А. Горин // Холодильна техніка i продовольча безпека : научно-техническая конференция : сб. науч. тр. / ОГАХ, 2004. – С. 39–46.

- Использование тепломассообменных аппаратов с подвижной насадкой для осушительно-испарительных солнечных холодильных систем [Текст] / В. П. Данько, А. В. Дорошенко // Промышленность региона: проблемы и перспективы инновационного развития : материалы ІІ респ. науч.-тех. конф. с междунар. участием, Гродно, 17-18 мая 2012 г. – Гродно : ГрГУ им. Янки Купалы, 2012. – С. 105–107.

- Испарительные охладители непрямого и комбинированного типов для СКВ [Текст] / А. В. Дорошенко Ю. Демьяненко, С. Филипцов, А. Горин // Холодильная техника и технология. – Одесса, 2005. – № 2 (94) – С. 46–52.

- Исследование и моделирование испарительных охладителей непрямого типа [Текст] / Ю. П. Квурт А. В. Дорошенко, М. А. Глауберман, К. А. Шестопалов // Математические методы в технике и технологиях ММТТ-21 : XXI междунар. науч. конф. : в 3-х т. – Россия, 2009. – Т. 3. – С. 71–72.

- Кириллов В. Х. Предельная скорость газа в тепло- и массообменной аппаратуре [Текст] / В. Х. Кириллов, А. В. Дорошенко, В. И. Логачевский // Инженерно-физический журн. – Минск, 1996. – Т. 69, № 2. – С. 279–285.

- Концов М. Экспериментальное изучение сравнительных характеристик плоских солнечных коллекторов [Текст] / М. Концов, Белал-Брахим, К. Шестопалов // Холодильная техника и технология. – Одесса, 2001. – Вып. 5 (74). – С. 34–37.

- Костенюк В. В. Тепловые испытания полимерных солнечных коллекторов [Текст] / В. В. Костенюк, А. В. Дорошенко // Холодильная техника и технология. – Одесса, 2010. – № 4 (126). – С. 54–59.

- Кэйс В. Компактные теплообменники [Текст] / В. Кэйс, А. М. Лондон // Энергия. – 1967. – 224 с.

- Лавренченко Г. Разработка косвенно-испарительных воздухоохладителей для систем кондиционирования [Текст] / Г. Лавренченко, А. Дорошенко // Холодильная техника. – Россия, 1988. – № 10. – С. 33–38.

- Оптимизация параметров батареи фотоэлементов [Текст] / В. А. Борщак, В. А. Смынтына, М. И. Куталова [и др.] // Фотоэлектроника : сб. – Одесса, 2003. – Т. 12. – С. 13–15.

- Особенности пленочного течения жидкости по поверхности с регулярной шероховатостью [Текст] / В. Кириллов, А. В. Дорошенко // Инженерно-физический журн. – Минск, 1988. – Т. 54, № 5. – С. 739–745.

- Особенности течения жидкостной пленки по элементам насадки с регулярной шероховатостью поверхности [Текст] / Л. Холпанов, А. Дорошенко, Ю. Квурт, В. Гайдай // Изв. вузов. Сер.: Химия и хим. технология. – 1986. – Т. 29, вып. 10. – С. 117–120.

- Притула В. В. Стратегия развития солнечной энергетики в свете современного состояния экологических и энергетических проблем [Текст] / В. В. Притула, А. В. Дорошенко // Наукові праці / Одеська нац. акад. харчових технол. – О., 2009. – Вип. 35. – С. 99–112.

- Разработка косвенно-испарительных воздухоохладителей для систем кондиционирования воздуха [Текст] / Г. К. Лавренченко, А. В. Дорошенко // Холодильная техника. – Россия, 1988. – № 10. – С. 28–33.

- Розробка й обгрунтування конструкції експериментального стенда для визначення коефіцієнтів тепловіддачі при кипінні та конденсації робочих тіл, використовуваних у холодильній техніці [Текст] / І. Г. Чумак, В. В. Осокін, І. Н. Красновський [та ін.] // Обладнання та технології харчових виробництв: темат.зб. наук. пр. / голов. ред. О. О. Шубін. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2004. – Вип. 10. – С. 42–48.

- Рывкин С. М. Фотоэлектрические явления в полупроводниках / С. М. Рывкин. – М., 1963. – 496 с.

- Создание эффективных преобразователей солнечной энергии на основе гетероперехода CdZnS-Cu2S / В. А. Борщак, Н. П. Затовская, М. И. Куталова, В. А. Смынтына // Фотоэлектроника : сб. – Одесса, 1998. – Т. 7. – С. 47–48.

- Солнечная энергетика. (Теория, разработка, практика) [Текст] : [монография] / А. Н. Горин, А. В. Дорошенко, В. А. Смынтына, М. А. Глауберман. – Одесса : Донецк: Норд-Пресс, 2008.  374 с.

- Солнечные системы автономного теплоснабжения [Текст] / А. В. Дорошенко, В. Ахиезер, А. Гликсон [и др.] // Технические газы. – Одесса, 2002. – № 2. – С. 43–50.

- Солнечные системы кондиционирования воздуха с прямой регенерацией абсорбента и полимерной тепломассообменной аппаратурой [Текст] / А. В. Дорошенко, И. И. Казак, М. А. Глауберман, В. И. Андреев // Физика аэродисперсных систем. – Одесса, 2008. – № 45. – С. 25–34.

- Солнечные системы теплохладоснабжения с непрямой регенерацией абсорбента и тепломассообменной аппаратурой с псевдоожиженным слоем [Текст] / А. В. Дорошенко, И. И. Казак, М. А. Глауберман, В. И. Андреев // Физика аэродисперсных систем – Одесса, 2007. – № 44 – С. 67–77.

- Теоретическое и экспериментальное исследование рабочих характеристик солнечных плоских коллекторов [Текст] / А. В. Дорошенко, А. Е. Глауберман, Jamal Kamal Husain, К. А. Шестопалов // Холодильна технiка i технологiя. – О., 2008. – Вип. 110. – С. 17 – 21.

- Технико-экологический анализ и выбор направления совершенствования испарительных охладителей для энергетических систем [Текст] / А. В. Дорошенко [и др.] // Межрегиональные проблемы экологической безопасности : Симп., Киев-Одесса (Украина), Москва-Санкт-Петербург (Россия), 2007.

- Тонкопленочные поликристаллические гетеросистемы для фотопреобразователей наземного применения [Текст] / Б. Т. Бойко, Г. И. Копач, O. П. Черних, Г. С. Хрипунов // матеріали ХI міжнар. конф. з фізики і технології тонких плівок, Ивано-Франківськ, 18-23 мая, 2003. – Ивано-Франківськ, 2003. – С. 106–107.

- Третьяков А. П. Оптимизация просветляющих покрытий на кремниевых инверсионных преобразователях. [Текст] / А. П. Третьяков // Гелиотехника. – 1980. – № 4. – С. 23–26.

- Формирование тонких пленок сложных соединений [Текст] / М. С. Виноградов Н. П. Затовская, В. А. Борщак [и др.] // III всесоюз. конф. по физике и технологии тонких пленок : тез. докл., Ивано-Франковск, 9-12 октября 1990. – Ивано-Франковск, 1990. – Ч. 1.

- Фотоэлектрические и оптические явления в полупроводниках [Текст] : тр. I всесоюз. совещ. по фотоэлектрическим и оптическим явлениям в полупроводниках. – Киев : АН УССР, 1959.

- Хрипунов Г. С. Гибкие солнечные элементы ITO/CdS/CdTe/Cu/Au [Текст] / Г. С. Хрипунов, Б. Т. Бойко // Физическая инженерия поверхности. – 2004. – Т. 2, № 1. – С. 1–5.

- Хрипунов Г. С. Особливості фотоелектричних процесів у плівкових гетеросистемах CdS/CdTe/ITO [Текст] / Г. С. Хрипунов // Укр. фіз. журн. – 2005. – Т. 50, № 4. – C. 390–395.

- Експериментальний стенд для визначення коефіціентів тепловіддачі при кипінні робочих тіл [Текст] : пат. 77193 Україна : МПК (2013.01) F 25 D 31/00 / Горін О. М., Красновський І. Н., Данько В. П. ; власник «УКР НДІ ПОБУТМАШ». - № u201203778; заявл. 28.03.12 ; публ. 11.02.13,                   Бюл. № 3. – 4 с.

- Энергетические и экологические аспекты применения испарительных охладителей непрямого и комбинированного типов для СКВ [Текст] / С. Филиппов, А. Горин, А. Дорошенко, Ю. Демьяненко // Вiсн. Донец ун-ту. Сер. А, Природничi науки. – 2005. – Вип. 1. – С. 368–374.

- A new absorption shiller to establish combined cold, heat and power generation utilizing low temperature heat [Text] / C. Schweigler [et al.] // ASHRAE Transaction 102(1) and ASHRAE Technical Data Bulletin 12(1), Absorption/Sorption Heat pumps and Refrigeration Systems. – 1996. – P. 81–90.

- A novel experimental investigation of a solar cooling system in Madrid [Text] / A. Syed [et al.] // Int. J. Refrig. – 2005. – N 28. – P. 859–871.

- A simple model for falling film absorption on vertical tubes in the presence of non-absorbables [Text] / M. Medrano [et al.] // Int. J. Refrig. – 2003. – N 26. – P. 108–116.

- Abdul-Wahab S. A. Predictions of moisture removal rate and dehumidification effectivness for structured liquid desiccant air dehumidififier [Text] / S. A. Abdul-Wahab, Y. H. Zurigat, M. K. Abu-Arabi // Energy. – 2004. – N 29. – P. 19–34.

- Absorptionskaltwassersaltz zur solaren Kühlung mit 10 kW Kälteleistung [Text] / C. Schweigler [et al.] // KI Luft- und Kältetechnik. – 2002. – N 4. – P. 201–205.

- Albers J. Solar gestützte Sorptionskältesysteme bei den umzugsbedinten Bundesbaumabnahmen [Text] / J Albers // KI Luft- und Kältetechnik. – 2003. – N 9. – P. 394–399.

- Al-Farayedhi A. A. Evaluation of heat and mass transfer coefficient in a gauze-type structured packing air dehumidifier operating with liquid desiccant [Text] / A. A. Al-Farayedhi, P. Gandhidasan, M. A. Al-Mutairi // Int. J. Refrig. – 2002. – N 25. – P. 330–339.

- Andreev V. M. Photovoltaic conversion of concentrated sunlight (monograph) [Text] / V. M. Andreev, V. A. Grilikhes, V. D. Rumyantsev // J.Willey&Sons, 1997.

- Antonopoulos K. A. Perfomans of solar-driven ammonia-lithium nitrate and ammonia-sodium thiocyanate absobtion systems operating as coolers or heat pumps in  Athens [Text] / K. A. Antonopoulos, E. D. Rogdakis // Appl. Therm. Eng. – 1996. – Vol. 16, N 2. – P. 127–147.

- Asdrubali F. Experimental evaluation of the performances of H2O/LiBr absorption refrigerator under different service conditions [Text] / F. Asdrubali, S. Grignaffini // Int. J. Refrig. – 2005. – N 28. – P. 489–497.

- ASHRAE Trans [Text] / W.T. Hanna [et al.] // US. – Vol. 101, N 1. – P. 1189–1198.

- Aternative Refrigerating, Heat-Pumping and Air-Conditioning Systems on the basis of the open absorption cycle and Solar Energy [Text] / A. Doroshenko [et al.] // INTAS Technical Report, INTAS Number 96-1730. – 2000. – P. 220.

- Barile R. G. Performance and design of a turbulent bed cooling tower [Text] / R. G. Barile, J. L. Dengler, T. A. Hentwig // American Institute of Chemical Engineers. – 1974. – Symp. Series 8. – P.154–162.

- Best R. Solar assisted cooling with sorption systems: status of the research in Mexico and Latin America [Text] / R. Best, I. Pilatowsky // Int. J. Refrig. – 1998. – Vol. 21, N 2. – P. 100–115.

- Betriebsverhalten einer 10 kW Absorptionskälteanlage für solare Kühlung [Text] / A. Kühn [et al.] // KI Luft- und Kältetechnik. – 2005. – N 7. – P. 263–266.

- Biel S. Sorptive luftentfeuchtung und verdunstungskühlung [Text] / S. Biel // KI Luft- und Kältetechnick.– 1998. – N 7. – P. 332–336.

- Chant E. E. A steady-state simulation of an desiccant-enhanced cooling and dehumidification system [Text] / E. E. Chant, S. M. Jeter // ASHRAE Trans. – US, 1994. – Vol. 100, N 2. – P. 339–347.

- Chau C. K. Interactive simulation tools for open-cycled desiccant cooling systems [Text] / C. K. Chau, W. M. Worek // ASHRAE Trans. – US, 1995. – Vol. 101, N 1. – P. 725–734.

- Chisholm D. W. An exciting new air conditioning development by gas [Text] / D. W. Chisholm, W. F. Albers // Gas Engineering & Management. – 1992. – July/August – P. 202–208.

- Claassen N. S. Developments in multi-stage evaporative cooling [Text] / N. S. Claassen // Afr. Refrig. Air Cond. – ZA, 1995. – Vol. 11, N 2. – P. 55–67.

- Collares Pereira M. CPC-type collectors and their potential for solar energy cooling applications [Text] / Collares Pereira M. // Proceedings of 2nd Munich Discussion Meeting ‘solar Assisted Cooling with Sorption System’. – München, 1995. – P 5.

- Colvin T. D. Office tower reduce operating costs with two stage evaporative cooling system [Text] / T. D. Colvin // ASHRAE. – 1995. – Vol. 37, N 3. – P. 23–24.

- Commission of the European DGXVII. The European renewable energy study [Text] // Office for Official Publications of the European Comminities, Luxembourg. – 1994. – Vol. 1. – P. 38.

- Cooling machine with integrated cold storage [Text] / T. Berlitz [et al.] // Int. J. Refrig. – 1998. – Vol. 21, N 2. – P. 157–161.

- Cooling machine with internal storage [Text] / T. Berlitz [et al.] // MMD’95. – P. 5.

- Czederna A. Polimers as advanced materials for desiccant applications [Text] / A. Czederna, N. N. Tillman, G. C. Herd // Alkalisalts of PSSA and poli AMPSASS, ASHRAE Trans. – US, 1995. – Vol. 101, N 1. – P. 697–712.

- Daffi J. A. Heat processes with the use of solar energy [Text] / J. A. Daffi, Y. A. Beckman // Moscow, Mir, 1977. – P. 566.

- Das Potential der sonnenergie in der EU, Eurosolar, Bonn, 1994 [Text].

- Deng S. M. Experimental studies on the characteristics of an absorber using LiBr/H2O solution working fluid [Text] / S. M. Deng, W. B. Ma // Int. J. Refrig. – 1999. – Vol. 22. – P. 293–301.

- Description and Experimental results of a semi-indirect ceramic evaporative cooler [Text] / E. V. Gomes [et al.] // Int. Journal of Refrigeration. – 2005. – N 28. – P. 654–662.

- Development and experimental validation of two novel solar desiccant-dehumidification-regeneration systems [Text] / S. M. Lu [et al.] // Energy. – 1995. – Vol. 20, N 8. – P. 751–757.

- Development of a fixed bed absorption refrigerator with high power density for the use of low grade heat sources [Text] / F. Nahredorf [et al.] // Int. J. Refrig. – 1998. – Vol. 21, N 2. – P. 126–132.

- Development of solar-driven absorption cooling system [Text] / C. Stojanoff [et al.] // Proceedings of 2nd Munich Discussion Meeting ‘solar Assisted Cooling with Sorption System’, München, 1995. – Paper N 3.

- Dhar P. L. Analysis of a fild-installed hybryi solar desiccant cooling system, desiccantaugmented evaporativecooling cycles for Indian conditions [Text] / P. L. Dhar, S. V. Kaushik // ASHRAE Trans. – 1995. – Vol. 101, N 1. – P. 735–749.

- Doroshenko A. Alternative Air-Conditioning. International Conference of Research, Design and Conditioning Equipment in Eastern European Countries, [Text], September 10-13, Bucharest, Romania, 1996. IIF/IIR. – P. 102-108.

- Doroshenko A. Alternative Refrigerating Systems on the basis of Open Absorption Cycle Using Solar Energy as a Heat Source [Text] / A. Doroshenko, V. Kirillov, M. Kontsov // Intern. Conference IIR/IIF of Advanes in the Refrigeration Systems, Food Technologies and Cold Chain. – Sofia'98, September 23-26, Sofia, Bulgaria, 1998.

- Doroshenko A. Alternative Refrigeration Systems [Text] / A. Doroshenko // Humboldt-Kolleg “Energy Challenges off the 21et Century: Science, Technology, Economy, Society”, Odessa, 2007. – August. 24-27.

- Doroshenko A. Energy, ecology and global warming [Text] / A. Doroshenko, V. Denissenko // Ports of Ukraine. – 1999. – N 5 – Р. 19–20.

- Doroshenko A. Mathematical modeling and optimization of a Solar Hot-Water System [Text] / A.Doroshenko, M. Kontsov // 8-th Intern. Conference on Thermal Eugng and Thermogrammetry, Budapest, Hungary, 1993.

- Doroshenko A. New Developments of Air-Conditioning [Text]. International Conference of Applications for Natural Refrigerants’ 96, September 3-6, Aarhus, Denmark, IIF/IIR, 1996. – P. 339–345.

- Doroshenko A. Non-Convenctional Energy Sources in To-day's Heat Supply systems [Text] / A. Doroshenko, Glikson //10-th Intern. Conference on Thermal Engn and Thermogrammetry, June 14–16 Budapest, Hungary, 1997.

- Doroshenko A. Practical use evaporative coolers for central Air-Conditioning and Refrigerating Systems [Text]. Humboldt-Kolleg “Actual Science in Ukraine: Humboldt-Clab Ukraine General Assembly”, Kiev, January 11-12, 2008.

- Doroshenko A. The new Generation Solar Collector construction on the basis of LCA method. Humboldt-Kolleg [Text].“Actual Science in Ukraine: Humboldt-Clab Ukraine General Assembly”, Kiev, January 11-12, 2008.

- Doroshenko A. The New generation Solar Collector construction on the basis of LCA method. Humboldt-Kolleg “Energy Challenges off the 21et Century: Science, Technology, Economy, Society”, [Text]. Odessa, August 24-27, 2007.

- Doroshenko A. Theoretical and Experimental investigations of solar Hot Water Systems; The optimization of contraction of flat-plat Solar Collectors in Hot Water supply Systems [Text] / A. Doroshenko, M. Kontsov // 9-th Intern. Conference on Thermal Engn and Thermogrammetry, June 14-16 Budapest, Hungary, 1995.

- Doroshenko A. V. Alternative Refrigerating, Heat-Pumping and Air-Conditioning Systems on the Basis of the Open Absorption Cycle and Solar Energy [Text] / A. V. Doroshenko, L. P. Kholpanov, Y. P. Kvurt // USA. Nova Science Publishers, Inc. – 2009.  P. 210.

- Doroshenko A. Разработка тепломасообменной аппаратуры для альтернативных солнечных систем. Humboldt-Kolleg “Energy Challenges off the 21et Century: Science, Technology, Economy, Society” [Text], Odessa, 2007. – August. 24-27.

- El-Chalban A. R. Simulation and performance analysis of a compound heat transformer – refrigeration system [Text] / A. R. El-Chalban // Proceedings of 2nd Munich Discussion Meeting ‘solar Assisted Cooling with Sorption System’, München, Paper . – 1995. – N 2.

- Engelhorn H. R. Solar-cooling plant Jiangxi [Text] / H. R. Engelhorn // Fachhochschule Giessen-Friedberg. – 1998.

- Enhancement of heat and mass transfer in silica-expanded graphite composite blocks for adsorption heat pumps: Part I. Characterization of the composite block [Text] / T. H. Eun [et al.] // Int. J. Refrig. – 2000. – N 23. – P. 64–73.

- Enhancement of heat and mass transfer in silica-expanded graphite composite blocks for adsorption heat pumps: Part II. Cooling system using the composite blocks [Text] / T. H. Eun [et al.] // Int. J. Refrig. 2000. – N 23. – P. 74–81.

- Entropy production analysis and experimental confirmation of absorption systems [Text] / H. T. Chua [et al.] // Int. J. Refrig. – 1997. – Vol. 20, N 3. – P. 179–190.

- Erhard A. Test and simulation of solar powered dry absorption cooling machine [Text] / A. Erhard, K. Spindler, E. Hahne // Proceedings of 2nd Munich Discussion Meeting ‘solar Assisted Cooling with Sorption System’, München, Paper. – 1995. – N 4.

- EUREC Agency. The future renewable energy – Prospects and directions [Text] / James & James Ltd, London. – 1996.

- Evaluation of air-cooled solar absorption cooling systems. Proc. ISHPC 2002, Shanghai, CN. – 2002. – N 24–27. – P. 117–123.

- Experimental correlation of falling film absorption heat transfer on micro-scale hatched tubes [Text] / C. W. Park [et al.] // Journal of Refrigeration. – 2003. – N 26. – P. 758–763.

- Experimental investigation of mass recovery adsorption refrigeration cycle [Text] / A. Akahira, [et al.] // Int. J. Refrig. – 2005. – N 28. – P. 565–572.

- Foster R. E.  Evaporative Air-Conditioning Fundamentals: Environmental and Economic Benefits World Wide [Text] / R. E. Foster, E. Dijkastra // International Conference of Applications for Natural Refrigerants’ 96, September 3-6, Aarhus, Denmark, IIF/IIR. – 1996. – P. 101–109.

- Franke U. Beispielsammlung für die Anwendung des SECO-Sorptionsgenerators. [Text] Fachbericht, ILK Dresden. – 1998.

- Fundamental thermodynamics of ideal absorption cycles [Text] / M. Robert [et al.] // Int. J. Refrig. – 1997. – Vol. 20, N 2. – P. 120–135.

- Gandhidasan P. Performance analysis of an open liquid desiccant cooling system using solar energy for regeneration [Text] / P .Gandhidasan // Int. J. Refrig. – 1994. – Vol. 17, N 7 – P. 475–480.

- Glück B. Optimale Vergleichsprozesse der Klimatechnik [Text] / B. Glück // KI Luft- und Kältetechnik. – 1998. – N 8. – P. 364–370.

- Grandov A. Cooling Tower with Fluidized Beds for Contaminated Environment [Text] / A. Grandov, A. Doroshenko // Int. J. Refrig. – 1995. – Vol. 18, N 8. – P. 512–517.

- Grossman G. Heat and mass transfer in film absorption in the presence of non-absorbable gases [Text] / G. Grossman, K. Gommed // Int. J. Heat Mass Transfer. – 1997. – Vol. 40, N 15. – P. 3595–3606.

- Grossman G. Simulataneous heat and mass transfer in film absorption under laminar flow [Text] / G. Grossman // Int. J. Heat Mass Transfer. – 1983. – Vol. 26, N 3. – P. 357–371.

- Grossman G. Simulation and perfomance analysis of a four-effect water-lithium bromide absorbtion chiller [Text] / G. Grossman, A. Zaltash, R. G. De Vault // ASHRAE Trans. – US, 1995. – Vol. 101, N 1. – P. 1302–1312.

- Grossman G. Simulation and perfomans analysis of an ammonia-water absorption heat pump based on the generator-absorber heat exchange (GAX) cycle [Text] / G. Grossman, R. C. De Vault, F. A. Creswick // ASHRAE Trans. – 1995. – Vol. 1, N 1. – P. 1313–1323.

- Grossman G. Simulation and performance analysis of triple-effect absorption cycles [Text] / G. Grossman, M. Wilk, R. C. De Vault // ASHRAE Transaction: Research. – P. 452–462.

- Grossman G. Solar cooling and air conditioning [Text] / G. Grossman, A. Johannsen // Prog. Energy Combust. – Sci., 1981. – Vol. 7. – P. 185–228.

- Guidelines for life cycle assessment: A code of practice. Society of Environmental Toxicology and Chemistry workshop report [Text] / F. Consoli [et al.] // Sesimbra, Portugal, 1993. – 31 March – 1 April.

- Guillemnot J. J. G. Mass and heat transfer in consolidated adsorbing composites. Effect on the performance of a solid-adsorption heat pump [Text] / J. J. G. Guillemnot, J. B. Chalfen, F. G. R. Poyelle // 19-th int. Congr. Refrig. – The Hauge, NL, 1995. – P. 261–268.

- Gusel E. Air conditioning using absorption and solar energy in an open system [Text] / E. Gusel, A. Gurgor // Proc. ULIBTK’95, Ankara, TR., 1995. – P. 303–313.

- Hahne E. Solar heating and cooling [Text] / E. Hahne // Proceedings of EuroSun 96. – Freiburg, 1996. – P. 3–19.

- Haim I. Simulation and analysis of open cycle absorption system for solar cooling [Text] / I. Haim, G. Grossman, A. Shavit // Solar Energy. – 1992. – Vol. 49, N 6. – P. 515–534.

- Haj Assad M. El. Mathematical modeling of falling liquid film evaporation process [Text] / M. El. Haj Assad, M. J. Lampinen // Int. J. Refrig. – 2002. – N 25. – P. 985–991.

- Hamad M. Experimental study of the performance of a solar collector cooled by heat pipes [Text] / M. Hamad // Renewable Energy. – GB., 1995. – Vol. 6, N 1. – P. 11–15.

- Hammand M. A. Performance of solar LiBr-water absorption refrigeration system [Text] / M. A. Hammand, M. S. Audi // Renewable Energy. – 1992. – N 2 (3). – P. 275–282.

- Handbook HVAC Application [Text] / American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers. – 1991.

- Handbook on Life Cycle Assessment [Text] / J. B. Guinee [et al.] // OperationalGuide for ISO Standards, Kluwer Academic Publishers. – 2002.

- Hara T. Adsorption/desorption characteristics of adsorbent dehumidifier for air conditioners [Text] / T. Hara, M. Oka, I. Nikai // International Conference of Applications for Natural Refrigerants’ 96, September 3-6, Aarhus, Denmark, IIF/IIR, 1996. – P. 111–120.

- Hartmann K. Lithiumbromid [Text] / Wasser-Absorptions-kältemaschinen / K. Hartmann // DIE KÄLTE & Klimatechnick. – 1998. – N 10. – P. 780–790.

- Hauer A. Heating, cooling and storage in open sorption systems for residential use [Text] / A. Hauer // World Scientific. – 1999. – P. 5.

- Heat and Mass Transfer Enhancement by Additives [Text] / F. Ziegler [etc.] // Eurotherm.- N 59. – P. 21–27.

- Heat and Mass Transfer in Regenerative Indirect Evaporative Colling [Text] / A. Doroshenko [et al.] // Intern. Conference IIR/IIF of Advanes in the Refrigeration Systems, Food Technologies and Cold Chain. – Sofia'98, September 23-26, – Sofia, Bulgaria, 1998.

- Hellman H. M. / IIF/Proc. [Text] / H. M. Hellman, J. P. Pohl, G. Grossman // Aarhus Meat, IIR, FR. – 1996. – P. 121–132.

- Hellman H. M. A simple method for modeling the operating characteristics of absorption chillers [Text] / H. M. Hellman, S. Schweigler, F. Ziegler // Thermodynamics, heat and mass transfer of refrigeration machines and heat pumps, Seminar, EUROTHERM. – 1998. – N. 59. – P. 219–226.

- Hellman H. M. Improved Property Data Correlations of Absorption Fluids for Computer Simulation of Heat Pump Cycle [Text] / H. M. Hellman, G. Grossman // ASHRAE TRANSACTIONS. – 1996. – Vol. 102, Pt. 1. – P. 18.

- Hellman H. M. Simultation and analysis of an open-cycle dehumidifier-evaporator (DER) absorption chiller for low-grade heat utilization [Text] / H. M. Hellman, G. Grossman // Int. J. Refrig. – 1995. – Vol. 18, N. 3. – P. 177–189.

- Henning H. (Co-ordinator), Solar desiccant cooling system for an office building in Portugal, Contract EU Thermie N REB/78/95/DE/PO [Text].

- Henning H. Building climatization with solar assisted open cycle solid sorption cooling systems – design rules and operation strategies [Text] / H. Henning, A. Häberle, A. Gerber // Proceedings of 2nd Munich Discussion Meeting ‘solar Assisted Cooling with Sorption System’, München, Paper, 1995. – N 9.

- Henning H. Integration of solar assisted open cooling cycles into building climatisation systems [Text] / H. Henning, T. Erpenbeck // Proceedings of EuroSun 9. – Freiburg, 1996. – P. 1248–1253.

- Henrich C. Variation von Anlagenkomponenten eines solaren Klimatisierungssystems [Text] / C. Henrich, M. Safarik // KI Luft- und Kältetechnik. – 2004. – N 9. – P. 341–348.

- Hilali I. Investigation of absorption cooling systems using solar energy in Sanliurfa Proc. [Text] / I. Hilali, C. Okuyan, M. A. Aktacir // ULIBTK’95. – Ankara, TR., 1995. – P. 323–332.

- Höper F. Optimierte anlagenschaltung zur solaren Kühlung mit absorptionskältetechnick [Text] / F. Höper // KI Luft- und Kältetechnick. – 1999. – N 8. – P. 397–400.

- Hwahak Konghak Flow Transition of Solids in a Three Phase Fluidized Bed [Text] / Konghak Hwahak // Journal of the Korean Institute of Chemical Engineers. – 1987. – Vol. 25, N 4, August. – P. 394–400.

- Integration microturbine with single effect exhaust-driven absorption chiller and solid wheel desiccant system [Text] / ASHRAE Trans. – 2002. – Vol. 108, N 2. – P. 660–669.

- International Institute of Refrigeratinf, [Text] Publications 1998.

- Islam Md. R. Evaluation of heat and mass transfer coefficients for falling-films on tubular absorbers [Text] / Md. R. Islam, N. E. Wijeysundera, J. C. Ho // Int. J. Refrig. – 2003. – N 26, P. 197–204.

- Islam Md. R. Perfomance study of a falling-film absorber with a film-inverting configuration [Text] / Md. R. Islam, N. E. Wijeysundera, J. C. Ho // Journal of Refrigeration. – 2003. – N 26. – P. 909–917.

- Ismail I. M. Comparative study of different air-conditioning systems incorporative air washers [Text] / I. M. Ismail, K. G. Mahmoud // Int. J. Refrig. – 1994. – Vol. 17, N 6. – P. 364–370.

- Iyoki S. Physical and thermal properties of the water-lithium bromide-zinc chloride-calcium bromide system [Text] / S. Iyoki, T. Uemura // Int. J. Refrig. – 1988. – Vol. 12, Sept., – P. 272–277.

- Iyoki S. Physical and thermal properties of the water-lithium bromide-lithium nitrate system [Text] / S. Iyoki, R. Yamanaka // Int. J. Refrig. – 1993. – Vol. 16, N 3. – P. 191–200.

- Jain S. Evaluation of solid-desiccant-based evaporative cooling cycle for typical hot humid climates [Text] / S. Jain, P. L. Dhar, S. C. Kaushik // Int. J. Refrig. – 1995. – Vol. 18, N 5. – P. 287–296.

- Jamal Kamal Hussein. Теплоиспользующие абсорбционные осушительно-испарительные системы охлаждения с использованием альтернативных источников энергии [Text] / Jamal Kamal Hussein, Хасан Сади Ибрагим, В. П. Данько // Холодильна техніка і технологія. – 2012. – № 4 (138) – С.47–53.

- Kaita Y. Simulation results of triple-effect absorption cycles [Text] / Y. Kaita // Int. J. Refrig. – 2002. – N 25. – P. 999–1007.

- Kang Y. T. Transient analysis and design model of a LiBr-H2O absorber with rotating drums [Text] / Y. T. Kang, R. N. Christensen // ASHRAE Trans. – US, 1995. – Vol. 101, N 1. – P. 1163–1174.

- Kassler P. Energy for development [Text] / P. Kassler // Shell Selected Paper. – London, 1994.

- Kaushik S. C. Open cycle absorption cooling – a review [Text] / S. C. Kaushik, J. V. Kaudinya // Energy Conversion Management. – 1989. – N 29 (2). – P. 89–109.

- Kessling W. Efficient energy storage for desiccant cooling systems [Text] / W. Kessling, E. Laevemann, M. Peltzer // Proceedings of EuroSun 96. – Freiburg, 1996. – P. 1254–1260.

- Kessling W. Energy storage in open cycle liguid desiccant cooling systems [Text] / W. Kessling, E. Laevemann, M. Peltzer // Int. J. Refrig. – 1998. – Vol. 21, N 2. – P. 150–156.

- Khairullah A. Optimization of fixed and fluidized bed freezing processes [Text] / A. Khairullah, R. P. Singh // Int. J. Refrig. – 1991. – Vol. 141, May. – P. 176–181.

- Khan A. Y. Parametric analysis of heat and mass transfer performance of a packed-type liquid desiccant absorber at part-load conditions [Text] / A. Y. Khan // ASHRAE Trans. – US, 1996. – Vol. 102, N 1 – P. 349–357.

- Khrustalev D. Fluid flow effects in evaporative from liquid-vapour meniscus [Text] / D. Khrustalev, A. Faghri // Heat Transfer. – US, 1996. – Vol. 118, N 3. – P. 725–730.

- Killion J. D. A critical review of models of coupled heat and mass transfer in falling-film absorption [Text] / J. D. Killion, S. Garimella // Int. J. Refrig. – 2001. – N 24. – P. 755–797.

- Kim D. S. Solar Refrigeration options – a state of the art Review [Text] / D. S. Kim, C. A. Infante Ferreira // Int. Journal of Refrigeration. – 2008. – Vol. 31, Namber 1. – P. 3–15.

- Kim J. S. Absorption of water vapour into lithium bromide-based solutions with additives using a simple standart pool absorber [Text] / J. S. Kim, H. Lee, I1 Yu Sun // Int. J. Refrig. – 1999. – Vol. 22. – P. 188–193.

- Knabe G. Wissernsbaisierte inbetriebnahme heiz- und raumlufttechnischer Anlagen [Text] / G. Knabe, H. Werdin // KI Luft- und Kältetechnik. – 2003. – N 6. – P. 276–281.

- Koepel E. A. Commercial absorption chiller models for evoluation of control strategies [Text] / E. A. Koepel, S. A. Klein, J. W. Mitchell // ASHRAE Trans. – US, 1995. – Vol. 101, N 1. – P. 1175–1184.

- Koltun P. An Approach to Treatment of Recycling Processes in LCA Study. [Text] / P. Koltun, R. Ramakrishnan, A. Thrumarajah // 4th Australian Life Cycle Assessment Conference, Australia, Sydney, 23-25 Feb., 2005.

- Koltun P. Ecological consequences of using conventional and plastic solar collectors in alternative air-conditional systems [Text] / P. Koltun, A. Doroshenko, K. Shestopalov // Холодильная техника и технология. – 2002. – Вып. 4 (78). – С. 31–39.

- Komponenten und Anlagenverhalten solar betriebener sorptionsgestützter Klimaanlagen [Text] / U. Eicker [et al.] // KI Luft- und Kältetechnik, 2002. – N 11. – P. 541–547.

- Kooi J. v. d. Energy saving possibilities for cooled-celiling air-conditioning systems [Text] / J. v. d. Kooi, J. Niu, C. W. Dieleman // 19th International Congress of Refrigeration the Haque, the Netherlands, 1995. – August 20-25, – Vol. IV. – P. 1073–1080.

- Kulankara S. Surface tension of aqueous lithium bromide with heat/mass transfer enhancement additives: the effect of additive vapour transport [Text] / S. Kulankara, K. E. Herold // Int. J. Refrig. 2002. – N 25. – P. 383–389.

- Kvurt Y. Methods of the analysis of non-uniform environments at research of resource-saving and ecologically safe technologies, Mathematical modeling of resource-saving and ecologically safe technologies [Text] / Y. Kvurt, L. Holpanov, А. Doroshenko // Collection of scientific clauses MSU-RUAS. – Moscow, 1998. – Р. 7–13.

- Lamp P. (Co-ordinator) Solar assisted absorption cooling machine with optimized utilization of solar energy (SACMO). [Text]  Contract EU JOULE N JOR 3CT 9500 2O.

- Lamp P. Opportunities for sorption cooling using low grade heat [Text] / P. Lamp, C. Schweigler, F. Zeigler // The First International Conference of Heat Powered Cycles at University of Nottingham Uk., September, 1997. – P. 153–164.

- Lamp P. Review Paper, European research on solar-assisted air conditioning [Text] / P. Lamp, F. Ziegler // Int. J. Refrig. – 1998. – Vol. 21, N 2. – P. 89–99.

- Laszuk A. Modeling of Heat Transfer in a Three-Phase Fluidized-Bed Apparatus [Text] / A. Laszuk, M. G. Berengarten // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. – 2001. – Vol. 35, N 3. – P. 312—315.

- Lauritano A. Open-cycle solar absorption cooling and its applicability to residential builsdings in Italy [Text] / A. Lauritano, D. Marano // Cond. Aria, JT., 1995. – Vol. 39. – P. 495–502.

- Lävermann E. Desiccant cooling, Included in Potential of Solar Assisted Cooling in Southern Europe. [Text] Final Report, EU Contract RENA-CT94-0017, 1995.

- Lävermann E. Energy storage in open cycle liquid disiccant cooling systems [Text] / E. Lävermann, W. Keвling // Proceedings of 2nd Munich Discussion Meeting ‘solar Assisted Cooling with Sorption System’, München, 1995. – Paper N 10.

- Lazzarin R. M. Chemical dehumidification by liquid disiccants: theory and experiment [Text] / R. M. Lazzarin, A. Gasparella, G. A. Longo // Int. J. Refrig. – 1999. – Vol. 22 – P. 334–347.

- Lazzarin R. M. Experimetal report on the reliability of ammonia-water absorption chillers [Text] / R. M. Lazzarin, A. Gasparella, P. Romagnoni // Int. J. Refrig. – 1996. – Vol. 19, N 4. – P. 247–256.

- Lazzarin R. Theoretical analysis of an open-cycle heating and cooling systems. [Text] / R. Lazzarin, G. A. Longo, A. Gasparello // Int. J. Refrig. – 1996. – N 19 (4). – P. 239–246.

- Life Cycle Assessment of a Conventional and Alternantive Air-Conditioning Systems [Text] / P. Koltun [et al.] // 21h International Congress of Refrigeration IIR/IIF, Washington, D.C, ICR0140, 2003.

- Liu Y. L. Experimental study on a continuous adsorption water chiller with novel design [Text] / Y. L. Liu, R. Z. Wang, Z. Z. Xia // Int. J. Refrig. – 2005. – N 28 – P. 218–230.

- Lowenstein A. I. The effect of regenerator performance on a liquid-desiccant air conditioner [Text] / A. I. Lowenstein, M. N. Dean // ASHRAE Trans. – US, 1992. – Vol. 98, N 1. – P. 704–711.

- Lowenstein A. J. The effect of absorber dising on the performance of a liquid-desiccant air conditionaer [Text] / A. J. Lowenstein, R. S. Gabruk // ASHRAE Trans. – US, 1992. – Vol. 98, N 1. – P. 712–720.

- Lowenstein A. Liquid desiccant air-conditioners: An attractive alternative to vapor-compression systems. Oak-Ridge nat. Lab/Proc. Non-fluorocarbon Refrig. Air-Cond. [Text] Technol. Workshop. Breckenridge, CO, US, 06.23-25, 1993. – P. 133–150.

- Lowenstein A. The seasonal performance of a liquid-desiccant air conditioner [Text] / A. Lowenstein, D. Novosel // ASHRAE Trans. – US, 1995. – Vol. 101, N 1. – P. 679–685.

- Lu S. M. Development and experimental validation of a full-scale solar desiccant enhanced radiative cooling system [Text] / S. M. Lu, W. J. Yan // Renewable Energy. – 1995. – Vol. 6, N 7. – P. 821–827.

- Lundie S. Integrated Environmental-economic Assessment of Commercial Air-conditioning Systems in Australia using System Analysis [Text] / S. Lundie, A. Feitz, T. Kroger // Journal of Building and Environment (to be published).

- Ma W. B. Theoretical analysis of low-temperature hot source driven two-stage LiBr/H2O absorption refrigeration system [Text] / W. B. Ma, S. M. Deng // Int. J. Refrig. – 1996. – Vol. 19, N 2. – P. 141–146.

- Maisotsenko V. The Maisotsenko Cycle for Air Desiccant Cooling21h International Congress of Refrigeration IIR/IIF [Text] / V. Maisotsenko, Lelland Gillan // Washington, 2003.

- Markoski M. J. Exergetic analysis of water spray augmentation of air cooled condensers. 19th International Congress of Refrigeration the Haque, the Netherlands [Text], august 20-25, 1995. – P. 138–145.

- Mass recovery adsorption refrigeration cycle-improving cooling capacity [Text] / A. Akahira, [et al.] // Int. J. Refrig. – 2004. – N 27. – P. 225–234.

- Measurement of vapor pressure of lithium-bromide-water solution [Text] / A. Matsuda [et al.] // Kagaku Kagaku Ronbunshu. – 1980. – N 5. – P. 119–122.

- Mendes L. F. Supply of Cooling and Heating With Solar Assisted Absorption Heat Pumps: an Energetic Approach [Text] / L. F. Mendes, M. Collares-Pereira, F. Ziegler // Int. J. Refrig. – 1998. – Vol. 21, n. 2. – P. 116–25.

- Merkle Th. Solar thermal energy concept for water heating, space heating and cooling of an industrial buildings [Text] / Th. Merkle, E. Hahne // Proceedings of EuroSun 96. – Freiburg, 1996. – P. 256–365.

- Misra R. D. Thermoeconomic evaluation and optimization of a double-effect H2O/LiBr vapour-absorption refrigeration system [Text] / R. D. Misra, P. K. Sahoo, A. Gupta // Int. J. Refrig. – 2005. – N 28. – P. 331–343.

- Mitzushita T. Method of calculations for absorbtion accompanied with heart liberation [Text] / T. Mitzushita, J. Oishi, N. Hasimoto // Chemical Engineering Sience. – 1959. – Vol. 10. – P. 31–36.

- Modelling, simulation and warming impact assessment of a domestic-size absorption solar cooling system [Text] / G. A. Florides, [et al.] // Applied Thermal Engineering. – 2002. – N 22. – P. 1313–1325.

- Mostafavi M. The effect of ambient temperature on the surface area of components of an air-cooled lithium bromide-water absorption unit [Text] / M. Mostafavi, B. Agnew // Appl. Eng., GB. – Vol. 16, N 4. – P. 313–319.

- Multi-effect absorption chillers [Text] / F. Ziegler [etc.] // Rev. Int. Froid. – 1993. – Vol. 16, N 5. – P. 301–311.

- Natural working fluids for solar-boosted heat pumps [Text] / Int. J. Refrig, GB, 2003. – Vol. 26, N 6. – P. 637–643.

- Ney A. Room air conditioning by means of adiabatic evaporative cooling [Text] / A. Ney // Tech. Bau, DE, 1995. – N 1. – P. 35–40.

- Nguen. M. M. Appl. Therm [Text] / M. M. Nguen, S. B. Riffat, D. Whitman // Eng., GB. 1996. – Vol. 16, N 4. – P. 347–356.

- Nielsen J. E. "Duct Plate" Solar Collectors in plastic materials, Solar Energy Laboratory [Text] / J. E. Nielsen, E. Bezzel // Danish Technological Institute. – 1996.

- O’gorman T. Cooling from the sun [Text] / T. O’gorman // Air Cond. – GB., 1995. – Vol. 98, N 1167. – P. 25–26.

- Oertel K. Design of stand-alone solar-hybrid cooling system for decentralized storage of food. Proceedings of 2nd Munich Discussion Meeting ‘solar Assisted Cooling with Sorption System’[Text], München, Paper. – 1995. – N 12.

- Olesen B. W. Flächenkühlung mit Absorptionswärmepumpen und Solarkollektoren [Text] / B. W. Olesen // KI Luft- und Kältetechnik. – 2003. – N 5 – P. 212–219.

- Ono T. High efficiency chemical refrigeration system using solar heat. [Text] Japan’s Sunshine Project, 1991, Annual Summary of Solar Energy R&D Program. New Energy Development Organization, 1992.

- Operation and Performance of a 350 kW (100 RT) Single-Effect/Double-lift Absorption Chiller in a District Heating Network [Text] / C. J. Schweigler [et al.] // ASHRAE TRANSACTIONS. – 1998. – V.104, Pt. 1. – P. 5.

- Oppermann G. Using heat from a depth of 1500 metres [Text] / G. Oppermann // IEA Heat Pump Cent. Newsl. – US, GB, 1996. – Vol. 16, N 4. – P. 347–356.

- Otterbein R. T. A theory for heat exchangers with liquid-desiccant-wetted surfaces [Text] / R. T. Otterbein // ASHRAE Trans. – US, 1995. – Vol. 101. – P. 317–325.

- Park C. W. Energy consumption characteristics of an chiller during the partial load operation [Text] / C. W. Park, J. H. Jeong, Y. T. Kang // Int. J. Refrig. – 2004. – N 27 – P. 948–954.

- Park C. W. The effect of heart transfer additive and surface roughness of micro-scale hatched tubes on absorption perfomance [Text] / C. W. Park, H. C. Cho, Y. T. Kang // Journal of Refrigeration. – 2004. – N 27. – P. 264–270.

- Patnaik S. Perfomance studies for an experimental solar open-cycle desiccant air dehumidification system [Text] / S. Patnaik, T. G. Lenz, G. O. G. Löf // Solar Energy. – 1990. – Vol. 44, N 3.

- Perfomance evaluation and simulation of a new absorbent for an absorption refrigeration system [Text] / A. De Lucas [et al.] // Journal of Refrigeration. – 2004. – N 27. – P. 324–330.

- Performance evaluation of a two-stage adsorption refrigeration cycle with different mass ratio [Text] / Y. Hamamoto [et al.] // Int. J. Refrig. – 2005. – N 28. – P. 344–352.

- Potential of solar assisted cooling in Southern Europe [Text] / A. Costa [et al.] // Proceedings of EuroSun 96. – Freiburg, 1996. – P. 1201–1206.

- Rekstad J. SolarNor AS and General Electric Plastics, Solar Collectors in plastic materials from Norway. – 1997[Text].

- Röben J. Untersung eines Limasystems unter Einsalts einer LiCl-Lösung [Text] / J. Röben, F. Elsenheimer // KI Luft- und Kältetechnik. – 2003. – N 2. – P. 60–65.

- Saman N. F. Maintaining temperature and humidity in non-humidity-generating spaces [Text] / N. F. Saman, H. W. Jostone // ASHRAE Trans. – US., 1996. – Vol. 102, N 2. – P. 73–79.

- Schweigler C. Single-Effect/Double-lift Absorption Chiller: operational experience and prospect [Text] / C. Schweigler, F. Ziegler // 20th International congress of Refrigeration, IIR/IIF, Sydney, 1999. – Sydney, 1999. – P. 7.

- Seetharamu K. N. Performance of a fluidized bed cooling of various configuration [Text] / K. N. Seetharamu, K. V. S. Varier // Wärme- und Stoffübertragung. – 1988. – N 22. – P. 219–222.

- Simalationswerkzeuge als Designhilfen für solare Kühjsysteme [Text] / C. Kren [et al.] // KI Luft- und Kältetechnik. – 2003. – N 91. – P. 31–37.

- Sisupalan N. Heat transfer and pressure drop in fluidized bed cooling tower [Text] / N. Sisupalan, K. N. Seetharamu // Wärme- und Stoffübertragung. – Madras, India, 1992. – N 27. – P. 499–503.

- Solar absorption refrigeration cycle using LiNO3-NH3 solution and feat plate collectors. [Text]  Proc. ISHPC 2002, Shanghai, CN, 2002. – N. 24 / 27. – P. 101–106.

- Solar assisted absorbtion cooling with optimized utilization of solar energy [Text] / P. Lamp, [et al.] // IIF-IIR-Commissions B, E-Oslo, Norway, 1998. – P. 8.

- Solar assisted sorption cooling in a federal building. [Text] 1. Measurment result. KI Luft Kältetech. – 2003. – Vol. 39, N 9. – P. 394–399.

- Solar assisted sorption cooling in a federal building. [Text] 1. System description. KI Luft Kältetech. – 2003. – Vol. 39, N 8. – P. 339–343.

- Solar cooling technologies in Greece. An economic viability analysis [Text] / Appl. therm. Eng., GB. – 2003. – Vol. 23, N 11. – P. 1927–1439.

- Solar Energy for Refrigeration and Air Conditioning. [Text] Proceedings of Meetings of Commissions E1 and E2, Jerusalem, 14-15 March 1982. Int. Inst. Refrigeration, Paris. – 1982.

- Solar systems of cooling and air conditioning, Mathematical modeling of resource-saving and ecologically safe technologies [Text] / Y. Kvurt [et al.] // Collection of scientific clauses MSU-RUAS. – Moscow, 2000. – Р. 26–49.

- Solar-powered 10 KW absorption water chiller. [Text] DE. – 2001. – Vol. 28, N 1. – P. 83–94.

- Soltherm Europa [Text] / Epp Barbil // Sonne Wind und Warme. – 2002. – N 9. – Р. 32–33.

- Solubility and vapor pressure characteristics of  H2O/( LiBr + LiJ + LiNO3 + LiCl ) system for air- cooled absorption chillers [Text] / K. K. Koo [et al.] // International Conference "Naturals working fluids”, Oslo, Norway, IIF/IIR, 1998. – P. 531–536.

- Steimle F. Development in Air-Conditioning [Text] / F. Steimle // International Conference of Research, Design and Conditioning Equipment in Eastern European Contries, September 10-13, Bucharest, Romania, IIF/IIR. – P. 13–29.

- Stoitchkov N. J. Effectiveness of Crossflow Plate Heat Exchanger for Indirect Evaporative Cooling [Text] / N. J. Stoitchkov, G. J. Dimirov // Int. J. Refrig. – 1998. – Vol. 21, N 6. – P. 463–471.

- Tan K. A method for evaluating the heat and mass transfer characteristics in a revesibly used water cooling tower (RUWCT) for heat recovery [Text] / K. Tan, S. Deng // Int. J. Refrig. – 2002. – N 25. – P. 552–561.

- The thermodynamic perfomance of z new solution cycle in double absorption heat transformer using water/lithium bromide as the working fluids [Text] / Z. Zhao [etc.] // Journal of Refrigeration. – 2003. – N 26. – P. 315–320.

- Thioye M. Etude comparative de la performance des machines friorifiques à absorption utilisant de l’energie termique à très faible valeur exergétigue [Text] / M. Thioye // Int. J. Refrig. – 1997. – Vol. 20, N 4 – P. 283–294.

- UNEP. Montreal Protocol on Substances [Text]  That Deplete The Ozone Layer. Final Act: date – 11 September 1987. – P. 6.

- United Nations on Climate Change. General Convention Kyoto. – 1997.

- Vapor absorption by LiBr aqueous solution in vertical smooth tubes [Text] / H. Takamatsu [et al.] // Int. J. Refrig. – 2003. – N 26 – P. 659–666.

- Wenjyh Yan. Study on a solar liquid desiccant cooling system [Text] / Yan Wenjyh, Yan Weiyih Wu, Rueyjong Shyu // The 5-th ASEAN Conference on Energy Technology, April 25-27, Bankok, Thailand, 1994. – Vol. I. – P. 304–311.

- West M. K. Analysis of a field-installed hybrid solar desiccant cooling system [Text] / M. K.West, S. V. Lyer // ASHRAE Trans. – US, 1995. – Vol. 101, N 1. – P. 686–696.

- Westerlund L. Absorbers in the open absorption system [Text] / L. Westerlund, J. Dahl // Applied Energy, 1994. – N 48 – P. 33–49.

- Westerlund L. Use of an open absorption heat-pump for energy conservation in a public swimming-pool [Text] / L. Westerlund, J. Dahl // Applied Energy. – 1994. – N 49. – P. 275–300.

- White S. D. A Novel Absorption-Cycle Heat-Pump. Part I – Refrigeration [Text] / S. D. White, B. K. O’Neill // Applied Energy. – 1994. – N 47 – P. 355–367.

- Wurm J. Clemens N. Solid Desiccant Technology Review [Text] / J. Wurm, D. Kosar // Bulletin, 3, 2002. – P. 3–16.

- Yan W. Study on solar liquid desiccant cooling system [Text] / W. Yan, W. Wu, R. Shyu // The 5th ASEAN Conference on Energy Technology // April 25-27, The Tara-Impala Hotel, Bangkok, Thailand, 1994.

- Yang R. Experimental study of a glased solar collector/regenerator operated under a humid climate [Text] / R. Yang, P. L. Wang // INT. J. Sol. Energy. – CH, 1995. – Vol. 16, N 3. – P. 185–201.

- Yun Liu The modeling and analysis of the transient characteristics of fluidization phenomena by using advanced instrumentation and industrial engineering related techniques [Text] / Liu Yun // A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree Doctor of Engineering. – MORGAN STATE UNIVERSITY, May 2004.

- Zech S. Solar cooling system based on water [Text] / zeolite absorption / S. Zech // Luft Kaltetechn, DE., 1995. – Vol. 31, N 12. – P. 559–561.

- Ziegler F. An approximative method for modeling the operating characteristics of advanced absorption chillers [Text] / F. Ziegler, H. M. Hellmann, C. Schweigler // 20th International congress of Refrigeration, IIR/IIF, Sydney, 1999. – P. 7.

- Ziegler F. Comparison of multi-effect absorption cycles [Text] / F. Ziegler, G. Alefeld // AES- International Absorption Heat pump Conference, ASME 1993. – Vol. 31. – P. 257–264.

- Ziegler F. Heat-transfer enhancement by additives [Text] / F. Ziegler, G. Grossman // Int. J. Refrig. – 1996. – Vol. 19, N 5. – P. 301–309.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html