## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПО ДЕЛАМ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ УКРАИНЫ

На правах рукописи

Коврегин Владимир Владимирович

УДК 614.84

ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ОБЪЕКТОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ С ТЕРМОРЕЗИСТИВНЫМ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

Специальность 21.06.02 – Пожарная безопасность

Диссертация

на соискание ученой степени кандидата технических наук

|  | Научный руководитель: Садковой Владимир Петрович кандидат психологических наук, доцент |
| --- | --- |

Харьков – 2008

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

- АНАЛИЗ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ТЕПЛОВЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ	10

  - Основные технические характеристики тепловых пожарных извещателей	10

  - Методы температурных испытаний тепловых пожарных извещателей	13

    - Автономные испытания	13

    - Объектовые испытания	19

  - Анализ влияющих факторов на величину времени срабатывания теплового пожарного извещателя	22

  - Анализ методов определения постоянной времени тепловых пожарных извещателей	26

  - Постановка задачи и особенности ее решения	33

  - Выводы	35

- МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТЕРМОРЕЗИСТИВНЫХ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТПИ ПРИ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ТЕПЛОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ	38

  - Модели чувствительного элемента ТПИ при скачкообразном изменении внешнего теплового воздействия	38

  - Модели терморезистивного чувствительного элемента ТПИ при внутреннем тепловом воздействии	50

  - Модели чувствительного элемента ТПИ при нестационарном внешнем тепловом воздействии	55

  - Модель электрического сигнала, обуславливающего внутреннее тепловое воздействие на чувствительный элемент ТПИ, которое эквивалентно внешнему тепловому воздействию	58

  - Выводы	61

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАКЦИИ ТЕРМОРЕЗИСТИВНЫХ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТПИ НА ВНУТРЕННЕЕ ТЕПЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИМПУЛЬСНОГО И ПЕРИОДИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА	63

  - Тепловое воздействие электрическим током в виде импульса прямоугольной формы	63

  - Тепловое воздействие электрическим током в виде импульса, имеющего форму прямоугольного треугольника	67

  - Тепловое воздействие электрическим током в виде импульса, имеющего форму равнобедренного треугольника	73

  - Тепловое воздействие электрическим током в виде импульса синусоидальной формы	77

  - Тепловое воздействие электрическим током в виде периодической последовательности импульсов синусоидальной формы	84

    - Случай, когда величина скважности больше двух	84

    - Случай, когда величина скважности равна двум	87

    - Случай, когда величина скважности равна единице	89

  - Тепловое воздействие электрическим током в виде гармонической функции	91

  - Тепловое воздействие электрическим током в виде периодической последовательности треугольных импульсов	92

    - Импульсы электрического тока в форме прямоугольного треугольника	92

    - Импульсы электрического тока в форме равнобедренного треугольника	94

  - Тепловое воздействие импульсами электрического тока прямоугольной формы	97

  - Выводы	100

- МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ ТЕПЛОВЫХ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ С ТЕРМОРЕЗИСТИВНЫМ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ	102

  - Методы, основанные на измерении временных параметров выходного сигнала	103

    - Измерение одного временного параметра	103

    - Измерение двух временных параметров	109

    - Измерение трех выходных параметров	124

  - Методы, основанные на измерении энергетических параметров выходного сигнала	127

  - Анализ методов определения постоянной времени теплового пожарного извещателя	132

  - Выводы	138

- ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЙ ВРЕМЕНИ ТПИ	141

  - Имитационное моделирование процесса определения величины постоянной времени ТПИ	141

  - Экспериментальное определение величины постоянной времени ТПИ	148

    - Внешнее тепловое воздействие	148

    - Внутреннее тепловое воздействие	152

  - Структура и алгоритмы проведения объектовых испытаний ТПИ	155

  - Выводы	157

ВЫВОДЫ	159

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	163

Приложение А. Акты о внедрении	170

# ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Интенсификация процессов ввода в эксплуатацию промышленных предприятий, их реконструкция, внедрение новых технологий, расширение ассортимента используемых материалов и др. – все это обуславливает наличие тенденции к снижению уровня пожарной опасности таких объектов. В небольшой стране один крупный пожар может дестабилизировать всю ее экономику.

Одним из радикальных путей, направленных на снижение ущерба от пожара, является идентификация опасных факторов пожара в его начальной стадии, что наиболее эффективно может быть осуществлено только с помощью автоматических систем. Эффективность таких систем определяется уровнем технических характеристик датчиков первичной информации, в частности, тепловых пожарных извещателей (ТПИ). Проблемы совершенствования технических характеристик ТПИ рассматривались в работах Ю.А. Абрамова, В.П. Бабурова, Н.Ф. Бубыря, В.М. Гвоздя, А.А. Деревянко, С.П. Карлаша, Е.В. Куринного, В.П. Мангасарова, Ю.Ю. Пересты, Ф.И. Шаровара, S. Welch, P. Rubini, M. Schwenke, S. Hammerschmidt и др.

В настоящее время в Украине в эксплуатации находится достаточно много разновидностей ТПИ, которые различаются как по принципам построения, так и по техническим характеристикам. Все существующие нормативные документы, включая и евростандарт EN-54, предусматривают определение технических характеристик пожарных извещателей на этапах, которые предшествуют вводу их в эксплуатацию. В частности, это этап выходного контроля фирмами-изготовителями пожарных извещателей и сертификационные испытания. В процессе эксплуатации определение технических характеристик ТПИ практически не производится. В последнее время наметилась тенденция к тестированию ТПИ, установленных на охраняемых объектах, с использованием критерия «годен – не годен». Реализация такого алгоритма тестирования тепловых пожарных извещателей осуществляется с использованием генераторов тепла, что обуславливает низкую эффективность этих алгоритмов.

В этой связи актуальной научной задачей является использование возможностей, которые заложены в принципах построения ТПИ, для формирования алгоритмов проведения их испытаний, направленных на определение оценок технических характеристик пожарных извещателей непосредственно в процессе их эксплуатации на охраняемом объекте.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа выполнялась в рамках Государственной программы обеспечения пожарной безопасности в Украине на 2000÷2010 г.г., а также в рамках госбюджетных научно-исследовательских работ № 0106U008529, №0106U008528, №0106U008527, которые выполнялись по заявкам Государственного департамента пожарной безопасности Украины.

Цель и задачи исследования. Целью работы является обоснование возможности получения оценок основных параметров и технических характеристик тепловых пожарных извещателей с терморезистивным чувствительным элементом в процессе их эксплуатации на объекте.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

- выявить способы определения основных технических характеристик тепловых пожарных извещателей и варианты их технической реализации;

- оценить перспективность существующих способов определения параметров и технических характеристик ТПИ;

- разработать математические модели терморезистивного чувствительного элемента ТПИ, принадлежащих к классу переходных и передаточных функций для внешнего теплового воздействия;

- разработать математические модели терморезистивного чувствительного элемента ТПИ, принадлежащих к классу переходных и передаточных функций для внутреннего теплового воздействия;

- определить модели реакции терморезистивного чувствительного элемента ТПИ на тепловое действие электрического тока, протекающего через него и который представляет собой одиночные импульсы или периодические последовательности импульсов, треугольной, прямоугольной или синусоидальной формы;

- разработать методы определения динамического параметра – постоянной времени ТПИ, в основе которых лежит использование информации о параметрах выходных сигналов терморезистивного чувствительного элемента при воздействии на него внутреннего источника тепла, обусловленного протеканием через него электрического тока;

- разработать имитационные модели, описывающие алгоритмы определения постоянной времени ТПИ;

- экспериментальным путем получить оценки величины постоянной времени ТПИ с терморезистивным чувствительным элементом;

- разработать рекомендации по формированию алгоритмов проведения температурных объектовых испытаний ТПИ с терморезистивным чувствительным элементом.

Объект исследования – тепловые пожарные извещатели максимального типа с терморезистивным чувствительным элементом.

Предмет исследования – параметры и характеристики тепловых пожарных извещателей максимального типа с терморезистивным чувствительным элементом и методы их определения.

Методы исследования – методы математической физики и нестационарной теплопроводности, теории автоматического управления, имитационного моделирования, планирования эксперимента, методы математической статистики, системного анализа и теории алгоритмов.

Научная новизна полученных результатов состоит в том, что:

- получило дальнейшее развитие математическое описание процессов, протекающих в терморезистивных чувствительных элементах в условиях изменения температуры окружающей среды;

- впервые получены математические модели терморезистивных чувствительных элементов ТПИ, принадлежащих классу переходных и передаточных функций при тепловом воздействии на них электрическим током;

- впервые получено математическое описание реакции терморезистивных чувствительных элементов ТПИ на тепловое действие электрического ока, протекающего через них и представляющего собой одиночные импульсы и периодические последовательности импульсов треугольной, прямоугольной или синусоидальной формы;

- впервые разработаны методы определения величины постоянной времени ТПИ, находящихся в эксплуатации, и основанные на измерении временных или энергетических параметров выходных сигналов в условиях теплового воздействия на их терморезистивные чувствительные элементы электрического тока.

Практическое значение полученных результатов. Разработанный комплекс математических моделей, алгоритмов, а также имитационных моделей является основой для построения системы автоматического контроля параметров и технических характеристик ТПИ с терморезистивным чувствительным элементом непосредственно в процессе их эксплуатации на охраняемом объекте.

Результаты диссертационных исследований внедрены на предприятии «Харьков-Пожтехника» при стендовой отработке алгоритмов проведения объектовых испытаний пожарных извещателей (акт от 14.03.08 г.), что позволило обеспечить полную автоматизацию испытаний, проводимых непосредственно на охраняемом объекте, и сократить время на их проведение в два раза. Математические модели и алгоритмы проведения испытаний пожарных извещателей использованы в учебном процессе Университета гражданской защиты Украины (акт от 9.04.08 г.) в дисциплине «Технологическая и пожарная автоматика»

Личный вклад соискателя состоит в разработке: математических моделей теплового пожарного извещателя и его терморезистивного чувствительного элемента; математических моделей, описывающих реакцию теплового пожарного извещателя с терморезистивным чувствительным элементом на тепловое воздействие электрическим током, протекающим через него; методов проведения объектовых испытаний тепловых пожарных извещателей; имитационной модели и алгоритмов процесса проведения объектовых испытаний пожарных извещателей.

Апробация результатов диссертации. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались на: постоянно действующих научно-технических семинарах УГЗУ (г. Харьков, 2006÷2008 г.г.); научно-практической конференции «Актуальні проблеми пожежної профілактики» (г. Харьков, 2006 г.); международной научно-практической конференции «Природничі науки та їх застосування в діяльності служби цивільного захисту» (г. Черкассы, 2006 г.); международной научно-практической конференции «Пожежна безпека – 2007» (г. Черкассы, 2007 г.).

Публикации. Основные научные результаты диссертационной работы опубликованы в 7 научных статьях в специализированных изданиях ВАК Украины и 2 тезисах научно-практических конференций.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 разделов, выводов, списка литературы и приложения. Общий объем диссертации составляет 174 стр. и включает 54 рис. и 11 табл.

# ВЫВОДЫ

В работе получены новые научно обоснованные результаты, которые в совокупности обеспечивают решение научно-практической задачи по обоснованию возможности получения оценок основных параметров и технических характеристик тепловых пожарных извещателей с терморезистивным чувствительным элементом в процессе их эксплуатации на объекте.

- Установлено, что все температурные испытания тепловых пожарных извещателей можно разделить на автономные и на объектовые, при этом в первом случае испытания проводятся вне охраняемого объекта, а во втором случае – непосредственно на охраняемом объекте.

- Показано, что при проведении температурных испытаний тепловых пожарных извещателей как на соответствие требованиям назначения, так и на соответствие требованиям устойчивости и прочности к внешним воздействиям, априори закладывается идеология, которая сводится к тому, чтобы воспроизвести реальные условия работы пожарных извещателей с одновременным получением оценок их основных технических характеристик, к которым относят температуру и время срабатывания.

- Установлено, что динамические свойства тепловых пожарных извещателей полностью характеризуются их единственным динамическим параметром – постоянной времени, способы определения которой ориентированы на использование теплокамер, обеспечивающих формирование температуры в виде единичного прямоугольного импульса, ступенчатой функции или линейно возрастающей функции времени.

- Применительно к терморезистивному чувствительному элементу теплового пожарного извещателя получены математические модели, принадлежащие классу переходных и передаточных функций, усредненных по его объему, описывающие процессы в нем в условиях, когда тепловое воздействие формируется путем изменения температуры окружающей среды.

- Обосновано, что для цилиндрической формы терморезистивного чувствительного элемента теплового пожарного извещателя при значениях критерия Био, не превышающих единицы, и при радиусе чувствительного элемента, не превышающего десятой части его высоты, величина методической погрешности идентификации постоянной времени такого чувствительного элемента не превышает 2,0%.

- Показано, что для условий, когда тепловое воздействие на терморезистивный чувствительный элемент формируется путем пропускания через него электрического тока, математические модели, описывающие процессы в нем и принадлежащие классу переходных и передаточных функций, с точностью до масштабного множителя совпадают с математическими моделями такого же класса, описывающими процессы в таком чувствительном элементе в условиях, когда тепловое воздействие создается путем изменения температуры окружающей среды.

- С использованием интегрального преобразования Лапласа получен комплекс математических моделей, описывающих реакцию терморезистивного чувствительного элемента теплового пожарного извещателя на воздействие, обусловленное протеканием по нему электрического тока в виде одиночных импульсов, в виде периодических последовательностей импульсов треугольной, прямоугольной или синусоидальной формы, а также в виде гармонической функции времени.

- Разработаны методы определения динамического параметра теплового пожарного извещателя – постоянной времени терморезистивного чувствительного элемента, ориентированные на проведение объектовых испытаний пожарных извещателей, в основе которых лежит использование информации о временных или энергетических параметрах его выходного сигнала, обусловленного тепловым действием электрического тока, протекающего через этот чувствительный элемент, и для каждого из которых разработаны номограммы, обеспечивающие получение оценок значений этого динамического параметра.

- Установлено, что минимальным временем определения величины динамического параметра теплового пожарного извещателя с терморезистивным чувствительным элементом обладает метод, основанный на измерении одного временного параметра его выходного сигнала, и это время не превышает длительности одиночного импульса электрического тока, протекающего по нему, а в случае использования в качестве тест-сигнала периодической последовательности импульсов электрического тока, несмотря на то, что в корень из числа этих импульсов снижается случайная составляющая погрешности, в число раз, равное количеству импульсов электрического тока, увеличивается время измерения и имеет место усложнение аппаратурной реализации соответствующего метода определения динамического параметра пожарного извещателя.

- В среде MATLAB с помощью пакета визуального программирования Simulink разработана имитационная модель процесса определения постоянной времени теплового пожарного извещателя с терморезистивным чувствительным элементом, реализующая методы, в основе которых лежит использование информации о временных параметрах его выходного сигнала при тепловом воздействии электрическим током в форме импульса треугольной формы, моделирование с помощью которой показало, что величина методической погрешности таких методов определения динамического параметра пожарного извещателя не превышает единиц процентов.

- Создан макетный образец теплового пожарного извещателя с терморезистивным чувствительным элементом, экспериментальным путем определен его динамический параметр при тепловых воздействиях, обусловленных изменением температуры окружающей среды и протеканием электрического тока через чувствительный элемент, и показано, что погрешность рассогласования при этих воздействиях не превышает 4,5%.

- Разработаны алгоритмы проведения объектовых испытаний тепловых пожарных извещателей с терморезистивным чувствительным элементом, предусматривающие получение оценок величины напряжения порогового устройства, соответствующего номинальному значению температуры срабатывания пожарного извещателя, величины постоянной времени, и времени срабатывания пожарного извещателя.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Минеев А.К. Противопожарная защита АЭС. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 432 с.

- Карлаш С.П., Исследование и разработка газовых систем пожаротушения, оптимальных по быстродействию: Дис. … канд. техн. наук: 05.26.02. – Харьков, 1996. – 268 с.

- Корниенко Р.В., Переста Ю.Ю. Состояние с пожарными извещателями в Украине // Проблемы пожарной безопасности. – Х.: ХИПБ, 1998. – Вып. 4. – С. 102-105.

- Абрамов Ю.А., Куренный Е.В. Точечные тепловые пожарные извещатели максимального типа. – Х.: АГЗУ, 2005. – 129 с.

- Li Jian. Xiaofang Kexue yu jisbu. – Fire Sci. and Technol. – 22. – №6. – P. 454-457.

- Савин М.В., Здор В.Л. Современные системы раннего обнаружения пожара // Пожаровзрывобезопасность. – 2003. – №6. – С. 70-73.

- Clay Sean. Gent 24 managed protocol – an open and shut case // Fire Safety Eng. – 2003. – 10. – №5. – P. 7-8.

- Zhou Yan-ping. Xiofang Kexue yu jushu. – Fire Sci. and Technol. – 2003. – №4. – P/ 310-312.

- Maintenance of fire alarm systems // Fire Safety Eng. – 2003. – 10. – № 5. – P. 3-5.

- Пуриков В.К., Александров В.А. Современное состояние и тенденции развития устройств пожарной сигнализации // Юб. сб. научн. трудов ВНИИПО МВД России, 1997. – С. 452-456.

- Multisensor reagirt auf Brandgas und Warme. UK: Holz – und Kunstffverlarb. – 2003. – 38. – № 2. – P. 84-95.

- Шаровар Ф.И. Методы раннего обнаружения загораний. – М.: Стройиздат, 1988. – 336 с.

- Бубырь Н.Ф., Бабуров В.П. Мангасаров В.И. Пожарная автоматика. – М.: Стройиздат, 1984. – 209 с.

- Welch S., Rubini P. SOFIE: Simulation of Fires in Enclosures. User Guide. United Kingdom: Granfield University, 1996. – 340 p.

- Абрамов Ю.А., Деревянко А.А., Бортничук П.М. Анализ особенностей построения систем пожарной безопасности – Х.: МОУ, 1993. – С. 95-97.

- Христич В.В., Деревянко О.А., Бондаренко С.М., Антошків О.А. Системи пожежної та охоронної сигналізації. – Х.: АПБУ, 2001. – 116 с.

- Воробйов О.І. Проектування, монтаж, технічне обслуговування систем пожежної сигналізації. – Львів: Сполом, 2003. – 138 с.

- Колесник В.Т. Основные прнципы проектирования систем пожарной сигнализации. – Львов: ЛИПБ, 2002. – 122 с.

- Системы автоматической пожарной сигнализации. Извещатели пожарные тепловые точечные. Общие технические требования и методы испытаний. – К.: Госстандарт Украины, 2000 г. – 48 с.

- Шаровар Ф.И. Принципы построения устройств и систем автоматической пожарной сигнализации. – М.: Стройиздат, 1983. – 335 с.

- Деревянко А.А. Разработка методов и средств повышения эффективности систем пожарной сигнализации: Дис. … канд. техн. наук: 05.26.02. – Харьков, 1995. – 200 с.

- Абрамов Ю.А., Гвоздь В.М. Терморезистивные тепловые пожарные извещатели с улучшенными характеристиками и методы их температурных испытаний. – Х.: АГЗУ, 2005. – 121 с.

- Абрамов Ю.А., Бортничук П.М., Деревянко А.А., Карлаш С.П., Христич В.В. Методы и средства обнаружения пожара. – Х.: ХИПБ, 1995. – 42 с.

- Европейсикй стандарт EN-54-9. Компоненты автоматических систем пожарной сигнализации. 4.9: Проведение испытаний. – Нем. ред., 1984. – 11 с.

- Танклевский Л.Г. Разработка теоретических основ, методов и технических средств повышения эффективности автоматических систем обнаружения пожара: Автор. дис. … д-ра техн. наук. – М.: ВИПТШ, 1995. – 48 с.

- Танклевский Л.Г. Концепция оценки эффективности систем пожарной сигнализации // Научные идеи, направления, традиции. – СПб: СПб ВПТШ МВД РФ, 1996. – С. 109-121.

- Абрамов Ю.А., Губарев А.П., Узунов А.В. и др. Управление в технических системах с газовым и жидким компонентом. – К.: ИСМО, 1997. – 288 с.

- Абрамов Ю.А., Деревянко А.А., Карлаш С.П. Разработка методов и средств повышения эффективности пожарной автоматики // Проблеми пожежної безпеки – К.: МВС України, 1995. – С. 42-44.

- Абрамов Ю.А. Основы пожарной автоматики. – Х.: ХИИПБ, 1993. – 288 с.

- Бесекерский В.А., Попов В.П. Теория автоматического регулирования. – М.: Наука, 1975. – 768 с.

- Востриков А.С. Теория автоматического регулирования. – Новосибирск: НГУ, 2003. – 363 с.

- Переста Ю.Ю., Абрамов Ю.А. Методология испытаний тепловых пожарных извещателей // Пожежна безпека. – К.: УкрНИИПБ, 1997. – С. 271 -272.

- Куренной Е.В. Определение времени срабатывания точечных тепловых пожарных извещателей максимального типа: Дис. … канд. техн. наук: 21.06.02. – Харьков, 2004. – 189 с.

- Костенко О.Л., Гвоздь В.М., Абрамов Ю.А. Способ определения динамического параметра пожарного извещателя // Проблемы пожарной безопасности. – Х.: Фолио, 2003. – Вып. 13. – С. 71-74.

- Гвоздь В.М., Костенко, О.Л., Корниенко Р.В. Определение динамического параметра теплового пожарного извещателя // Матер. VI НПК «Пожарная безопасность  – 2003». – Х.: АПБУ, 2003. – С. 248-250.

- Власов-Власюк О.Б. Экспериментальные методы в автоматике. – М.: Машиностроение, 1969. – 412 с.

- Эйкхолфф П. Основы идентификации систем управления: оценивание параметров и состояния. – М.: Мир, 1975. – 684 с.

- Балакирев В.С., Дудников Е.Г., Цырлин А.М. Экспериментальное определение динамических характеристик промышленных объектов. – М.: Энергия, 1968. – 342 с.

- Корн Г., Корн Т. Справочник по математике. – М.: Наука, 1968. – 720 с.

- Грановский В.А. Динамические измерения. Основы методологического обеспечения. – Л.: АН, 1984. – 224 с.

- Драйздейл Д. Введение в динамику пожаров. – М.: Стройиздат, 1990. – 421 с.

- Пузач С.В. Методы расчета тепломассообмена при пожаре в помещении и их применение при решении практических задач пожаровзрывобезопасности. – М.: АГПС МЧС России, 2005. – 336 с.

- Кошмаров Ю.А., Башкирцев М.П. Термодинамика в пожарном деле. – М.: ВПТШ МВД СССР, 1987. – 414 с.

- Лыков А.В. Теория теплопроводности. – М.: Высшая школа, 1967. – 594 с.

- Карташов О.М. Аналитические методы в теории теплопроводности твердых тел. – М.: Высшая школа, 2001. – 550 с.

- Арсенин В.Я. Математическая физика. Основные уравнения и специальные функции. – М.: Физматгиз, 1966. – 368 с.

- Соболев С.Л. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1988. – 334 с.

- Мангасаров А.В., Полонин А.Д. Методы решения интегральных уравнений. – М.: Факториал, 1999. – 272 с.

- Снеддон И. Преобразование Фурье. – М.: ИИЛ, 1955. – 668 с.

- Трантер К.Д. Интегральные преобразования в математической физике. – М.: ИИЛ, 1956. – 312 с.

- Голоскопов Д.П. Уравнения математической физики. – СПб.: Питер, 2004. – 539 с.

- Абрамов Ю.А., Коврегин В.В., Витько М.Н. Модели чувствительного элемента датчика первичной информации системы мониторинга локального типа // Проблеми надзвичайних ситуацій. – Х.: УГЗУ, 2006. – Вип. 6. – С. 10-15.

- Коврегин В.В., Костенко О.Л., Витько М.Н., Абрамов Ю.А. Динамические модели чувствительного элемента теплового пожарного извещателя // Проблемы пожарной безопасности. – Х.: АГЗУ, 2006. – Вып. 19. – С. 74-77.

- Коврегин В.В., Корниенко Р.В. Модели импульсной части чувствительного элемента теплового пожарного извещателя // Проблемы пожарной безопасности. – Х.: УГЗУ, 2006. – Вып. 20. – С. 94-98.

- Тищенко Е.А., Костенко О.Л. Коврегин В.В., Абрамов Ю.А. Информационная модель теплового пожарного извещателя // Проблемы пожарной безопасности. – Х.: УГЗУ, 2007. – Вып. 21. – С. 260-267.

- Коврегин В.В., Абрамов Ю.А. Математическое обеспечение испытаний тепловых пожарных извещателей // Проблемы пожарной безопасности. – Х.: УГЗУ, 2007. – Вып. 21. – С. 94-99.

- Коврегин В.В. Модель выходного сигнала ТПИ с терморезистивным чувствительным элементом при протекании по нему электрического тока в виде импульса треугольной формы // Проблемы пожарной безопасности. – Х.: УГЗУ, 2008. – Вып. 23. – С. 88-90.

- Орнатский П.П. Автоматическое измерение и приборы. – К.: Вища школа, 1973. – 552 с.

- Орнатский П.П. Основы информационно-измерительной техники. – К.: Вища школа, 1976. – 560 с.

- Градштейн И.С., Рыжик И.М. Таблицы интегралов, сумм, рядов и произведений. – М.: Физматгиз, 1962. – 1100 с.

- Журавны Л.Г. Методы электрических измерений. – Л.: ЭЛИ, 1990. – 288 с.

- Ильин В.А. Телеконтроль и телеуправление. – М.: Энергия, 1969. – 334 с.

- Темников Ф.Е., Афонин В.А., Дмитриев В.И. Теоретические основы информационной техники. – М.: Энергий, 1979. – 512 с.

- Калабеков Б.А. Микропроцессоры и их применение в системах передачи и обработки сигналов. – М.: Радио и связь, 1988. – 368 с.

- Микропроцессорные системы автоматического управления / Под ред. В.А. Бесекерского. – Л.: Машиностроение, 1988. – 365 с.

- Бейтмен Г., Эрдейи А. Таблицы интегральных преобразований. Преобразования Фурье, Лапласа, Меллина. – М.: Наукв, 1969. – Т.1. – 361 с.

- Двайт Г.Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы. – М.: Наука, 1966. – 228 с.

- Дьяконов В.П., Круглов В.В. MATLAB 6.5 SP1/7/7 SP1/7 SP2 + Simulink 5/6. Инструменты искусственного интеллекта и биоинформатики. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2006. – 456 с.

- Дьяконов В.П. MATLAB 6.5 SP1/7 + Simulink 5/6 в математике и моделировании. – М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2005. – 576 с.

- Садковой В.П., Коврегин В.В., Тайтала М.Р. Имитационное моделирование процесса определение динамического параметра датчика первичной информации системы ослабления последствий аварий // Проблеми надзвичайних ситуацій. – Х.: УЦЗУ, 2008. – Вып. 7. – С. 105-110.

- Афанасьев А.И. Математическая обработка результатов эксперимента. – Екатеринбург: УТУ, 2002. – 127 с.

- Косарев Е.Л. Методы обработки экспериментальных данных. – М.: МФТИ, 2003. – 255 с.

- Полищук Е.С. Измерительные преобразователи. – Киев: Вища школа, 1981. – 296 с.

- Аж Ю. Датчики измерительных систем. – М.: Мир, 1992. – 424 с.

- Дворяшкин Б.В. Погрешности измерений и их оценки. – М.: МЭИ, 1992. – 73 с.

- Севриков В.В., Карпенко В.А., Севриков Н.В. Автоматические быстродействующие системы пожарной защиты. – Севастополь: СевГУ, 1996. – 260 с.

- Кириленко В.А. Обнаружение очагов зарождения пожаров // Охрана труда. – 1996. – № 10. – С. 32-34.

- Котов А.Г. Пожаротушение и системы безопасности. – Киев: Брандмастер, 2003. – 270 с.

- Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля. – М.: ВНИИПО, 1999. – 121 с.

- Мартяшин А.И., Шахов Э.К., Шляндин В.М. Преобразователи электрических параметров для систем контроля и измерения. – М.: Энергия, 1996. – 392 с.

- Ковалевская В.В., Машенков В.М. Энергетические измерительные преобразователи. – М.: Энергия, 1989. – 267 с.

- Основы построения автоматизированных систем контроля сложных объектов / Под ред. П.И. Кузнецова. – М.: Энергия, 1969. – 480 с.

- Касаткин А.С., Кузьмин И.В. Оценка эффективности автоматизированных систем контроля. – Л.: Энергия, 1987. – 428 с.

- Gibson C.H. Measurement of high-frequency turbulent temperature //Res. Sci. Instrum. – 2003. – 46. –№6. – P. 757-764.

- Geldart Walter J. Automated measurements for transmission systems // Bell Lab. Rec., 1995. – 51. – №6. – P. 174-180.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html