## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

Министерство топлива и энергетики Украины

Научно-исследовательский институт горноспасательного дела

(НИИГД) НПО  "Респиратор"

На правах рукописи

Ющенко Юрий Николаевич

УДК [622.822.7:614.842.62]:622.012.22

РАЗРАБОТКА СИСТЕМ И СОЗДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ

СРЕДСТВ ПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРНЫХ 
 ВЫРАБОТОК ГЛУБОКИХ ШАХТ

Специальность 21.06.02- Пожарная безопасность Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель

Пашковский Петр Семенович

д-р техн. наук, профессор

Донецк, 2002

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………. |  | 5 |
| --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА …………………………………... |  | 12 |
| 1.1. Анализ условий и режимов работы систем пожарного водоснабжения подземных объектов современных шахт….…………. |  | 12 |
| 1.2. Средства понижения давления воды в системах пожарного водоснабжения……………………………………………………………. |  | 18 |
| 1.3. Гидродинамические процессы в регулирующей трубопроводной арматуре…………………………………………………………………… |  | 22 |
| 1.4. Анализ методов расчета количества воды, подаваемой для локализации и тушения подземных пожаров………… |  | 29 |
| 1.5. Цель и задачи исследований…………………………………………. |  | 32 |
| 1.6. Общая методика и основные методы исследований……………….. |  | 34 |
| РАЗДЕЛ 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ И РЕЖИМОВ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ……………………………………. |  | 37 |
| 2.1.Исследование процессов движения жидкости в вертикальных и наклонных трубопроводах с одним или несколькими дросселирующими устройствами…………….……… |  | 37 |
| 2.2. Исследование гидродинамических процессов совместной работы систем водоснабжения и пожарного оборудования при различных технологических схемах тушения подземных пожаров……………………………………………………………………... |  | 50 |
| 2.3. Определение нормативных расходов воды для локализации и тушения подземного пожара……………………………………………. |  | 63 |
| Выводы…………………………………………………………………….. |  | 72 |
| РАЗДЕЛ 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИДРОСТАТИЧЕСКИХ И ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ РАБОТЕ РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМАХ ПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГЛУБОКИХ ШАХТ…………… |  | 73 |
| 3.1. Метод определения критических параметров кавитации в регулирующей трубопроводной арматуре…………………………… |  | 73 |
| 3.2. Моделирование силовых характеристик регулирующих органов плунжерного типа………………………………………………………….. |  | 82 |
| 3.3.Разработка принципиальной схемы регулятора давления для пожарно-оросительных сетей глубоких шахт…………………………… |  | 88 |
| 3.4.Определение гидравлической характеристики шахтного регулятора давления………………………………………………………. |  | 90 |
| Выводы……………………………………………………………………… |  | 103 |
| РАЗДЕЛ 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ И РЕЖИМОВ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ …………. |  | 104 |
| 4.1. Методика и исследование движения жидкости при разрыве струи в вертикальных трубопроводах…………………………………………… |  | 104 |
| 4.2. Методика и исследование гидравлических параметров и режимов работы систем пожарного водоснабжения при различных технологических схемах подключения пожарного оборудования…….. |  | 109 |
| 4.3. Методика и исследование локализации и тушения пожара в подземной выработке мелкораспыленной водой……………………….. |  | 119 |
| 4.4. Методика и определение силовых характеристик регулирующих органов плунжерного типа………………………………………………… |  | 124 |
| 4.5. Исследование напорно-расходных характеристик шахтного регулятора давления……………………………………………. |  | 126 |
| Выводы……………………………………………………………………… |  | 129 |
| РАЗДЕЛ 5. РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ГЛУБОКИХ ШАХТ…………………… ……….. ……………………………………… |  | 131 |
| 5.1. Методика расчета параметров совместной работы системы водоснабжения и пожарного оборудования…………….. …… |  | 131 |
| 5.2. Методика расчета конструктивных и гидравлических параметров шахтного редукционного клапана………………………………………. |  | 135 |
| Выводы…………………………………………………………………….. |  | 139 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………. |  | 140 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………… |  | 144 |
| Приложение А. | ## Программа работ по созданию и освоению серийного производства ## средств противопожарной защиты шахт на 1996-1998 гг. ……..………………………. | 156 |
| Приложение Б. | ## Программа работ по созданию и освоению серийного производства шахтной трубопроводной арматуры на 1996-1998 гг. ………. | 164 |
| Приложение В. | Редукционный клапан для снижения давления воды в пожарно-оросительных сетях глубоких шахт……………………………………………………. | 173 |
| Приложение Д. | ## Расчет лимитной цены и годового экономического эффекта от использования ## редукционного клапана КРС……………………… | 179 |
| Приложение Ж. | ## Акт внедрения………………………………………. | 182 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Система подземного водоснабжения предприятий угольной и горнорудной промышленностей используется в технологическом процессе добычи  и составляет основу пожарной защиты шахт.

За последние годы произошел заметный рост количества крупных подземных пожаров, приводящих к значительным убыткам из-за несвоевременной или недостаточной подачи воды на пожаротушение. Причиной такого положения является то, что на больших глубинах пожарно-оросительная сеть находится под высоким давлением и ее гидравлические параметры не соответствуют параметрам пожарного оборудования. Соединение двух систем - пожаротушения и водоснабжения в единую требует решения ряда вопросов  проектирования как самих систем, так и регуляторов давления, обеспечивающих совместную их работу.

В связи с тем, что добыча угля ведется на глубинах 900 м и более, разработка систем водоснабжения и технических средств, обеспечивающих эффективную работу средств пожаротушения на больших глубинах, является актуальной задачей, решение которой обеспечит  своевременную ликвидацию подземных пожаров современных шахт.

Связь работы с научными программами, планами, темами

В диссертационную работу вошли результаты многолетних исследований, выполненных под руководством и при непосредственном участии автора в соответствии с тематическими планами научно-исследовательских и опытно-конструкторских  работ НИИГД по программам "Создать и освоить серийное производство средств противопожарной защиты шахт на 1996-1998 гг."; "Создать и освоить серийное производство шахтной трубопроводной арматуры на 1996-1998 гг."; "Создать и внедрить способы и средства активного тушения экзогенных пожаров в шахтах и инертизации атмосферы с целью предотвращения взрывов при тушении пожаров" (НИР № 1919311010, № 0629406000, 
№ 1919201100,  № 1110002010).

Цель и задачи исследования. Целью работы является создание  систем и создание технических средств пожарного водоснабжения, обеспечивающих эффективность пожарного оборудования при высоких давлениях и расходах воды в условиях глубоких шахт.

Основные задачи исследования:

1. Исследовать гидравлические процессы и режимы совместной работы системы водоснабжения и пожарного оборудования.

2. Исследовать гидростатические и гидродинамические  процессы работы регуляторов давления в системах пожарного водоснабжения глубоких шахт.

3. Найти  технические решения подачи необходимого количества воды к пожарному оборудованию при тушении  подземных пожаров в глубоких шахтах.

4. Разработать алгоритмы и методики расчета параметров совместной работы системы водоснабжения и пожарного оборудования, а также конструктивных и гидравлических параметров шахтных регуляторов давления воды.

5. Создать технические средства снижения и стабилизации давления воды в шахтных пожарно-оросительных  сетях с высокими гидравлическими параметрами.

Идея работы заключается  в комплексном исследовании процессов совместной работы средств пожаротушения и систем пожарно-оросительного водоснабжения, определении взаимосвязей между их основными параметрами и создании на этой основе оборудования, объединяющего их в единую систему для  обеспечения ликвидации подземных пожаров.

Объект исследования-  пожарно-оросительные системы водоснабжения и средства пожаротушения на глубоких горизонтах шахт.

Предмет исследования - гидродинамические процессы в системах противопожарного водоснабжения  с дросселирующими устройствами.

Методы исследования. При проведении исследований были использованы основные законы гидравлики, тепломассопереноса и  методы системного анализа, математической статистики и обработки данных.

Основные научные положения, выносимые на защиту, и их новизна

1. Установлена закономерность образования нестационарного режима движения воды в вертикальных и наклонных трубопроводах, оборудованных дросселирующими устройствами, при подаче ее к пожарному оборудованию на большие глубины, заключающаяся в разрыве сплошности потока воды при увеличении расхода ее через конечный потребитель до значения большего, чем при подаче через дросселирующее устройство.  Это позволило обосновать допустимую глубину расположения дросселирующего устройства по заданным его проходному сечению и гидравлическим параметрам низконапорной сети и допустимое сопротивление устройства при заданной глубине его установки.

2. Раскрыт механизм совместной работы системы водоснабжения и пожарного оборудования, заключающийся во влиянии на гидродинамические процессы в пожарно-оросительной сети технологических параметров тушения и локализации подземного пожара. Установлена зависимость гидравлических параметров системы водоснабжения от напорно-расходных характеристик пожарного оборудования, его количества и геодезических мест размещения при подаче воды самотеком из поверхностного резервуара и насосами водоотлива, что позволило обосновать принципы объединения двух систем пожаротушения и водоснабжения в единую систему, обеспечивающую гарантированную подачу воды к потребителям при тушении пожаров.

3. Уточнен механизм теплообмена нагретых пожарных газов и мелкораспыленной воды, заключающийся в изменении степени охлаждения газового потока в зависимости от ее дисперсности, которая характеризует интенсивность парообразования. При этом установлена эмпирическая зависимость количества испаряющейся жидкости от диаметра капель и температуры газового потока, исходящего из зоны горения, что позволило обосновать нормы расхода воды на тушение и локализацию подземного пожара в зависимости от пожарной нагрузки горной выработки, скорости распространения пожара и гидродинамических параметров пожарного оборудования.

4. Обосновано условие бескавитационной работы шахтного регулятора давления, заключающееся в том, что площадь дросселирующего окна затвора ω3 не должна превышать значение его критической площади ω3 кр  (ω3 < ω3 кр), при этом установлены взаимосвязи напорно-расходных характеристик систем водоснабжения и конструктивных параметров проточной части регуляторов давления, определяющие критическую площадь дросселирующего окна по кавитационному фактору. Это позволяет на стадии проектно-конструкторских работ, варьируя геометрическими параметрами затвора и проточной части корпуса регулятора давления, добиться бескавитационной его работы в требуемом диапазоне функционирования пожарного оборудования.

5.Уточнен механизм воздействия гидромеханических сил на затвор плунжерного типа, заключающийся в учете гидродинамической силы, определяемой разностью давлений регулируемой среды, действующих на грани дросселирующих окон, их количества и формы при перемещении затвора перпендикулярно потоку жидкости.  Установлено, что размещение затвора в высоконапорной полости регулирующего органа снижает перестановочное усилие в 3,6 раза. Это явилось основой создания регуляторов давления нового поколения со статически и динамически уравновешенным затвором и высокой чувствительностью при одновременном снижении массо-габаритных характеристик регулятора.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 
рекомендаций работы подтверждается:

корректностью постановки задач, применением современного математического аппарата и вычислительной техники;

соответствием установленных закономерностей гидравлических параметров системы водоснабжения  напорно-расходным характеристикам пожарного оборудования, его количеству,  геодезическим местам размещения и основным физическим законам гидродинамики;

необходимым объемом экспериментального материала, полученного в шахтах, пожарной штольне, на специально разработанном  стенде, используемых при разработке систем и технических средств пожарного водоснабжения горных выработок глубоких шахт;

удовлетворительной сходимостью результатов теоретических исследований с экспериментальными данными  (относительная погрешность не более  
 15 %);

широкой апробацией  и промышленным внедрением результатов работы.

Научная новизна работы заключается в установлении научно обоснованных параметров работы системы пожарного водоснабжения на основе комплексного исследования  процессов взаимодействия ее с пожарным оборудованием при тушении и локализации пожаров глубоких горизонтов шахт.

Практическая ценность диссертации заключается в разработке и внедрении на шахтах  регуляторов давления жидкости и комплексного метода расчета совместной работы систем пожарного водоснабжения и пожарного оборудования, что позволяет  использовать в проектах  противопожарной защиты шахт решения, обеспечивающие ликвидацию пожаров на больших глубинах.

Реализация выводов и предложений работы. Результаты диссертационной работы использованы при разработке следующих нормативных документов:

ДНАОП 1.1.30-1.01-00 Правила безопасности в угольных шахтах: Утв.  приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 22.08.2000 г. № 215, пп. 6.3.4, 6.3.7, 6.3.8;

КД 12.5.016-95.  Технические требования к системам водоснабжения шахт и шахтной трубопроводной арматуре, введен в действие с 1996.01.01, разделы  2 и 3;

КД 12.07.403-96. Разработка проекта противопожарной защиты угольных шахт: Методика, введен в действие с 1997.07.01, раздел 5, приложения Е, К, Л, М, П, С ;

ГСТУ 29.2.04675545.004-2001. Установки попередження і гасіння пожеж водою автоматичні: Загальні технічні вимоги, введен в действие с 2002.04.01;

Рекомендации по реконструкции систем пожарно-оросительного водоснабжения (по заданию Минуглепрома Украины),  разделы 2 и 5 .

На основании результатов диссертационной работы созданы для угольной промышленности Украины технические средства, в конструкции которых использованы авторские свидетельства № 1108402 «Регулятор давления жидкости» и № 1417639  «Регулятор давления», а именно: клапан редукционный переносной ПРК, клапан редукционный стационарный СКР, клапан  редукционный общешахтный РМ-150. Эти изделия внедрены на угольных шахтах Минтопэнерго Украины, в ГВГСС, ПО «Джезказганцветмет» и ГОАО «Казцинк» (Казахстан), ПО «Якуталмаз» и  ГОАО «Гайский горно-обогатительный комбинат» (Россия).

Разработанная в процессе исследований методика и регулятор давления могут быть применены на горно-добывающих предприятиях угольной, цветной и черной металлургии, химии и на предприятиях других отраслей, ведущих разработки полезных ископаемых на больших глубинах.

Личный вклад соискателя состоит:

- в постановке задач по всем разделам диссертационной работы;

- научном руководстве теоретическими и экспериментальными исследованиями и непосредственном участии в них, в том числе лабораторных и натурных испытаниях создаваемой техники и разработке рекомендаций по ее использованию;

- в создании методик, лабораторных стендов и установок для проведения научных исследований;

- в статистической обработке результатов, полученных при выполнении исследований;

- в систематизации и научном анализе полученных результатов, разработке научно обоснованных  технических решений  по созданию регуляторов давления нового поколения с высокой чувствительностью и малыми массогабаритными характеристиками.

В публикациях с соавторами основные идеи принадлежат соискателю.

Апробация  результатов диссертационной работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались и получили положительную оценку на республиканском научно-техническом семинаре «Профилактика и тушение пожаров на объектах народного хозяйства» (Севастополь, СПИ, 1988 г.); научно-технической конференции «Проблемы пожарной безопасности» (Киев, УкрНИИПБ, 1995 г.); научно-практической конференции «Пути развития горноспасательного дела» (Донецк,  НИИГД, 1997 г.); XVI Всемирном Горном конгрессе «Горная промышленность на пороге XXI  века» (Болгария, 1994 г.); Научно-технической конференции по охране труда в подземных и открытых шахтах и рудниках (Болгария- Варна, 1998 г.); научно-практической конференции «Крупные пожары: предупреждение и тушение» (Россия, Москва, НИИПО, 2001 г.); 29-й  Международной конференции научно-исследовательских институтов по безопасности в угольной промышленности (Польша, 2001г.), на расширенном заседании ученого совета НИИГД  НПО «Респиратор» (Донецк, 
2002 г.).

Публикации. По теме диссертации  получено два авторских свидетельства на изобретение и опубликовано 16 научных работ,  14 из них -  в изданиях, рекомендованных ВАК Украины.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, заключения, списка использованных источников из 115 наименований, содержит 143 страницы основного текста, 29 рисунков, 4 таблицы, 5 приложений. Общий объем работы 184 страницы.

# ВЫВОДЫ

1. На основании исследований кавитационных явлений в шахтной регулирующей  трубопроводной арматуре установлено, что критическая площадь дросселирующего окна затвора и критическое давление в нем являются функцией площадей проходных сечений входного и выходного патрубков корпуса регулятора и гидравлических параметров системы водоснабжения, что дет возможность оценить пределы регулирования существующих регуляторов давления или разработать новый, обеспечивающий бескавитационный режим работы системы в требуемом диапазоне перепадов давлений. Теоретические расчеты, произведенные по данной зависимости, удовлетворительно совпадают с экспериментальными [71, 73, 97] данными. Относительная погрешность результатов не превышает 12 %.

2. Исследованы гидромеханические силы, действующие на затвор плунжерного типа с боковыми дросселирующими окнами  в регулируемом режиме его работы. Установлено, что при перемещении затвора перпендикулярно потоку жидкости образуется гидродинамическая сила, определяющаяся разностью давлений регулируемой среды, действующих на грани дросселирующих окон, их количеством и формой, снижение которой возможно за счет размещения затвора в высоконапорной полости регулирующего органа.

3. Разработана принципиальная схема шахтного регулятора давления, оценка работы которой производилась на основании исследований его напорно-расходных характеристик.

# Определено влияние формы дросселирующих окон на напорно-расходные характеристики регулятора давления, при этом установлено, что давление на выходе из него не зависит от входного давления и расхода жидкости, а определяется силовыми характеристиками привода в режиме запирания и формой дросселирующих окон.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе дано решение актуальной научно-технической проблемы, заключающейся в обосновании принципов совместной работы системы водоснабжения и пожарного оборудования, раскрытии механизма объемного воздействия мелкораспыленной   воды на очаг горения, установлении закономерностей движения жидкости в трубопроводах с дросселирующими устройствами, на основании чего созданы регуляторы давления нового поколения, обеспечивающие устойчивую работу системы при подаче воды к пожарному оборудованию на большие глубины.

Основные научные результаты и выводы, полученные при выполнении исследований, заключаются в следующем:

1. Анализ состояния пожарного водоснабжения шахт свидетельствует о том, что в настоящее время отсутствуют методы расчета совместной работы системы водоснабжения и пожарного оборудования при различных технологических схемах его подключения,  не учитывается взаимное влияние установленных последовательно редукционных клапанов при движении жидкости в вертикальных и наклонных трубопроводах. Для эффективной работы пожарного оборудования на больших глубинах регулятор давления должен иметь конструкцию, при которой давление на выходе из него не зависит от входного давления и расхода жидкости через него, а также обеспечивающую условия его бескавитационной работы.

2. На основании исследования  процессов совместной работы системы водоснабжения и пожарного оборудования установлена зависимость гидравлических параметров системы водоснабжения от напорно-расходных характеристик пожарного оборудования, его количества и геодезических мест размещения, что позволило обосновать принципы объединения двух систем - пожаротушения и водоснабжения в единую систему, обеспечивающую гарантированную подачу воды к потребителям при тушении подземных пожаров глубоких шахт.

3. Определено условие разрыва сплошности потока воды при подаче ее к пожарному оборудованию по вертикальным и наклонным трубопроводам с одним или несколькими дросселирующими устройствами, заключающееся во влиянии сопротивления и площади проходного сечения дросселирующих устройств, а также геодезических мест их расстановки в вертикальных и наклонных трубопроводах на напорно-расходные характеристики системы водоснабжения и устойчивость ее работы, в результате чего получены зависимости, определяющие допустимую глубину размещения  дросселирующего устройства по заданным проходному сечению и параметрам низконапорной сети и допустимое сопротивление при заданной глубине установки дросселя.

4. Обоснованы нормативные расходы воды на тушение и локализацию подземных пожаров при определенной степени дисперсности водяной завесы. Получена эмпирическая зависимость доли испаряющейся воды от среднего диаметра капли, пожарной нагрузки выработки и температуры газового потока, исходящего из зоны горения.

5. Раскрыты условия образования кавитационных явлений в регулирующей трубопроводной арматуре, установлены взаимосвязи между напорно-расходными характеристиками системы водоснабжения и конструктивными параметрами регулятора давления, что дает возможность на стадии проектирования, варьируя геометрические параметры дросселирующего органа и проточной части корпуса, добиться бескавитационной его работы в требуемом диапазоне перепадов давлений.

6. Установлено, что на затвор плунжерного типа с боковыми дросселирующими окнами действует гидродинамическая сила, возникающая при его перемещении перпендикулярно потоку жидкости, зависящая от разности давлений, действующих на грани дросселирующих окон, их количества и формы. Обоснован принцип создания статически и динамически уравновешенного затвора, заключающийся в снижении гидродинамической силы, которая препятствует его передвижению в режиме запирания  путем размещения затвора в высоконапорной полости. Это позволило создать регулятор давления нового поколения, обладающий высокой чувствительностью и сравнительно малыми массогабаритными характеристиками.

7. Определено влияние формы дросселирующего окна на напорно-расходные характеристики регулятора давления согласно разработанной принципиальной схеме, при этом установлено, что давление на выходе из него не зависит от входного давления и расхода жидкости, а определяется силовыми характеристиками привода в режиме запирания и формой дросселирующих окон.

8. Разработана принципиальная схема и создан универсальный регулятор давления, обеспечивающий эффективную работу пожарного оборудования при высоких давлениях и расходах в условиях глубоких горизонтов современных шахт.

9. Результаты экспериментальных исследований силовых характеристик регулирующих органов плунжерного типа подтвердили гипотезу о том, что установка затвора в высоконапорной полости значительно снижает усилия, препятствующие его движению. В разработанном редукционном клапане перестановочное усилие затвора снижено в 3,6 раза, что позволило во столько же раз повысить его чувствительность при одновременном снижении массогабаритной характеристики.

10. Результаты выполненных экспериментальных исследований статических и динамических режимов совместной работы водоснабжения и пожарного оборудования при тушении и локализации подземных пожаров, нормируемых расходов воды на их локализацию, гидравлических и механических характеристик высоконапорных регуляторов давления подтверждают результаты теоретических исследований. Относительная погрешность этих результатов не превышает 15 %.

11. Разработаны алгоритмы и методики расчета параметров совместной работы системы водоснабжения и пожарного оборудования при тушении подземных пожаров, а также расчета редукционного клапана для работы в системах пожарного водоснабжения на больших глубинах.

12. Годовой экономический эффект от использования разработанного редукционного клапана СКР составил в ценах 1989 г. на одно изделие 1,8 тыс. руб., что в ценах 2002 г. - около 10,8 тыс. грн.

Список использованных источников

1. ДНАОП 1.1.30-1.01-00 Правила безопасности в угольных шахтах:
 Утв. приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 22.08.2000 г. № 244.- Киев: 2000.- 244 с.

2. ДНАОП 1.1.30-5.34-96 Инструкция по противопожарной защите угольных шахт // Сборник инструкций к правилам безопасности в угольных шахтах: Утв. приказом Госнадзорохрантруда Украины от 18.01.1996 г. 
№ 7.- Киев: Основа. - 1996.-Т.2.- С. 301-323

3. Руководство по определению параметров подземного пожара и выбору эффективных средств его тушения, Утв. ВУ ВГСЧ Минуглепрома СССР 09.09.1985 г. - Донецк: ВНИИГД, 1985.- 96 с.

4. Козлюк  А.И. Водоснабжение угольных шахт для борьбы с пожарами
и пылью. - М.: Недра, 1979.- 287 с.

5. СП 40-43-85. Санитарные правила для предприятий угольной промышленности

6. Анализ аварийности на предприятиях Минуглепрома СССР за 1990 г. Приложение к письму Минуглепрома СССР от 18.03.91 г. № 28-2-8/132.- Донецк, 1991.- 206 с.

7. Козлюк А.И., Балтайтис В.Я. и др. Теплофизические процессы при локализации подземных пожаров // Проблемы горения и тушения: Сб. работ/ ВНИИПО. - 1968. – С. 166-177

8. Иванов Е.Н. Рекомендации по определению расчетных расходов воды для спринклерных систем.- М.: ВНИИПО, 1965 .- 14 с.

9. Шитонов А.Г. Расчет сил и средств для тушения пожаров. - М.: ВНИИПО, 1965.- 243 с.

10. Козлюк А.И. Противопожарная защита угольных шахт. - К.: Техніка, 1980.- 155 c.

11. Расчет расхода воды для тушения пожаров твердых веществ / Кудряшов А.В. // Пожарная профилактика и тушение пожаров: Информ. сб.- М.: ЦНИИПО, 1966.- № 3.- С. 127-135

12. Тарасов-Агалаков Н.А. Практическая гидравлика в пожарном деле. - М.: Из-во министерства коммунального хозяйства РСФСР, 1959.- 262 с.

13. Баратов А.Н., Иванов Е.Н. Пожаротушение на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности. - М.: Химия, 1979.- 366 с.

14. Иванов Е.Н. Расчет и проектирование систем пожарной защиты. - М.: Химия, 1977. – 376 с.

15.  КД 12.07.403-96. Разработка противопожарной защиты  угольных            шахт. Методика: Утв. Управлением охраны труда, чрезвычайных ситуаций 
и экологии Минуглепрома Украины 07.06.96 / НПО «Респиратор».- Донецк, 1996.- 120 с.

16. Гугучкин В.Д. К вопросу расчета шахтного оросительно-противопожарного трубопровода // Вопросы предупреждения и ликвидации аварий на угольных шахтах. - Киев: Техніка, 1970.- С. 42-44

17. Приведение систем оросительного водоснабжения шахт к противопожарным нормативам / Гугучкин В.Д. // Горноспасательное дело: Сб. науч. трудов/ ВНИИГД. - Донецк, 1971.- № 4.- С. 49-54

18. Козлюк А.И. Определение гидравлических параметров подземного пожарного водопровода // Технология и экономика угледобычи .- М.: ЦНИИТЭИугля,1966.- № 12.- С. 63-65

19. Оптимизация параметров водоснабжения шахт с помощью ЭЦВМ / Козлюк А.И., Величко В.Г., Резник С.П. // Уголь Украины 1977.- № 5.- С. 38

20.  Исследование гидравлического регулятора прямого действия / 
Терских В.З. // Гидравлика и гидродинамика: Респ. Межведом. науч.-техн. сб .-Киев: Техніка, 1978.- № 26.- С. 51-58

21. Исследование гидроредукторов КР-1м и ПШ-4 в производственных условиях / Козлюк А.И., Гугучкин В.Д., Ягупов И.Н.,  Ядыкин Н.Г. // Горноспасательное дело: Сб. науч. трудов / ВНИИГД.- Донецк, 1973. - Вып. 7.- 
С. 8-11

22. Требования к характеристикам регуляторов давления пожарно-оросительных сетей /  Козлюк А.И., Гринь Г.В., Мазуренко В.В., Дузь Л.Е. // Способы и средства ведения горноспасательных работ: Сб. науч. трудов / ВНИИГД.- Донецк, 1979.- Вып. 16.- С. 83-85

23. Определение входных и выходных давлений гидроредукторов типа ПШ-4 /  Козлюк А.И., Гугучкин В.Д. //Горноспасательное дело: Сб. науч.
 трудов / ВНИИГД.- Донецк, 1972.- № 5.- С. 45-47

24.  Средства и методы понижения давления в пожарно-оросительных сетях шахт  / Козлюк А.И., Гринь Г.В., Ющенко Ю.Н. // Уголь Украины. - 1986.- № 1.- С. 31-32

25. Гугучкин В.Д. Исследование шахтных пожарно-оросительных трубопроводов, оборудованных напорными резервуарами и гидроредукторами: Автореф. дис ... канд. техн. наук: 05.26.01.- Днепропетровск, 1972.- 21 с.

26. Гуревич Д.Ф. Расчет и конструирование трубопроводной арматуры. - Изд. 4-е, перераб. и доп.- Л.: Машиностроение, 1969.- 878 с.

27. Об оптимальности гидравлической характеристики шахтного редукционного клапана / Величко В.Г. // Способы и средства ведения горноспасательных работ и предупреждения аварий в шахтах: Сб. науч. трудов / ВНИИГД.- Донецк, 1977.- № 4.- С. 108-109

28. Редукционный клапан КР-2 / Степановский Е.П., Гринь Г.В. Василенко В.В. // Горноспасательное дело: Сб. науч. трудов / ВНИИГД.- Донецк, 1975.-№ 11.- С. 16-18

29. Редукционный клапан для пожарно-оросительного водоснабжения глубоких шахт / Козлюк А.И., Гринь Г.В., Мазуренко В.В.,  и др.// Безопасность труда в промышленности. - 1980. - № 6.- С. 29-30

30. Метод расчета оптимального варианта размещения редукционных клапанов КР-2 в пожарно-оросительном трубопроводе угольных шахт / 
 Козлюк А.И., Величко В.Г., Резник С.П.; ВНИИГД.- Донецк, 1976.- 12 с.- Деп. в ЦНИЭИуголь 4 окт. 1976г., № 727

31. Дузь Л.Е. Марголис А.Е., Мазуренко В.В.  Анализ гидравлических  характеристик шахтных редукционных клапанов // Тезисы докл. первой Всесоюзн. науч.- производ. конф. «Предупреждение и тушение подземных пожаров». Секция 1 Предупреждение экзогенных пожаров и автоматическая защита шахт и открытых разработок. - Донецк: ВНИИГД , 1978.- С. 29-30

32. Расчет и конструирование трубопроводов: Справочное пособие / Под ред. Б.В. Зверева.- Л.: Машиностроение, 1979.- 245 с.

33. Противопожарное водоснабжение / Качалов А.А., Кузнецова А.Е., Богланова Н.В. .- М.: Стройиздат, 1975.- 272 с.

34. Иванов Е.Н. Противопожарное водоснабжение. - М.: Стройиздат, 1986.- 316 с.

35.  Федорец А.А. Расчет распределительного трубопровода при равномерной раздаче и транзитном расходе // Гидравлика и гидротехника: Респ. Межведом. науч.-техн. сб. - Киев: Техніка, 1978.- № 3.- С. 98-102

36. О работе пружинных и рычажно-грузовых предохранительных клапанов / Сергеев М.П.// Исследования по гидравлике водопроводных сетей и насосных станций. - М.: Госиздат литературы по строительству и архитектуре, 1954.- С. 133-160

37. Казинер Ю.Я. Тенденции развития и применения регулирующей арматуры. - М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 1988,- 44 с.- (Промышленная трубопроводная арматура. Серия ХМ-10: Обзорная информация)

38. Кармугин Б.В.  Основные тенденции технического прогресса арматуростоения.- М.:  ЦИНТИхимнефтемаш, 1976,- 23 с.- (Серия ХМ-10: Экспресс-информация)

39. Слободкин М.С. Выбор регулирующих органов для работы при повышенных перепадах давления. - М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 1975,- 13 с.- (Серия ХМ-10: Экспресс-информация)

40. Горноспасательное дело: Расчет параметров гидроредукторов при параллельной и последовательной работе / Козлюк А.И., Гугучкин В.Д. //  Горноспасательное дело: Сб. науч. трудов / ВНИИГД.- Донецк, 1973. – Вып. 6.- С. 31-32

41. Критические параметры кавитации в редукционных клапанах / 
Ющенко Ю.Н. // Горноспасательное дело: Сб. науч. трудов / ВНИИГД .- Донецк, 1992.- С. 82-90

42. Нагрузки на затворы в трубопроводной арматуре / Ющенко Ю.Н., Гавриш Ю.В. // Горноспасательное дело: Сб. науч. трудов / НИИГД.- Донецк, 1992.- С. 90-91

43. Аронович В.В., Слободкин М.С. Арматура регулирующая и запор-ная. - М.: Машгиз, 1953.- 284 с.

44. Результаты испытаний двухступенчатого редукционного клапана / Гринь Г.В., Степановский Е.Л., Мазуренко В.В. // Способы и средства ведения горноспасательных работ и предупреждение аварий в шахтах: Сб. науч. трудов / ВНИИГД.- Донецк, 1978.- Вып. 15.- С. 69-72

45. Упрощенный метод определения потерь напора в шахтных пожарно-оросительных сетях / Гринь Г.В., Мазуренко  В.В. // Способы и средства ведения горноспасательных работ и предупреждение аварий в шахтах: 
Сб. науч. трудов / ВНИИГД.- Донецк, 1978.- Вып. 15.- С. 72-77

46. Чугуев Р.Р. Гидравлика (техническая механика жидкости)- Л.: Энергия, 1975.- 599 с.

47.  Козлюк А.И., Чарков В.П., Кушнарев А.М .Средства пожарной защиты шахт: Справочное пособие. - Донецк: Донбасс, 1979.- 135 с.

48.  Эстсмонт В.П., Поткин И.Х. Регуляторы давления прямого действия. - М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 1978,- 50 с.- (Серия ХМ-10 : Обзорная информация)

49. Hewett Tony. Reducing Vabves-tupes and instabbations // PACE.- 1978.- 
№ 8.- 28, 29, 31

50. Мазуренко В.В., Санин Д.Е., Гринь Г.В., Ющенко Ю.Н. Оценка кавитационных режимов в криволинейных каналах гидромашин и гидрорегуляторов // Горный журнал: Известия высших учебн. заведений. - 1986.- № 12.- С. 76-79

51. О некоторых вопросах гидравлики потоков в условиях кавитации / Нищук В.С. // Гидравлика и гидротехника: Респ. Межведом. науч.-техн. сб.- Киев: Техніка, 1971.- № 11.- С. 49-55

52. Условия образования кавитации при движении жидкости в трубопроводах / Глазков М.М., Приходько Н.А., Цыбалова М.И. // Гидромеханика: Респ. Межведом. науч.-техн. сб.- Киев: Наукова думка, 1965.- 
№ 60.- С. 21-24

53. Альтшуль А.Д., Киселев П.Г. Гидравлика и аэродинамика: Основы механики жидкости. - М.: Стройиздат, 1975.- 327 с.

54. Арзуманов Э.С. Об определении критических параметров кавитации регулирующих клапанов // Труды НИИавтоматика.-Кировокан, 1965.- 
Вып. ХХ  .- С. 23-66

55.  Патехин С.Х.. Отечественная и зарубежная регулирующая армату-

ра. - М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 1976,- 24 с.- (Промышленная трубопроводная арматура Серия ХМ-10: Обзорная информация)

56. Казеев А.И. О методике расчета максимально разгруженных плунжеров двухседельных регулирующих клапанов // Труды НИИ  автоматика. -  Кировокан 1964.- № 20.- 24 с

57. Башта Т.М. Гидропривод и гидроавтоматика. - М.: Машиностроение, 1972.- 320 с.

58. Киселев П.Г. Гидравлика. Основы механики жидкости. - М.-Л.: Госэнергоиздат, 1963.- 423 с.

59. Избаш С.В. Основы гидравлики. - М.: Госстройархитектуриздат, 1952.- 423 с.

60. Рабинович Е.З. Гидравлика. - М.: Недра, 1980.- 309 с.

61. Большаков В.А., Попов В.Н. Гидравлика. Общий курс: Учебник для высш. учебн. заведений. - Киев: Вища школа, 1989.- 215 с.

62. Богомолов А.И., Михайлов К.А. Гидравлика. - Изд. 2-е перераб. и доп.: Учебник для гидротехн. специальностей вузов. - М.: Стройиздат, 1972.- 648 с.

63. Бетчев Р., Криманале В. Вопросы гидродинамической устойчивости / Пер. с англ. Пушепревой И.В., Штерна В.Н.; Под ред. О.Ф. Васильевой, В.В. Пухначевой.- М.: Мир, 1971.- 350 с.

64. Бэтчелор Дж. Введение в динамику жидкости / Пер. с англ. 
В.П. Валомчика, А.С. Поповой; Под ред. Степанова Г.Ю .- М.: Мир, 1973.- 
758 с.

65. Пустовойт Ю.В. Механика движения жидкости в трубах. - Л.: Недра, 1980.- 159 с.

66. Larsen T., Haysen K/ Development in desing of  hydraulik actuators .”Pap. Present. int. Conf. Dev. Vaives and Actuators Fluid Contr. Oxford, 10-12 Sent, 1985.- C.329-340

67. Изменение расхода жидкости вдоль трубопровода при включении сосредоточенного отбора / Локощенко А.М., Макеева А.Г., Малахоа Т.А., Рыбникова Н.М. // Трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов / Московский ин-т нефти и газа. - М., 1988.- С. 26-29.- Деп. в  ВНИИОЭНГ 18.10.88, № 1638-нг88

68. Изучение кавитационных процессов в арматуре различного назначения систем подачи и распределения жидкостей: Отчет о НИР (заключ.) / Инженерно-строительный ин-т им. В.В. Куйбышева; Руководитель Е.Н. Ловцов.- 523.- № ГР 760349В;Инв. № 0282.5038116.- М., 1981.- 188 с.

69. Арзуманов Э. С. Исследование промышленных двухседельных регулирующих клапанов на горячей воде в кавитационном режиме // Труды НИИ автоматики. - Кировокан, 1964.- № 20.- С. 40-65

70. Исследование регулирующей арматуры для жидкостей и газов в производстве аммиака, работоспособной при высоких значениях ∆ Рраб/Р. Исследование регулирующей арматуры для срабатывания больших перепадов давления: Отчет о НИР (заключ.) / УФ ЦКБА ПО «Киевпромарматура» ; Руководитиель В.А. Ананьевский.- 074-54-80-41/2   № ГР 81056346;
Инв. № 02830022625.- Киев, 1982.- Т. 2.- 84 с.

71. Кавитация / Кнепп Р.,  Дейли Д., Хеммит Ф.- М.: Мир, 1974.- 678 с.

- 72. Альтшуль А.Д. Гидравлические сопротивления М.: Недра, 1970.- 
216 с.

- 73. Арзуманов Э. С. Об определении критических параметров кавитации регулирующих клапанов // Труды НИИ автоматики. - Кировокан, 1965.- 
Вып.  23.- С. 40-65

74. Rahmeyer W., Tulles Y.P. Cavitation lumits for batterfly valves in cavitation erosion in fluid sistems, ASME.- 1981.- 53 p.

75. Baumann. Preventing  cavitation in butterfly valves // Chemical ingeneering.- 1985.- № 8.- P. 149-153

76. Riveland  M.L. The industrial detection and evaluation of control valve cavitation. USA  transactions, V.22.- № 3.- P.71-80

77. Иткин Д.М.  Выбор регулирующих клапанов. - М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 1980,- 43 с.- (Серия ХМ-10 : Экспресс-информация)

- 78. Сироткин В.П. Схемы и расчет водоводов и водопроводных сетей. - М.: Изд. Минкоммунхоз РСФСР, 1963.- 247 с.

- 79. Арзуманов Э.С. Расчет и выбор регулирующих органов автоматических систем .- М.: Энергия, 1971.- 107 с.

- 80.  Броккет Г.Ф., Кинт И.Ф. Динамические реактивные силы в двухседельных регулирующих клапанах //  Transactions of the ASME.- 1954, 
Vol 73

- 81. Казеев А.И. . Гидродинамические усилия в двухседельных регулирующих клапанах // Труды НИИ автоматики. - Кировокан, 1962.- Вып.  15.- 35 с.

82. Редукционные клапаны непрямого действия: Отчет о патентных исследований для обеспечения высокого технического уровня разрабатываемого объекта. - Минский филиал ВЦПУ; Руководитель 
А.К. Карачун.- № 6.- 1986.- № ГР ВЦПУ 00010/86-у.- Минск, 1986.- 134 с.

83. Яньшин Б.И. Затворы и переходы трубопроводов. - М.: Машгиз, 1962.- 203 с.

84. Критерий тушения пожаров / Ющенко Ю.Н., Поздняков К.И. // Горноспасательное дело: Сб. науч. трудов / НИИГД.- Донецк, 1996.- С. 66-70

85. Система тушения пожаров на линейной части горизонтальных ленточных конвейеров / Поздняков К.И., Клычков А.А. // Горноспасательное  дело: Сб. науч. трудов / НИИГД.- Донецк, 1994.- С. 90-95

86. Параметры установок противопожарного секционирования конвейерных выработок / Ющенко Ю.Н., Лапин К.И., Поздняков К.И. // Горноспасательное дело: Сб. науч. трудов / НИИГД.- Донецк, 1993.- С. 69-76

87. О возможности повышения огнетушащей эффективности воды путем совершенствования способов ее подачи в зону горения при тушении пожаров /  Абдурагимов И.М., Яворский Г.Я.  // Противопожарная техника и безопасность: Сб. науч. трудов/ ВИПТШ.- М., 1978.- Вып. 4.- С. 75-82

88. Абдурагимов И.М. Огнетушащие средства и способы их примене-
ния // Журн. Всесоюзного химического общества им. Д.И. Менделеева. - 1976.- 
Т. ХХІ, № 4.- С. 379-387

89. Абдурагимов И.М. Критерий тушения пожаров охлаждающими огнетушащими средствами // Журн. Всесоюзного химического общества им. Д.И. Менделеева. - 1982.- Т. ХХІІ, № 1.- С. 11-17

90. Выбор оптимальной интенсивности подачи воды /  Панин Е.Н. // Пожаротушение: Сб. науч. трудов / ВНИИПО.- М., 1986.- С. 125-132

91. Пажи Д.Г., Галустов В.С. Основы распыливания жидкостей. - М.: Химия, 1984.- 254 с.

92. ДНАОП 1.1.30-4.01-97 Устав ГВГСС по организации и ведению горноспасательных работ.: Утв. приказом Министра угольной промышленности Украины от 06.06.1997 г. № 232.- Киев. – 1997.- 223 с.

93. Определение тепло- и массоотдачи при охлаждении потока продуктов горения водяными завесами / Кушнарев А.М., Маркович Ю.М., Гринь Г.В. // Горноспасательное дело: Сб. науч. трудов / ВНИИГД.- Донецк, 1973.- № 7.- 
С. 15-17

94. Исследование процессов охлаждения газового потока водяными завесами при подземном пожаре / Маркович Ю.М., Кушнарев А.М., Гринь Г.В. // Разработка месторождений полезных ископаемых: Респ. Межведом. науч.-техн. сб. – Киев: Техника, 1973.-С.94-103

95. Определение температуры пожарных газов в начальный период развития экзогенного пожара / Греков С.П., Жадан В.М., Стариков М.А. // Горноспасательное дело: Сб. науч. трудов / ВНИИГД.- Донецк, 1973.- Вып. 6.- 
С. 10-13

96. Движение жидкости в вертикальных и наклонных трубопроводах шахтных систем водоснабжения /  Ющенко Ю.Н. // Горноспасательное дело: Сб. науч. трудов / НИИГД.- Донецк, 2000.- С. 47-52

97. Башта Т.М.  Гидравлические приводы летательных  аппаратов. - Изд.
 4-е перераб. и доп.- М.: Машиностроение, 1967.- 495 с.

98. Совместная работа системы водоснабжения и пожарного оборудования / Ющенко Ю.Н. // Горноспасательное дело: Сб. науч. трудов / НИИГД.- Донецк, 1999.- С. 27-30

99.  Кондратьева Т.Ф. Предохранительные клапаны. Изд. 2-е перераб. и доп.-Л.: Машиностроение, 1976.- 231 с.

100. Критические параметры кавитации в редукционных клапанах / Ющенко Ю.Н. // Горноспасательное дело: Сб. науч. трудов / НИИГД.- Донецк, 1992.- С. 82-90

101. Определение длины звеньев участковых пожарно-оросительных систем / Козлюк А.И., Гринь Г.В., Зимина А.Ф. // Способы и средства ведения горноспасательных работ и предупреждения аварий в шахтах: Сб. науч. трудов / ВНИИГД.- Донецк, 1977.- С. 91-94

102. Влияние параметров редукционного клапана на условия возникновения кавитации / Ющенко Ю.Н., Лапин К.И., Гринь Г.В. // Горноспасательное дело: Сб. науч. трудов / НИИГД.- Донецк, 2000.- С. 55-60

103. Совершенствование гидравлической характеристики редукционного клапана / Гринь Г.В., Лапин К.И. // Горноспасательное дело: Сб. науч. трудов / НИИГД.- Донецк, 2000.- С. 60-66

104. Влияние технологического расхода воды на режимы работы потребителей / Ющенко Ю.Н., Гринь Г.В. // Горноспасательное дело: Сб. науч. рудов / НИИГД.- Донецк, 1999.- С. 39-40

105. Березин И.С., Жидков Н.П. Методы вычислений. -  Т. 1.- Изд. 2-е перераб. и доп.- М.: Наука, 1966.-  632 с.

106. Бронштейн И.Н., Семендяев К.П.  Справочник по математике для инженеров и учащихся  ВТУЗОВ.- М.: Наука, 1967.- 608 с.

107. Стационарные установки шахт / Под общей ред. Б.Ф. Братченко.- М.: Недра, 1977.- 440 с.

108. Режимы работы потребителей воды при подаче ее насосами / Ющенко Ю.Н., Гринь Г.В. // Горноспасательное дело: Сб. науч. трудов / НИИГД.- Донецк, 1999.- С. 30-36

109. Нормативный расход воды на локализацию подземного пожара / Ющенко Ю.Н. // Горноспасательное дело: Сб. науч. трудов / НИИГД.- Донецк, 1999.- С. 21-26

110. Кнорре Г.Ф. Топочные процессы. - М.-Л.: Госиздат, 1956.- 396 с.

111. Виленский Т.В., Хзмалян Д.М. Динамика горения пылевидного топлива. - М.: Энергия, 1978.-  152 с.

112. Осипов С.Н. Жадан В.М. Вентиляция шахт при подземных пожарах.- М.: Недра, 1973.- 152 с.

113. Тушение экзогенных пожаров распыленной водой / Ющенко Ю.Н., Лапин К.И. // Горноспасательное дело: Сб. науч. трудов / НИИГД.- Донецк, 1999.- С. 40-45

114. Стенд испытательный гидравлический СИ:  Руководство по эксплуатации СИ 00.000 РЭ. - Донецк, НИИГД, 1999.- 14 с.

115. Модуль редукционный общешахтный  РМ-150: ТУ 12.13513758.003-96.- Донецк, 1996.- 19 с

.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html