mДля заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Кенсицький Олег Георгійович

На правах рукопису

УДК 621.313.32:621.311.25

аномальні й переДаварійні режими 
генеруючого обладнання ядерних 
енергетичних установок в сучасних 
умовах експлуатації

Спеціальність 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки

Дисертація 
на здобуття наукового ступеня 
доктора технічних наук

Науковий консультант – 	доктор технічних наук, 
керівник відділення, 
завідувач відділом 
Інституту проблем безпеки АЕС НАН України 
Федоренко Г.М.

Чорнобиль – 2013

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ …….………………….………..	7

Вступ ………………………………………………………………….	10

РОЗДІЛ 1

РОЛЬ і місце основного електротехнічного 
обладнання у забезпеченні безпеки, надійності 
та ефективності експлуатації АЕС

1.1. 	Стратегія розвитку атомної енергетики в Україні та
проблеми експлуатації потужних турбогенераторів …….…..……….	17

1.2. 	Безпека та енерго-екологічна ефективність – ключові напрямки 
експлуатації та подальшого розвитку атомної енергетики ………….	27

1.3. 	Основні показники надійності та ефективності АЕС України ………	33

1.4.	Експлуатаційна надійність електротехнічного обладнання 
енергоблоків АЕС України …………………………………………….	38

1.5. 	Забезпечення безпечної й ефективної експлуатації АЕС в 
маневрених режимах по реактивній потужності ..……………………	49

1.6.	Оптимізація структури діючих і перспективних
енергоблоків АЕС ……………………………………………………….	59

1.7.	Роль гідроенергетики у забезпеченні технологічної 
безпеки АЕС ………………….………………………………………….	66

Висновки по розділу …………………………………………………….	72

РОЗДІЛ 2

Моделювання теплових і гідродинамічних 
процесів в осерді та стрижняХ обмотки статора 
Потужної ЕЛЕКТРИЧНОЇ МАшини

2.1.	Задачі моделювання в проблемі підвищення надійності 
енергетичних електричних машин …………………………………….	77

2.2.	Математичний опис задачі розрахунку тривимірного 
температурного поля осердя і обмотки статора ………………………	82

2.3.	Гідродинаміка стрижня та її моделювання ……………………………	91

2.4.	Додаткові втрати в стрижнях, їх оцінка й аналіз ……………………...	100

2.5.	Розподіл теплових втрат у середніх і крайніх 
пакетах осердя статора ………………………………………………….	107

2.6.	Результати розрахунків і їх порівняння з експериментом ………….	110

2.7.	Максимальні температури та показання штатних термометрів 
опору, що контролюють температуру сталі й стрижнів обмотки 
статора, при наявності термодефектів …………………………………	114

2.8.	Адіабатичне нагрівання стрижня обмотки статора …………………	117

Висновки по розділу ….………………………………………………..	120

Розділ 3

нагрів статора й ротора турбогенератора 
при зниженні й припиненні циркуляції дистиляту 
з одночасним зниженням тиску водню у 
корпусі генератора

3.1.	Комплексний аналіз аварійних ситуацій генеруючого 
обладнання теплових та ядерних енергоустановок ……………………	123

3.2.	Мета досліджень ………………………………………………………..	131

3.3.	Аналіз експериментальних даних та характеру розвитку 
передумов пошкодження турбогенератора  …………………………....	132

3.4.	Математична модель розрахунку теплових процесів в основних 
елементах обмотки і осердя статора і ротора турбогенератора ………	134

3.5.	Розрахунок нагріву при номінальному режимі навантаження 
турбогенератора ………………………………………………………….	141

3.6.	Нагрів в статорі та роторі турбогенератора при зниженні і 
припиненні циркуляції дистиляту та зниженні тиску 
водню у корпусі ………………………………………………………….	149

Висновки по розділу ….…………………………………………………	159

Розділ 4

Тепловий стан потужного гІдрогенератора-двигуна 
Гідроакумулюючої електростанції

4.1.	Особливості конструкції та режими експлуатації 
гідрогенератора-двигуна Дністровської ГАЕС ……………………….	162

4.2. 	Математична модель розрахунку теплових процесів в основних 
елементах статора і ротора гідрогенератора-двигуна ………………...	168

4.3.	Розподіл втрат гідрогенератора-двигуна у номінальному 
режимі навантаження ………………………….………………………..	173

4.4.	Розрахункові параметри теплообміну …………………………………	178

4.5.	Результати розрахунку нагрівів основних елементів і вузлів 
гідрогенератора-двигуна у номінальному режимі навантаження …...	181

4.6.	Порівняння розрахункових температур із даними 
експериментальних досліджень ……………………………………….	187

4.7.	Підвищення надійності й навантажувальної здатності 
гідрогенератора-двигуна ……………………………………………….	189

Висновки по розділу ……………………………………………………	193

РОЗДІЛ 5

Методи і засоби контролю, діагностики і 
моніторингу технічного стану обладнання

5.1.	Температурно-часові залежності в системах контролю, 
діагностики і моніторингу стану обладнання ………………………….	196

5.1.1.	Теоретичні основи аналізу і обробки температурно-часових 
залежностей електричних машин ………………………………	197

5.1.2.	Діагностика термічних дефектів потужної електричної 
машини з використанням температурно-часових 
залежностей ………………………………………………………	207

5.2.	Інтелектуалізація обробки температурної інформації, 
що надходить від засобів штатного термоконтролю потужної 
електричної машини …………………………………………………….	214

5.2.1.	Основні принципи побудови методики діагностування 
термічних дефектів крупної електричної машини …………….	214

5.2.2.	Моделювання показань термометрів штатної системи 
термоконтролю ……………………………………………………	216

5.2.3.	Дослідження ефективності методу на математичній моделі 
теплового стану стрижня обмотки статора турбогенератора ….	225

5.2.4.	Макетний зразок системи оцінки технічного стану 
турбогенератора за даними оперативного контролю ………….	231

5.2.5.	Дослідження працездатності макета системи моніторингу 
технічного стану турбогенератора на діючому обладнанні ..…	232

Висновки по розділу …..…………………………………………………	239

Розділ 6

Наукові основи пожежо- та вибухобезпеки 
потужних турбогенераторів енергоблоків АЕС

6.1.	Надійність потужних турбогенераторів і шляхи її підвищення …..	242

6.2.	Актуальність відмови від водневого охолодження турбогенераторів ..	250

6.3.	Аналіз виникнення і розвитку аварії на Чорнобильській АЕС 
у жовтні 1991 року ……………………………………………………….	253

6.4.	Технічні можливості відмови від водневого охолодження 
турбогенераторів АЕС …………………………………………………..	260

Висновки по розділу …………………………………………………….	266

ВИСНОВКИ……………………………………………………………….	269

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ …………………………………………………..	286

ДОДАТОК А. Акти впровадження та використання 
результатів роботи ………………………………………………………..	307

ДОДАТОК Б. Макетний зразок системи моніторингу технічного 
стану турбогенератора за даними штатного термоконтролю ………….	314

# Перелік умовних позначень

АСТГ	– асинхронізований турбогенератор

АЕС 	– атомна електростанція

АТ	– акціонерне товариство

ВРУ 	– відкритий розподільчий устрій

ГАЕС	– гідроакумулююча електростанція

ДП	– державне підприємство

ЕЕМ	– енергетична електрична машина

ЕТО 	– електротехнічне обладнання

ЗАЕС	– Запорізька атомна електростанція

КВВП	– коефіцієнт використання встановленої потужності

ККД	– коефіцієнт корисної дії

ММ	– математичне моделювання (модель)

НАЕК	– Національна атомна енергогенеруюча компанія

НДДКР	– науково-дослідна й дослідно-конструкторська робота

ОЕС	– об’єднана енергетична система

ОПР	– оперативно-профілактичний ремонт

ПЛ	– повітряна лінія електропередачі

ПС	– підстанція

РАЕС	– Рівненська атомна електростанція

РЕВ	– Рада економічної взаємодопомоги

СК	– синхронний компенсатор

СТГ	– синхронний турбогенератор

ТГ	– турбогенератор

ТЕС	– теплова електростанція

ТО	– термометр опору

ТЧЗ	– температурно-часові залежності

ХАЕС	– Хмельницька атомна електростанція

ШР	– шунтуючий реактор

ЧАЕС	– Чорнобильська атомна електростанція

ФМ	– фізичне моделювання (модель)

ЮУАЕС	– Южно-Українська атомна електростанція

B	– магнітна індукція

a, b	– розміри поперечного перерізу каналів, м

– питома теплоємність, Дж/(кгК)

cos 	– коефіцієнт потужності

– діаметр, м

– площа контакту, м2

h	– висота, м

I	– струм, А

j	– густина струму, А/м2

K, k	– коефіцієнт

l	– довжина, м

m, n	– кількість

– число Нусельта

Р	– втрати, Вт або активна потужність, Вт

р	– імовірність, тиск, Па або площа перетину, м2

– число Прандтля

Q	– витрата холодоагенту, м3/с або реактивна потужність, Мвар

– питомі теплові втрати, Вт/кг або тепловий потік, Вт/м2

Re	– число Рейнольдса

r, , z	– координати у циліндричній системі координат

Т	– постійна часу або термін, годин

t	– час, годин

U	– напруга, В

V	– об’єм, м3 або швидкість, м/с

x, y, z	– координати у Декартовій системі координат

– коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2К)

	– статистичне відхилення або повітряний зазор, м

	– питомий опір, Омм

– температура, К

– теплова провідність, Вт/К

– питома теплова провідність, Вт/(мК)

– магнітна проникність

	– кінематична в’язкість, м2/с

– узагальнена координата, м

– питома густина, кг/м3

	– статистичне відхилення

	– колова частота, с-1

# Вступ

Актуальність проблеми. Україна входить у першу десятку ядерних держав світу. На чотирьох українських АЕС експлуатуються 15 реакторів російського виробництва типу ВВЕР загальною потужністю 13,835 ГВт(е). У 2010 р. на них було вироблено 89,15 млрд. кВт-годин електроенергії (47,4 % від всього виробітку в країні).

Ядерна енергетика України пройшла певні етапи свого розвитку, починаючи з необмеженого нарощування потужностей у 1976 - 1985 рр. до повного колапсу протягом 1986 - 1995 рр. За цей час накопичено колосальний досвід експлуатації ядерних енергетичних реакторів різних конструкцій, підготовлено висококваліфікований науково-технічний персонал. Українські енергетики мають досвід ліквідації аварії, аналогів якої не існує у світовій історії.

До 40 % інцидентів на АЕС України, пов’язаних із незапланованими відключеннями енергоблоків від мережі та зниженням навантаження, викликана недостатньою надійністю електротехнічного обладнання (ЕТО). Найбільша частка у недовиробітку електроенергії через електротехнічне обладнання припадає на турбогенератори (до 70 %).

Вихід з ладу будь-якої одиниці основного електротехнічного обладнання (генератор або силовий трансформатор) для ядерного реактора є раптовою втратою навантаження, що вимагає його негайного розхолодження до нижнього критичного рівня. Відповідно до Технологічного регламенту безпечної експлуатації енергоблока такі випадки є аварійними, що пов’язано з короткочасною зміною температурного режиму активної зони. І їх кількість на весь строк експлуатації реактора обмежується (150 на весь строк експлуатації) за ресурсом конструкційних матеріалів елементів і вузлів саме активної зони.

Таким чином, низька надійність електротехнічного обладнання (особливо ТГ) на сьогодні є одним із джерел екологічної небезпеки й неефективного функціонування енергоблока в цілому.

Основними причинами недостатньої надійності основного генеруючого обладнання енергоблоків АЕС на сьогодні є:

- конструктивні недоліки устаткування;

- нештатні режими експлуатації обладнання, зокрема участь енергоблоків АЕС у маневрених режимах по реактивній потужності;

- недостатня кваліфікація експлуатаційного персоналу (людський фактор);

- неоптимальна структура енергоблоків, що не відповідає сучасним вимогам ОЕС України.

З огляду на це актуальною науковою проблемою є:

- розроблення, наукове обґрунтування та практична реалізація системного підходу щодо досліджень і оптимізації теплових процесів, принципів та методів комплексного аналізу аварійних ситуацій;

- створення технічних і технологічних заходів і схемних рішень із підвищення надійності й забезпечення штатних режимів експлуатації ТГ за рахунок впровадження сучасного менеджменту надійності, систем комплексного моніторингу та технології обслуговування й ремонту ТГ за його реальним станом.

Крім того, для АЕС важливим є забезпечення пожежо- та вибухобезпеки обладнання у машинній залі. Виконання цієї умови стосовно ТГ вимагає реалізації низки захисних заходів при наявності водневого охолодження. Найбільш радикальним рішенням може бути відмова від нього.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано відповідно до Енергетичної стратегії України на період до 2030 р. і наступних планових науково-дослідних робіт, що проводилися під керівництвом і за безпосередньою участю дисертанта: у рамках Комплексної програми наукових досліджень НАН України «Науково-технічні проблеми інтеграції енергетичної системи України в Європейську енергетичну систему («Інтеграція»)» ДР 0107U002369; у рамках Програми НАН України «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин («Ресурс»)» ДР 0109U007362, ДР 0104U007253; у рамках Комплексної програми прикладних досліджень НАН України «Науково-технічні та економічні проблеми забезпечення спільної роботи Об’єднаної енергетичної системи України з об’єднанням енергосистем європейських країн («Об’єднання»)» ДР 0110U004368; тема ДР 0194U017012; тема ДР 0195U108160; тема ДР 0103U008760; тема ДР 0105U001613 тощо, а також у зв’язку з виконанням госпдоговірних робіт із ДП «Завод «Електроважмаш», ПАТ «Укргідроенерго» та іншими організаціями.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є вирішення важливої науково-прикладної проблеми попередження аномальних і передаварійних режимів генеруючого обладнання ядерних енергетичних установок (ЯЕУ) в сучасних умовах експлуатації за допомогою створення комплексу методик діагностування дефектів й аналізу аварійних ситуацій, розроблення та обґрунтування технічних заходів, схемних рішень і практичних рекомендацій.

Реалізація цієї мети обумовила необхідність вирішення наступних наукових завдань:

1. Провести системний аналіз ролі й місця основного ЕТО у забезпеченні безпеки, надійності та ефективності ЯЕУ.

2. Визначити показники надійності обладнання з врахуванням якісних та кількісних показників впливу параметрів навантаження та умов охолодження.

3. Визначити та обґрунтувати діагностичні ознаки найбільш розповсюджених видів термічних дефектів – закупорювання порожнистих елементарних провідників стрижнів, часткове або повне припинення охолодження обмотки, локальний перегрів сталі осердя статора. Шляхом проведення комплексу варіаційних розрахунків на розроблених математичних моделях визначити ключові параметри, що визначають тепловий стан ТГ, а також дослідити виникнення й розвиток дефектів основних елементів конструкції статора й ротора.

4. Створити методи, алгоритми і програми обробки температурної інформації, що надходить від штатної системи термоконтролю ТГ, які дозволяють оперативно визначати працездатність самої системи та виникнення термічних дефектів на ранішніх стадіях їх розвитку. Провести натурні дослідження ефективності розроблених засобів на діючому обладнанні.

5. Розробити методику та програмні засоби комплексного аналізу аварійних ситуацій, що виникають під час експлуатації ТГ. Провести тестові розрахунки аварійних ситуацій.

6. Розробити та обґрунтувати практичні рішення, спрямовані на підвищення пожежо- та вибухобезпеки ТГ.

Об’єктом дослідження є аномальні й передаварійні режими генеруючого обладнання ЯЕУ, що обумовлені нештатними режимами експлуатації, виникненням і розвитком локальних термічних дефектів, відмовою системи охолодження ТГ.

Методи дослідження ґрунтуються на наукових положеннях теорії теплових, електромагнітних та аерогідродинамічних процесів в основному генеруючому обладнанні ЯЕУ. Дослідження теплових процесів виконується шляхом розв’язання 3-вимірних рівнянь теплопровідності методами кінцевих різниць та еквівалентних теплових схем. Чисельний аналіз поєднується із натурними дослідженнями. У роботі при розробці моделей теплових розрахунків ТГ АЕС, гідрогенераторів (ГГ) гідравлічних (ГЕС) та гідроакумулюючих (ГАЕС) електростанцій використовуються методи імітаційного моделювання, лінійних диференційних рівнянь, матричне числення, теорія експоненціальних функцій, методи планування багатофакторного експерименту, ідентифікації параметрів і регресійного аналізу.

Наукова новизна одержаних результатів.

Уперше отримано наступні результати:

1. Розроблена й обґрунтована методика діагностування технічного стану елементів ТГ, яка ґрунтується на аналізі зміни параметрів регресійних залежностей, що моделюють покази термометрів опору штатної системи термоконтролю в експлуатації, і дозволяє визначати працездатність самої системи і ідентифікувати дефекти на ранішніх стадіях їх розвитку. Відповідно до методики розроблений і реалізований у вигляді макету системи діагностування алгоритм обробки поточної інформації. Проведені дослідження макету системи на діючому обладнанні, які підтвердили його ефективність.

2. Створена та обґрунтована методика системного аналізу аварійних ситуацій, пов’язаних із відмовами генеруючого обладнання ЯЕУ, яка базується на поєднанні аналізу поточних даних штатних систем контролю, попередньої експлуатаційної інформації та математичного моделювання перебігу аварії із залученням бази знань щодо фізичних процесів і явищ. Застосування методики дозволяє визначити безпосередні причини аварій та обґрунтувати дієві заходи щодо їх уникнення у майбутньому. Обґрунтована доцільність уніфікації методики для всіх генеруючих підприємств галузі.

3. Розроблена і експериментально перевірена методика отримання температурно-часових залежностей (ТЧЗ) для елементів і вузлів ТГ шляхом квазістаціонарної зміни реактивного навантаження, що дозволяє проводити діагностичний експеримент без втручання у графік навантаження енергоблоку. Запропоновано й реалізовано алгоритм автоматизованої обробки ТЧЗ.

4. Розроблені удосконалені просторові математичні моделі теплового стану ТГ, в яких враховується виникнення циркуляційних струмів у стрижнях обмотки статора при ушкодженні ізоляції між елементарними провідниками та особливості теплообміну при виникненні двофазного режиму течії дистиляту в порожнистих провідниках стрижня. Це дозволяє моделювати виникнення й розвиток аварійних ушкоджень активних елементів ТГ.

5. Доведено, що для ТГ енергоблоків Рівненської та Хмельницької АЕС є характерним їх експлуатація в маневрених режимах по реактивній потужності, що є наслідком неоптимальної структури генеруючи потужностей ОЕС України та негативно впливає на технічний стан устаткування.

Практичне значення отриманих результатів.

1. Розроблений комплекс моделей теплового стану генеруючого обладнання використаний у практиці проектування, виробництва та експлуатації ГГ та ТГ. Від дозволяє визначити локальні зони підвищеного нагріву, оптимізувати охолодження, мінімізувати максимальні температури та їх градієнти у сталих та перехідних режимах.

2. Проведення багатофакторного числового експерименту на математичній моделі, що відповідає реальній конструкції гідрогенератора-двигуна (ГГ-Д) Дністровської ГАЕС, дозволило розробити практичні пропозиції по оптимізації конструкції й системи охолодження ГГ-Д із дотриманням заданих технічних характеристик й прийнятних техніко-економічних витрат.

3. Отримані при безпосередній участі автора результати обробки даних автоматизованого експерименту на генеруючому обладнані ЯЕУ ВВЕР-440 Кольської АЕС передані фахівцям Кольської АЕС та ВНДІАЕС (м. Москва) і використані для оцінки стану обладнання.

4. Отримані теоретичні результати по удосконаленню методів температурної діагностики у вигляді макетного зразка комп’ютерної системи діагностики пройшли практичне апробування на діючому обладнанні ЯЕУ Кольської, Рівненської, Балаковської та Запорізької АЕС. Була доведена практична можливість отримання первинної діагностичної інформації без проведення спеціальних випробувань, тобто без втручання у диспетчерський графік навантаження енергоблоку. Система показала свою працездатність і ефективність.

5. Запропоновані та обґрунтовані методи і програмні засоби комплексного системного аналізу аварійних ситуацій, пов’язаних із відмовами основного генеруючого обладнання ЯЕУ, були використані при розслідуванні аварій на Калінінській (Росія, 1989 р.), Южно-Українській (2006 р.) та АЕС «Кайга-3» (Індія, 2007 р.). Це дозволило визначити та обґрунтувати дійсні причини порушень і розробити заходи по усуненню їх у майбутньому.

6. Результати роботи впроваджено на Державному підприємстві «Завод «Електроважмаш», у ПАТ «Укргідроенерго», у ПАТ «Міжрегіональна електроенергетична асоціація «Елта».

Особистий внесок здобувача. Основні результати дисертаційної роботи отримані автором особисто. У роботах, опублікованих у співавторстві, пошукачеві належить провідна роль у:

- розвитку наукового напрямку з інтелектуальної температурної діагности з використанням штатних засобів термоконтролю ТГ;

- розробці комплексу математичних моделей теплового стану ТГ, методів і алгоритмів обробки первинної інформації та ідентифікації дефектів;

- постановці задачі, у розроблені методики проведення досліджень і створенні комплексу програмно-технічних діагностичних засобів;

- проведенні комплексу експериментальних досліджень, обробці та аналізі їх даних, а також у впровадженні результатів досліджень.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати роботи було представлено на 9 конференціях у 10 доповідях: Всесоюзн. наук.-техн. нарада «Питання проектування, дослідження та виробництва потужних турбо-, гідрогенераторів і великих електричних машин» (Ленінград, 1988), Всесоюзн. наук.-техн. нарада «Автоматизація проектування й виробництва в електромашинобудуванні» (Суздаль, 1989), Республ. семінар «Підвищення надійності електромеханічних систем у промисловості та на транспорті» (Севастополь, 1989), Республ. семінар «Удосконалення судових та автономних електричних машин» (Севастополь, 1990), XVIII. International Symposium on Cooling Electrical Machines (Brno, VUES, 1991), III Міжнародна наук.-техн. конференція «Інформаційні та керуючі системи АЕС: аспекти безпеки» (Харків, 2007), Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку технології, організації ремонту й підготовки ремонтного персоналу аЕс» (Одеса, 2008), ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми сучасної електротехніки - 2012» (Вінниця, 2012), III Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення безпеки та ефективності атомної енергетики» (Одеса, 2012).

Публікації. За результатами даної дисертації опубліковано 43 роботи. У їх числі 1 монографія, 30 статей у провідних фахових наукових журналах та науково-технічних збірниках, 10 у матеріалах і тезах конференцій, 1 авторське свідоцтво і 1 патент.

# Висновки

Робота спрямована на вирішення важливої науково-технічної проблеми – підвищення ефективності експлуатації та екологічної безпеки основного електротехнічного обладнання, зокрема турбогенераторів, як невід’ємної складової технологічного процесу генерування електроенергії ядерними енергетичними установками АЕС. Їх надійність, енергетична ефективність та екологічна безпека визначають спроможність атомної енергетики бути безпечним, сталим, надійним, ефективним та екологічно прийнятним джерелом енергопостачання як сьогодні, так і в майбутньому.

Головною метою дисертації є розробка основ, н7аукове обґрунтування та практична реалізація системного підходу із досліджень, аналізу й оптимізації фізичних процесів, створення принципів та методів комплексного аналізу аварійних ситуацій (методичних, програмних, інструментальних), технічних і технологічних заходів, схемних рішень із підвищення безпеки й надійності, забезпечення ефективних режимів експлуатації генеруючого обладнання. Розроблення ефективних методів моніторингу і діагностики стану обладнання є необхідною умовою впровадження сучасного менеджменту надійністю та технології його обслуговування й ремонту за реальним технічним станом.

Основні наукові результати і висновки дисертаційної роботи полягають у наступному:

1. Доведено, що значна частина інцидентів на АЕС України (від 30 до 
70 %), пов'язаних з незапланованими відключеннями енергоблоків від мережі і зниженням навантаження, викликана недостатньою надійністю електротехнічного обладнання. Зокрема, найбільша частка в причинах недовиробітку електроенергії через електротехнічне обладнання припадає на турбогенератори (до 70 - 80 %), пристрої релейного захисту і автоматики (до 15 %), вимірювальні трансформатори (до 7,5 %), електропривод (5,8 %) і силові трансформатори (до 2,5 %). Самим ненадійним елементом в технологічному ланцюжку «реактор - турбіна - турбогенератор - трансформатор» на сьогодні є турбогенератор.

Встановлено, що із всіх турбогенераторів, що сьогодні експлуатуються у складі енергоблоків АЕС України, найбільш ненадійними є турбогенератори типу ТВВ-1000-2У3 виробництва АТ «Електросила» (Росія) потужністю 
1000 МВт (Рівненська АЕС – енергоблоки № 3 і № 4, Хмельницька АЕС – енергоблоки № 1 і № 2, Южно-Українська АЕС – енергоблок № 3, всього 5 од.).

Питома пошкоджуваність турбогенераторів цього типу за останні п'ять років складає 0,476 пошкодження на генераторо-рік експлуатації, що в 9,5 разів перевищує аналогічний показник турбогенераторів у чотириполюсному виконанні типу ТВВ-1000-4У3 (0,05), і в 2,38 рази турбогенераторів потужністю 
220 МВт типу ТВВ-220-2У3 (0,2) (Рівненська АЕС – енергоблоки № 1 і № 2). За цей час недовиробіток електроенергії через вимушені зупинки енергоблоків, причиною яких були відмови турбогенераторів ТВВ-1000-2У3, склав 
5754,158 млн. кВт-годин (161,1 млн. $ при собівартості 1 кВт-години 2,8 USc ).

Усереднені показники надійності по всіх генераторах складають:

- середнє напрацювання на відмову 17460 годин;

- середній коефіцієнт готовності 0,964.

Із п’яти машин показники лише однієї (Хмельницька АЕС – енергоблок № 1) відповідають вимогам ГОСТ 533-2000.

Кожен вихід з ладу турбогенератора для ядерного реактора є раптовою втратою навантаження, що вимагає його негайного розхолоджування до нижнього критичного рівня. Такі режими є аварійними і призводять до передчасного вичерпання ресурсу конструктивних елементів активної зони реактора, що пов'язане з короткочасною зміною її температурного режиму. Відповідно до Технологічного регламенту безпечної експлуатації енергоблока їх кількість на весь термін експлуатації реактора обмежена – не більше 150.

Низька надійність електротехнічного обладнання енергоблоків АЕС на сьогодні є причиною прискореного спрацювання ресурсу устаткування і додатковим джерелом небезпеки та неефективного функціонування енергоблока в цілому.

2. Встановлено, що електротехнічне устаткування енергоблоків АЕС України вимушено експлуатується у позаштатних маневрених режимах. Зокрема, турбогенератори енергоблоків Хмельницької та Рівненської АЕС використовуються для регулювання перетоків надлишків реактивної потужності, що генеруються протяжними лініями електропередачі напругою 330 та 750 кВ, і працюють із підвищеною напругою на затискачах обмотки статора та коефіцієнтом потужності на рівні 0,98 - 1,0, в той час як номінальним значенням для них є 0,9. Перевищення напруги на ВРУ станцій досягає 10 % для 750 кВ і 18 % для 
330 кВ, що негативно вливає на стан обладнання та знизує його експлуатаційний ресурс.

3. Для нормалізації напруги на шинах електростанцій та у вивідних ПЛ західного регіону запропоновано при реконструкції енергоблоків Рівненської АЕС замість синхронних турбогенераторів ТВВ-220-2АУ3, що відпрацювали свій розрахунковий ресурс, встановити турбогенератори спеціальних типів двовісного збудження (асинхронізованих, подовжньо-поперечного збудження) тієї ж потужності з повністю повітряним охолодженням.

4. Обґрунтовано, що оптимізація структури генеруючих потужностей Об’єднаної енергосистеми України в плані збільшення частки маневрених та пікових потужностей на сьогодні є необхідною і достатньою передумовою сталого функціонування й подальшого розвитку, підвищення безпеки, надійності та енерго-екологічної ефективності української атомної енергетики.

Найбільш ефективними в цьому сенсі є потужності ГЕС і ГАЕС, термін набору повної потужності яких із зупиненого стану не перевищує 1-2 хвилини. Розташування ГЕС і ГАЕС неподалік від АЕС і забезпечення надійних системних зв’язків між ними дозволить підвищити безпеку, надійність та ефективність експлуатації останніх. До того ж ГЕС і ГАЕС в такому випадку є додатковим надійним резервом аварійного живлення власних потреб АЕС.

В цьому сенсі першочерговою задачею для підвищення сталої, безпечної та ефективної роботи АЕС та ОЕС в цілому є добудова й пуск в експлуатацію Дністровської та Ташлицької ГАЕС.

5. Запропоновано на перспективу ядерний енергоблок створювати на основі потужного реактора та двох паралельних ланцюгів перетворення теплової енергії в електричну, кожен з яких розрахований на половину електричної потужності реактора (дубль-блок). Блок включає два паралельно працюючих турбогенератори з повітряним охолодженням, один з яких – асинхронізованого типу. Наведені розрахунки надійності такого дубль-блока. Доведено, що такий блок матиме показники надійності вищі, ніж у теперішніх ВВЕР-1000 з турбогенераторами типу ТВВ-1000-2У3. Так коефіцієнт готовності для дубль-блока при повному навантаженні складатиме 0,966, а при половинному – 0,991. В той час енергоблоки із турбогенераторами ТВВ-1000-2У3 сьогодні мають середній коефіцієнт готовності 0,89, і реальний коефіцієнт аварійності (КА = 1 – КГ = 0,11) в 6,5 разів перевищує проектний показник (0,017).

Застосування двох паралельних ланцюгів половинної потужності дозволяє, з одного боку, проводити ремонтні роботи по кожному з них незалежно від іншого без зупинки реактора. З іншого, при виникненні аварій у тепловій або електротехнічній частині будь-якого ланцюга виключається необхідність глибокого розхолодження реактора до нижнього критичного рівня, достатньо лише зменшення наполовину його потужності. Тим самим створюються умови для впровадження для останнього подовженого паливного циклу, що в сумі сприятиме підвищенню коефіцієнта використання встановленої потужності енергоблока.

Паралельна робота асинхронізованого та синхронного турбогенераторів вирішує проблему забезпечення сталої, надійної та ефективної роботи станції та енергосистеми в цілому шляхом регулювання перетоків реактивної потужності, підвищує надійність та якість енергозабезпечення споживачів.

Обґрунтована доцільність проведення всебічних досліджень щодо рівня одиничної потужності, безпеки та надійності нових енергоблоків АЕС, що мають бути створені у рамках виконання Енергетичної стратегії України на період до 2030 р.

6. Визначені основні задачі моделювання фізичних процесів в активних елементах конструкції потужної електричної машини. Сучасний рівень досягнень в області забезпечення високих показників надійності потужних енергетичних електричних машин в значній мірі спирається на фундаментальні і прикладні дослідження фізичних полів і процесів при проектуванні, виготовленні і експлуатації таких машин.

Наголошено, що досягнення в області моделювання фізичних процесів в елементах і вузлах енергетичної електричної машини мають загальний характер поза залежністю від її типу й конструктивних особливостей. Побудова математичних моделей об'єктів базується на системах диференціальних рівнянь в частинних похідних, у тому числі рівнянь квазістаціонарного поля Максвела для елементів з кінцевими границями, рівнянь Фур'є - Пуансона для нестаціонарних процесів теплопередачі в багатозв'язкових областях з внутрішнім тепловиділенням і різними формами теплообміну на граничних поверхнях.

Розроблені моделі фізичних явищ в статорах машин при проектуванні перспективних високоманеврених агрегатів мають використовуватися для розробки систем інформаційного забезпечення, систем експлуатаційного моніторингу технічного стану машини, які повинні визначати початковий розвиток деградаційних процесів, стежити за розвитком цих процесів в часі і розраховувати залишковий ресурс на базі моделей технологічного прогнозу.

7. Відзначено, що основним напрямком розвитку математичних моделей теплових процесів є вирішення проблеми радикального підвищення ресурсних характеристик машин шляхом оптимізації їхніх систем охолодження. Дослідження таких систем для потужних турбогенераторів визначає можливість істотного зменшення коливань температури механічно пов’язаних елементів конструкції при зміні навантажень з метою суттєвого зменшення термомеханічних навантажень і деформацій.

Використання математичного і фізичного моделювання в системі життєвого циклу енергетичних електричних машин ефективно у напрямі комплексного моніторингу технічного стану машин для підвищення їх надійності.

8. Розв’язані просторові краєві задачі теплообміну (теплопровідності) для активних елементів, вузлів і всієї потужної електричної машини в цілому. Розв’язання здійснено за допомогою чисельних методів (метод кінцевих різниць). Розроблено ефективні методики, розрахункові алгоритми і програми розрахунку температурних полів в активних і конструктивних вузлах й елементах електричної машини. Достовірність застосованих підходів, припущень і методів, отриманих рішень підтверджена експериментальними дослідженнями на натурних об’єктах. Результати розрахунків температурних полів статора і ротора в стаціонарному режимі навантаження машини відрізняються від даних експериментальних досліджень, як правило, не більше, ніж на 5 - 10 %.

В розроблених моделях коректно враховані існуючі нерівномірності теплових втрат в активних елементах і вузлах конструкції, а також умов охолодження. А саме:

- нерівномірність розподілу втрат в елементарних провідниках по висоті стрижня обмотки статора, що пов’язана із ефектом витіснення струму та наявністю циркуляційного струму в стрижні і враховується введенням додаткових відповідних коефіцієнтів; вирішенням зворотної теплової задачі для стрижня статора турбогенератора потужністю 1000 МВт отриманий сумарний коефіцієнт додаткових втрат у стрижні, що склав для верхнього стрижня – 2,78, для нижнього – 1,308; тобто, при проведенні розрахунків можна вважати, що додаткові втрати від наведених явищ між верхніми і нижніми стрижнями обмотки статора розподіляються у співвідношенні 2 : 1;

- нерівномірність втрат в сталі середніх і крайніх пакетів осердя статора; розподіл втрат у крайніх пакетах осердя статора в радіальному напрямку описується експонентними залежностями, параметри яких визначалися із експериментальних досліджень, і які враховують підвищене виділення втрат у коронці й основі зубця та над дном паза, а також деяке зростання втрат у місцях посадки сегментів заліза на стяжні призми;

- вперше було здійснено спробу враховувати при розрахунку нагрівів активних елементів і вузлів статора потужного турбогенератора із рідинним охолодженням обмотки перехід режиму течії холодоагенту в порожнистих елементарних провідниках до поверхневого, бульбашкового та плівкового кипіння, що на практиці може виникати в аварійних ситуаціях, пов’язаних із порушенням охолодження обмотки, локальним збільшенням втрат тощо;

- за допомогою апроксимуючих функцій адекватно змодельована залежність теплофізичних характеристик конструкційних матеріалів і середовищ від температури.

Комплекс розрахунків показань термометрів опору штатної системи термоконтролю, що контролюють температуру стрижнів обмотки та сталь осердя статора при моделюванні виникнення та розвитку різних видів термодефектів (закупорювання порожнистих провідників стрижнів обмотки, локальне підвищення втрат в сталі пакетів осердя статора тощо) засвідчив, що існуючі штатні системи контролю теплового стану машини не дозволять своєчасно виявляти термодефекти. Показання термометрів визначаються їх розташуванням відносно термодефекту і в цьому сенсі мають імовірнісний характер. На практиці видача сигналу про перевищення граничних значень температури означає, що термодефект набув погрозливого розвитку і машину треба негайно зупиняти.

Значення максимальної температури та її розташування для конкретного режиму навантаження можуть бути визначені шляхом адекватного моделювання процесу теплообміну із використанням реальних показань термометрів опору штатної системи термоконтролю для цього ж таки режиму.

Проведені роботи дозволяють створити та реалізувати у вигляді програмних комплексів системи інтелектуалізованої обробки температурної інформації, що надходить від штатних засобів контролю турбогенератора. Це забезпечуватиме ефективність контролю й моніторингу технічного стану машини, попередження та запобігання виникнення важких аварій, управління її технічним станом.

9. Розроблено наукові основи методики аналізу аварійних ситуації в потужній електричній машині, що дозволяє визначити дійсні причини виникнення та розвитку пошкоджень в експлуатації і включає:

- аналіз попередньої експлуатаційної інформації – режими експлуатації, перелік замінених вузлів і обсяг проведених ремонтних робіт;

- аналіз оперативної експлуатаційної інформації від штатних систем контролю безпосередньо перед виникненням аварії;

- моделювання процесу виникнення та розвитку пошкодження.

Розроблену методику було використано під час розслідування аварії 26 серпня 2007 року на турбогенераторі типу ТГВ-250ПТ3 енергоблока АЕС «Кайга-3» (Індія).

Було проведено аналіз оперативної інформації та розроблено математичну модель теплового стану турбогенератора типу ТГВ-250ПТ3 під час аварії. У математичній моделі було враховано конструктивні особливості машини та наявну схему циркуляції холодоагентів – водню по каналах в осерді статора та порожнистих провідниках обмотки ротора і дистиляту в порожнистих провідниках стрижнів обмотки статора. Розглядалася польова задача спільного розрахунку тривимірного температурного поля для сектора половинної довжини осердя та обмотки статора і ротора. Розрахункову схему було обрано для половини зубцевого (пазового) ділення статора та чверті перерізу ротора. Враховувався підігрів холодоагентів при проходженні по тракту охолодження.

Втрати і умови охолодження для кожного режиму адекватно перераховано відповідно до зафіксованих системою контролю параметрів навантаження, тиску водню в корпусі генератора, витрат дистиляту.

Проведені розрахунки теплового стану елементів вузлів статора і ротора турбогенератора засвідчили, що при нормальній роботі систем охолодження в номінальному режимі навантаження максимум нагрівів спостерігається в обмотці ротора – 98,9 °С (температура холодного водню 40 °С) у центральній зоні ротора. Максимальна температура верхніх стрижнів обмотки статора при цьому сягає 81,1 °С (температура холодного дистиляту 40 °С), дистиляту на зливі з нижнього стрижня – 53,0, верхнього – 58,7 °С, сталі осердя статора – 72,8 °С, сталі поковки ротора – 87,6 °С.

Встановлено, що безпосередньою причиною пошкодження обмотки статора турбогенератора була втрата охолодження – раптове падіння витрати дистиляту через обмотку зі 54 до 3 - 5 м3 /годину з одночасним поступовим зниженням тиску водню в корпусі статора з 0,45 до 0,19 МПа.

Як було отримано з розрахунків, температура дистиляту при цьому на виході з верхнього стрижня обмотки досягла точки кипіння – 121,7 і 185,3 °С, а температура стрижня – 145,6 і 212,6 °С при витраті дистиляту у 5 і 3 м3 /годину, відповідно.

Режим течії дистиляту в порожнистих провідниках стрижня обмотки став двофазним, коли в каналах одночасно присутні рідина і водяна пара, із тенденцією розповсюдження по всій обмотці. Інтенсивність відведення тепла (коефіцієнт тепловіддачі) від порожнистих елементарних провідників знизилася більш, ніж в чотири рази, максимальна температура верхнього стрижня зросла до 356 °С на стороні турбіни.

Визначено, що при такій температурі ресурс ізоляції (час, протягом якого ізоляція руйнується внаслідок теплового старіння) в 107 разів менший, ніж при температурі 75 °С, і складає лише 1,63 години (при 75 °С – 19,6∙106 годин).

В той же час суттєвий вплив на процес руйнування ізоляції мали циклічні знакозмінні навантаження електричного, механічного і термомеханічного характеру, що виникали під дією вібрацій різного походження, у тому числі в перехідних режимах (в розглянутому випадку – чисельні несинхронні включення турбогенератора в мережу тощо). Сполучення високої температури ізоляції із циклічними знакозмінними навантаженнями електричного, механічного і термомеханічного характеру в умовах підвищеної вібрації призвело до її руйнування і пробою на «землю» на стороні турбіни.

Встановлено. що невідкладна зупинка генератора зразу ж при виникненні порушення циркуляції дистиляту в обмотці статора (відповідно до нормативної документації) дозволила би уникнути аварії, суттєво зменшило би величину її матеріальних збитків. Чого не було зроблено оперативним персоналом станції.

Результати комп’ютерного моделювання та аналізу перебігу аварії були детально обговорені, схвалені та підтримані на двох науково-технічних семінарах спеціалістів ІПБ АЕС НАНУ та ДП «Завод «Електроважмаш».

Отримані результати були надані індійській стороні при розслідуванні причин аварії. Представники компанії – власника електростанції – погодилися із наведеними аргументами. Що дозволило українській стороні уникнути судових переслідувань і заощадити 37 млн. US$.

10. Відзначено, що генератор-двигун типу СВО 1255/255-40 УХЛ4, спроектований та виготовлений українськими спеціалістами ДП «Завод «Електроважмаш», на сьогодні є найпотужнішою машиною подібного типу в Європі і другою у світі, і, безумовно, є досягненням українського електромашинобудування. Змонтовано і у грудні 2009 року пущено в експлуатацію перший агрегат Дністровської ГАЕС. Сьогодні він проходить етап освоєння потужності.

Генератор-двигун типу СВО 1255/255-40 УХЛ4 є першим із серії з семи машин, що мають працювати на електростанції. За результатами його дослідно-промислової експлуатації мають бути розроблені пропозиції й технічні рішення, спрямовані на підвищення його безпеки, надійності та навантажувальної здатності, що реалізовуватимуться під час проектування й виготовлення наступних машин. Це вимагає проведення комплексу науково-дослідних робіт щодо аналізу досвіду його експлуатації, ефективності реалізованих технічних рішень, вивчення електромагнітних, теплових та термомеханічних процесів, впливу режимів навантаження на технічний стан машини.

Добудова Дністровської ГАЕС потужністю 2268 МВт (у генераторному режимі) та ПЛ 330 кВ від Новодністровська до ПС «Вінницька» дозволить вирішити проблему дефіциту маневрених потужностей в ОЕС України та забезпечення штатних режимів експлуатації електротехнічного обладнання енергоблоків Рівненської та Хмельницької АЕС, підвищення надійності та енерго-екологічної ефективності їх експлуатації.

Розроблено алгоритм та створено математичну модель теплових процесів у статорі й роторі гідрогенератора-двигуна типу СВО 1255/255-40 УХЛ4, що дозволяє визначати максимальні температури активних елементів та їх розташування у машині.

Адекватність розробленої моделі підтверджена даними експериментальних досліджень на діючому агрегаті. Розбіжність між експериментальними та розрахунковими температурами не перевищує 10 %.

Установлено, що у двигунному режимі при номінальному навантаженні та температурі холодного повітря 35 С максимум температур спостерігається у верхніх стрижнях обмотки статора в центральній частині осердя статора – 
108,6 С. Температура лобових частин обмотки статора при цьому досягає у верхній частині статора 80,0 С, у нижній – 77,9 С. Обмотка полюса ротора має максимум у 85,6 С, сталь осердя статора – 89,4 С, сталь башмака полюса ротора – 78,7 С. Максимум температури охолоджуючого повітря спостерігається у радіальних вентиляційних каналах осердя статора в зоні ярма і сягає 65,8 С. До газоохолоджувачів після змішування з повітрям із зони лобових частин холодоагент потрапляє з температурою 63,2 С.

У двигунному режимі при номінальному навантаженні та температурі холодного повітря 35 С максимум температур спостерігається у верхніх стрижнях обмотки статора в центральній частині осердя статора – 95,3 С. Температура лобових частин обмотки статора при цьому досягає у верхній частині статора 70,3 С, у нижній – 68,6 С. Обмотка полюса ротора має максимум у 
87,9 С, сталь осердя статора – 82,6 С, сталь башмака полюса ротора – 75,0 С. Максимум температури охолоджуючого повітря спостерігається у радіальних вентиляційних каналах осердя статора в зоні ярма і сягає 63,5 С. До газоохолоджувачів після змішування із повітрям із зони лобових частин холодоагент потрапляє із температурою 61,0 С.

Тобто, при номінальному навантаженні і у генераторному, і у двигунному режимах максимальні температури активних елементів статора і ротора не перевищують граничних значень, обумовлених Керівництвом з експлуатації:

- для обмотки й сталі осердя статора – 120 С;

- для обмотки ротора – 130 С.

Проаналізовано характер перебігу теплообмінних процесів у машині. Установлено, що всі теплові втрати в міді обмотки статора, де спостерігаються максимальні температури, відводяться до холодоагенту (повітря) через головну корпусну ізоляцію. І увесь обсяг головної ізоляції обмотки статора є тепловим бар’єром, що погіршує ефективність системи охолодження й обмежує робочу потужність машини, погіршує її ККД.

Підвищення інтегральної теплопровідності головної корпусної ізоляції може бути досягнуто двома шляхами:

- зменшенням товщини ізоляції;

- підвищенням її питомої теплопровідності.

Перший шлях передбачає наявність нових матеріалів із підвищеною діелектричною міцністю і в сучасних умовах неможливий. Другий – застосування ізоляції із підвищеної теплопровідністю – є більш доцільним і для нього існують необхідні умови.

Спільно із фахівцями ДП «Завод «Електроважмаш» запропоновано й обґрунтовано доцільність використання наномодифікуючих домішок для створення високотеплопровідних систем корпусної ізоляції для статорів потужних турбо- і гідрогенераторів з повним повітряним охолодженням, як необхідної умови забезпечення їх пожежо- і вибухобезпеки та ефективності експлуатації, в першу чергу, блоків АЕС.

З метою визначення кількісних показників впливу коефіцієнта теплопровідності головної ізоляції обмотки статора проведено розрахунки нагріву основних елементів обмотки статора гідрогенератора-двигуна.

Установлено, що при застосуванні системи ізоляції типу Micadur, що має питому теплопровідність на рівні 0,45 - 0,55 Вт/(мК) на відміну від теперішніх 0,2 - 0,3 Вт/(мК), максимальні температури обмотки статора можуть бути знижені майже на 22 С (понад 18 %) із збереженням геометричних розмірів і без втрати діелектричної стійкості ізоляції. Перепад температури по товщині ізоляції стрижня обмотки при цьому може бути знижений на понад 20 С (на 60 %).

Зниження робочої температури дозволяє подовжити ресурс ізоляції, покращити термомеханічні умови її експлуатації, підвищити навантажувальну здатність та маневрені можливості агрегату в цілому (в тому числі у режимах із споживанням реактивної потужності). Зокрема, навантаження у двигунному режимі може бути підвищене на 20 % із збереженням існуючих рівнів максимальних нагрівів.

11. Розвинені і узагальнені теоретичні основи температурно-часових залежностей електричної машини. Доведено, що криві нагріву (охолодження) елементів і вузлів електричної машини являють собою суму безкінечного ряду одноекспонентних кривих, що збігається. При обмеженні кількості членів ряду похибка (залишок ряду) за абсолютною величиною асимптотично експоненціально прагне до нуля з показником, який дорівнює показнику останнього члена ряду, що враховується.

Розроблено методи, алгоритми і програмні засоби апроксимації експериментальних температурно-часових залежностей активних елементів і вузлів електричної машини, отриманих на діючому обладнанні, експоненціальним рядом із трьох експонент.

Апроксимація ТЧЗ здійснюється шляхом визначення мінімуму цільової функції, що є сумою квадратів відхилень залежності, яка апроксимується, і функції, що її апроксимує, параметрами якої є коефіцієнти експоненціального ряду. Що дозволяє автоматизувати процес обробки ТЧЗ, виключити вплив людського фактору.

Визначення найбільшої постійної часу (зворотна величина показника росту першого члена апроксимуючого ряду) та першої похідної в момент початку перехідного процесу(при ) дозволяє виявляти зміни інтенсивності тепловідводу й місцевих теплових втрат конкретної зони. Спільний аналіз цих двох параметрів дозволяє виявити термодефект та ідентифікувати його причину.

Експериментально доведено та обґрунтовано, що ТЧЗ для елементів і вузлів турбогенераторів енергоблоків АЕС можуть бути отримані на діючому обладнанні без втручання в диспетчерський графік активного навантаження.

Експеримент проводився в реальних умовах експлуатації на Рівненській та Кольській АЕС при безпосередній участі автора дисертації на турбогенераторах ТВВ-220-2АУ3 при накиданні та скиданні реактивної потужності квазістрибкоподібною зміною струму збудження в межах 20 - 60 % від вихідного значення. Були отримані ТЧЗ основних елементів конструкції турбогенератора: стяжних ребер, осердя, стрижнів статора та ін.

Установлено, що на регулярній ділянці постійні часу нагріву стрижнів обмотки знаходяться в межах 104 - 138 с, осердя статора – 450 - 850 с, водню системи охолодження – близько 2200 с, дистиляту обмотки статора – 5100 с.

12. Розроблено і науково обґрунтовано метод діагностики термічних дефектів електричної машини, що полягає у цілеспрямованій обробці інформації, яка надходить від штатної системи термоконтролю. В результаті для кожного термометра опору, що контролює температуру тієї або іншої активної зони машини, розраховується регресійна залежність, яка моделює його показання в залежності від режиму навантаження (струм, напруга тощо) і температур холодоагентів (водень, дистилят). Діагностичними параметрами є коефіцієнти цих залежностей. Для кожного термометра отримуємо певний набір коефіцієнтів для даного моменту часу. Слідкуючи за зміною коефіцієнтів протягом часу, можна виявити появу та розвиток термічних дефектів (погіршення охолодження, підвищення локальних теплових втрат.

На відміну від теперішнього допускового контролю запропонований метод дозволяє визначати працездатність штатної системи термоконтролю як в цілому, так і окремих термометрів опору, виявляти відхилення технічного стану машини на ранніх стадіях розвитку дефекту, оцінювати ступінь небезпеки та прогнозувати подальший його розвиток, тим самим визначаючи локальний залишковий ресурс.

До того ж для застосування розробленого методу нема необхідності у проведенні спеціальних діагностичних експериментів. Уся необхідна первинна інформація може бути отримана а автоматичному режимі за допомогою штатної системи АСУ ТП енергоблока без втручання у графік навантаження машини за рахунок природних коливань протягом доби параметрів навантаження, температур холодоагентів тощо.

Ефективність методу було перевірено на математичній моделі теплового стану стрижня обмотки потужного турбогенератора при порушенні циркуляції холодоагенту в ньому. Доведено, що чутливість коефіцієнтів регресійних залежностей до порушень охолодження стрижня у 15 разів вища, ніж у термометра опору, який контролює його температуру.

Розроблено алгоритм реалізації і макетний зразок системи, що реалізує запропонований метод. Працездатність та ефективність системи була перевірена на діючому агрегаті Рівненської АЕС № 3 під час його пуску після проведення чергового планово-попереджувального ремонту. Виявлено 3 термометри опору, показання яких внаслідок великого розкиду показань було визнано недостовірними і їх було виключено з подальшої обробки. Занепокоєння викликає стан верхнього стрижня в 35-ому пазу (35В) і нижнього стрижня в 39 пазу (39Н), регресійні моделі для яких відрізняються зменшеними в порівнянні з іншими термометрами значеннями коефіцієнтів при температурі дистиляту на вході в обмотку. Поясненням цього може бути погіршення теплового контакту між відповідним термометром і стрижнем або зменшення витрати дистиляту через перетин відповідного стрижня.

13. Визначено, що додатковою причиною пожежної та вибухової небезпеки енергоблоків АЕС є наявність водню у системах охолодження турбогенераторів. Крім того, ускладнення конструкції та наявність допоміжних систем, пов’язаних із забезпеченням водневого охолодження, неодмінно призводять до зниження надійності машини в цілому.

Забезпечення пожежо- та вибухобезпеки турбогенераторів енергоблоків АЕС вимагає реалізації низки захисних заходів при наявності водневого охолодження, але найбільш радикально може бути здійснено шляхом відмови від нього.

Запропоновано в обов’язковому порядку турбогенератори, що мають водневу систему охолодження, оснащувати системами аварійного (форсованого) викидання водню із корпусу статора, головне призначення яких – термінове видалення за межі машинної зали водню із корпусу машини у разі виникнення загрози аварії із можливим порушенням його герметичності.

Відзначено, що якби такою системою свого часу було оснащено турбогенератори Чорнобильської АЕС, то не виникло би масштабної руйнівної аварії у жовтні 1991 року на турбогенераторі № 4. І Чорнобильська АЕС, можливо, експлуатувалася би і понині.

На сьогодні досягнення в галузі створення турбогенераторів великої потужності з безпосереднім охолодженням обмоток та активної сталі воднем і водою відкрили можливості для удосконалення конструкції турбогенераторів із повітряним і повітряно-водяним охолодженням на основі накопиченого досвіду застосування найбільш ефективних схем безпосереднього охолодження, термореактивної корпусної ізоляції, електротехнічної сталі із зменшеними питомими втратами, сучасних конструктивних матеріалів. У світі вже накопичений деякий досвід створення турбогенераторів із безпосереднім повітряним охолодженням в діапазоні потужностей до 650 МВА.

Фахівцями ДП «Завод «Електроважмаш» розроблено серію турбогенераторів з повітряним охолодженням одиничною потужністю від 150 до 400 МВА, відмінністю яких є:

- підвищений коефіцієнт готовності 0,997 - 0,998;

- спрощені умови експлуатації та ремонту, скорочення терміну проведення та зниження вартості ремонтних робіт;

- підвищена вибухо- та пожежобезпечність;

- спрощеність конструкції;

- полегшення процедур автоматизації та діагностування стану машини;

- підвищена маневреність;

- відсутність масляних ущільнень вала;

- відсутність інших систем охолодження (водневого та водяного) та маслозабезпечення ущільнень вала.

Серія має в собі також варіанти машин із поздовжньо-поперечним збудженням, що дозволяє вирішити проблеми компенсації надлишків реактивної потужності в ОЕС України та забезпечення штатних режимів експлуатації турбогенераторів енергоблоків АЕС.

Відзначено, що нова серія спроектована з урахуванням можливості їх установлення на фундаменти машин аналогічної потужності з водневим та воднево-водяним охолодженням, які відпрацювали свій розрахунковий ресурс, зокрема турбогенераторів типу ТВВ-220-2АУ3 енергоблоків № 1 і № 2 Рівненської АЕС.

14. Розроблені та запропоновані автором наукові методи та технічні заходи щодо підвищення ефективності експлуатації та екологічної безпеки основного електротехнічного обладнання, зокрема турбогенераторів, пройшли перевірку при безпосередній участі дисертанта на діючих турбогенераторах потужністю 200, 220, 800 та 1000 МВт Кольської, Рівненської, Запорізької та Балаковської АЕС, Бурштинської, Рязанської та Змієвської ТЕС.

# Перелік ПОСИЛАНЬ

1. Абрамов А.И. Расчет и конструкция гидрогенераторов / А.И. Абрамов, А.В. Иванов-Смоленский. – М.: Высшая школа, 1964. – 260 с.

2. Аврух В.Ю. Обеспечение надежности бандажного узла ротора / В.Ю. Аврух // Электрические станции. – 2006. – № 2. – 57-67.

3. Аврух В.Ю. Теплогидравлические процессы в трубо-и гидрогенераторах / В.Ю. Аврух, Л.А. Дугинов. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 208 с.

4. Автоматизация энергоблоков АЭС / Ю.В. Нестеров, Ю.А. Радин, Н.И. Давыдов [и др.] // Электрические станции. – 2006. – № 6. – С. 43-51.

5. Азбукин Ю.И. Модернизация турбогенераторов / Ю.И. Азбукин, 
В.Ю. Аврух. – М.: Энергия, 1980. – 232 с.

6. Азбукин Ю.И. Повышение эффективности эксплуатации турбогенераторов / Ю.И. Азбукин. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 80 с. – (Сер. Библиотека электромонтера; вып. 554).

7. Алексеев Б.А. Зарубежные турбогенераторы предельных мощностей / Б.А. Алексеев // Энергохозяйство за рубежом. Приложение к журналу «Электрические станции». – 1977. – № 5. – С. 1-6.

8. Алексеев Б.А. Определение состояний (диагностика) крупных гидрогенераторов / Б.А. Алексеев. – М.: НЦ ЭНАС, 1998. – 144 с.

9. Алексеев Б.А. Определение состояний (диагностика) крупных турбогенераторов / Б.А. Алексеев. – М.: НЦ ЭНАС, 1997. – 144 с.

10. Асмолов В.Г. Безопасность ядерной энергетики: настоящее и будущее / В.Г. Асмолов, В.А. Сидоренко // Атомная энергия. – 2004. – т. 96, вып. 1. – 
С. 3-23.

11. Барило В.В., Голоднова О.С. О комплексном подходе к оценке эффективности и выбору вариантов модернизации энергооборудования (на примере турбогенераторов) / В.В. Барило, О.С. Голоднова // Электро. – 2007. – № 4. – 
С. 46-50.

12. Белов В.С. Диагностика режимов работы турбогенераторов и их систем охлаждения / В.С. Белов, А.Г. Золотых, К.С. Лобанов // Электрические станции. – 2007. – № 12. – С. 61-65.

13. Борисенко А.И. Аэродинамика и теплопередача в электрических машинах / А.И. Борисенко, В.Г. Данько, А.И. Яковлев. – М.: Энергия, 1974. – 560 с.

14. Борисенко А.И. Охлаждение промышленных электрических машин / А.И. Борисенко, О.Н. Костиков, А.И. Яковлев. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 296 с.

15. Ботов С.В. Мониторинг, диагностика и управление остаточным ресурсом комплекса высоковольтного энергетического оборудования / С.В. Ботов, В.А. Русов, С.И. Белов // Электро. – 2011. – № 4. – С. 49-52.

16. Браилов В.П. Исследование сравнительной экономической эффективности новых АЭС и КЭС на угле / В.П. Браилов, Е.И. Шаров, В.С. Шульгина // Известия РАН. Энергетика. – 2008. – № 5. – С. 19-26.

17. Бугаенко С.Е. Управление сроком службы атомных станций / С.Е. Бугаенко, А.И. Аржаев, С.В. Европин, В.А. Савченко // Атомная энергия. – 2002. – т. 92, вып. 4. – С. 255-261.

18. Васильев В.С. Модернизация турбогенераторов – опыт и перспективы / В.С. Васильев, В.И. Иогансен // Сб. «Электросила». – 2004. – № 43. – С. 18-24.

19. Веселов Ф.В. Построение и использование моделей линейного программирования в задачах развития энергетики / Ф.В. Веселов, А.Е. Курилов, А.А. Хоршев // Сб. тр. Конф. «Моделирование-2006». 16-18 мая 2006 г. – К.: Ин-т проблем моделирования в энергетике НАН Украины, 2006. – С. 147-152.

20. Внесок ДП завод «Електроважмаш» у створення першого оборотного гідрогенератора-двигуна для Ташлицької ГАЕС / В.І. Чередник, О.П. Грубой, І.Я. Черемісов [та ін.] // Енергетика та електрифікація. – 2006. – № 8. – С. 82-88.

21. Воеводский Ю.Р. Анализ электромагнитных источников вибрации и тепловыделения в торцевой зоне статора мощного турбогенератора при различных условиях нагрузки / Ю.Р. Воеводский // Электричество. – 2008. – № 7. – 
С.48-53.

22. Воеводский Ю.Р. Использование результатов измерения биения поверхностей роторов / Ю.Р. Воеводский // Сб. «Электросила». – 2004. – № 43. – С. 131-135.

23. Войтеко Н.С. Проявление скрытых термических дефектов в активных частях турбогенераторов / Н.С. Войтеко, Э.И. Гуревич, Т.Н. Карташова // Электрическтво. – 1986. – № 3. – С. 28-34.

24. Волков В.И. Результаты испытаний, опыт эксплуатации и отработка конструкции турбогенераторов Т3В-800-2 / В.И. Волков, И.А. Кади-Оглы // Электрические станции. – 1984. – № 11. – С. 33-37.

25. Вплив несинхронного включення на пошкоджуваність валопроводів турбоагрегатів / Д.А. Башта, А.П. Бовсуновський, Є.В. Штефан, В.П. Куєвда // Енергетика та електрифікація. – 2012. – № 11. – С. 16-22.

26. Выговский В.И. Методы и программные комплексы расчета трехмерных температурных полей турбогенераторов и электродвигателей переменного тока: автореф. дис. на соискание уч. степени докт. техн. наук: спец. 05.09.01 «Электрические машины» / В.И. Выговский. – К., 1994. – 39 с.

27. Гаврилко А.И. О концепциях проектирования электрической части сверхмощных энергоблоков АЭС / А.И. Гаврилко // Электро. – 2008. – № 3. – 
С. 18-21.

28. Глебов И.А. Диагностика турбогенераторов / И.А. Глебов, Я.Б. Данилевич. – Л.: Наука, 1989. – 119 с.

29. Глебов И.А. Научные основы проектирования турбогенераторов / 
И.А. Глебов, Я.Б. Данилевич. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1986 – 184 с.

30. Глебов И.А. Научные проблемы турбогенераторостроения / И.А. Глебов, Я.Б. Данилевич. – Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1974 – 280 с.

31. Голоднова О.С. Исследование режимных и тепловых параметров элементов крепления сердечника статора мощного турбогенератора АЭС / 
О.С. Голоднова, И.А. Евтушенко, Г.М. Федоренко, А.А. Янцов // Техническая электродинамика. – 1990. – № 6. – С. 60-65.

32. Голоднова О.С. О причинах повреждений торцевых зон сердечников статоров турбогенераторов и мерах по их предупреждению / О.С. Голоднова, Г.В. Ростик // Энергетик. – 2005. – № 1. – С. 21-25.

33. Голубев А.В. О технологии проведения диагностики технического состояния турбогенераторов / А.В. Голубев, В.И. Завидей // Энергетик. – 2006. – С. 44.

34. Григорьев А.В. Контроль и оценка состояния механической системы статоров турбогенераторов вибрационными методами / А.В. Григорьев, В.Н. Осотов, Д.А. Ямпольский // Электрические станции. – 2006. – № 2. – С. 67-72.

35. Григорьев А.В. О сроке службы и надежности электрогенераторов / 
А.В. Григорьев // Энергетик. – 2011. – № 5. – С. 10-11.

36. Гуревич Э.И. Бестеплоконтактная оценка тепловых параметров электрических машин по измерениям температуры охлаждающей среды в динамических режимах / Э.И. Гуревич // Сб. «Электросила». – 2001. – № 40. – 
С. 179-180.

37. Гуревич Э.И. Температурное поле ротора турбогенератора при нарушениях симметрии газоснабжения пазовой части / Э.И. Гуревич, А.С. Любимцев // Сб. «Электросила». – 2001. – № 40. – С. 108-116.

38. Гуревич Э.И. Тепловые испытания и исследования электрических машин / Э.И. Гуревич. – Л.: Энергия, 1977. – 294 с.

39. Гуревич Э.И. Некоторые задачи диагностики теплового состояния электрических машин / Э.И. Гуревич, Л.Г. Мамиконянц // Электричество. – 1979. – № 10. – С. 20-26.

40. Гуревич Э.И. Определение температуры обмотки ротора турбогенератора с бесщеточной системой возбуждения / Э.И. Гуревич, П.В. Ошурков // Сб. «Электросила». – 2001. – № 40. – С. 178-179.

41. Гуревич Э.И. Переходные тепловые процессы в электрических машинах / Э.И. Гуревич, Ю.Л. Рыбин. – Л.: Энергоатомиздат, 1983. – 211 с.

42. Данилевич Я.Б. Газонаполненные электрические машины для атомной энергетики / Я.Б. Данилевич, Е.Ю. Анишев, Н.Г. Кодочигов // Электричество. – 2010. – № 11. – С. 27-31.

43. Данилевич Я.Б. Проблемы обеспечения механической надежности стержней обмотки статора генераторов / Я.Б. Данилевич, С.Н. Кострицкий // Электротехника. – 1985. – № 4. – С. 12-14.

44. Данилевич Я.Б. Разработка и производство новых типов турбогенераторов / Я.Б. Данилевич // Энергетик. – 1991. – № 11. – С. 3-5.

45. Данилевич Я.Б. Современные проблемы энергетики и задачи электромашиностроения , Я.Б. Данилевич // Сб. «Электросила». – 2003. – № 42. – 
С. 11-15.

46. Данилевич Я.Б. Электромагнитные и тепловые процессы в сердечнике статора турбогенератора при замыкании листов активной стали / Электротехника. – 1980. – № 4. – С. 50-53.

47. Двухполюсные и четырех полюсные турбогенераторы мощностью 1000 МВт для АЭС. Описание конструкции, опыт эксплуатации и пути совершенствования / Л.П. Горбатина, Д.В. Жуков, И.А. Кади-Оглы [и др.] / Приложение к сб. «Электросила». – 2003. – № 42. – С. 16-21.

48. Деркач А.Л. Надійність електротехнічного та теплоенергетичного обладнання – невід’ємна складова безпеки енергоблоків АЕС / А.Л. Деркач, 
О.Г. Кенсицький, О.О. Ключников, Г.М. Федоренко // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2006. – Вип. 6. – С. 31 - 40.

49. Диагностирование термических дефектов в магнитопроводах гидрогенераторов /[Т.А. Наслян, Т.М. Нэмени, Р.Е. Акопян, Е.В. Гущин] // Дефектоскопия. – 1986. – № 1. – С. 6-13.

50. Диакате Харуна. Исследование температурного поля обмоток мощного турбогенератора для целей диагностики : автореф. дис. на соиск. научн. степени канд. техн. наук : спец. 05.09.01 «Электромеханика и электрические аппараты» / Диакате харуна. – Ленинград, 1984. – 20 с.

51. Дуэль М.А. Концептуальные основы построения и развития АСУ энергоблоками ТЭС и АЭС Украины / М.А. Дуэль // Енергетика та електрифікація. – 2011. – С. 43-48.

52. Дьяков А.Ф. Многофункциональная система технической диагностики с целевыми элементами искусственного интеллекта для энергооборудования ТЭС и АЭС / А.Ф. Дьяков, В.Г. Канцедалов, Г.П. Берлявский // Энергетик. – 2009. – № 1. – С. 3-9.

53. Европейская электроэнергетика: новые законы, новая оценка перспектив до 2050 г. / [сокр. пер. ст. из журн. VGB PowerTech, 2009, # 12 А.А. Саламов] // Энергетик. – 2010. – № 11. – С. 22-26.

54. Енергетична стратегія України на період до 2030 року // Відомості Міністерства палива та енергетики України. Спеціальний випуск. – Київ: Міністерство палива та енергетики, 2006. – 144 с.

55. Ермолин Н.П. Надежность электрических машин / Н.П. Ермолин, 
И.П. Жерихин. – Л.: Энергия, 1976. – 248 с.

56. Жерве Г.К. Промышленные испытания электрических машин / Г.К. Жерве. – Л.: Энергия, 1968. – 576 с.

57. Загальні положення безпеки атомних електростанцій. НП 306.2.141-2008 // Офіційний вісник України. – 2008. – № 9. – С. 29-57.

58. Загретдинов И.Ш. Разрушение турбоагрегатов 300 МВт Каширской ГРЭС: причины, последствия и выводы / И.Ш. Загретдинов, А.Г. Костюк, А.Д. Трухний // Теплоэнергетика. – 2004. – № 5. – С. 5-15.

59. Здановський В.Г. Проблеми освоєння і досвід промислової експлуатації асинхронізованих турбогенераторів АСТГ-200 / В.Г. Здановський, Г.М. Федоренко, В.В. Кузьмін, Ю.В. Зозулін // Новини енергетики. Спец. вип. – 2001. – № 9. – С. 36-44.

60. Ивахненко А.В. Пути повышения инвестиционной активности в электроэнергетике / А.В. Ивахненко // Электро. – 2010. – № 4. – С. 8-10.

61. Извеков В.И. Проектирование турбогенераторов: учеб. пособие для вузов / В.И. Извеков, Н.А. Серихин, А.И. Абрамов. – М.: МЭИ, 2005. – 440 с.

62. Иогансен В.И. Модернизация турбогенератора ТВВ-1000-2У Калининской АЭС / В.И. Иогансен, А.М. Трофимов // Сб. «Электросила». – 2003. – 
№ 42. – С. 92-94.

63. Ипатов П.Л. Региональные аспекты оценки экономической эффективности АЭС / П.Л. Ипатов // Известия РАН. Энергетика. – 2008. – № 4. – С. 3-11.

64. Ипатов П.Л. Эффективность повышения КИУМ АЭС с ВВЭР-1000 / 
П.Л. Ипатов, А.А. Михальчук // Вестник СГТУ. – 2006. – № 4(20). – С. 39-46.

65. Исследование интенсивности охлаждения элементов концевых зон мощных турбогенераторов / Г.Г. Счастливый, Г.М. Федоренко, В.Б. Каплунов 
[и др.] // Проблемы повышения надежности мощных турбогенераторов. – К.: Наук. думка, 1979. – С. 107-114.

66. Исследование конструкции изоляции обмотки статора мощных турбогенераторов, изготовляемой способом полной вакуум-нагнетательной пропитки / Б.Д. Ваксер, О.Л. Кийло, В.Л. Перминов [и др.] // Сб. «Электросила». – 2004. – № 43. – С. 65-71.

67. Исследование систем крепления пазовой части обмотки статора крупных генераторов / [Б.Д. Ваксер, В.О. Коган, Р.С. Поляков, Ю.Л. Преснов] // Электрическтво. – 1979. – С. 74-77.

68. Кади-Оглы И.А. Некоторые методологические проблемы обеспечения надежности современных турбогенераторов на стадии их проектирования / 
И.А. Кади-Оглы, В.В. Попов // Приложение к сб. «Электросила». – 2003. – 
№ 42. – С. 38-45.

69. Кади-Оглы И.А. Новое поколение турбогенераторов с водяным и воздушным охлаждением / И.А. Кади-Оглы // Сб. «Электросила». – 2003. – № 42. – С. 16-34.

70. Кади-Оглы И.А. Проблемы повышения эффективности воздушного охлаждения турбогенераторов / И.А. Кади-Оглы, Т.Н. Карташова, В.Г. Шалаев // Сб. «Электросила». – 2000. – № 39. – С. 22-26.

71. Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Камке Э. – М.: Наука, 1976. – 576 с.

72. Камья Ф.М. Импульсная теория теплопроводности / Камья Ф.М.; пер. с фр.; под ред. А.В. Лыкова. – М.: Энергия, 1972. – 272 с.

73. Кархов А.Н. О методологии оценок конкурентоспособности проектов АЭС и ТЭС / А.Н. Кархов // Известия РАН. Энергетика. – 2008. – № 4. – 
С. 12-23.

74. Кархов А.Н. Экономическая эффективность АЭС и ТЭС в условиях рынка / А.Н. Кархов // Известия РАН. Энергетика. – 2003. – № 6. – С. 69-85.

75. Кенсицкий О.Г. Безопасность, надежность и эффективность эксплуатации электротехнического и электроэнергетического оборудования блоков АЭС: монография / О.Г. Кенсицкий, А.А. Ключников, Г.М. Федоренко; НАН Украины, Ин-т проблем безопасности АЭС. – Чернобыль (Киев. обл.): Ин-т проблем безопасности АЭС, 2009. – 240 с.

76. Кенсицький О.Г. Підвищення інформативності штатної системи термоконтроля турбогенератора / О.Г. Кенсицкий // Технічна електродинаміка. – 2004. – № 4. – С. 52-54.

77. Кенсицкий О.Г. Ресурсы урана для ядерной энергетики в мире и в Украине / О.Г. Кенсицкий // Новини енергетики. – 2000. – № 1-2. – С. 31-36.

78. Кенсицький О.Г. Підвищення інформативності та надійності функціонування штатної системи термоконтролю потужних електричних машин / 
О.Г. Кенсицький, Г.М. Федоренко, Н.Л. Сорокіна // Гідроенергетика України. – 2008. – № 3. – С. 35-40.

79. Кириллов П.Л. Справочник по теплогидравлическим расчетам (ядерные реакторы, теплообменники, парогенераторы) / П.Л. Кириллов, Ю.С. Юрьев, В.П. Бобков; под общ. ред. П.Л. Кириллова. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 296 с.

80. Ключников О.О. У зоні підвищеної відповідальності. Алгоритм забезпечення надійності атомних електростанцій / О.О. Ключников // Вісн. НАН України. – 2010. – № 4. – С. 41-47.

81. Коваленко В.В. Про оновлення Енергетичної стратегії України на період до 2030 року / В.В. Коваленко // Енергетика та електрифікація. – 2011. – № 12. – С. 31-34.

82. Коломиец Д.Н. Развитие Южно-Украинского энергокомплекса / Д.Н. Коломиец // Енергетика та електрифікація. – 2008. – № 6. – С. 41-44.

83. Корогод І.М. Законодавче та нормативно-правове забезпечення продовження строку експлуатації діючих енергоблоків АЕС / І.М. Корогод // Енергетика та електрифікація. – 2008. – № 6. – С. 36-40.

84. Королев А.В. Анализ и моделирование теплоэнергетического оборудования, работающего с двухфазными течениями: [монография] / А.В. Королев. – Одесса: Астропринт, 2010 – 456 с.

85. Королев А.В. Влияние электродинамических сил на электрически обогреваемый канал / А.В. Королев // Труды ОНЛУ. – 2005. – Вып. 2(24). – С. 114-124.

86. Королев А.В. Исследование влияния электродинамических сил на гидродинамику трубчатых токопроводов / А.В. Королев // Тр. Одес. политехн. ун-та. – 2000. – Вып. 1(10). – С. 84-86.

87. Косюк В.В. Електромашинні приміщення електростанцій (Із циклу «Пожежна безпека енергетичних підприємств») / В.В. Косюк // Енергетика та електрифікація. – 2011. – № 3. – С. 59-67.

88. Косюк В.В. Пожежна небезпека газового господарства. Газ в Україні (Історична довідка) / В.В. Косюк // Енергетика та електрифікація. – 2012. – № 3. – С. 54-63.

89. Кругликов П.А. Возможности и проблемы реализации программы развития атомной энергетики России / П.А. Кругликов // Энергетик. – 2011. – 
№ 9. – С. 8-12.

90. Кулаковский В.Б. Работа изоляции в генераторах / В.Б. Кулаковский. – М.: Энергоиздат, 1981. – 220 с.

91. Ландау Ю.О. Введення пускового комплексу Ташлицької ГАЕС – важливий крок у реалізації енергетичної стратегії України / Ю.О. Ландау // Енергетика та електрифікація. – 2006. – № 8. – С. 27-33.

92. Лившиц А.Л. Математическое моделирование распределения вихревых токов и потерь в концевой зоне ротора турбогенератора / А.Л. Лившиц, Г.М. Федоренко, Ю.Н. Васьковский, В.А. Саратов // Новини енергетики. – 2003. – № 5. – С. 44-48.

93. Литвинський Л.Л. Про основні засади стратегії розвитку ядерно-енергетичного комплексу України на період до 2030 року / Л.Л. Литвинський, О.А. Пуртов // Енергетика та електрифікація. – 2008. – № 6. – С. 33-35.

94. Мамиконянц Л.Г. Состояние и перспективы развития диагностики эксплуатационного состояния турбо- и гидрогенераторов электростанций / Л.Г. Мамиконянц // Энергетики и электрификация. – 1983. – С. 2-5.

95. Машин В.А. Культура безопасности и система сбора, учета, классификации и анализа событий на АЭС / В.А. Машин // Электрические станции. – 2012. – № 8. – С. 20-27.

96. Машин В.А. О нарушениях в работе атомных станций, обусловленных человеческим фактором / В.А. Машин // Электрические станции. – 2012. – № 3. – С. 9-15.

97. Методический подход к прогнозированию развития атомных и тепловых электростанций на перспективу до 2030 года и предварительные результаты прогноза / В.П. Браилов, Е.А. Волкова, Л.В. Урванцев, В.С. Шульгина // Известия РАН. Энергетика. – 1999. – № 5.

98. Методы анализа диагностических параметров состояния оборудования ТЭС и АЭС и определение критериев оптимизации продолжительности их плановых ремонтов / А.В. Ефимов, Т.В. Потанина, В.Л. Каверцев [и др.] // Енергетика та електрифікація. – 2011. – № 7. – С. 17-21.

99. Микеев А.К. Противопожарная защита АЭС / Микеев А.К. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 432 с.

100. Минко А.Н. Математическая модель теплообменника для турбогенераторов с воздушной системой охлаждения / А.Н. Минко, В.Ю. Гордиенко // Енергетика та електрифікація. – 2012. № 11. – С. 23-25.

101. Модернизация силовых трансформаторов с увеличением их нагрузочной способности / А.В. Передельский, В.Ф. Колбасов, В.А. Садовников. В.А. Якимов // Электро. – 2009. – № 5. – С. 33-37.

102.  Модернизация турбогенераторов мощностью 300 МВт с расширением диапазона их допустимых нагрузок и повышением маневренности / В.В. Кузьмин, Ю.В. Зозулин, И.Я. Черемисов [и др.] // Новини енергетики. – 2000. – 
№ 1-2. – С. 54-62.

103. Мысак И.С. Повышение маневренности энергоблоков / И.С. Мысак, И.А. Кусков. – К.: Техніка, 1982. – 136 с.

104. Нагрев и и потери в крайнем  пакете сердечника статора турбогенератора / [Г.Г. Счастливый, Г.М. Федоренко, В.И. Выговский, В.И. Смородин] // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. – 1982. – № 1. – С. 130-134.

105. Надеждин В.В. Унифицированное устройство контроля бесщеточных возбудителей турбогенераторов / В.В. Надеждин // Бесщеточные системы возбуждения мощных синхронных машин. – Л.: ВНИИэлектромаш, 1986. – 
С. 74-83.

106. Надежность современных и перспективных энергоблоков / [Г.Г. Счастливый, А.И. Титко, Г.М. Федоренко, В.П. Коваленко]. – К.: Наук. думка, 1978. – 224 с.

107. Надежность энергетических электромашин: сб. научн. трудов / ред. кол. Г. Г. Счастливый (отв. ред.) и др. – К.: Наук. думка, 1981. – 180 с.

108. Назолин А.Л. Особенности работы турбогенераторов в режиме недовозбуждения / А. Л. Назолин, В.И. Поляков // Энергетик. – 2006. – № 11. – 
С. 27-28.

109. Назолин А.Л. Управление развитием дефектов на работающем генераторе / А.Л. Назолин, В.И. Поляков // Электрические станции. – 2006. – № 1. – 
С. 49-52.

110. Наслян Т.А. Оценка локальных нагревов в зубцах гидрогенераторов / Т.А. Наслян, Т.М. Нэмени, Р.Е. Акопян // Пром-сть Армении. – 1985. – № 6. – 
С. 21-23.

111. Неаронов Е.Н. Методические подходы и критерии выбора типа энергоблока, использованные при выполнении ТЭА для ХАЭС-3 / Е.Н. Неаронов // Ядерная и радиационная безопасность. – 2005. – № 2. – С. 37-50.

112. Неаронов Е.Н. Полемический взгляд на пути реализации стратегии развития атомной энергетики Украины. Часть 1 / Е.Н. Неаронов // Новини енергетики. – 2007. – № 7. – С. 5-18.

113. Нигматуллин Б.И. Стратегия и основные направления развития атомной энергетики России в первой половине ХХІ в. / Б.И. Нигматуллин // Теплоеэнергетика. – 2001. – № 1. – С. 2-9.

114. О поддержании эксплуатационной надежности турбогенераторов / В.И. Завидей, Н.В. Крупенин, А.В. Голубев [и др.] // Энергетик. – 2009. – № 11. – С. 46-47.

115. Определение насыщенных параметров турбогенератора на основе расчета магнитного поля в поперечном сечении активной зоны /Е.Ф. Кади-Оглы, И.А. Кади-Оглы, В.В. Попов [и др.]. // Сб. «Электросила». – 2003. – 
№ 42. – С. 82-91.

116. Опытные тепловые характеристики турбогенераторов нового поколения с воздушным охлаждением / А.Ю. Боган, Э.И. Гуревич, Ю.В. Пафомов, 
К.А. Шишкина // Сб. «Электросила». – 2003. – № 42. – С.51-58.

117. Осотов В.Н. О проблемах эксплуатации электрогенераторов с большим сроком службы / В.Н. Осотов // Энергетик. – 2011. – № 5. – С. 8-10.

118. О технической диагностике турбогенераторов / [А.Г. Вартаньян, И.П. Котова, А.И. Сивков, Г.М. Хуторецкий] // Электротехника. – 1987. – № 7. – 
С. 26-29.

119. Оценка экономической эффективности развития ГАЭС в сочетании с АЭС / Е.А. Волкова, В.И. Урванцев, В.С. Шульгина, И.И. Паринов // Электрические станции. – 2006. – № 6. – С. 16-21.

120. Пикульский В.А. Возможности обеспечения надежной эксплуатации турбогенераторов с длительным сроком службы / В.А. Пикульский, Ф.А. Поляков // Электрические станции. – 2006. – № 4. – С. 51-54.

121. Пинчук Н.Д. Турбогенераторы ОАО «Электросила» / Н.Д. Пинчук // Сб. «Электросила». – 2003. – № 42. – С. 8-10.

122. Попов В.М. Теплообмен через соединения на клеях / В.М. Попов. – М.: Энергия, 1974. – 304 с.

123. Проблемы повышения надежности мощных турбогенераторов: сб. научн. трудов / ред. кол. И.М. Постников (отв. ред.) и др. – К.: Наук. думка, 1979. – 180 с.

124. Проектирование гидрогенераторов. Часть первая. Электромагнитные и тепловые расчеты / [В.В. Домбровский, А.С. Еремеев, Н.П. Иванов и др.]. – М.-Л.: Энергия, 1965. – 260 с.

125. Проектирование гидрогенераторов. Часть вторая. Конструкции. Механические расчеты / [В.В. Домбровский, Ф.М. Детинко, А.С. Еремеев и др.]. – М.-Л.: Энергия, 1968. – 364 с.

126. Прокопенко А.Г. Стационарные, переменные и пусковые режимы энергоблоков ТЭС / А.Г. Прокопенко, И.С. Мысак. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 317 с.

127. Пташкин А.В. Авария на Чернобыльской АЭС, октябрь 1991 г.: факты, причины, последствия / А.В. Пташкин, Г.М. Федоренко // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2006. – Вип. 4. – С. 8-21.

128. Развитие системы воздушного охлаждения турбогенераторов серии Т3Ф / Ю.Н. Дубровин, И.А. Кади-Оглы, Т.Н. Карташова, В.И. Шаров // Сб. «Электросила». – 2003. – № 42. – С. 44-50.

129. Разработка и опытно-промышленная апробация системы вибромониторинга турбоагрегатов / М.В. Великович, А.И. Шкляр, М.Я. Зайцев [и др.] // Электрические станции. – 2006. – № 10. – С. 47-50.

130. Режими роботи електричних систем прикордонних районів при інтеграції ОЕС України в ENTSO-E / Б.С. Стогній, А.В. Кириленко, В.В. Павловський [та ін.] // Енергетика та електрифікація. – 2012. – № 2. – С. 3-11.

131. Ростик Г.В. О некоторых проблемах продления срока службы турбогенераторов / Г.В. Ростик // Энергетик. – 2010. – № 8. – С. 32-35.

132. Ростик Г.В. Оценка технического состояния турбогенератора / Ростик Г.В. – М.: ИПКгосслужбы, 2008. – 492 с.

133. Рясный С.И. Ввод блока АЭС в эксплуатацию: оптимизация продолжительности и затрат / С.И. Рясный, З.С. Сааков, М.Н. Фомин // Электроческие станции. – 2008. – № 7. – С. 4-9.

134. Система диагностики турбогенераторов по влажности газа ИВГТ-1 / А.Н. Гусев, С.И. Ефимкин, Б.Ю. Каплан [и др.] // Электрические станции. – 2011. – № 9. – С. 50-54.

135. Спадаро Дж.В. Выбросы парниковых газов от цепочек выработки электричества. Оценка различий / Спадаро Дж.В., Лангуа Л., Гамильтон Б. // Бюллетень МАГАТЭ. – 2000. – т. 42, № 2. – С. 19-24.

136. Справочник по ремонту турбогенераторов / под ред. д.э.н., проф. 
Х.А. Бекова, к.э.н., проф. В.В. Барило. – М.: ИПКгосслужбы, ВИПКэнерго, 2006. – 724 с.

137. Станиславский Л.Я. Вибрационная надежность мощных турбогенераторов / Л.Я. Станиславский, Л.Г. Гаврилов, Э.С. Остерник. – М.: Энергия, 1975. – 240 с.

138. Створення нових типів та модернізація діючих турбогенераторів для теплових електричних станцій / [Зозулін Ю.В., Антонов О.Є., Бичік В.М. та ін.]. – Харків: ПФ «Колегіум», 2011. – 228 с.

139. Стовбун В.В. Коэффициенты готовности и использования установленной мощности блоков АЭС: Украина и мир / В.В. Стовбун, В.К. Хохлов, Л.С. Семенова, Г.М. Федоренко // Новини енергетики. – 2001. – № 4. – С. 34-44.

140. Счастливый Г.Г. Турбо- и гидрогенераторы при переменных графиках нагрузки / Г.Г. Счастливый, Г.М. Федоренко, В.И. Выговский. – Киев: Наук. думка, 1985. – 208 с.

141. Счастливый Г.Г. Проблемы надежной и безопасной эксплуатации электротехнического оборудования АЭС / Г.Г. Счастливый, Г.М. Федоренко // Вопросы атомной науки и техники. Сер. Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение. Вып. 2/623, 3/63. – Харьков: ННЦ ХФТИ, 1994. – С. 133-138.

142. Талерко Н.Н. Прогнозирование последствий аварийных выбросов из объектов атомной энергетики с помощью мезомасштабной модели атмосферного переноса LEDI / Н.Н. Талерко, Е.К. Гаргер, А.А. Ключников // Доповіді Національної академії наук України. – 2010. – № 12. – С. 74-79.

143. Температурное поле ротора турбогенератора Т3ФА-110-2 / [Э.И. Гуревич, Ю.Н. Дубровин, Т.Н. Карташова и др.] // Сб. «Электросила». – 2004. – № 43. – С. 164-167.

144. Тепловые испытания гидрогенератора-двигателя типа 
СВО 1255/255-40 УХЛ4 ст. № 1 Днестровской ГАЭС / Заключительный отчет по НИР. ГР 0111U001474. – Харьков: ГП Завод «Электротяжмаш», 2010. – 32 с.

145. Техническая диагностика и виброналадка турбоагрегатов / М.И. Шкляров, О.А. Злобин, Н.П. Суханов [и др.] // Электрические станции. – 2006. – № 8. – С. 57-61.

146. Техническая термодинамика / под ред. В.И. Крутова. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 1981. – 439 с.

147. Турбогенераторы мощностью 1000 МВт для АЭС / Г.М. Хуторецкий, А.М. Трофимов, А.Г. Вартаньян, Г.Ф Агафонов // Электротехника. – 1986. – 
№ 1. – С. 9-12.

148. Турбогенераторы. Расчет и конструкция / В.В. Титов, Г.М. Хуторецкий, Г.А. Загородная [и др.]. – Л.: Энергия, 1967. – 896 с.

149. Турбогенератор типа ТГВ-500-4 / Н.Г. Гринченко, Я.Б. Данилевич, В.С. Кильдишев, А.К. Левицкий // Электротехника. – 1977. – № 7. – С. 22-23.

150. Федоренко Г.М. Анализ достоверности показаний датчиков системы штатного термоконтроля турбогенератора, диагностика и прогнозирование развития дефектов / Г.М. Федоренко, О.Г. Кенсицкий // Новини енергетики. – 1998. – № 7. – С. 25-32.

151. Федоренко Г.М. Анализ температурно-временных зависимостей в целях диагностики дефектов электрической машины / Г.М. Федоренко, 
О.Г. Кенсицкий // Автоматизация проектирования и производства в электромашиностроении: Тез. докл. Всесоюз. науч.-техн. совещ., 9-18 октября 1989 г. – Суздаль, 1989. – С. 171-172.

152. Федоренко Г.М. Глобальная ядерная энергетика 2000+ / Г.М. Федоренко, О.Г. Кенсицкий // Новини енергетики. – 2003. – № 6. – С. 6-13.

153. Федоренко Г.М. Загальносистемні принципи забезпечення надійного та безпечного генерування електроенергії на АЕС України / Г.М. Федоренко, В.І. Виговський, О.Г. Кенсицький // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2005. – Вип. 2. – С. 119-123.

154. Федоренко Г.М. Исследование деформации температурного поля крайнего пакета сердечника статора при изменении усилия запрессовки / Г.М. Федоренко, В.И. Выговский, Т.Б. Остапчук // Техн. электродинамика. – 1985. – 
С. 55-60.

155. Федоренко Г.М. Нагрів елементів статора й ротора потужних турбогенераторів енергоблоків АЕС при припиненні циркуляції дистиляту та зниженні тиску водню в корпусі / Г.М. Федоренко, О.Г. Кенсицький, О.О. Ключников, О.П. Грубой // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2008. – Вип. 10. – С. 52-59.

156. Федоренко Г.М. Научные основы локальной интенсификации охлаждения и температурной диагностики турбогенераторов и жидкостно-заполненных электрических машин: дис. в форме научн. докл. на соискание учен. звания докт. техн. наук / Г.М. Федоренко. – К., 1990. – 39.

157. Федоренко Г.М. Обеспечение безопасности и эффективной работы АЭС в маневренных режимах по реактивной мощности / Г.М. Федоренко, 
В.А. Саратов, В.А. Чевычелов, Р.Е. Канунникова // Новини енергетики. – 2002. – № 6. – С. 50-57.

158. Федоренко Г.М. Повышение безопасности, надежности и эффективности энергоблоков украинских АЭС / Г.М. Федоренко, О.Г. Кенсицкий,  
В.А. Саратов // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля. – 2004. – Вип. 1. – С. 105-112.

159. Федоренко Г.М. Энергетические электромашины в режимах синхронного компенсатора / Г.М. Федоренко, В.А. Саратов // Новини енергетики. – 
№ 2. – С. 49-56.

160. Физико-технические проблемы надежности электрических машин: сб. научн. трудов / ред. кол. Г.Г. Счастливый (отв. ред.) и др. – К.: Наук. думка, 1986. – 152 с.

161. Филиппов И.Ф. Вопросы охлаждения электрических машин / И.Ф. Филиппов. – М.: Госэнергоиздат, 1974. – 334 с.

162. Филиппов И.Ф. Теплообмен в электрических машинах / И.Ф. Филиппов. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1986. – 256 с.

163. Хуторецкий Г.М. Проектирование турбогенераторов / Г.М. Хуторецкий, М.И. Токов, Е.В. Толвинская. – Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1987. – 256 с.

164. Хуторецкий Г.М. Распознавание и идентификация дефектов в стержне обмотки статора турбогенератора с непосредственным охлаждением / Г.М. Хуторецкий, Г.М. Федоренко, В.И. Выговский // Техн. электродинамика. – 1991. – № 5. – С. 52-62.

165. Хуторецкий Г.М. Экранирование магнитного поля в торцевой зоне мощных турбогенераторов / Г.М. Хуторецкий, В.М. Косачевский // Электротехника. – 1983. – С. 13-16.

166. Цветков В.А. Диагностика мощных генераторов / В.А. Цветков. – 
М.: НЦ ЭНАС, 1995. – 235 с.

167. Черепанов В.А. Анализ нарушений в работе электрооборудования АЭС, связанных с недостатками в работе ремонтного персонала / В.А. Черепанов // Электрические станции. – 2006. – № 3. – С. 7-10.

168. Шевченко В.В. Сравнительная оценка массогабаритных параметров турбогенераторов с воздушной и водородной системами охлаждения / В.В. Шевченко, А.Н. Минко // Вестник НТУ «ХПИ». – 2010. – № 3. – С. 108-112.

169. Шидловский А.К. Надежные гидроэлектростанции – гарант технологической безопасности и эффективной эксплуатации АЭС и ТЭС / А.К. Шидловский, С.И. Поташник, Г.М. Федоренко // Гідроенергетика України. – 2005. – №1. – С. 8-11.

170. Шидловский А.К. Безопасность и эффективность – ключевые направления эксплуатации и дальнейшего развития атомной энергетики / А.К. Шидловский, Г.М. Федоренко // Новини енергетики. – № 6. – 2003. – С. 19-23.

171. Экспериментальные исследования режимов энергосистем / [Л.М. Горбунова, М.Г. Портной, Р.С. Рабинович и др.]; под. ред. С.А. Совалова. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 448 с.

172. Экспертная система оценки состояния электрооборудования «Диагностика+» / Г.В. Попов, Е.Б. Игнатьев, Л.В. Виноградова [и др.] // Электрические станции. – 2011. – № 5. – С. 36-45.

173. Эксплуатация турбогенераторов с непосредственным охлаждением / под. общей ред. Л.С. Линдорфа и Л.Г. Мамиконянца. – М.: Энергия, 1972. – 352 с.

174. Электрические машины с жидкостным охлаждением / [Счастливый Г.Г., Федоренко Г.М., Терешонков В.А., Выговский В.И.]. – Киев: Наук. думка, 1989. – 288 с.

175. Электромагнитные и тепловые процессы в сердечнике статора турбогенератора при замыкании листов активной стали / Я.Б. Данилевич, И.И. Елин, Э.В. Казарян [и др.] // Электротехника. – 1980. – № 4. – С. 50-53.

176. Электромагнитные и тепловые процессы в концевых частях мощных турбогенераторов / [И.М. Постников, Л.Я. Станиславский, Г.Г. Счастливый и др.]. – Киев: Наук. думка, 1971. – 360 с.

177. Agamalov O. Cluster Analysis of Partial Discharge in Electrical Machines / Agamalov O. [Електронний ресурс]. – Paris: CD – CIGRE, 2012. – Rep. A1-202.

178. Anandkuraman A. Ageing Management of Cables in Nuclear Power Plants / Anandkuraman A., Sedding H.G. [Електронний ресурс]. – Paris: CD – CIGRE, 2012. – Rep. D1-301.

179. Aranda Carmona A.J. Diagnostic Method of Electrical Rotors by Applying The Sweep Frequency Response Analyzer (SFRA) / Aranda Carmona A.J. [Електронний ресурс]. – Paris: CD – CIGRE, 2012. – Rep. A1-106.

180. Arnold W.L. Expand Supervisory Function  to Include Diagnostic / 
Arnold W.L. // Power. – 1983/ – #12. – P. 61-63.

181. Cupta A.K. Dynamic Temperature Monitoring and Life Assesment Techniques for Electrical Machines / Cupta A.K., Chaturvedi D.K. [Електронний ресурс]. – Paris: CD – CIGRE, 2012. – Rep. A1-108.

182. Cupta A.K. Stator Water System Monitoring for Large Turbo-Generator – A User’s Perspective / Cupta A.K., Devate D., Chaturvedi D.R. [Електронний ресурс]. – Paris: CD – CIGRE, 2012. – Rep. A1-107.

183. Davey R.T. Data Loggers MonitorTemperatures in Large Generators / Davey R.T. // Power Ingsneering. – 1982. – #12. – P. 48-50.

184. Development of Diagnostic Rules for Hydrogenerators / Limao R., Da Silva R., Sena A., Sanz J. [Електронний ресурс]. – Paris: CD – CIGRE, 2012. – 
Rep. A1-208.

185. Direct Measurement of Stand Temperature of Turbo-Generator with FBG Sensors / T. Tanaka, H. Murayama, K. Tarahashi et al. [Електронний ресурс]. – Paris: CD – CIGRE, 2012. – Rep. A1-109.

186. Drommi J-L. Tidal Power Plant Bulb Unit Management through Air Gap Monitoring / Drommi J-L., Tétreault A. [Електронний ресурс]. – Paris: CD – CIGRE, 2012. – Rep. A1-301.

187. Energy, Electricity and Nuclear Power Estimates for the Period up to 2030 // References Data Series No. 1, July 2005. – vienna: IAEA, 2005. – 53 p.

188. Csépes G. Practicable Expert System for The Improved Interpretation of Dielectric Response Diagnostic Methods of Power Transformers / Csépes G., Németh B., Vörös C. [Електронний ресурс]. – Paris: CD – CIGRE, 2012. – Rep. D1-302.

189. Ham P.L.A. Trends and Future Scope in The Monitoring of Large Turbine Generators / Ham P.L.A. // IEEE Proceedings. – 1986. – Vol. 133, pt B, #3. – 
P. 164-168.

190. Harrold R.T. Radio Frequency Diagnostic Monitoring of Electrical Machines / Harrold R.T., Emery T. // IEEE Electrical Insulation Magazine. – 1986. – Vol. 2, #2. – P. 18-24.

191. Hlavač J. Prehrate statorove vinuti s vodnim chlazenim / Hlavač J. // Elektrotechnicky obzor. – 1976. – № 7. – S. 386-389.

192. Improvement of Inspection and Maintenance Procedures of Polymeric Cable Insulation Used in Nuclear Power Plants in Japan / Ohki Y., Hirai N., Yamamoto T. et al. [Електронний ресурс]. – Paris: CD – CIGRE, 2012. – 
Rep. D1-109.

193. Joyce J.S. Factors Influencing Reliability of Large Generators for Nuclear Power Plants / Joyce J.S., Abolins A., Lambrecht D. // IEEE Transactions on Power Apparates and Systems. – 1974. – PAS 93, #1. – P. 210-219.

194. Kang D.S. Current State of On-line Partial Discharge Diagnosis Methods in Hydro-generator Using a Novel Noise Reduction Method / Kang D.S., Youn Y.W., Oh B.K. [Електронний ресурс]. – Paris: CD – CIGRE, 2012. – Rep. A1-305.

195. Marek P. High Performance Insulation System for HV Rotating Machines / Marek P., Grubelnik W., Koerbler B. // Isovolta AG, System Development, A-8402 Werndorf, Austria, 10th Insucon International Conference Birmingham, 2006.

196. Miller M.L. Thermal Conductivity of High Voltage Stator Coil Groudwall Insulation / Miller M.L., Emery F.T. // EIC Conference in Chicago, 1997. – 
P. 619-622.

197. Online PD Monitoring System with Micristrip Antenna for Synchronous Generators / H. Sako, Y. Kaneda, S. Tomita et al. [Електронний ресурс]. – Paris: CD – CIGRE, 2012. – Rep. A1-110.

198. Operating Experience with Nuclear Power Stations in Member States in 2010 [Електронний ресурс]. – Vienna: CD - International Atomic Energy Agency, 2011.

199. Papadopoulos M. et al. Failure analytics of a 360 MW power unit generator / Papadopoulos M. et al. [Електронний ресурс]. – Paris: CD – CIGRE, 2004. – Rep. A1-205.

200. Recend Development in Reliability Monitoring of Turbine Generators / [Kawamura T., Watanobe T., Takanashi H., Matsunobu K.] // Hitachi Review. – 1977. – Vol. 26, #9. – P. 273-279.

201. Rogner H.-H. Nuclear Power: Status and Outlook / Rogner H.-H., 
Langlois L.M., McDonald A. // Global Utilities. Finance Report 2002. – Washington: IFC, 2002. – P. 5-10.

202. Salon S. Trends in Monitoring and Diagnostics of Wind Generators / Salon S., Salem S., Sivasubramaniam K. [Електронний ресурс]. – Paris: CD – CIGRE, 2012. – Rep. A1-304.

203. Stefanini A. et al. Electric System Vulnerabilities: The Critical Role of Information and Communication technologies in Recent Blackouts / Stefanini A. et al. // ELEKTRA. – December 2005. – № 223.

204. Stephan C.-E. An Improved Insulation System for the Newest Generation of Stator Winding of Rotating Machines / Stephan C.-E., Liptak G., Schuler R. // Cigre Session-1994, Group 11, Rep. 11-101.

205. Tari M. A High Voltage Insulating System with Increased Thermal Conductivity for Turbo Generators / Tari M., Yoshida K., Sekito S., Allison J., Brutsch R., Lutz A. // Coil Winding, Insulation and Electrical Manufacturing Conference, Berlin, 2001.

206. Turbogas Power Units Retrofit: A Technique to Ensure Improved Efficiency, Reliability and Sustainability for Smart Grids / Sanchez Parra M., De Lara Jayme S., Re Lopez V., Guzman Flores R. [Електронний ресурс]. – Paris: CD – CIGRE, 2012. – Rep. A1-306.

36

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html