Дубровский, Виталий Алексеевич. Методы и средства повышения эффективности энергетического использования углей Канско-Ачинского бассейна : диссертация ... доктора технических наук : 05.14.01 / Дубровский Виталий Алексеевич; [Место защиты: Сиб. федер. ун-т].- Красноярск, 2008.- 319 с.: ил. РГБ ОД, 71 09-5/98

71 09-5/98

ДУБРОВСКИЙ

Виталий Алексеевич

МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЫШЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕЙ

КАНСКО-АЧИНСКОГО БАССЕЙНА

05.14.1	- энергетические системы и комплексы ^

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой с тепени

доктора технических наук

■ ФЬ'зидмум ВАК Минобрнауки Росеиі (решение от

решил выдат^иплом ДОКТОРА

Введение	5

1	Анализ исследований энергетического использования канско-ачинских

углей	10

1.1	Этапы развития топочных технологий сжигания углей на тепло¬вых электростанциях	10

1.2	Угли Канско-Ачинского бассейна и их энергетическое использо¬вание	14

1.3	Технологические способы подавления оксидов азота.	20

1.3.1	Ступенчатое сжигание	21

1.3.2	Подача воды или пара в зону горения	46

1.3.3	Рециркуляция дымовых газов	53

1.3.4	Сжигание топлив в кипящем слое	58

1.4	 Шлакование	и загрязнение поверхностей нагрева

котельных агрегатов при сжигании канско-ачинских углей	69

1.5	Вовлечение в энергетику сажистых (окисленных)

углей Канско-Ачинского бассейна	71

1.6	Исключение мазута при растопке и подсветке факела топочных

камер котлов	73

1.7	Выбор цели и постановка задач исследования	79

2	Особенности вещественного состава и свойств углей Канско- 81 Ачинского бассейна по высоте пласта и глубине залегания

2.1	Оценка величины запасов сажистых и окисленных углей Канско- 81 Ачинского бассейна

2.2	Состав и свойства березовского угля по высоте пласта и глубине 86 залегания

2.2.1	Органическая часть	86

2.2.2	Теплотехнические характеристики	91

2.2.3	Состав и свойства минеральной части	94

2.2.4	Особенности распределения органической и минеральной	99

частей бурых углей при размоле

2.2.5	Реакционная способность	108

2.3	Особенности сжигания окисленного березовского угля	112

2.3.1	Экспериментальная установка и методика исследований	112

2.3.2	Работа топочной камеры	114

2.3.3	Поведение минеральной части	116

2.3.4	Загрязнение поверхностей нагрева	118

2.3.5	О роли механического недожога в формировании отложе-ний летучей золы при сжигании канско-ачинских углей с высоким со-держанием кальция	119

2.4	Анализ результатов исследований	122

3	Экспериментальные исследования по сжиганию ирша-бородинского

угля и его полукокса	126

3.1	Сжигание кузнецкого угля и полукокса ирша-бородинского угля

на Егоршинской ГРЭС	126

3.2	Сжигание ирша-бородинского угля и его полукокса на Красно¬ярской ТЭЦ-1	128

3.3	Сжигание ирша-бородинского угля и его полукокса на огневом

стенде	131

3.4	Выводы	144

4	Исследования по термической подготовке углей Канско-Ачинского

бассейна	146

4.1	Математическое моделирование процесса термоподготовки углей	146

4.2	Исследования по термоподготовке канско-ачинских углей в

слоевом реакторе	154

4.3	Исследования по термоподготовке и сжиганию канско-ачинских

углей на полупромышленной установке	159

4.4	Выводы	174

5	Технологические схемы и устройства по повышению эффективности

энергетического использования углей Канско-Ачинского бассейна	175

5.1	Увеличение тепловой эффективности поверхностей нагрева ко-тельных агрегатов	175

5.2	Технологические схемы и устройства по термической подготовке канско-ачинских углей как эффективной ступени их сжигания на теп- 183 ловых электростанциях

5.2.1	Технологические схемы и устройства по внешней термо-подготовке	184

5.2.2	Внутритоночная термическая подготовка	194

5.2.3	Система термоподготовки углей с применением муфель¬ных предтопков	201

5.3	Выводы	216

6	Трехмерное численное моделирование аэродинамики топочной ка¬меры, оборудованной системой термической подготовки топлива	218

Выводы	228

7	Экономическая оценка эффективности технологии сжигания с ис-

пользованием термической подготовки углей Канско-Ачинского бас¬сейна и определение перспектив ее тиражирования	230

7.1	Оценка коммерческой эффективности технологии сжигания с ис-пользованием термической подготовки канско-ачинских углей с учетом

230

риска и неопределенности

7.1.1	Финансово-экономическая оценка технологии сжигания с внутритопочной термической подготовкой канско-ачинских углей с

230

примененением высокоэкономичного котельного агрегата

7.1.2	Финансово-экономическая оценка технологии муфельной

растопки канско-ачинских углей	241

7.2	Применение специализированной модели межотраслевого ком¬

плекса - Энергетической модели России для определения эффективно¬сти различных энерготехнологий	252

7.3	Формирование исходных параметров и определение экономиче¬

ских последствий тиражирования технологии термической подготовки канско-ачинских углей на пылеугольные тепловые электростанции России	260

7.4. Предотвращенный экологический ущерб от реализации техноло¬гии термической подготовки канско-ачинских углей	270

7.4.1	Экологическая оценка проекта «Высокоэффективный эко-логически чистый котельный агрегат» (ВЭКА)	271

7.4.2	Экологическая оценка проекта «Безмазутная растопка ко-тельных агрегатов» БМРК	274

7.5	Выводы	277

Основные результаты и выводы	279

Список использованных источников	282

Приложения	311

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

- Впервые определены основные закономерности изменения теплотехнических характеристик, химического и петрографического состава, реакционных свойств канско-ачинского угля (на примере наиболее мощного и перспективного угольного разреза Канско-Ачинского бассейна - Березовского) по высоте пласта и глубине залегания. Показано, что ниже слоя забалансового сажистого угля расположена зона высокоокисленного угля, который по теплотехническим характеристикам приближается к сажистому и совместно с товарным углем в настоящее время поступает на тепловые электрические станции.

- Установлено, что энергетическое использование канско-ачинских углей без учета их качественного состава и теплофизических свойств по высоте угольного пласта и глубине его залегания является одной из основных причин низкоэкономичной и ненадежной работы котельных агрегатов тепловых электростанций по условиям шлакования, загрязнения поверхностей нагрева и экологической безопасности.

- Создана полупромышленная экспериментальная установка, включающая систему пылеприготовления с промежуточным бункером, оборудованная шаровой барабанной мельницей, узлом по термической подготовке углей и огневым стендом. Установка защищена патентами на изобретение и может служить прототипом экспериментальных установок по отработке режимов термической подготовки и сжигания углей новых месторождений.

- Впервые установлено, что предварительная термическая подготовка канско-ачинских углей является эффективным средством комплексного решения вопросов их энергетического использования на ТЭС и позволяет: повысить эффективность энергетического использования канско-ачинских углей: снизить в 2-2,5 раза выбросы оксидов азота; значительно увеличить коэффициент использования установленной мощности энергетического оборудования ТЭС за счет уменьшения шлакования и загрязнения поверхностей нагрева котлов более чем в 2 раза; вовлечь в ТЭБ России забалансовые сажистые угли; организовать безмазутную растопку и подсветку факела топочных камер котельных агрегатов за счет замены дорогостоящего мазута угольной пылью.

- Предложено использовать технологию термической подготовки непосредственно на тепловых электростанциях в качестве эффективной ступени процесса сжигания КАУ и как приоритетного направления в современных энергетических системах и комплексах.

- Предложены технические решения по сжиганию КАУ с использованием термической подготовки в условиях тепловых электростанций, позволяющие значительно повысить эффективность энергетического использования канско-ачинских углей. К наиболее перспективным из них следует отнести: котельный агрегат с внутритопочной термической подготовкой углей Кан- ско-Ачинского бассейна (патенты №2113655,2317485,2313034 и др.) и систему термоподготовки для организации муфельной (безмазутной) растопки и подсветки факела топочных камер котельных агрегатов (патенты №2292740, 2200905, 2294484 и др.).

- Разработан номограммный метод определения конструктивных решений компоновки пароперегревательных поверхностей нагрева котлов, позволяющий на стадии выполнения конструкторской документации заложить основы по созданию котельных агрегатов тепловых электростанций повышенной эффективности.

- Выполнено численное моделирование аэродинамики топочной камеры котла, оборудованной системой внутритопочной термической подготовки канско-ачинских углей с применением трехмерной математической модели. Показано, что предлагаемая технология сжигания дает возможность: организовать эффективную аэродинамику топочной камеры с равномерным заполнением её объёма и обеспечить глубокое выгорание потока угольной пыли.

- Разработанная технология сжигания КАУ с использованием предварительной термической подготовки КАУ для организации муфельной растопки и подсветки факела топочных камер внедрена на котлах БКЗ-420-140- ПТ1 Красноярской ТЭЦ-2 и ПК-40 Томь-Усинской ГРЭС энергоблока 200 МВт. Проводятся работы по её тиражированию на котлах Красноярских ТЭЦ-2, ГРЭС-2 и Ведовской ГРЭС ОАО «Кузбассэнерго».

Обоснована эффективность применения технологии сжигания с использованием термической подготовки канско-ачинских углей, предложена модифицированная энергетическая модель России, с помощью которой определены рациональные масштабы тиражирования технологии на тепловых электростанциях и выявлены приоритетные регионы РФ для её внедрения на перспективу до 2020 года