PAGE  

· Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УКРАИНЫ

«КИЕВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

На правах рукописи

Микулин Георгий Алексеевич

УДК. 621.43.056:632.15:621.438

ТРУБЧАТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СЖИГАНИЯ ГАЗА И ОСНОВЫ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ В ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВКАХ

05.14.14 – Тепловые и ядерные энергоустановки

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель

Любчик Геннадий Николаевич

Доктор технических наук, профессор

Киев - 2007
СОДЕРЖАНИЕ
6ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ, СОКРАЩЕНИЙ………………………………………………………………………..

8ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………….

15РАЗДЕЛ 1. НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ ТОПЛИВОСЖИГАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ И СИСТЕМ…………………………………………………………...

151.1.
Развитие технологий интенсификации сжигания и стабилизации горения топлив


151.1.1.
Вихревые технологии сжигания топлив.


181.1.2.
Струйно-стабилизаторные и струйные технологии интенсификации сжигания топлива.


231.1.3.
Диффузионно-стабилизаторные технологии интенсификации сжигания топлив.


261.2.
Воздействие режимных и технологических факторов на эмиссию NOx и CO при сжигании газообразного топлива


261.2.1.
Воздействие избытка окислителя на эмиссию NOx.


291.2.2.
Улучшения экологических характеристик топливосжигающих устройств на  основе гомогенизации зоны горения и реализации микрофакельного сжигания.


331.2.3.
Воздействие избытка окислителя на эмиссию СО и химический недожог.


341.2.4.
Возможности совершенствования диффузионно-стабилизаторной технологии сжигания топлив и обоснование концепции горелок  трубчатого типа…………………………………………………………………………………….

391.3.
Обзор методов анализа и обобщения воздействия определяющих факторов на эмиссию оксидов азота


401.3.1.
Эмпирические методы экологического аудита.


441.3.2.
Методы численного моделирования условий образования оксидов азота.


471.3.3.
Аналитические методы исследования закономерностей эмиссии оксидов азота при горении углеводородных топлив.


521.4.
Выводы к разделу. Задачи и программа исследований


54РАЗДЕЛ 2. ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК И МАССООБМЕННЫХ СВОЙСТВ ТРУБЧАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ГОРЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИИ ПЛАМЕНИ……………

542.1.
Структура трубчатого модуля, функциональное назначение его элементов и моделирование их аэродинамического сопротивления


542.1.1.
Структура и функциональное назначение элементов трубчатого модуля.


572.1.2.
Моделирование аэродинамического сопротивления трубчатых элементов.


612.2.
Исследование интегральных и локальных аэродинамических характеристик в канале с внезапным расширением


612.2.1.
Режимы течения и характеристика аэродинамического сопротивления.


632.2.2.
Распределение скорости в поперечных сечениях насадка Борда.


652.2.3.
Исследование турбулентной структуры потока в канале с внезапным расширением.


682.3.
Анализ структуры кормового течения в канале с расширением. Сравнение с данными исследований других авторов


722.4.
Анализ массообменных характеристик потока в кормовой зоне элемента с внезапным расширением. Корреляция с другими исследованиями


732.5.
Выводы к разделу


76РАЗДЕЛ 3. ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ, УСЛОВИЙ СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И БАЗОВЫХ ЭМИССИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ФАКЕЛА В ИЗОЛИРОВАННОМ ТРУБЧАТОМ МОДУЛЕ……………………………………..

763.1.
Особенности организации смесеобразования и горения в трубчатом  модуле  с частичным ограничением течения


773.1.1.
Пилотный экспериментальный стенд и методика исследований.


793.1.2.
Развитие и структура факела при диффузионном смесеобразовании.


843.1.3.
Развитие и структура факела при предварительном смесеобразовании.


863.2.
Стендовое оборудование и методика огневых испытаний трубчатых элементов с реальной конфигурацией  проточной части


883.3.
Исследование граничных характеристик рабочего процесса трубчатых элементов интенсификации и стабилизации горения


913.4.
Результаты исследований базовых эмиссионных характеристик факела в одиночном трубчатом модуле


933.4.1.
Общая форма базовых эмиссионных характеристик.


943.4.2.
Воздействие метода смесеобразования на базовые эмиссионные характеристики.


963.4.3.
Воздействие «влажного» сжигания на базовые эмиссионные характеристики.


983.5.
Выводы к разделу


101РАЗДЕЛ 4. АУДИТ ЭМИССИОННЫХ И ДИАГНОСТИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ   ХАРАКТЕРИСТИК ТРУБЧАТЫХ МОДУЛЕЙ…………………………………...

1014.1.
Обоснование методики проведения экологического аудита топливосжигающих устройств


1054.2.
Линеаризация базовых характеристик эмиссии оксидов азота и принципы их аудита


1124.3.
Аудит приведенных и обобщенных характеристик эмиссии NOx


1124.3.1.
Формы приведения характеристик эмиссии оксидов азота.


1144.3.2.
Приведение базовых характеристик эмиссии NOx к однозначному тепловому напряжению зоны горения.


1164.3.3.
Приведение базовой характеристики эмиссии NOx к однозначной температуре воздуха.


1174.3.4.
Обобщенные характеристики эмиссии NOx.


1204.4.
Диагностика энергетических характеристик трубчатых модулей


1214.4.1.
Диагностика продуктов недожога.


1234.4.2.
Диагностика потерь давления воздуха в элементах трубчатого модуля.


1284.5.
Выводы к разделу


131РАЗДЕЛ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТРУБЧАТОЙ ТЕХНОЛОГИИ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА В ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВКАХ……………………………………………………………

1315.1.
Особенности проектирования топливосжигающих устройств на базе трубчатых модулей


1315.1.1.
Компоновка воздушных трубок.


1335.1.2.
Рекомендации по выбору конструктивных и режимных параметров.


1355.2.
Особенности использования трубчатой технологии в топках энергетических котлов и в автономных теплоцентрах


1355.2.1.
Туннельные и щелевые горелки на базе трубчатых модулей.


1385.2.2.
Трубчатые горелки в составе автономных теплоцентров.


1435.2.3.
Трубчатые горелки в составе энергетических котлов.


1475.3.
Особенности использования трубчатых фронтовых устройств в газотурбинных установках


1475.3.1.
Результаты экспериментальных исследований экологических характеристик модели камеры сгорания ГТУ.


1545.3.2.
Обобщенный анализ базовых характеристик эмиссии NOx по результатам испытаний одиночных трубчатых модулей, моделей и промышленных горелок трубчатого типа.


1565.3.3.
Особенности применения трубчатых горелок в форсированных системах утилизации энергии на выхлопе ГТУ.


1635.3.4.
Применение горелок трубчатого типа при реабилитации газоперекачивающих агрегатов (ГПА) на компрессорных станциях магистральных газопроводов.


1755.4.
Выводы к разделу


177ВЫВОДЫ…………………………………………………………………………….

182ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………..

197ПРИЛОЖЕНИЕ А Диагностика состава продуктов сгорания при работе изолированных трубчатых модулей на природном газе………………………….

217ПРИЛОЖЕНИЕ Б Анализ достоверности оценок концентраций оксидов азота и определяющих эмиссию NOx факторов……………………………………………

234ПРИЛОЖЕНИЕ В Экологическая диагностика горелочных устройств при проведении стендовых и натурных испытаний……………………………………




ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ, СОКРАЩЕНИЙ

Основные обозначения

А – константа; коэффициент;

СО – оксид углерода, мг/м3 (ppm);

CH4 – метан;
D, d – диаметр, мм;
F – площадь, м2;
Н2 – водород;
К – коэффициент;

Kf – коэффициент загромождения потока;
Kr – число Кармана (Kr = 100%(
[image: image1.wmf]W

W

2

'

), %;
l – длина, м;
NO – оксид азота, мг/м3 (ppm);
NO2 – диоксид азота, мг/м3 (ppm);
NOx – оксиды азота, мг/м3 (ppm);
n – степень раскрытия канала (характерный геометрический параметр насадка Борда); степень крутки вихревого потока;
р – давление, Па;
Re – число рейнольдса (Re = Wd/();
q3 –химический недожог топлива, %;
qF(аэр) –аэродинамическая форсировка, кг/(кН(с);
qv – удельная плотность тепловыделения, Вт/(м3(Па);
s – стандартное отклонение (экспериментальное)
t – температура, (С; шаг, мм;
Т – температура, К;
Vг – объемный расход газа, м3/ч;

Vз.г. – объем зоны горения, м3;

W – скорость потока, м/с;
z – количество элементов;
( - коэффициент избытка окислителя;
( - угол раскрытия перфорированного конуса горелки;

(об – коэффициент массообмена;
( – степень сжатия струи;
(z –полнота сгорания топлива;
(k – степень повышения давления в ГТД;
( - безразмерная концентрация оксида азота;

( - время пребывания, с;
( - объемная доля кислорода в воздухе;
( - коэффициент местного аэродинамического сопротивления;

ТМД – трубчатый модуль с диффузионным смесеобразованием;

ТМДН – трубчатый модуль с диффузионным смесеобразованием с внутренним насадком;

ТМК – трубчатый модуль с комбинированным смесеобразованием; 

ТМП– трубчатый модуль с предварительным смесеобразованием;

Индексы 

в – воздух;

г – газ;

г. к. – горючие компоненты;

зот – зона обратных токов;

знс – зона нулевых скоростей;

кр – критический;

макс – максимальный;

мин – минимальный;

н. у. – нормальные условия (15(С, 101,3 кПа);

ф – факел;
ВВЕДЕНИЕ

Проблема обеспечения высокой надежности, энергетической эффективности и экологической безопасности топливоиспользующих энергетических установок является определяющей как при модернизации существующего и создании нового энергетического оборудования большой и малой энергетики Украины (топки энергетических котлов, установки децентрализованного тепло- и электроснабжения, теплогенераторы широкого промышленного назначения) [1-7], так и при реабилитации действующего парка на компрессорных станциях Украины [8, 9], а также при создании перспективных типов камер сгорания ГТУ и ПГУ [10 - 12].

Сложность решения данной проблемы определяется многообразием эксплуатационных требований, предъявляемых к топливосжигающим устройствам различного назначения, противоречивостью воздействия различных факторов, от которых зависят показатели надежности, энергетической эффективности и экологической безопасности энергетических объектов, работающих на органическом (в том числе и на газообразном) топливе. Это обуславливает существование большого множества неадекватных технологических методов и средств решения данной проблемы.

К этому следует добавить и то обстоятельство, что в продуктах сгорания наиболее экологически чистых - газообразных топлив (природный газ, продукты газификации твердых топлив, шахтный метан, биогаз и др.) одновременно содержатся компоненты химического недожога (СО, CхHу, СH2O и др.) и оксиды азота (NO и NO2), которые имеют разную природу образования и их эмиссия определяется неоднозначным влиянием основных режимных и эксплуатационных факторов. Это усложняет достижение однозначной минимизации концентрации всех токсичных компонентов в продуктах сгорания данных топлив.

Заимствование зарубежного опыта в решении проблем надежности и повышения энерго-экологической эффективности тепловых энергоустановок для Украины практически неприемлемо по причине высокой затратности большинства известных технологий и существования технического «диктата» фирм-монополистов при четком разграничении сфер влияния между ними.

Отмеченные выше обстоятельства обусловили на протяжении многих десятилетий развития топочной техники появление огромного количества технологий сжигания топлива, что отображается существованием необозримого количества типов (конструкций) и типоразмеров топливосжигающих устройств, большинство из которых разрабатывались без надлежащего научно-технического обоснования, опытно-промышленной проверки и соответствующей сертификации.

Причем, данное многообразие конструкций и типоразмеров существующих топливосжигающих устройств имеет традиционное разделение по областям их применения, в том числе: горелки топок энергетических и промышленных котлов, промышленных теплогенераторов, камер сгорания ГТУ и ПГУ; блоков дожигающих и подтопочных устройств и др. Внутри этого многообразия существует еще разделение на горелки стехиометрического и нестехиометрического типа (в соответствии с реализуемым уровнем избытка воздуха в зоне горения).

В связи с изложенным, актуальным является разработка и научно-техническое обоснование высокоэффективной по энерго-экологическим показателям и универсальной по использованию технологии сжигания газообразного топлива в энергоустановках большой и малой энергетики Украины. В том числе:

· в системах когенерации энергии при модернизации действующих энергетических установок (энергетические и промышленные паровые и водогрейные котлы, газотурбинные установки газоперекачивающих агрегатов);

· при повышении экологической безопасности действующих ГТУ на компрессорных станциях магистральных газопроводов Украины;

· при разработке перспективных технологий преобразования химической энергии топлива в другие виды энергии на основе бинарных и монарных ПГУ;

· при создании автономных теплоцентров в коммунальной энергетике.

Возможность решения данной проблемы базируется на использовании позитивного опыта НИО проблем горения НТУУ “КПИ” в направлении разработки малорасходных и экологически чистых технологий горения, где в течении многих лет под руководством В. А. Христича и Г. Н. Любчика был реализован цикл фундаментальных исследований и прикладных разработок, направленных на поиск и реализацию новых технологий повышения энергоэкологической эффективности процессов сжигания углеводородных топлив в различных условиях их реализации.

В результате выполненных исследований были предложены эффективные технологии сжигания органических топлив, не имеющие аналогов в мировой практике. 

В последние годы в НИО ПГ выполнены поисковые исследования, в результате которых выявлена перспективность применения так называемой трубчатой технологии сжигания газообразного топлива, основной особенностью которой является рациональное использование аэродинамических эффектов течения за насадком Борда, являющимся основным конструктивным элементом горелок данного типа.

Данная работа выполнена в научно-исследовательском отделе проблем горения при кафедре теплоэнергетических установок тепловых и атомных электростанций НТУУ «КПИ» и является составной частью плана научно-исследовательских работ Министерства образования и науки Украины: «Разработка научных основ малозатратных технологий обеспечения высокой энерго-экологической эффективности горелок энергетического назначения» (номер гос. регистрации №  0100U000708) и “Использование аэродинамических эффектов насадка Борда в направлении интенсификации горения углеводородных топлив, минимизации токсичности продуктов сгорания и унификации характеристик горелочных систем” (номер гос. регистрации №  0102U002150). 

Целью выполненной работы является разработка научных основ высокоэффективной, экологически чистой и универсальной (по использованию) технологии сжигания газообразного топлива в установках широкого энергетического назначения. В задачи исследований входит:

· физическое моделирование аэродинамических характеристик и массообменных свойств трубчатых элементов интенсификации горения и стабилизации пламени;

· анализ особенностей структуры, условий стабильного развития факела и индивидуальных эмиссионных характеристик при сжигании топлива в изолированном трубчатом модуле;

· разработка методик аудита эмиссионных характеристик и диагностики энергетических характеристик трубчатых модулей и их реализация по результатам стендовых исследований;

· обоснование рекомендаций по рациональному использованию трубчатой технологии сжигания топлива в тепловых энергоустановках;

· тестирование трубчатой технологии сжигания газообразного топлива в промышленных условиях.

В качестве объекта исследований используется трубчатый топливосжигающий модуль на базе  прямоточного канала с внезапным расширением (насадок Борда) с диффузионным, предварительным и комбинированным смесеобразованием, а также система таких параллельно совмещенных модулей.

Предметом исследований является совокупность процессов смесеобразования, интенсификации горения, стабилизации факела и образования токсичных NOx и CO при сжигании газообразного топлива в одиночном (изолированном) модуле или их системе.

При реализации поставленных задач использовались методы физического моделирования основных стадий рабочего процесса сжигания топлива в трубчатом топливосжигающем элементе на основе диагностики: аэродинамической структуры потока, граничных условий устойчивого развития процесса горения, эмиссионных и энергетических характеристик продуктов сгорания с применением разработанной универсальной процедуры аудита и статистических приемов анализа  результатов исследований.

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем: 

· в результате физического моделирования получены  аэродинамические характеристики, отображающие распределение турбулентных пульсаций и скорости в начальной зоне потока с внезапным расширением и выполнен анализ массообменных свойств и структуры кормового течения при изотермических условиях;

· исследована структура факела в насадке с внезапным расширением при горении топлива при диффузионном и предварительном смесеобразовании;

· получены характеристики предельных режимов работы трубчатых элементов, характеризующие границы электроискрового зажигания, богатого и бедного срыва факела при различных схемах смесеобразования;

· исследовано влияния метода смесеобразования (диффузионного, предварительного и комбинированного) на эмиссионные характеристики в виде зависимости NOx и CO от коэффициента избытка воздуха;

· выполнен анализ воздействия различных факторов (коэффициента избытка воздуха, времени пребывания, температуры воздуха, подачи водяного пара) на уровень эмиссии NOx и СО и предложена экспериментально-статистическая модель эмиссии оксидов азота, обобщающая действие указанных факторов. 

Достоверность результатов обеспечивалась применением современных методов диагностики (при физическом моделировании исследуемых процессов) и методов  статистической обработки экспериментальных данных; сравнением полученных выводов и обобщений с данными других исследований и апробацией полученных результатов на промышленны установках.

Практическое значение полученных результатов состоит в том, что впервые:

· определены условия рациональной организации процесса горения в трубчатых топливосжигающих модулях с альтернативными методами смесеобразования;

· сформулированы рекомендации, способствующие повышению эффективности процесса сжигания топлива, суть которых сводится к обеспечению автомодельной области течения во всем диапазоне рабочих режимов работы трубчатого элемента, применению эффективного уровня раскрытия канала одиночного модуля (или их системы), реализации оптимальной аэродинамической и тепловой форсировки  сечения, соблюдению эффективного диаметра внутреннего канала трубчатого элемента и использованию регулярной схемы размещения трубчатых элементов на фронтовом устройстве.

· проанализированы особенности эффективного использования трубчатой технологии сжигания газообразного топлива в тепловых энергоустановках различного назначения. 

Результаты исследований использованы при модернизации горелок в энергетических котлах ДКВР-4/13 и ДЕ-6,5-14, а также при разработке трубчатых горелочных устройств в составе автономных теплоцентров  (АОМ-315, АОМ-0,5 АОМ-1,0 и КАОМ-1). На базе выполненных исследований разработано техническое предложение по экологической модернизации камеры сгорания ГТК‑10 и передано для дальнейшего использования УМГ «Киевтрансгаз».

Личный вклад соискателя в опубликованных в соавторстве научных работах заключается в постановке задач исследований, разработке и реализации методов физического моделирования основных стадий рабочего процесса, анализе и обобщении полученных экспериментальных данных при стендовых испытаниях одиночных трубчатых модулей, разработке концепции универсальной методики аудита энергоэкологических характеристик, разработке рациональных приемов проектирования и эффективных условий использования трубчатых модулей в тепловых энергоустановках различного назначения.

Основные результаты работы докладывались на конференции молодых ученых и аспирантов «ІЕФ’2001” (г. Ужгород, 2001 г), на семинаре с международным участием “Технологии энергетики и экономики, безопасность страны” (г. Киев, 2001 г.), на III - й Международной конференции “Прогрессивная техника и технология – 2002” (г.г. Киев - Севастополь, 2002 г.), на  7-ой Международной научно-практической конференции “Нефть и газ Украины 2002” (г. Киев, 2002 г.), на научно-техническом семинаре «Повышение эффективности использования органических топлив в энергетике и промышленности» (г. Киев, 2004 г.), на V-м Международном энергетическом конгрессе «Энергетика. Экология. Человек» (г. Киев, 2005 г.), на Научном семинаре, посвященном 75 – ой годовщине кафедры турбиностроения НТУ «ХПИ» - «Современные проблемы парогазотурбостроения» (г. Харьков, 2005 г.).

Содержание диссертационной работы отражено в 10 научных публикациях, в том числе в 9-ти статьях в специализированных научных журналах и патенте Украины. 

Работа состоит из введения, пяти разделов, выводов, списка использованной литературы (139 наименований) и приложений. Диссертация изложена на 161 странице основного текста, на 58 страницах приложений, содержит 74 рисунка   и 19 таблиц.
ВЫВОДЫ

В диссертационной работе содержится решение важной научно-технической задачи по созданию универсальной, энергетически эффективной и экологически чистой технологии сжигания газообразного топлива на основе применения трубчатых интенсификаторов горения и стабилизаторов пламени.

Необходимость решения данной научно-технической задачи обусловлена недостаточной эффективностью и надежностью существующих технологий преобразования химической энергии топлива в тепловую энергию, высокой токсичностью продуктов сгорания при их реализации, многообразием факторов, определяющих энергоэкологическую эффективность и показатели надежности рабочего процесса топливосжигающих устройств, а также неоднозначностью воздействий этих факторов на условия эмиссии токсичных оксидов азота (NOx) и оксида углерода (СО).

 Решение поставленной задачи осуществлялось на основе проведения комплексного физического моделирования основных составляющих рабочего процесса на одиночных трубчатых модулях с последующей апробацией полученных выводов и обобщений при тестировании трубчатых горелок в промышленных условиях их эксплуатации.

В результате выполненных исследований и разработок достигнута основная цель работы – выполнено научно-техническое обоснование экологически чистой технологии сжигания газового топлива в установках широкого энергетического  назначения на основе рационального использования особенностей аэродинамической структуры потока в насадке Борда.

По результатам выполненных исследований можно сформулировать следующие выводы:

Обоснована комплексная физическая модель процесса сжигания топлива в прямоточных каналах с внезапным расширением потока (на базе насадок Борда), включающая выявление особенностей формирования аэродинамической и турбулентной структуры течения, условий эффективного смесеобразования и стабилизации пламени, интенсификации горения и закономерностей эмиссии токсичных оксидов азота (NOx) и оксида углерода (СО), что в совокупности с выполненными обобщениями и энергоэкологическим тестированием головных образцов трубчатых горелок, работающих в составе  промышленных установок различного назначения, позволяет утверждать о разработке научных основ трубчатой технологии сжигания топлива.

Основные полученные научные  результаты заключаются в следующем:

1) При изотермических исследованиях (без горения) определены характеристики аэродинамического сопротивления трубчатых модулей в диапазоне чисел Рейнольдса Re = 1,6(104…105, охватывающем все характерные области течения (ламинарную, переходную и турбулентную) и установлены критические значения чисел Рейнольдса (Re=4(104), соответствующие началу возникновения автомодельной области течения;

2) На основе полученных экспериментальных данных и их анализа уточнены особенности структуры зоны течения, проведен сравнительный анализ характеристик массообмена в поле течения насадка Борда и  неограниченных прямоточных и закрученных течений; разработан обобщенный алгоритм расчета характеристик аэродинамического сопротивления системы сопряженных элементов трубчатого модуля (внезапного сужения – внезапного расширения – конфузора);

3) В результате проведения изотермических исследований (при сжигании природного газа за трубчатыми модулями) выявлены закономерности, воздействия основных определяющих факторов (коэффициента избытка (() и температуры воздуха, увлажнения топлива и воздуха, метода смесеобразования и др.) на эмиссию токсичных оксидов азота (NOx) и оксида углерода (СО);

4) Сформулированы принципы энергоэкологического аудита и разработана методика тестирования характеристик горелочных устройств, в результате реализации которой выявлены особые преимущества горелочных систем на базе трубчатых модулей: возможность минимизации эмиссии СО и химического недожога топлива (q3 ( 0) при низком уровне эмиссии NOx (в диапазоне избытков воздуха: ( ( 1,6…1,8 для модулей с предварительным смесеобразованием и ( ( 1,8…2,2 для модулей с диффузионным смесеобразованием), достижение минимального уровня потерь давления (по сравнению с известными элементами интенсификации смесеобразования, горения и стабилизации пламени, возможность практически неограниченного “тиражирования” тепловой мощности;

5) Доказана возможность реализации принципов унификации и универсализации при конструировании трубчатых горелок за счет применения унифицированной сотовой компоновки модулей в трубных досках (по вершинам равносторонних треугольников), использования в конструкции горелки минимального “набора” стандартных элементов (труба и листовой металл), применения унифицированной и простой технологии изготовления, а также возможности применения эффективного метода физического моделирования рабочего процесса на одиночных модулях с последующим адекватным переносом полученных результатов на их систему;

6) Показана возможность реализации в газовых горелках на базе трубчатых модулей принципов малозатратности, что характеризуется достижением низкого уровня металлоемкости горелок, использованием простейшей технологии их изготовления, легкостью обслуживания и эксплуатации, высокой энергетической эффективностью в различных условиях их применения;

7) Отмеченные положительные особенности разработанной технологии отражают ее существенное отличие от существующих методов и технологий сжигания топлива при различных условиях ее использования, что определяется применением альтернативных схем смесеобразования (предварительного, диффузионного и комбинированного) и реализацией принципов стадийного и микрофакельного горения. При этом снижение эмиссии оксидов азота достигается за счет: комбинированного смесеобразования - на 20-30%; стадийного горения на - 20-30%; прямоточности (снижение времени пребывания) - на 20%;

8) В результате анализа полученных экспериментальных данных и их обобщения разработана методика проектирования горелочных систем трубчатого типа и осуществлено энергоэкологическое тестирование данной технологии в промышленных энергетических установках, в результате чего доказан высокий уровень воспроизводимости характеристик рабочего процесса, полученных при испытании  одиночных трубчатых модулей, с аналогичными характеристиками тестированных горелочных устройств;

9) На основе анализа результатов физического моделирования рабочего процесса одиночных трубчатых модулей и результатов тестирования трубчатых горелок в промышленных условиях их использования разработаны рекомендации по рациональному применению данной технологии в диапазоне избытков воздуха от ( ( 1,0 до ( ( 2,0 с учетом выполнения следующих требований: обеспечения автомодельной области течения (Re > 4(104); применения эффективного уровня раскрытия (n = Fвх/Fвых = 0,2…0,4); реализации оптимальной аэродинамической форсировки сечения (qF(аэр) = m/(Fвх(p) = (0,3…0,4)(10-4 кг/(Н(с)); применения воздушных трубок с внутренним диаметром d = 0.015…0,057 и регулярной (сотовой) их компоновки;

10) Комплекс выполненных исследований и разработок использован Корпорацией технологий энергосбережения «КОРТЕЗ» (г. Киев) при разработке технической документация на горелки трубчатого типа серии ДСГМ (6 типоразмеров тепловой мощностью от 0,3 до 12 МВт), а также Технических условий на их эксплуатацию и производство, которые утверждены Межведомственной комиссией;

11) Пять типоразмеров трубчатых горелок: ДСГМ–30; ДСГМ–75; ДСГМ–120; ДСГМ–160 ЖТ; и ДСГМ–750-II прошли аттестацию в Государственном центре по использованию и внедрению топливоиспользующего оборудования и по результатам приемочных испытаний на них выданы Заключения, разрешающие их изготовление и использование в тепловых агрегатах соответствующей производительности, что обеспечивает широкое их применение в энергетике и промышленности Украины;

12) Результаты выполненных исследований нашли практическое использование на десятках энергетических объектов в различных городах Украины, в том числе в агрегатах отопительных модульных серии АОМ производительностью от 0,250; 0,315;500; 1,0 МВт, в контактных агрегатах обогревательных модульных КАОМ тепловой мощностью 0,5 и 1,0 МВт. Горелки типа ДСГМ-160 работают в составе котла ДКВР-4/13 (на КС “Виноградарь”, г. Киев), а горелка ДСГМ-750 – в составе котла ДЕ-6,5-14;

13) Разработанная трубчатая технология сжигания газообразного топлива может быть применена в тепловых энергоустановках различного типа, в том числе:

в топках паровых и водогрейных котлов (предприятия Минтопэнерго Украины);

в аппаратах децентрализованного теплоснабжения (объекты муниципальной энергетики Украины);

при создании топочных устройств промышленных теплогенераторов: предприятия машиностроения, системы очистки промышленных газовых выбросов и др.;

в камерах сгорания ГТУ (при модернизации ГТУ на компрессорных станциях магистральных газопроводов Украины (ДК «Укртрансгаз», АО «Укргазпроект», УМГ Киевтрансгаз”) и при реализации парогазовых технологий, в том числе технологий “Водолей” (НПК “МАШПРОЕКТ- ЗОРЯ”, г. Николаев, ОАО «ВНІІИІтрансгаз», г. Киев);

в форсированных системах утилизации энергии на выхлопе газотурбинных установок, работающих по схеме ГТУ-котел (Минтопэнерго Украины).

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Сигал И.Я. Повышение экологической эффективности крупных ТЭЦ// Новини енергетики.- 2000, №10.- С. 60 – 66.

2. Сигал И.Я. Защита воздушного бассейна от выбросов электростанций и котельных// Экотехнологии и ресурсосбережение.- 1999, № 3.- С. 91 – 95.

3. Голишев Л.В., Мисак Й.С., Вольчин І.А. и др. Розроблення поточних технологічних нормативів допустимого викиду оксидів азоту для парових котлів потужних енергоблоків// Энергетика и электрификация.- 2002, № 1.- С. 52 – 55.

4. Сердюк С.Д., Даниленко Н.П., Любчик Г.Н., Варламов Г.Б. Программа и основные результаты комплексных испытаний газомазутного котла блока 250/300 МВт ТЭЦ-5 Киевэнерго// Энергетика и электрификация.- 1998, №1.

5. Литвиненко М.М., Серьогін О.О., Капустін В.Б. Перспективи котлобудування для малої енергетики// Енергозбереження – технології та автоматизація// 2004, № 44.- С. 24 – 25.

6. Марченко Г.С. Котлы средней мощности для автономных систем теплоснабжения// Экотехнологии и ресурсосбережение. 1999, № 3. – С. 112‑116.

7. Марченко Г.С. и др. Высокоэффективные смесительные теплогенераторы широкого энергетического применения на основе струйных горелок// Енергетика: економіка, технології, екологія.- 2001, 3 4.- С. 51 – 54. 

8. Васин О., Завальный П., Михайлов А., Русецкий Ю. Модернизация ГПА стационарного типа в условиях компрессорных станций// Газотурбинные технологии.- 2001, № 1.- С. 22 – 25.

9. Говдяк Р.М., Шелковский Б.И.,  Любчик Г.М., Варламов Г.Б. Актуальные проблемы моднонизации газотурбинных газоперекачивающих агрегатов// Экотехнологии и ресурсосбережение.- 2003, № 5. – С. 66 – 72.

10. Бойс М. Турбомашиностроение в следующем тысячелетии// Газотурбинные технологии.- 2000, сент. – окт.- С. 2 – 7.

11. Котлер В.Р. Газотурбинные установки и проблема вредных выбросов в атмосферу// Теплоэнергетика.- 2003, № 8.- С. 73 – 78. 

12. Дикий Н.А. Комбинированное производство энергии для преодоления кризиса в энергетике// Экотехнологии и ресурсосбережение.- 2000, № 1.- С. 13 – 17.

13. Аэродинамика закрученных струй/Под ред. Р.Б.Ахмедова.- М.: Энергия.- 1977.- 239 с.

14. Сигал И.Я. Защита воздушного бассейна при сжигании топлива.- Л.: Недра, 1988.- 310 с. 

15. Основы практической теории горения/Под ред. В.В. Померанцева. – Л.: Энергоатомиздат.- 1986.- 309 с.

16. Котлер В.Р. Снижеие выбросов оксидов азота котлами ТЕС при сжигании органического топлива / Котельные установки и водоподготовка.: М.: Том7б 1987.- 91 с.

17. Maier P. Untersuchung isothermen drallbehafterer Freistrrahlen// Forsch. Ing. Wes..- 1968, №5.- S. 133-164. 

18. Maier P. Turbulenzmessungen an isothermen Drallbehaften// Forsch. Ing. Wes..- 1969, №4.- S. 101-106.

19. Ляховский Д. И. Турбулентность в прямоточных и закрученных струях // Теория и практика сжигания газа. – Л.: Недра, 1964. – Вып. 2. – с. 18-48.

20. Христич В.А., Любчик Г.Н. Струйно-стабилизаторные газогорелочные устройства и их применение в энергетике и промышленности/ Труды 11-го Международного Газового Конгресса (Москва, 9-13 июня 1970), IGU/E39-70.- 20 c. 

21. Христич В.А., Любчик Г.Н. Газогорелочные устройства для сжигания газа при высоких и переменных избытках воздуха.-: ВНИИЗГАЗПРОМ, 1978.-59с.

22. Любчик Г.Н., Христич В.А., Иванникова Л.В., Ольховская Н.Н. Струйные горелки для сжигания жидких и газообразных топлив // В Сб. Научно- технические достижения.-М: ИНТИ, вып 6. 1990- С.31-34.

23. Любчик Г.Н. Структура зоны смешения и характеристики дальнобойности диффузионных факелов в топливосжигающих элементах с поперечной подачей топлива в зону обратных токов// Материалы Международного семинара по структуре газофазных пламен, Новосибирск, июль, 27-31, 1986. – Новосибирск. – с. – 157-173.

24. Любчик Г.Н. Воздействие режимных и конструктивных факторов на  химический недожог и показатели токсичности продуктов сгорания в системе диффузионных факелов с продольной или поперечной подачей топлива в зону обратных токов за стабилизатором// в сб. Тезисы Всесоюзного совещания «Теория и практика сжигания газа и резервного топлива.- М.: ВНИИгазпром.- Бухара, 2-4 июня 1981 г., 1981.- С. 130-138.

25. Банников В.А., Христич В.А., Любчик Г.Н. Термоэлектрический метод измерения пульсаций скоростей в газовом потоке// ИФЖ.- 1965.- т.IX.- №4.- С.501-506.

26. Гаврищ. С.А. Исследование рабочего процесса струйных газогорелочных устройствю/ Дис. на соискание ученой. степени канд. техн. наук. – К.: КПИ.- 1974.- 136 с.

27. Мазур А.И., Эпик Э.Я., Зиолковська И. и др. Интенсификация теплообмена и особенности структуры при течении в трубе с равномерно расположенными перфомерованными перегородками// Пром. теплотехника. – 1985. – №2. - с. 9-13.

28. Христич В.А., Любчик Г.Н., Пиндрус А.З. и др. Результаты исследований и доводка на природном газе камер сгорания газотурбинной установки ГТУ-9 КТЗ// Теплоэнергетика.- 19069.- №3. – С. 52-57. 

29. Бутовский Л.С., Грановская Е.А., Любчик Г.Н., Христич В.А. Исследование закономерности выгорания топлива за уголковыми и плоскими стабилизаторами пламени// В. еб. «Теория и практика сжигания газа», Вып. VI. – Л.: Недра, 1975. – с. 324-338.

30. А.Д. Горбаненко, О.В. Морозов, А.Г. Тумановский и др. Горелочное устройство для котла-утилизатора ПГУ-800// Теплоэнергетика, № 5. - 1989.- С. 54 – 58. 3. 

31. Морозов О.В., Горбаненко А.Д. Образование оксидов азота при сжигании газа в среде забаллостированного окислителя//Теплоэнергетика, № 1.- 1993.- С. 39 – 41.  

32. Акулов В.А., Бутовский Л.С., Жемчугов В.И. и др. Испытание блока дожигающих устройств ГТ-25-700 на Якутской ГРЭС// Теплоенергетика, № 6 , 1981.- С. 48-51.

33. Любчик Г.Н., Христич В.А., Бутовский Л.С., Чмель В.Н. Фронтовое устройство для высокотемпературных камер сгорания// Реф. информация о законченных научно- исследовательских работах в вузах УССР. – К.: Высшая школа, 1973. – Вып. VII. – с. 6-7.

34. Кривоногов Б.М. Повышение эффективности сжигания газа и охрана окружающей среды. Л.: Недра, 1986.-280 с.

35. Ахмедов Р.Б., Цирюльников Л.М. Технология сжигания горючих газов и жидких топлив.- Л.: Недра, 1984.-238 с.

36. Ковалев С.Д., Назаров И.П., Простов В.Н. Исследование образования окиси азота в турбулентном пламени/Сб. научн. трудов «Окислы азота в продуктах сгорания топлив.- К.: Наукова думка.- 1981.- С. 60-63.

37. Шницер И.Н., Соловьев Л.К., Острянина Е.С. Влияние основных режимных и конструктивных факторов на образование окислов азота в мощных пылеугольных котлах/Сб. научн. трудов «Окислы азота в продуктах сгорания топлив.- К.: Наукова думка.- 1981.- С. 88-92.

38. Любчик Г.Н., Варламов Г.Б., Сердюк С.Д., Микулин Г.А., Трубецкой Е.А. Воздействие коэффициента избытка воздуха и нагрузки котла на показатели эмиссии оксидов азота. // Енергетика: економіка, технології, екологія, 2002.-№1.-С.48-54.

39. Христич В.А., Любчик Г.Н. К вопросу о камерах сгорания высоко-температурных ГТУ. / Теплоенергетика, 1975. №8-с. 29-31.

40. Lubcik G.N., Cristiic V.A., Ivannikova L.V., Bomaszak T., Millep R. Burners for thevmalcatalityc incinevation of waste gases.- Wroclaw: Instytut techniki cieplnej i mechaniki plynow politechniki wroclawskiej, Raport cerii PREPRINTY Nr 33 (9), (99).-7p.

41. Piero Hostaalier. Les Bruleurs industriels a gas // Ed eyrjlles 61 Boul. ST- Germain, Paris, 1976.- 350p.

42. Correa S.M. NOx formation in Lean Premixed Methane Flames / Report Enginneering Systems Laboratory N 89CRD001, January 1989. – 26p.

43. Leonard G., Correa S.M. NOx formation in premixed high – pressure lean methane flame // ASME/ PD Vol. 30, Sing, S.N. ED., 1990. – P. 69 – 74.

44. Wilkes C., Mongia H.C., Santanam C.B. An ultra-fow NOX comoustion system for a 3,5 MW industriel gas turbine. // ASME Pap.- 1990 № GT-83. P. 1-7.

45. Kuroba M., Ishibashi Y. Development of a low-no x combustor. // HITACHI REV., 1989.- 38, № 3.- Р. 157-160.

46. Ninomiya T.и др. Development of a gas turbine combustor for coal gasification. Part V. Evaluati on of rich-lean combustor with pilot flame. // CRIEPI Report / 1990. EW9010. P. 1-34.

47. Wels David. Combustion process reduces industrial gas turbin emissions. //Power Eng. Int.- 1993, 1, № 5.- Р.44.

48. Risk N.K., Mongia H.C. Rich-lean combustion gives very low NOx // Mod. Power System.- 1990. 10, №- Р. 83-87.

49. Jet-derived low- NOx combustors  to be offered for Land – based machines. // Gas Turbinc World, Vol 20, 1990, № 6. –Р. 30.

50. Христич В.А., Тумановский А.Г. Газотурбинные двигатели и защита окружающей среды.- К.: Техніка.- 1983.- 142 с.

51. А.Г. Тумановский и др. Проблемы и пути создания малотоксичных камер сгорания для перспективных стационарных ГТУ// Теплоэнергетика, № 7, 2006. – С. 22 – 21.

52. Joshi N.D., Epstein M.S. Development of a fuel Air Premixer for acroderivative Dry Low Emissions Combusters // ASME – Paper, 94-GT-253, 1994.
53. Ninomiya T. и др. Developmen of a gas turbine combustor for coal gasification.      Part V. Evaluati on of rich-lean combustor with pilot flame.// CRIEPl Report/- 1990. - EW90 10. - P. 1-34.

54. Zarzalis N. Joos F. Glaser B. Ripplinger T. NOx - reduction byrich-lean combustion.// AIAA Pap., 1992, № 3339.- P. 1-10.

55. Марковски, Ломан, Рейли. Вихревая камера сгорания для газовой турбины/ Труды Амер. Общества инж.- мех. Энергетические машины и установки.- 1976.- № 1.- С. 130 – 138. 

56. Гриценко Е.,  Орлов В., Павлов В. Разработка малоэмиссионных камер сгорания для ГТУ авиационного типа// Газотурбинные технологии.- №11-12.- 2001.- С. 6-11.

57. Кашапов Р.С. Концепция создания маллоэмиссионной камеры сгорания// Газотурбинные технологии. – 2000. – №4. – с. 16-19.

58. Иноземцев А., Токарев В. Технология малотоксичного горения RQQL// Газотурбинные технологии. – 2002. - №3. – с. 12-13.

59. Лефер А. Процессы в камерах сгорания ГТУ.- М.: Мир, 1986.-566с.

60. Correa S.M., Smooke M.D. Sensitivy study of NOx in Saminar premixd methane flames//ASME/PD Vol. 30, Singh, S. N., Ed., 1990. – P. 69-74.

61. Тумановский А.Г. Некоторые пути снижения концентрации оксидов азота в камерах сгорания ГТУ// Теплоэнергетика.- 1973.- №6.- С. 30-33.

62. Свенсон Б. Экологически совместимая комбинированная тепло-электроцентраль. / Обзор АББ № 5, 1993. – С. 10 – 18.

63. Keppel W. 20 jahre ABB – gasturbinen Tup 13: von 55 bis 165 MV – spiegelbild einer evolution / VGB Kraftwerkstechnik, 74 (1994), Heft 4. – S. 361 – 372.

64. Забродин Ю.В., Кашапов Р.С., Корнеев В.И. и др. низкоэмиссионные камеры сгорания ГТУ// Газовая промышленность. – 1999. - №2. – с. 52-65.

65. Любчик Г.М. и др. Експертиза екологічних характеристик пальників та камер згорання ГТУ і ПГУ/ Метод. Рекомендації до вичення курсу “Основи екології”.- К.: НТУУ “КПІ”.- 1997.- 52 с.

66. Rawe R. Untersuchungen an einem Geblasebrenner fur mehrere Brenngase// Sanit. und Heizungstech..- 1977, 42, №2.- S/ 87-92.

67. Blyther L.P., Edward G. Gas burners/ Nu-Way Heating Plants Ltd.- Англ. пат, кл. F4T, F23D, №1440071.- Опубл. 2.06.76.

68. Wopera-Seredi A. Verfahren zur minderung der NOx-emission bei idustriellen Feuerungsanlagen/ Energietechnik.- 1985, 35.- №9.- P. 343-347.

69. С. Блох и др. Поліпшення роботи газової тунельної печі для випалювання глиняної цегли// Будівельні матеріали і конструкції.- 1976.- №4.- С.30-31.

70. С. Блох и др. Газовые горелки для щелевых туннельных печей скоростного обжига керамики// Химическая технология.- 1975.- №3.- С. 46-48.

71. Klose R. Gasbrenner mit einer Vielzahl von in einer Brennerduse aus feuerfestem Matenungsteilnehmer Gas und Luft/ OFU Ofenbau-Union GmbH.- Пат. ФРГ, кл. F 23 D 13/36, № 2044813, опубл. 6.04.78.

72. Blaschke H. Brennerkopf fur Vormischbrenner/Швейц. Пат., кл. F 23 D 11/40, № 564728, опубл. 15.12.75.

73. Roberts R. Convectively cooled flameholder for premixed burner/ United Technologies Cor.- Пат. США, F 02 C 7/22, №4073137.- опубл. 14.02.78.

74. Христич В.А., Любчик Г.Н., Бутовский Л.С. и др. Разработка диффузионно-стабилизаторной многомодульной горелки (ДСГМО 80)// Отчет по хоздоговорной работе №449. – Киев: КПИ, 1977. – 41 с.

75. Пат. 34812 Укр., МПК F 23 D 14/02, F 23 D 14/22. Газовий пальник / Г.М. Любчик, Г.С. Марченко.- Опубл. 2001.

76. Пат. 50168 Укр., МПК F 23 D 14/02, F 23 D 14/22. Газовий пальник / Варламов Г.Б. та ін..- Опубл. 2002.

77. Пат. 57498 Укр., МПК F 23 D 14/02, F 23 D 14/22. Газовий пальник / Варламов Г.Б. та іш..- Опубл. 2003.

78. Пат. 56602 Укр., МПК F 23 D 14/02, F 23 D 14/22. Газовий пальник / Варламов Г.Б. та ін..- Опубл. 2003.

79. Сорока Б.С. и др. Образование оксидов азота при сжигании природного газа в плоскопламенных горелках/в сб. Окислы азота в продуктах сгорания топлив.- К.: Наукова думка.- 1981.- С.52 – 69.

80. Сорока Б.С., Цветков С.В. Влияние режимных и геометрических  характеристик диффузионного турбулентного факела на образование оксидов азота/в сб. Окислы азота в продуктах сгорания топлив.- К.: Наукова думка.- 1981.- С. 69 - 76.

81. Любчик Г.Н. Оптимизация характеристик недожога и токсичности продуктов сгорания в горелках струйного типа/в сб. Окислы азота в продуктах сгорания топлив.- К.: Наукова думка.- 1981.- С. 154 - 159.

82. Мисак Й.С., Івасик Я.Ф., Демчук І.А. Методика визначення впливу режимних параметрів роботи топки парового котла на концентрацію NOx у димових газах// Енергетика і електрифікація.- 2000, № 4.- С. 41 – 44.

83. Гурович Б.М. и др. О расчетном определении концентрации окислов азота и выбросах газомазутных котлов. Известия Вузов. Энергетика, 1985, №12. – с. 79-83.

84. Цирульников Л.М. Исследование процессов образования токсичных и агрессивных продуктов горения и разработка способов уменьшения их концентраций в выбросах газомазутных котлов. Авт. дис. докт. техн. наук.- Л.: 1982.- 47 с.

85. Любчик Г.М. и др. Розробка наукових основ маловитратних технологій забезпечення високої енергоекологічної ефективності стехіометрічних пальників енергетичного призначення./ Звіт про НДР № Держреєстрації 0100U000708.- К.: 2001.- 121 с.

86. Сердюк С.Д., Любчик Г.Н., Варламов Г.Б. Анализ экспериментально-статистических моделей эмиссии NOx в продуктах сгорания котла ТГМП-314А, работающем на природном газе//Промышленная теплотехника, 2000, том 22, №1.- С. 103-110.

87. Любчик Г.Н., Варламов Г.Б., Сердюк С.Д., Анализ влияния эксплутационных факторов на эмиссию NOx и СО в продуктах сгорания стехнометрических горелок. // Энергетика и электрофикация, 2001.-№11.-С.43-48.

88. Методика определения валовых и удельных выбросов вредных веществ в атомосферу от котлов тепловых электростанций/ РД 34.02.305-90// М.: ВТИ, 1991.- 34 с.

89. ГДК 34.02.305-2002. Викиди забруднюючих речовин в атмосферу від енергетичних установок/ Методика визначення. –  К.: Мінпаливенерго.- 2002.- 43 с.

90. Салливан А.Д. Простое уравнение для расчета выбросов NOx из камеры сгорания газотурбинного двигателя учитывающее загрязнение // Теплопередача. Сер. А. Энергет. Машины и установки.-1977.-N2.-C. 1-9.

91. Тумановский А.Г. Некоторые особенности образования окислов азота в высокофорсированных камерах сгорания с последовательным вводом воздуха в зону горения// Теплоэнергетика.- 1977, № 12.- С. 70 – 72.

92. Изюмов М.А., Росляков П.В. Расчетные исследования образования окислов азота и серы при сжигании жидких и газообразных топлив// Известия высших учебных заведений. Энергетика.- 1981, № 10.- 40 – 46.

93. Сербин С. И., Захаров Ю. В. Математическая модель образования и разложения загрязняющих веществ в газотурбинных двигателях// Збірник науковых праць УДМТУ. – Миколаїв: УДМТУ, 1999. - №5 (365). – С59-69.
94. Сорока Б.С. Развитие методов математического моделирования при энергоэкологическом анализе эффективности использования газового топлива // Экотехнологии и ресурсосбережение.- 1999, № 3.- С. 96 – 107. 
95. Сорока Б.С и др. Математическое моделирование горелочных устройств с пониженным выходом NOx// Экотехнологии и ресурсосбережение.- 2000, № 1.- С. 69 – 73.

96. П’яних К.С. Математичне моделювання низькоемісійного спалювання природного газу та вдосконалення пальникових пристроїв на цій основі/ Автореф. канд. дис.- К.: 2004.- 22 с.

97. Зельдович Я.Б., Садовников Л.Н., Франк-Каменецкий Д.А. Окисление азота при горении. М. – Л.: АН СССР.- 1947.- 147 с. 

98. Канило П.М., Подгорный А.И., Христич В.А. Энергетичиские и экологические характеристики ГТУ при сжигании углеводородного топлива и водорода.- К.: Наук. Думка 1987.-224с.

99. Любчик Г.Н Образование термического оксида азота при избытке окислителя и методы воздействия на его эмиссию// Пром. Теплотехника.- 1988, т.10, №5.- С.87-93.

100. Sudarev A.V., Zakharov J.i., Ljubchik G.N., Butovsky L.S., Granovsky E.A. Development and Bench Test of High-Temperature Combustion Chamber with Structural Ceramic Components// International Gas Turbine and Aeroengine Congress and Exposition, Ontario, FL June 3-6, 1991.- 3 p.

101. Любчик Г.Н., Плоткин Д.М. Экологические показатели воздействия энергетических установок на окружающую среду// Пром. Теплотехника.- 1992.- т. 14, № 1 – 3.- С. 72 – 78.

102. Любчик Г.Н., Христич В.А., Плоткин Д.М., Ольховская Н.Н. Разработка банка данных эмиссии NOx в камерах сгорания ГТУ и возможности его реализации/ В сб. Высокотемпературные технологии с горением.- К.: НАН У.- 1995.- С. 43 – 56.

103. Любчик Г.Н. и др. Характеристики токсичности камер сгорания с последовательным вводом воздуха// Пром. Теплотехника.- 1984.- т. 6, № 6.- С. 76 – 79.

104. Любчик Г.Н., Микулин Г.А., Варламов Г.Б. и др. Использование конструктивных особенностей и аэродинамических эффектов насадка Борда при создании малотоксичных топливосжигающих модулей// Технологические системы. – 2002. – Вып. 1, №2 (13). – с. 130-133.

105. Микулин Г.А., Любчик Г.М., Варламов Г.Б. и др. Використання трубчастих модулів як елементів інтенсифікаціі горіння та підвищення енергоекологічної ефективності газових пальників// Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2003. - №4. – с. 58- 65.

106. Микулин Г.А., Любчик Г.Н. Аэродинамические характеристики и массобменные свойства трубчатых интенсификаторов горения и стабилизаторов  пламени// ЕНЕРГЕТИКА: економіка, технології, екологія.- 2004.- № 2(15).- С. 54 – 62.

107. Альтшуль А.Д., Киселев П.Г. Гидравлика и аэродинамика. М.: Стройиздат, 1975.- 326 с.

108. Емцев Б.Т. Техническая гидродинамика.- М.: Машиностроение, 1978.- 462 с.

109. Дейч М.Е., Зарянкин А.Е. Гидрогазодинамика.- М.: Энергоатомиздат, 1984.- 384 с.

110. Раушенбах Б.В., Белый С.А., Беспалов И.В.. Бородачев В.Я., Волынский М.С., Прудников А.Г. Физические основы рабочего процесса в камерах сгорания воздушно-реактивных двигателей.- М,: Машиностроение, 1964.- 525 с.

111. Основы горения углеводородных топлив/ Первод с английского под ред. Л.Н. Хитрина и В.А Попова.- М.: И.-Л., 1960.- 663 с. 

112. Иевлев В.И., Гольденберг С.А. Исследование влияния интенсивности турбулентности в потоке горючей газовой смеси на критические условия зажигания пламенным источником// Теория и практика сжигания газа. – Л.: Недра, 1964. – Вып. 2. – с. 48-57.

113. Дыбан Е.П., Мазур А.И.. Румянцева Л.А. Структура потока в трубе с турбулизирующими шайбами. - В кн. Тепломассоперенос в одно- и двухфазных средах.- К.: Наук. Думка, 1983.- С.3-10.

114. Ziolkowska I., Dolata M., Bohdanawicz K.// Wplyn promotora turbulencji w forme zestawu pregrod perforowanych w prestrzeni wewnatrzrurowej na efectywnosc wymieunika ciepla dla gasu.- Inz. Chem. i proc., 1982, 3, № 1.- S. 233-247.

115. Шорин С.Н., Приселков А.Б. Турбулентное и молекулярное смешение в струйных потоках // Теория и практика сжигания газа. – Л.: Недра, 1964. – Вып. 2. – с. 5-18.

116. Шатиль А.А. Топочные процессы и устройства (исследования и расчет).- С.-П.: АООТ НПО ЦКТИ, 1997.- 183 с.

117. Любчик Г.Н., Микулин Г.А., Марченко Г.С., Варламов Г.Б., Левчук С.А. Особенности эмиссии NOx и СО в горелках на базе трубчатых модулей // ЕНЕРГЕТИКА: економіка, технології, екологія.- 2001.- № 4.- С. 59 – 63.

118. Микулин Г.А., Любчик Г.Н. Эмиссионные свойства трубчатых топливосжигающих элеметов интенсификации горения и стабилизации пламени// Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2005, №2. – С. 56 – 62.

119. ГОСТ 10617 – 83. Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт. Общие технические требования. – М.: Издательство стандартов, 1986. – 12 с.

120. ГОСТ Р 50591 – 93. Горелки газовые промышленные. Предельные нормы концентраций NOх в продуктах сгорания. – М.: Госстандарт России, 93. – 6 с.

121. ГОСТ 28775 – 90. Агрегаты газоперекачивающие с газотурбинным приводом. Общие технические условия. Введ. 1991.

122. Спейшер В.А. Сжигание газа на электростанциях и в промышленности.- М.: Энергия, 1967.- 249 с.

123. Пеньков В.І. Розрахунок тунельного газового пальника// Вісник Державного університету “Львівська політехніка”. Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація, №365, 1999.- С. 74-76.

124. Wopera – Seredi A. Verfaren zur minderung der NOx – emission bei industriellen feuerungsanlagen// Energietechnik/- 1985, Vol. 35, № 9.- S 343 – 347.

125. Децентралізоване виробництво теплової енергії та розробка енергоефективних водонагрівачів для його реалізації/ Сезоненко Б.Д., Нікітін В.Ю., Сезоненко О.Б. и др.// Экотехнологии и ресурсосбережение.- 1999.- №4.- 30-36.

126. Панасюк В.В.. Міронович І.О. Становлення вітчізняного виробництва та перспективи впровадження теплоізольованих ППУ на українському ринку// V ювіл. Міжнар. Вист.-ярмарок “Ресурс – 98”: Зб. Доп.- Київ, 1998.- С. 18-24.

127. Дударев С.І. Енерго- і теплозабезпечення. Політика енергозбереження// V ювіл. Міжнар. Вист.-ярмарок “Ресурс – 98”: Зб. Доп.- Київ, 1998.- С.30-34.

128. Любчик Г.Н., Варламов Г.Б., Говдяк Р.М., Шелковский Б.И., Марченко Г.С., Микулин Г.А., Левчук С.А. Создание малотоксичных камер сгорания ГТУ // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2003. - №2. – с. 65-74..

129. Г.М. Любчик, Варламов Г.Б., Мікулін Г.О.  та інші. Розвиток систем допалювання на вихлопі утилізаційних ГТУ//Вісник НТУ “ХПІ”. Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування, №6, 2005.- С. 145-153.

130. Г. Н. Любчик, Г. А. Микулин, Г. Б. Варламов, Г. С. Марченко. Использование трубчатой технологии сжигания топлива в аппаратах и системах децентрализованного отопления / В кн. Малая энергетика в системе обеспечения экологической безопасности государства. – К.: Знания Украины, 2006. С. 139-151.

131. Акулов В.А., Бутовский Л.С., Жемчугов В.И. та ін. Испытание блока дожигающих устройств ГТ-25-700 на Якутской ГРЭС// Теплоенергетика, № 6 , 1981.- С. 48-51.

132. Исследование закономерностей выгорания топлива за уголковыми и плоскими стабилизаторами пламени/ Л.С. Бутовский Е.А. Грановская, Г.Н. Любчик, В.А.Христич.- В кн.: Теория и практика сжигания газа.- М.: Недра, 1972, вып. V.- С. 76-82.  

133. Энергосбережение и теплоснабжение на объектах транспорта газа/Р.М. Мак, Б.И. Шелковский, Г.Н. Любчик, В.А.Христич// Пром. Теплотехника, т. 14, № 1-3, 1992.- С. 51- 57.  

134. Г.Н. Любчик, В.А.Христич, Иванникова Л.В. и др. Струйные горелки для сжигания жидкого и газообразного топлива// Науч. Техн. Достижения, Вп. 6, 1990.- С. 31-34. Теплоэнэргетика, №6, 1981.- С. 48-51.

135. Горелочное устройство модульного типа в установках термического и термокаталитического обезвреживания/ Марковский А.В., Любчик Г.Н., Плюснова Л.В., Родичев О.Ю. – Сб. «Термическая и термокаталитическая очистка газовых выбросов в атмосферу.- Киев: Наукова думка, 1984.- С. 123-127.

136. Р.М. Говдяк и др. Деякі попередні результати випробувань модернізованої камери згорання ГПА ГТК-10 на основі трубчастих пальників//Інформаційний огляд ДК “УКРТРАНСГАЗ”, липень – серпень 2006, № 4(40).- С.  8-9.

137. Р.М. Говдяк и др. Перспективы повышения надежности, экологической безопасности и энергетической эффективности ГПА на основе применения трубчатой технологии сжигания газа//Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. Спеціальний випуск, 2006. – С. 54-57.

138. Г. Н. Любчик. Разработки НИО проблем горения НТУУ «КПИ» в направлении создания передовых технологий сжигания топлив//Енергетика: економіка, технології, екологія, 2006, № 1.- С. 83-92.

139. Каталог тезхніко-еконологічних показників газоперекачувальних агрегатів підпиємств АТ “УКРГАЗПРОМ”. – К.: АССЕК, 1996.- 41 с.

· Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html
 [image: image2.png]


[image: image3.png]



_1148796185.unknown

