## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО УКРАИНЫ

ПО ВОПРОСАМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПО ДЕЛАМ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

УКРАИНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

На правах рукописи

ШКОРУП АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

УДК 614.842

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОМБИНИРОВАННОЙ ПОДАЧИ ОГНЕТУШАЩИХ ВЕЩЕСТВ

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Специальность 21.06.02 - Пожарная безопасность

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель

Булгаков Юрий Федорович

доктор технических наук,

профессор

Киев -2003

Содержание	  С.

| ВВЕДЕНИЕ |  |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1 | Анализ состояния вопроса комбинирования огнетушащих веществ. Способы комбинированной подачи огнетушащих веществ |  | 11 |
|  | 1.1. | Общие сведения об огнетушащих веществах и комбинированных составах | 11 |
|  | 1.2. | Современные технические средства для комбинированной подачи огнетушащих веществ | 26 |
|  | 1.3. | Цель и задачи исследований | 39 |
| РАЗДЕЛ 2 | Теоретические исследования процессов тушения пожаров комбинациями огнетушащих веществ |  | 40 |
|  | 2.1. | Общая постановка задачи о тушении очагов пожара огнетушащими веществами при их индивидуальном и комбинированном применении | 40 |
|  | 2.2 | Математические модели комбинированного тушения очагов пожара с применением двух огнетушащих веществ | 45 |
|  | 2.3. | Выводы по разделу 2 | 52 |
| РАЗДЕЛ 3 | Экспериментальные исследования процессов тушения модельных очагов пожаров при индивидуальной и комбинированной подаче огнетушащих веществ |  | 54 |
|  | 3.1. | Лабораторный стенд и методики проведения экспериментальных исследований | 54 |
|  | 3.2. | Определение параметров подачи огнетушащих веществ на тушение модельных очагов пожара классов А и В при их индивидуальном применении | 65 |
|  | 3.3. | Исследование закономерностей процессов тушения модельных очагов пожара классов А и В при комбинированном применении огнетушащих веществ | 89 |
|  | 3.4. | Выводы по разделу 3 | 108 |
| РАЗДЕЛ 4 | Апробация результатов исследований в полигонных условиях. Разработка технических средств для комбинированной подачи огнетушащих веществ |  | 111 |
|  | 4.1. | Экспериментальные исследования тушения некоторых модельных пожаров в полигонных условиях | 111 |
|  | 4.2. | Разработка и проведение испытаний экспериментального образца прицепной установки комбинированного пожаротушения | 129 |
|  | 4.3. | Технические предложения по созданию стационарных автоматических и мобильных установок комбинированного пожаротушения | 147 |
|  | 4.4. | Рекомендации по тактическим приемам комбинированного пожаротушения | 152 |
|  | 4.5. | Выводы по разделу 4 | 165 |
| ВЫВОДЫ |  |  | 167 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ |  |  | 170 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  | 182 |

В В Е Д Е Н И Е

Актуальность темы.

Увеличение концентрации материальных ценностей на единице площади, интенсификация технологических процессов с привлечением и расширением применения пожароопасных материалов, увеличение больших городов - все это приводит к возрастанию вероятности возникновения пожаров, росту убытков от них, увеличению численности человеческих жертв на пожарах. Так за 2002 год возникло 59686 пожаров и загораний, погибло 3616 человек и травмировано 1762 человека. Материальный ущерб от пожаров: прямой ущерб составил 88 млн.751 тысяча гривен; побочный - 313 млн. 555 тысяч гривен. Большинство пожаров 47153 ликвидировано с применением воды, 858 с применением пены и всего 400 пожаров с применением других огнетушащих веществ, в том числе комбинацией огнетушащих веществ.

В то же время пожары усложняются за счет увеличения количества и энергетического качества горючих материалов, образуются комбинации горючих веществ, что приводит к снижению эффективности  воды, как огнетушащего вещества, т.е. увеличивается неадекватность применения огнетушащего вещества, особенно его огнетушащей способности, сложности возникающих пожаров.

Одним из путей повышения эффективности тушения пожаров прогнозируется за счет применения комбинированных огнетушащих средств и создания средств комбинированной подачи  различных  огнетушащих веществ. В то же время, как в Украине, так и за рубежом  еще не разработаны  научные основы создания средств комбинированной подачи  огнетушащих веществ и определения рациональных параметров комбинированной подачи огнетушащих веществ для повышения эффективности тушения пожаров различных классов.

Связь работы с научными программами, планами, темами.

Исследования, которые выполнены в данной диссертационной работе, проводились в рамках выполнения "Государственной программой обеспечения пожарной безопасности на 1995-2000 годы", утвержденной Постановлением Кабинета Министров Украины от 3 апреля 1995 г. №238, "Программы обеспечения пожарной безопасности на период до 2010 года", утвержденной Постановлением Кабинета Министров Украины от 1 июля  2002 г. №870, а также согласно планам научно-исследовательских работ Украинского научно-исследовательского института пожарной безопасности МВД Украины на 1995-2003 годы, в частности с темами "Провести исследования и разработать экспериментальный образец лафетного ствола комбинированной подачи огнетушащего порошка и пены", "Оказать научно-методическую помощь по разработке технической документации и изготовления опытного образца установки комбинированного пожаротушения с ручным стволом комбинированного тушения"  (№019800001883).

Цель и задачи работы.

Целью диссертационной работы является раскрытие особенностей бинарного действия комбинаций огнетушащих веществ и определение рациональных параметров их подачи для повышения эффективности тушения пожаров.

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ состояния вопроса комбинирования огнетушащих веществ и способов их подачи;

- выполнить теоретические исследования процессов тушения очагов пожаров комбинациями огнетушащих веществ;

- разработать лабораторные экспериментальные  установки и методики, провести исследования эффективности тушения модельных очагов пожаров различных классов различными комбинациями  огнетушащих веществ;

- провести полигонные испытания тушения модельных очагов различных классов пожаров различными комбинациями огнетушащих веществ;

- провести экспериментальные исследования и разработать новые технические средства для реализации способов комбинированной подачи огнетушащих веществ;

- разработать рекомендации по тактическим приемам комбинированного пожаротушения.

Объект исследования – способы и средства тушения различных классов пожаров огнетушащими веществами.

Предмет исследования – процессы тушения различных классов пожаров комбинациями огнетушащих веществ.

Методы исследования. 	Аналитические и теоретические методы исследования огнетушащей эффективности комбинаций огнетушащих веществ. Физико-химические методы исследования процессов тушения модельных очагов различных классов пожаров с помощью комбинированных огнетушащих веществ. Гидродинамическое моделирование при разработке пожарного ствола комбинированной подачи огнетушащих веществ. Лабораторные и полигонные методы исследования тушения модельных очагов различных классов пожаров с помощью комбинированного способа подачи огнетушащих веществ. Статистические методы обработки результатов экспериментальных исследований.

Научная новизна полученных  результатов заключается в том, что впервые теоретически  обосновано и экспериментально подтверждены неаддитивные закономерности проявления огнетушащего действия бинарных комбинаций огнетушащих веществ при их одновременной, одновременно-последовательной и последовательно-одновременной подаче, а также в создании устройства  комбинированной подачи огнетушащих веществ.

Научные положения, которые выносятся на защиту.

1. Предложен новый подход к построению физической модели тушения очагов пожаров комбинациями нескольких огнетушащих веществ, основанный на понятиях средней эффективности тушения каждым из этих веществ в отдельности, а также показателя степени неаддитивности взаимодействия огнетушащих веществ с пламенами. Обоснован метод определения эффективности тушения на основании экспериментальных данных усредненного значения показателя степени неаддитивности и дано его аналитическое выражение. Предложены математические модели для определения зависимостей времени тушения  очагов пожаров бинарными комбинациями огнетушащих веществ для случаев их одновременной, одновременно-последовательной и последовательно-одновременной подачи. Введено понятие и предложен метод определения рациональных параметров подачи огнетушащих веществ при тушении очагов различных классов пожаров. Получено аналитическое выражение наличия эффекта синергизма при комбинированном применении двух огнетушащих веществ.

2. Экспериментально установлены рациональные параметры комбинированного воздействия на очаг пожара с помощью различных огнетушащих веществ и составов при их раздельной и одновременной подаче; при этом получены численные значения коэффициентов неаддитивности взаимодействия веществ, характеризующие эффективность тушения модельных очагов различных классов пожаров.

3. Раскрыты условия проявления эффектов синергизма и антагонизма свойств при одновременной и последовательной подаче различных веществ и составов на модельные очаги горения; при этом установлены аналитические зависимости, описывающие вероятность наступления синергического эффекта при тушении пожара двумя огнетушащими составами, подаваемыми одновременно или последовательно и отличающиеся учетом интенсивности подачи веществ, времени тушения и усредненного показателя неаддитивности.

4. Впервые получены аналитические зависимости времени тушения модельных очагов пожаров классов А и В для различных комбинаций огнетушащих веществ и составов (порошок П-2АП, воздушно-механическая пена, распыленная вода, в том числе с добавками ПАВ и соли NaCl); при этом определены оптимальные бинарные комбинации исследуемых составов, а также расчетные интенсивности их подачи на очаг горения.

Гидродинамическое моделирование процессов истечения воздушно-порошковой смеси и воды позволило разработать новый пожарный ствол, из которого подача огнетушащих веществ осуществляется по принципу коаксиальности, порошковая струя выходит из ствола окольцованная водяной струей.

5. Впервые сформулирована концепция комбинированного пожаротушения, заключающаяся в усилении или ослаблении результирующего воздействия огнетушащих веществ и составов за счет комплексного использования их физико-химических характеристик и природы механизма взаимного влияния, обусловливающего синергизм или антагонизм свойств в зависимости от параметров и последовательности их подачи на очаг пожара.

Практическая ценность полученных результатов.

Созданные математические модели для определения зависимости времени тушения очагов пожаров бинарными комбинациями огнетушащих веществ для случаев их одновременной, одновременно-последовательной и последовательно-одновременной подачи позволяют научно обосновано определять рациональные параметры подачи огнетушащих веществ при тушении очагов различных классов пожаров. Их использование в соответствии с разработанными техническими средствами комбинированной подачи огнетушащих веществ повышает  качество принимаемых решений в сложных условиях тушения пожаров, способствует сокращению времени тушения пожаров и снижению материальных убытков, обеспечивает повышение уровня противопожарной защиты объектов.

По материалам диссертационной работы получено 5 авторских свидетельств на изобретения и 5 патентов Украины на изобретения.

Реализация выводов и результатов работы осуществлена путем использования подразделениями Государственной пожарной охраны новых технических средств комбинированной подачи огнетушащих веществ и тактических приемов комбинирования подачи огнетушащих веществ из штатной пожарной техники при тушении пожаров.

Личный вклад автора  в получении научных результатов, изложенных в диссертации и отраженных в научных трудах заключается в разработке теоретической модели тушения очагов пожаров комбинациями нескольких огнетушащих веществ, метода определения рациональных параметров подачи огнетушащих веществ при тушении очагов различных классов пожаров, в  создании лабораторных и полигонных стендов определения эффективности огнетушащих веществ при их комбинированной подачи, экспериментальном определении параметров подачи огнетушащих веществ при их комбинированной подаче, в создании ручного и лафетного стволов комбинированной подачи огнетушащих веществ и установок комбинированной подачи огнетушащих веществ, в разработке технической документации.

Апробация работы.  Основные результаты отдельных разделов и работы в целом изложены на:

Всесоюзной научно-практической конференции "Проблемы производства и применения огнетушащих порошков" (г. Кингисепп - Ленинград, 1991);

Международной научно-практической конференции "Проблемы пожарной безопасности" (г. Харьков, 1993)

Международной научно-практической конференции "Пожарная безопасность - 1998" (г.Киев, 1998);

Международной научно-практической конференции "Проблемы пожарной безопасности. Ликвидация аварий и их последствий"  (г. Донецк, 2002);

заседаниях научно-технического совета Украинского НИИ пожарной безопасности МВД Украины.

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 17 научных работ, из которых 13 опубликованы  в изданиях, включенных в перечень ВАК Украины, и 6 тезисов докладов конференций; получено 5 авторских свидетельств и 5 патентов Украины.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех разделов и общих выводов, содержит 211 страниц печатного текста, 37 таблиц, 41 иллюстрацию и 3 приложения, список использованных источников из 118 наименований.

ВЫВОДЫ

В диссертации, являющейся законченной научно-исследовательской работой, дано решение актуальной научно-технической задачи определения рациональных параметров комбинированной подачи огнетушащих веществ, заключающейся в установлении степени неаддитивности взаимодействия огнетушащих веществ с пламенами, раскрытии эффектов синергизма и антагонизма свойств при одновременной и последовательной подаче различных веществ и составов на модельные очаги пожаров, оптимизации бинарных комбинаций огнетушащих веществ и создании технических средств их подачи, что позволило повысить эффективность пожаротушения.

Основные научные и практические результаты:

1. Предложен новый подход к построению математической модели тушения очагов пожаров комбинациями нескольких огнетушащих веществ, основанный на понятиях средней эффективности тушения каждым из этих веществ в отдельности, а также показателя степени неаддитивности взаимодействия огнетушащих веществ с пламенами. Обоснован метод определения эффективности тушения на основании экспериментальных данных усредненного значения показателя степени неаддитивности и дано его аналитическое выражение. Построены математические модели для определения зависимостей времени тушения  очагов пожаров бинарными комбинациями огнетушащих веществ для случаев их одновременной, одновременно-последовательной и последовательно-одновременной подачи. Введено понятие и предложен метод определения рациональных параметров подачи огнетушащих веществ при тушении очагов различных классов пожаров. Получено аналитическое выражение наличия эффекта синергизма при комбинированном применении двух огнетушащих веществ.

2. Экспериментально установлены рациональные параметры комбини-рованного воздействия на очаг пожара с помощью различных огнетушащих веществ и составов при их раздельной и одновременной подаче; при этом получены численные значения коэффициентов неаддитивности взаимодействия веществ, характеризующие эффективность тушения модельных очагов различных классов пожаров.

3. Раскрыты условия проявления эффектов синергизма и антагонизма свойств при одновременной и последовательной подаче различных веществ и составов на модельные очаги горения; при этом установлены аналитические зависимости, описывающие вероятность наступления синергического эффекта при тушении пожара двумя огнетушащими составами, подаваемыми одновременно или последовательно и отличающиеся учетом интенсивности подачи веществ, времени тушения и усредненного показателя неаддитивности.

4. Впервые получены аналитические зависимости времени тушения модельных очагов пожаров классов А и В для различных комбинаций огнетушащих веществ и составов (порошок П-2АП, воздушно-механическая пена, распыленная вода, в том числе с добавками ПАВ и соли NaCl); при этом определены наиболее оптимальные бинарные комбинации исследуемых составов, а также расчетные интенсивности их подачи на очаг горения.

Исследованные бинарные комбинации огнетушащих веществ при одновременной их подаче проранжированы по эффективности таким образом:

- для очага класса А: огнетушащий порошок + распыленный раствор соли; огнетушащий порошок + распыленная вода; огнетушащий порошок + воздушно-механическая пена;  огнетушащий порошок + распыленный раствор пенообразователя (в порядке убывания огнетушащей эффективности);

- для очага класса В: огнетушащий порошок + распыленный раствор пенообразователя; ; огнетушащий порошок + воздушно-механическая пена; огнетушащий порошок + распыленная вода (в порядке убывания огнетушащей эффективности).

Установлено, что при одновременной подаче огнетушащего порошка и воздушно-механической пены при тушении модельного очага класса А имеет место эффект антагонизма, а для всех других сочетаний веществ проявляется синергизм.

При тушении модельного очага класса В для всех исследованных бинарных композиций огнетушащих веществ (при одновременной их подаче) зафиксирован эффект синергизма, который проявляется более существенно, чем для очага класса А.

5. Впервые сформулирована концепция комбинированного пожаротуше-ния, заключающаяся в усилении или ослаблении результирующего воздействия огнетушащих веществ и составов за счет комплексного использования их физико-химических характеристик и природы механизма взаимного влияния, обусловливающего синергизм или антагонизм свойств в зависимости от параметров и последовательности их подачи на очаг пожара.

6. С использованием метода моделирования, который основан на теории гидравлического подобия, созданы ручной и лафетный ствол комбинированной подачи огнетушащих веществ. Особенностью созданного ствола является то, что подача огнетушащих веществ осуществляется по принципу коаксиальности, порошковая струя выходит из ствола окольцованная водяной струей.

Разработанный ствол явился исполнительным элементом мобильной прицепной установки комбинированного пожаротушения УКП-250/100, которая показала себя весьма эффективным средством борьбы с пожарами. Данная установка принята к серийному производству Прилукским заводом "Пожмашина".

Проведены расчеты интегрального показателя эффективности прицепной комбинированной установки УКП-250/100 и прицепной порошковой установки УППУ-250П. Показано, что интегральный показатель эффективности комбинированной установки УКП-250/100 на 53% превышает интегральный показатель эффективности порошковой установки УППУ-250П.

7. Разработаны практические рекомендации по практическим приемам комбинированной подачи огнетушащих веществ из различных технических устройств для тушения пожаров различных классов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Семенов Н.Н. Цепные реакции. - М.: ОНТИ, 1934.- 189 с.

2. Семенов Н.Н. О некоторых проблемах химической кинетики и реакционной способности. - М.: АН СССР, 1958. - 450 с.

3. Семенов Н.Н. Развитие теории цепных реакций и теплового воспламенения. М.: Знание, 1969. - 94 с.

4. Зельдович Я.Б. Теория горения и детонация газов.- М.: АН СССР, 1958.- 535 c.

5. Соколик А.С. Самовоспламенение, пламя и детонация в газах. - М.: АН СССР, 1960. - 275 с.

6. Тодес О. М. Проблемы кинетики и катализа. М. - Л.: ОНТИ, 1958.- 197 с.

7. Щелкин К.И., Трошин Я.К. Газодинамика горения. -М.: АН СССР,1963. - 253 с.

8. Хитрин Л.Н. Физика горения и взрыва. - М.: МГУ, 1957. - 273 с.

9. Льюис Б., Эльбе Г. Горение, пламя и взрывы в газах. - М.: Мир, 1968. - 952 с.

10. Гиз Р.Н., Тейлор Х.Г. Процессы горения. - М.: Физматгиз, 1961. - 543 с.

11. Кумагаи С. Горение. - М.: Химия, 1979. - 255 с.

12. Ксандопуло Г.И. Химия пламени. - М.: Химия, 1979. - 256 с.

13. Про пожежну безпеку: Закон України від 17.12.93 // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 5. - Ст.21.

14. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. - М.: Изд-во стандартов, 1992. - 78 с.

15. ГОСТ 27331-87. Пожарная техника. Классификация пожаров. - Введ. 01.01.88. - М.: Изд-во стандартов, 1987. - 4 с.

16. Иванников В.П., Клюс П.П., Мазур Л.К. Справочник по тушению пожаров. - К.: РИО МВД Украины, 1983. - 177 с.

17. Пожарная безопасность: Взрывобезопасность. Справ. изд. / Баратов А.Н. и др. - М.: Химия, 1987. - С.27.

18. Моисеенко В.М., Мальков В.В. и др. Современные средства пожаротушения // Пожаровзрывобезопасность. - 1996. - № 2. - С. 24-48.

19. ДСТУ 3789-98. Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробувань. - Чинний з 01.01.2000. - К.: Держстандарт України, 1999. - 18 с.

20. ДСТУ 4041-2001. Піноутворювачі спеціального призначення, що використовуються для гасіння пожеж водонерозчинних і водорозчинних рідин. Загальні технічні вимоги і методи випробувань. - Чинний з 01.10.2001. - К.: Держстандарт України, 2001. - 20 с.

21. ДСТУ 3958-2000. Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості, загальні технічні вимоги та методи випробувань. - Чинний з 01.01.01. - К.: Держстандарт України, 2000. - 26 с.

22. Баратов А.Н., Мышак Ю.А. Комбинированные огнетушащие составы // Средства и способы пожаротушения: Сб. науч. тр.– М.: ВНИИПО, 1981.–С.60-64.

23. ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-95). Порошки вогнегасні. Загальні технічні вимоги і методи випробувань. - Чинний з 01.01.99. - К.: Держстандарт України, 1995. - 9 с.

24. Баратов А.Н., Вогман Л.П. Огнетушащие порошковые составы. - М.: Стройиздат, 1982. - 72 с.

25. Баратов А.Н., Иванов Е.И. Пожаротушение на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности. - М.: Химия, 1979. - 397 с.

26. Исавнин Н.В. Средства порошкового пожаротушения. - М.: Стройиздат, 1983. - 215 с.

27. Абдурагимов И.М., Говоров В.Ю., Макаров В.Е. Физико-химические основы развития и тушения пожаров. - М.: ВИПТШ МВД СССР, 1980. - 273 с.

28. Азатян В.В. Новые закономерности в газофазных разветвленно-цепных процессах: Автореф. дис… д-ра хим. наук  / ИХФ АН СССР. - М., 1978. - 38 с.

29. Тропинов А.Г., Жартовский В.М., Антонов А.В., Баратов А.Н. Взаимодействие смесей диаммонийфосфата и хлорида калия с активными радикалами пламен // Кинетика и катализ.  - М.: АН СССР, 1988. - С.176 - 179.

30. Харченко И.А., Жартовский В.М., Шабанова С.В. Теплофизические исследования некоторых термически неустойчивых компонентов огнетушащих // Математическое моделирование тепломассопереноса: Сб. науч. тр. - Днепропетровск: ДГУ, 1988. С. 39 - 41.

31. Жартовский В.М., Тропинов А.Г., Антонов А.В. Ингибирующая способность огнетушащих порошков // Средства порошкового пожаротушения: Сб. науч. тр. - М.: ВНИИПО, 1989. - С.14-16.

32. Апанович В.Н., Жартовский В.М., Антонов А.В. Подавление углеводородных пламен бинарными порошковыми смесями // Средства порошкового пожаротушения: Сб. науч. тр. - М.: ВНИИПО, 1989. - С.23-27.

33. Жартовский В.М., Каганюк Д.С. Теоретические исследования процессов ингибирования горения галогенидами металлов // Средства порошкового пожаротушения: Сб. науч. тр. - М.: ВНИИПО, 1989. - С.34-39.

34. Зозуля И.И., Антонов А.В., Жартовский В.М. Огнетушащие порошковые составы. Научно-технический прогресс в пожарной охране / Под ред. Д.И. Юрченко. - М.: Стройиздат, 1987. - С.34-36.

35. Апанович В.Н., Жартовский В.М., Баратов А.Н., Антонов А.В. Неаддитивные эффекты при подавлении пропан-воздушного пламени порошками // Кинетика и катализ. - М.: АН СССР, 1990. - С.204-206.

36. Жартовский В.М. Методология разработки огнетушащих порошков // Проблемы производства и применения огнетушащих порошков. Тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. - Л., 1997. - С.12-14.

37. Коваленко В.Л., Каганюк Д.С., Жартовский В.М., Сушко В.А. О влиянии ионов и полярных частиц на механизм и скорость химических реакций // Актуальные вопросы химической науки и технологии и охраны окружающей среды. Элементоорганические соединения. - М.: НИИТЭХИМ, 1991. - С.111.

38. Жартовский В.М. К вопросу о механизме пожаротушения порошками // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. / Под ред. Палюха В.Г. - Харьков: ХИПБ, 1993. - С.45-47.

39. Краснянский М.Е. Огнетушащие и взрывоподавляющие порошки. - Донецк: Донбасс, 1990. - 110 с.

40. Краснянский М.Е. Порошковая пожаровзрывозащита.- Донецк: Общ-во книголюбов, 1994. - 152 с.

41. Булгаков Ю.Ф., Чернов В.П., Король А.А. Дистанционные объемные методы порошково-пенного пожаротушения // Сб. науч. тр. НИИГД. - 1997. - Вып. 90. - С.91-92.

42. Булгаков Ю.Ф. Тушение пожаров в угольных шахтах. - Донецк: НИИГД, 2001. - 280 с.

43. Жартовский В.М. Механизм тушащего действия порошков // Научно-техническое обеспечение противопожарных и аварийно-спасательных работ: Мат. XII Всерос. науч.-практ. конф. - М.:ВНИИПО МВД РФ, 1993. - С. 332-334.

44. Жартовский В.М., Антонов А.В., Козин Е.А. Модель неслеживающегося порошка // Проблемы производства и применения огнетушащих порошков: Тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. - Л.: 1991. - С.49-51.

45. Тропинов А.Г., Жартовский В.М., Белошицкий Н.В., Копыльный Н.И. Огнетушащий порошок для тушения возгораний титановой губки // Проблемы пожарной безопасности: Сб. тр. - Харьков: ХИПБ, 1993. - С. 273-274.

46. Шкоруп А.И., Волошаненко А.И. Комбинированное тушение щелочно-земельных металлов // Порошковое пожаротушение: Сб. науч. тр. - М.: ВНИИПО, 1993. - С.38-41.

47. Шкоруп А.И. Способ комбинированного тушения щелочно-земельных металлов // Проблемы производства и применения огнетушащих порошков: Тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. - Л., 1991. - С.67-68.

48. Шкоруп А.И., Недашковская Т.И., Маноха С.А. Исследование влияния масел на температуру зоны горения щелочно-земельных металлов методом симплексрешетчатого планирования // Средства порошкового пожаротушения: Сб. науч. тр. - М.: ВНИИПО МВД  РФ, 1992. - С. 98-102.

49. Шкоруп А.И. Подбор масел для комбинированного способа тушения щелочно-земельных металлов // Науковий вісник УкрНДІПБ. - 2002. - №1. - С. 101-104.

50. Способ комбинированного тушения щелочно-земельных и щелочных металлов: А.с. 1680223 СССР, МКИ А 62 С 2/00 / А.И. Шкоруп, А.И. Волошаненко, И.М. Мельниченко, В.А. Богомазов (СССР). - № 4728094/12; Заявлено 07.08.89; Опубл. 30.09.91, Бюл. № 36. - 2с.

51. Жартовский В.М., Козин Е.А., Антонов А.В. Огнетушащие порошки мнгоцелевого назначения и технология их получения // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. / Под ред. В.Г. Палюха. - Харьков: ХИПБ, 1993. - С. 121-123.

52. Апанович В.Н., Тропинов А.Г., Жартовский В.М. Огнетушащий порошок для тушения пожаров на объектах гражданской авиации // Профилактика и тушение пожаров народного хозяйства: Тез. докл. Республ. науч.-тех. семинара. - Севастополь, 1988. - С.48-49.

53. Тропинов А.Г., Жартовский В.М., Баратов А.Н. и др. Исследование процессов ингибирования углеводородных пламен методом оптической  спектроскопии // Деп. в УНИИЭуголь, 1988. №4397-88.

54. Порошок для тушения пожаров: А.с. 1588426 СССР, МКИ А 62 D 1/00 / В.Н. Апанович, В.М. Жартовский, А.В. Антонов, А.Н. Баратов, Д.К. Бахмутов, А.Г. Тропинов (СССР). Бюл. № 32. - 4 с.

55. Севриков В.В. Автономная автоматическая противопожарная защита промышленных сооружений. - К.: Вища школа, 1979. - 280 с.

56. Смирнов Н.В. Установки пожаротушения.-М.: НОУ "Такир", 1998. - 112 с.

57. Противопожарная защита газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций магистральных трубопроводов: Рекомендации. - М.: ВНИИПО, 1986. - 43 с.

58. Пожароопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справочник. Кн.1 / Под ред. А.Н. Баратова и А.Я. Корольченко. - М.: Химия, 1990. - 495 с.

59. Научно-технический прогресс в пожарной технике / Под общ. ред. Д.И. Юрченко. - М.: Стройиздат, 1987. - 380 с.

60. Пивоваров В.В. Огнетушители // Пожарная охрана. - 1990. - №10. - С. 104-156.

61. Пивоваров В.В. Комплексная оценка огнетушителей и оптимизация их параметров // Пожарная техника, средства и способы пожаротушения: Сб. науч. тр. - М.: ВНИИПО, 1992. - С.100-101.

62. Булгаков Ю.Ф., Филимонов С.Г., Ломако В.А. Обоснование параметров и комплексная оценка огнетушителя комбинированного действия ВРК-8 // Горноспасательное дело: Сб. науч.тр. - Донецк: НИИГД, 2002. - С. 95-101.

63. Шрайбер Г., Порст П. Огнетушащие средства. - М.: Стройиздат, 1975. - 240 с.

64. Химия горения / Пер. с англ.; под ред. У. Гардинера. - М.: Мир, 1988. - 461 с.

65. Ewing C.T., Faith F.R., Huhes I.T. The evidence of the thermal mechanism of the flamming combustion termination // Fire Technol. - 1989.-V.25, №3.-Р.195-212.

66. Первушин Ю.В. Тушение распыленной водой и порошками диффузионных пламен // Физика горения и взрыва. - 1979. - Т.15, №1. - С. 77-84.

67. Capper R. Halon extingwishing agents and use // Fire Surv. - 1983. - №12. - P. 31 - 33.

68. Grant C. Controling fire protection halon emission // Fire Technol. - V.24, №2. - Р.70 - 78.

69. Rudinger G. Wave propagation in suspention of solid particles in gas flow // Applied Mech. Rev. - 1973. - V.26, №3. - P.273 -279.

70. Ахабужев П.М. и др. Теория подобия и размерностей. Моделирование.- М.: Высшая школа, 1968. - 205 с.

71. Горшков В.И. Тушение горючих жидкостей распыленной водой // Юбилейн. сб. тр. ВНИИПО / Под. ред. проф. А.Я. Корольченко. - М.: ВНИИПО РФ, 1997. - С.384 - 413.

72. Безродный И.Ф., Меркулов В.А., Гилетич А.Н. Современные технологии пожаротушения // Юбилейн. сб. тр. ВНИИПО / Под. ред. проф. А.Я. Корольченко. - М.: ВНИИПО РФ, 1997. - С. 335 - 343.

73. Панин Е.А. Методика определения огнетушащей способности воды // Пожаротушение. - М.: ВНИИПО, 1984. - С. 77- 84.

74. Расчет основных показателей пожаровзрывоопасности веществ и материалов : Руководство. - М.: ВНИИПО, 1985. - 95 с.

75. Жартовский В.М., Шкоруп А.И., Цапенко А.С. Модели процессов тушения очагов пожара огнетушащими веществами при их комбинированном применении // Науковий вісник УкрНДІПБ. - 2002. - №2. - С.160-165.

76. Шкоруп А.И. Модель процесса тушения очагов пожара огнетушащими веществами при их одновременной подаче // Проблемы пожарной безопасности. Ликвидация аварий и их последствий: Тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. - Донецк: НИИГД, 2002. - С. 155-157.

77. Шкоруп О.І., Солодкий М.М. Проблеми комбінованого пожежогасіння // Пожежна безпека: Мат. III наук.-практ. конф. - К.: УкрНДІПБ МВС України, 1998. - С. 289-290.

78. Степаненко С.Г., Шкоруп А.И., Волошаненко А.И. Лабораторный стенд для комбинированной подачи огнетушащих веществ // Средства порошкового пожаротушения: Сб. науч.тр. - М.: ВНИИПО МВД РФ, 1992. - С. 98 - 102.

79. Абрамов А.А., Степаненко С.Г., Шкоруп А.И. Параметры горения модельного очага класса А // Средства порошкового пожаротушения: Сб. науч.тр. - М.: ВНИИПО МВД РФ, 1992. - С. 3-5.

80. Шкоруп А.И., Степаненко С.Г., Волошаненко А.И. Исследования по эффективности тушения макетных очагов пожаров класса А и В различными огнетушащими веществами и их комбинациями // Проблемы производства и применения огнетушащих порошков: Тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. "Проблемы производства и применения огнетушащих порошков", 1-5 апр. 1991 г. - Кингисепп - Ленинград, 1991. - С. 64-65.

81. Мошковский Н.С., Шкоруп А.И., Крисаев В.И., Подгайный А.В., Куликовский В.С., Дуняк О.В. Анализ результатов экспериментальных исследований по устойчивости пен и совместимости с огнетушащими порошками // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. - К.: УкрНДІПБ МВС України. - 1995. - С. 190-193.

82. Шкоруп А.И., Мошковский Н.С., Подгайный А.В., Куликовский В.С., Дуняк О.В. Методика определения геометрических размеров и характеристик распыла огнетушащих веществ // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. - К.: УкрНДІПБ МВС України. - 1995. - С. 206-209.

83. Шкоруп А.И., Мошковский Н.С., Дуняк О.В., Подгайный А.В., Молочный С.Н., Козлов Д.Б. Анализ результатов экспериментальных исследований по комбинированному тушению макетных очагов пожаров аэрозолями диоксида углерода в сочетании с другими огнетушащими веществами // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. - К.: УкрНДІПБ МВС України. - 1995. - С. 270-272.

84. Шкоруп А.И., Степаненко С.Г. Влияние режимов подачи порошковых составов в сочетании с другими огнетушащими веществами на эффективность  тушения макетных очагов пожаров классов А и В // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. - Харьков: Мин. обр. Украины и МВД Украины, 1993. - С. 317-319.

85. Шкоруп А.И., Степаненко С.Г., Волошаненко А.И. Особенности тушения очагов пожара классов А и В в лабораторных условиях // Средства порошкового пожаротушения: Сб. науч. тр. - М.: ВНИИПО МВД РФ, 1992. - С. 119-125.

86. Шкоруп О.І. Експериментальна установка для дослідження параметрів подачі комбінованих вогнегасних речовин // Проблемы пожарной безопасности: Спец. вып. науч. тр. - Харьков: ХИПБ МВД Украины, 1999. - С. 91-95.

87. Способ определения интенсивности подачи огнетушащих порошков для тушения пожаров: А.с. 1472794 СССР, МКИ А 62 С 33/00 / В.П. Подгайный и А.И. Шкоруп (СССР). - № 42322741/40-12; Заявлено 20.04.87; Опубл. 15.04.89, Бюл. №14. - 3 с.

88. Способ определения эффективности огнетушащих веществ: А.с. 1759437 СССР, МКИ А 62 С 39/00 /А.А. Абрамов, С.Г. Степаненко, И.А. Харченко, В.В. Хмельницкий и А.И. Шкоруп (СССР). - №4857670/12; Заявлено 08.06.90; Опубл. 07.09.92, Бюл. № 33. - 2 с.

89. Пат. 18002 Україна, МКИ А 62 С 37/00. Термочутливий пристрій автоматичного запуску засобів протипожежного захисту з дистанційним підведенням тепла / С.Г. Степаненко, І.С. Колосов, О.І. Шкоруп, О.Н. Гершуні, О.П. Ніщік, В.К. Заріпов (Україна). - № 721205; Заявл. 29.10.93; Опубл. 17.06.97, Бюл. № 5. - 4 с.

90. Пат. 1045 Україна, МКІ А 62 Д 1/00. Водяний вогнегасний склад / Д.Г. Білкун, Р.Г. Ганієв, М.С. Мошковський, А.В. Підгайний, О.І. Шкоруп (Україна). - № 94052347; Заявл. 24.05.94; Опубл. 25.12.96, Бюл. № 4. - 3 с.

91. Методика определения интенсивности подачи распыленной воды при тушении пожаров горючих веществ и материалов в помещениях экспресс-методом, применительно к спринклерно-дренчерным системам пожаротушения. - М.: ВНИИПО, 1980.

92. Методика определения эффективности пены при тушении пожаров органических жидкостей экспресс-методом. - М.: ВНИИПО, 1978.

93. Определение нормативных параметров подачи порошковых составов на тушение пожаров классов А, В, С. Методические указания. - М.: ВНИИПО, 1987.

94. Демидов П.Г., Саушев В.А. Горение и свойства горючих веществ. - М.: Химия, 1981. - 317 с.

95. Box G.E.P. Wilson K.B. On the Experimental Attainment of Optimum Conditions // J. Roy. Statist. Soc.  Ser. B. - 1951. - V.13, №1. - P.451.

96. Налимов В.В. Теория эксперимента. - М.: Наука, 1971. - 230 с.

97. Налимов В.В., Чернова Н.А. Статистические методы плаированния экстремальных эксперименннтов. - М.: Наука, 1965. - 275 с.

98. Шкоруп А.И., Дуняк О.В. Экспериментальная стационарная полигонная установка для комбинированной подачи огнетушащих веществ // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. - Харьков: ХИПБ МВД Украины. - 1998. -Вып.4. - С. 225-228.

99. Способ тушения пожаров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: А.с. 1416129 СССР, МКИ А 62 С 1/20, 3/12  / А.И. Волошаненко, И.М. Мельниченко и А.И. Шкоруп (СССР). - № 4201065/46-12; Заявлено 05.01.87; Опубл. 15.08.88, Бюл. № 30. - 4 с.

100. Устройство для распыления: А.с. 1733014 СССР, МКИ А 62 С 31/00  / А.И. Шкоруп, А.И. Волошаненко, И.М. Мельниченко, В.А. Богомазов (СССР). - № 4762295/12; Заявлено 27.11.89; Опубл. 15.05.92, Бюл. № 18. - 3 с.

101. Дуняк О.В., Шкоруп О.І. Застосування методу гідродинамічного моделювання при створенні лафетного ствола комбінованного пожежогасіння // Проблеми пожарной безопасности: Сб. науч. тр. - Харьков: ХИПБ. - 1998. - Вып.4. - С. 57-67.

102. Пат. 19441 Україна, МКИ А 62 С 35/00. Комбінований пожежний ствол / В.С. Куликівський, О.І. Шкоруп, О.В. Дуняк (Україна). - № 94052166; Заявл. 03.05.94. Опубл. 25.12.97, Бюл. № 6. - 1 с.

103. Пожарные стволы. Обзор описания зарубежных изобретений. - М., 1978. - 21 с.

104. Пожарная техника. Книга 1. Пожарно-техническое оборудование / Под ред. А.Ф. Иванова. - М.: Стройиздат, 1988. - 317 с.

105. Чугаев Р.Р. Гидравлика. - Л.: Энергоиздат, 1982. - 49 с.

106. Альтшуль А.Д. Гидравлические сопротивления. - М.: Недра, 1982. - 135 с.

107. Шкоруп О.І., Дуняк О.В. Метод гідродинамічного моделювання при створенні лафетного ствола комбінованого пожежогасіння // Горноспасательное дело: Сб. науч. тр. - Донецк: НИИГД, 2002. - С. 138-141.

108. Пат. 97 Україна, МКИ А 62 С 31/07. Комбінований лафетний ствол / Д.Г. Білкун, О.І. Шкоруп, В.С. Куликівський, О.В. Дуняк (Україна). - № 96093430; Заявл. 02.09.96; Опубл. 25.12.97, Бюл. № 6. - 1 с.

109. Дуняк О.В., Білкун Д.Г., Шкоруп О.І., Куликівський В.С., Підгайний А.В., Крисаєв В.І. Ствол пожежний лафетний комбінований // Пожежна безпека: Мат. III наук.-практ. конф. - К.: УкрНДІПБ МВС України, 1998. - С. 250-251.

110. Билкун Д.Г., Шкоруп А.И., Мошковский Н.С., Дуняк О.В., Подгайный А.В., Куликовский В.С., Кравченко Н.В. Тушение пожаров классов А и В комбинированным способом в полигонных условиях // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. - К.: УкрНДІПБ МВС України, 1995. - С. 94-97.

111. Мельниченко И.М., Шкоруп А.И. Обоснование типа и тактико-технических характеристик порошкового огнетушителя для подразделений пожарной охраны // Средства порошкового пожаротушения: Сб. науч. тр. - М.: ВНИИПО МВД СССР, 1989. - С. 51-56.

112. Шкоруп А.И., Подгайный В.П. Параметры подачи огнетушащих порошков на тушение некоторых легковоспламеняющих и горючих жидкостей // Средства порошкового пожаротушения: Сб. науч. тр. - М.: ВНИИПО МВД СССР, 1989. - С. 47-51.

113. Пат. 332 Україна. МКИ А 62 С 27/00. Пересувна установка комбінованого пожежогасіння / Д.Г.Білкун, О.І. Шкоруп, В.С. Куликівський, О.В. Дуняк, В.Ф. Ануфрієв (Україна). - № 9800582; Заявл. 03.02.98; Опубл. 07.06.99, Бюл. № 3. - 1 с.

114. Болотин Е.Т., Можара И.И., Пестмаль Н.Ф. Проектирование установок автоматического пожаротушения. - К.: Будівельник, 1980. - 116 с.

115. Тубашов Л.К., Евданов А.П., Воробьев И.С., Аксенов В.П. Расчетный метод выбора автоматической установки пожаротушения для конкретного объекта // Сб. науч. тр. ВНИИПО. - М.: ВНИИПО МВД РФ, 1992. - С. 117 - 121.

116. Методика оценки огнетушащей способности огнетушителей. - М.: ВНИИПО, 1976. - 21 с.

117. ДСТУ 3675-98. Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічі вимогита методи випробувань. - Чинний від 01.01.99. - К.: Держстадарт України, 1998. - 32 с.

118. Методика оценки положительнного экономического эффекта от внедрения в ВГСЧ и на шахтах отрасли средств новой горноспасательной техники и нормативно-технической документации. - Донецк: НИИГД, 1986.-29 с.

.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html