Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Национальная академия наук Украины

Институт технической теплофизики

На правах рукописи

ДОНИК ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА

УДК 532.5.013.12

ТЕПЛООБМЕН И ГИДРОДИНАМИКА В ТРУБЕ

С ЗАВИХРИТЕЛЕМ ЧАСТИЧНОЙ ЗАКРУТКИ ПОТОКА НА ОСНОВЕ

КРЕСТООБРАЗНОЙ ВСТАВКИ

05.14.06  техническая теплофизика и промышленная теплоэнергетика

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель:

Халатов Артем Артемович

доктор технических наук, профессор,

академик НАН Украины,

лауреат Государственной премии

Украины в области науки и техники

Киев  2013

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ИНДЕКСОВ И СОКРАЩЕНИЙ ……………………………………………………………………… | 4 |
| ВВЕДЕНИЕ …………………………………………………………………............... | 6 |
| РАЗДЕЛ 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ ……………………………………………………….. | 12 |
| - Способы интенсификации теплообмена …………………………………….. | 12 |
| - Закручивающие устройства и их характеристики …………………………... | 15 |
| - Полная и частичная закрутка потока …………………………………............ | 16 |
| - Параметры закрутки потока ………………………………………………….. | 19 |
| - Структура закрученного потока в трубе …………………………….............. | 22 |
| - Теплообмен и гидравлическое сопротивление в трубе с закручивающими вставками ..………………………………………….................................................... | 25 |
| - Полная закрутка ……………………………………………………………….. | 25 |
| - Частичная закрутка ……………………………………………………………. | 31 |
| - Теплогидравлическая эффективность закрученного потока ………………. | 36 |
| - Цель и задачи исследования…….…………………………………………….. | 43 |
| - Выводы по разделу 1 ………………………………………………….............. | 45 |
| РАЗДЕЛ 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД И СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЙ....... | 46 |
| - Описание экспериментального стенда ….…………………………………… | 46 |
| - Условия на входе в экспериментальный участок ...…..……………………... | 48 |
| - Экспериментальный участок …………………………………………………. | 49 |
| - Завихритель частичной закрутки потока на основе крестообразной вставки …… | 52 |
| - Система измерений …………………………………………………………… | 55 |
| - Метод смесительного устройства и его экспериментальная проверка ….……….......... | 58 |
| - Результаты доводочных экспериментов …………………………….............. | 61 |
| - Теплообмен ……………………………………………………………………. | 61 |
| - Гидравлическое сопротивление ……………………………………………… | 64 |
| - Оценка погрешности измерений ……………………………………............... | 65 |
| - Выводы по разделу 2 ………………………………………………….............. | 68 |
| РАЗДЕЛ 3 ТЕПЛООБМЕН И ГИДРОДИНАМИКА В ТРУБЕ С ЧАСТИЧНОЙ ЗАКРУТКОЙ ПОТОКА .................................................................. | 69 |
| - Теплообмен в трубе с крестообразной вставкой ……………………………. | 69 |
| - Частичная закрутка потока в трубе………………………............................... | 71 |
| - Теплообмен ……………………………………………………………………. | 72 |
| - Гидравлическое сопротивление ……………………………………………… | 76 |
| - Теплогидравлическая эффективность ……………………………………….. | 78 |
| - Частичная закрутка потока …………………………………………………… | 79 |
| - Общий анализ …………………………………………………………………. | 80 |
| - Качество интенсификаторов теплообмена ………………………….............. | 83 |
| - Результаты компьютерного моделирования ………………………………… | 84 |
| - Тестирование программы и выбор модели турбулентности ………………. | 85 |
| - Физическая структура закрученного потока ………………........................... | 90 |
| - Факторы интенсификации теплообмена …………………………………….. | 98 |
| - Порядок расчета теплообмена в трубе с завихрителем частичной закрутки потока на основе крестообразной вставки……………………………………… | 104 |
| - Выводы по разделу 3 …………………………………………………............. | 105 |
| ВЫВОДЫ …………………………………………………………………….............. | 107 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ……………………….............. | 110 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А ……………………………………………………………............ | 123 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б ……………………………………………………………............. | 125 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В ……………………………………………………………............. | 127 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г ……………………………………………………………............. | 137 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Д ……………………………………………………………............ | 143 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Е ……………………………………………………………............ | 150 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Ж …………………………………………………………………… | 153 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ З ……………………………………………………………............. | 158 |

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, ИНДЕКСОВ И

СОКРАЩЕНИЙ

a  высота отгибного элемента, мм;

b  ширина отгибного элемента, мм;

G  расход воздуха, кг/с;

K*  коэффициент качества;

l  длина трубы, м;

Nu  число Нуссельта;

P  давление воздуха, Па;

Pr  число Прандтля;

R  радиус трубы, м;

Re  число Рейнольдса;

S  площадь поверхности нагрева, м2;

s  шаг, м;

T  температура, К;

Q  тепловой поток, Вт;

Qe  мощность нагревателя, Вт;

w  скорость потока, м/с;

x  продольная координата, м;

  коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2∙К);

β  угловая координата, град;

δ  толщина пограничного слоя, мм

δ**  толщина потери импульса, м;

ΔP  перепад статического давления, Па;

ΔTн  температурный напор, К;

η  коэффициент эффективности ребра;

φ  угол закрутки, град;

λ  коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙К);

ρ  плотность, кг/м3;

  кинематический коэффициент вязкости, м2/с.

Индексы:

d  определенный по диаметру трубы;

е  эквивалентный размер;

  гладкий круглый канал;

w  параметры на стенке трубы;

f  параметры воздуха;

вх  параметры на входе;

вых  параметры на выходе;

пр  предвключенный адиабатный участок;

ср  среднее значение.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Теплообменные аппараты широко используются в энергетике, теплоэнергетике, авиации, судостроении, жилищно-коммунальном хозяйстве, химической технологии и многих других отраслях техники. Они в значительной степени определяют технико-экономические показатели многих теплоэнергетических установок, таких как стационарные паротурбинные и газотурбинные установки, авиационные двигатели, установки, реализующие различные тепломассообменные технологические процессы. Вся выработанная в мире тепловая энергия до ее практического использования 2-3 раза проходит преобразование в различных теплообменных аппаратах, поэтому совершенствование теплообменных аппаратов является одним из основных методов энергосбережения, экономичности производства и передачи энергии.

Задача повышения эффективности и компактности тепломассообменного оборудования решается, в основном, за счет использования интенсификации теплообмена. Сегодня известны и используются на практике более 25 методов интенсификации теплообмена, среди которых можно отметить оребрение и шероховатость поверхности, углубления и выступы на поверхности, турбулизирующие решетки и вставки, вибрация поверхности, акустическое воздействие и др. Одним из перспективных и широко используемых методов интенсификации теплообмена в трубах и каналах является закрутка потока. Для этого используются лопаточные, улиточные и тангенциальные завихрители, шнековые вставки, скрученные ленты и другие устройства, которые характеризуются технологичностью и невысокой стоимостью.

Все известные завихрители можно условно разделить на две группы  с полной и с частичной закруткой потока. Завихрители полной закрутки потока характеризуются вращением всего объема теплоносителя в канале. При частичной закрутке вращение потока осуществляется только в ограниченной части канала – около поверхности, в центральной или приосевой области. Исследования Щукина В.К. и Тарасова Г.И., Халатова А.А. и Боррото А. показали, что завихрители частичной закрутки обладают важным свойством изменения интенсивности теплообмена в широких пределах при неизменном расходе теплоносителя.

Применяемые на практике завихрители частичной закрутки потока (спиральные пружинные вставки, внутренняя спиральная накатка, внутреннее спиральное оребрение) характеризуются относительно невысоким фактором интенсификации теплообмена, что обусловлено изменением угла закрутки потока в ограниченных пределах. Для практических приложений представляют интерес завихрители частичной закрутки, имеющие широкий диапазон изменения угла закрутки и высокий фактор интенсификации теплообмена. Таким образом, поиск новых, более эффективных завихрителей частичной закрутки и определение их тепловых и гидродинамических характеристик при турбулентном течении воздуха в трубе является актуальным научным заданием, имеющим большое практическое значение.

В настоящей работе предложена и использована в экспериментальных и теоретических исследованиях теплообмена и гидродинамики новая конструкция завихрителя частичной закрутки в трубе на основе крестообразной вставки с отгибными элементами (Патент Украины №68122 от 12.03.2012 г.). Ее конструкция позволяет изменять угол закрутки потока у поверхности трубы от нуля до значений близких к 90º.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Представленные в диссертационной работе материалы соответствуют направлению госбюджетных тем ИТТФ НАН Украины «Термогазодинамика вихревых и закрученных потоков и ее приложение к системам охлаждения и регенераторам теплоты промышленных газотурбинных установок» (номер государственной регистрации 0109U001510) и «Исследование поверхностно-вихревых систем для интенсификации теплообмена и повышения эффективности охлаждения поверхностей в перспективных ГТД» (номер государственной регистрации 0112U002042).

Цель и задачи исследования. Целью работы является определение закономерностей теплообмена и гидравлического сопротивления, локальной и вихревой структуры турбулентного воздушного потока в круглой трубе с завихрителем частичной закрутки потока на основе крестообразной вставки. В результате выполненных исследований получить обобщающие уравнения, оценить теплогидравлическую эффективность и предложить физически обоснованное понятие, характеризующее качество интенсификатора теплообмена. Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи исследования:

- Разработать новую конструкцию завихрителя частичной закрутки на основе крестообразной вставки с отгибными элементами, которая обеспечивает широкий диапазон изменения угла закрутки потока у поверхности канала.

- Создать стенд для экспериментального исследования среднего теплообмена и гидравлического сопротивления в круглой трубе длиной l/d = 5,5 с частичной закруткой воздушного потока.

- Выполнить экспериментальное исследование среднего теплообмена и гидравлического сопротивления в диапазоне изменения угла закрутки завихрителя φ от 15 до 45º.

- Обобщить полученные результаты и получить уравнения подобия, характеризующие среднее число Нуссельта и коэффициент гидравлического сопротивления.

- Изучить локальную и вихревую структуру закрученного потока в трубе с частичной закруткой потока на основе численного (компьютерного) моделирования, определить основные факторы, характеризующие интенсификацию теплообмена.

- Определить теплогидравлическую эффективность предложенного способа частичной закрутки потока, обобщить опубликованные в литературе данные по фактору аналогии Рейнольдса для интенсификаторов теплообмена различного типа, выполнить сравнительный анализ интенсификаторов с полной и частичной закруткой потока и предложить физически обоснованное понятие, характеризующее качество интенсификатора теплообмена.

Объект исследования - процессы теплообмена и гидродинамики при течении турбулентного воздушного потока в круглой трубе с частичной закруткой на основе крестообразной вставки с отгибными элементами.

Предмет исследования - закономерности и показатели влияния на теплообмен (среднее число Нуссельта) и гидродинамику (вихревая структура, локальные параметры потока, среднее гидравлическое сопротивление) угла закрутки завихрителя частичной закрутки на основе крестообразной вставки с отгибными элементами.

Методы исследования - физический эксперимент и компьютерное моделирование с использованием численного решения дифференциальных уравнений движения, неразрывности и энергии.

Достоверность результатов. Достоверность полученных в работе результатов обеспечена тестовыми испытаниями экспериментального стенда и системы измерений, а также использованием апробированных методик проведения экспериментов, их обработки и обобщения. Достоверность численного моделирования обеспечена корректным применением (соответствие используемых моделей, выполнение требований моделирования) программного комплекса ANSYS CFX, сертифицированного международными стандартами и обладающего сертификатом качества ISO 9001:2008 и удовлетворительным согласованием результатов тестовых и основных расчетов с наиболее достоверными экспериментальными данными.

Научная новизна полученных результатов.

- предложена новая конструкция завихрителя частичной закрутки потока на основе крестообразной вставки с отгибными элементами, защищенная патентом Украины на полезную модель (Патент Украины №68122 от 12.03.2012 г.), которая обеспечивает изменение угла закрутки потока в широких пределах.

- с использованием разработанного завихрителя частичной закрутки в диапазоне изменения угла закрутки φ от 15º до 45º экспериментально изучены средний теплообмен и гидравлическое сопротивление в круглой трубе с частичной закруткой потока и получены новые уравнения подобия.

- обнаружено, что для изученного типа частичной закрутки изменение фактора интенсификации теплообмена в зависимости от угла закрутки характеризуется кривой с максимумом (φ = 30º) и минимумом (φ = 35º). Максимальное значение интенсификации среднего теплообмена в канале () составило 1,91 (φ = 30º; 45º).

- впервые в диапазоне изменения угла закрутки φ от 30º до 45º получены данные, характеризующие локальную и вихревую структуру турбулентного воздушного потока в трубе с частичной закруткой. Определен вклад полной скорости закрученного потока, турбулентности, вихревого перемешивания и распределения скорости в каналах завихрителя на средний теплообмен в трубе, объяснен экстремальный (максимум-минимум) характер изменения числа Нуссельта в области φ = 30…35º.

- выполнено обобщение опубликованных данных для интенсификаторов теплообмена различного типа на основе диаграммы теплогидравлической эффективности; показано, что интенсификаторы теплообмена полной и частичной закрутки различной конструкции имеют общий механизм интенсификации теплообмена и характеризуются общей зависимостью на диаграмме.

- впервые предложено понятие коэффициента качества интенсификатора теплообмена K*, показано, что все известные в технике интенсификаторы характеризуются значением K*, который изменяется в достаточно узких пределах  от 0,37 до 1,0; для завихрителей полной и частичной закрутки этот показатель изменяется от 0,50 до 0,62.

Практическое значение полученных результатов. Полученные в диссертационной работе результаты позволяют определить характеристики среднего теплообмена, локальные параметры потока, вихревую структуру и гидравлическое сопротивление в круглой трубе с частичной закруткой потока на основе крестообразной вставки с отгибными элементами. Предложена новая характеристика интенсификатора теплообмена, которая характеризует его качество и обеспечивает более обоснованный выбор интенсификаторов в задачах практического использования.

Результаты выполненных исследований внедрены в Государственном предприятии Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект» (г. Николаев) в форме методики расчета теплообменников с закруткой потока.

Личный вклад соискателя. Соискателем предложена идея завихрителя частичной закрутки с отгибными элементами на основе крестообразной вставки, защищенная патентом Украины № 68122 от 12.03.2012, создан экспериментальный стенд по исследованию теплообмена и гидравлического сопротивления в трубе с частичной закруткой потока. Проведены экспериментальные исследования теплообмена и гидравлического сопротивления, выполнен анализ полученных результатов, получены обобщающие зависимости. С использованием программного комплекса ANSYS CFX выполнено компьютерное моделирование и изучена вихревая структура турбулентного воздушного потока в трубе с частичной закруткой. На единой методологической основе выполнено обобщение опубликованных данных, сделано сравнение завихрителей полной и частичной закрутки по фактору аналогии Рейнольдса, предложено понятие коэффициента качества интенсификатора теплообмена.

Апробация результатов диссертационной работы. Основные результаты работы обсуждались и получили одобрение на ІІ, ІІІ и IV Международных научно-технических конференциях «Современные технологии в газотурбостроении» (г. Алушта, АРК; 2010, 2011, 2012), ІХ Международной конференции «Актуальные вопросы теплофизики и физической гидрогазодинамики» (г. Алушта, АРК; 2011), Х Международной научно-практической конференции аспирантов, магистров, студентов «НТУУ КПИ» «Современные проблемы научного обеспечения энергетики» (г. Киев, 2012), V Всемирном конгрессе «Авиация в ХХІ столетии» - «Безопасность в авиации и космические технологии» (г. Киев, 2012).

Публикации. Основные положення и результаты работы изложены в 10 публикациях в научных специализированных изданиях, в частности в 5 статьях специализированных изданиях, перечень которых утвержден МОН Украины, в 4 научных работах и тезисах международных научных конференций и 1 патенте Украины на полезную модель.

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех разделов, выводов и восьми приложений. Общий объем работы составляет 158 страниц, из которых 18 страниц полностью занимают рисунки и таблицы (всего 50 рисунков и 6 таблиц), 37 страниц – приложения, 13 страниц – список использованных источников (129 наименований).

ВЫВОДЫ

Диссертационная работа посвящена экспериментальному и теоретическому исследованию теплообмена, гидродинамики, вихревой структуры и теплогидравлической эффективности в круглой трубе длиной 5,5 диаметров с частичной закруткой потока в условиях предвключенного адиабатного участка длиной 10 диаметров. Исследование выполнено при турбулентном течении воздуха в области чисел Рейнольдса Redf от 30000 до 80000, геометрический угол закрутки потока изменялся от 15º до 45º.

Основные новые научные результаты состоят в следующем:

- Предложена новая конструкция завихрителя частичной закрутки потока на основе крестообразной вставки с отгибными элементами, которая характеризуется более широким диапазоном изменения угла закрутки, чем все известные завихрители частичной закрутки. Конструкция завихрителя защищена патентом Украины на полезную модель (Патент Украины №68122 от 12.03.2012г.). Экспериментально показано, что влияние оребрения завихрителя и переизлучения на теплообмен в трубе не превышает 9%.

- Для данного типа частичной закрутки средний теплообмен в трубе характеризуется кривой с максимумом (φ = 30º) и минимумом (φ = 35º). Снижение фактора интенсификации теплообмена при φ > 30º обусловлено уменьшением фактора вихревого перемешивания потока, а его рост в области φ > 35º  увеличением. Гидравлическое сопротивление монотонно увеличивается с ростом угла закрутки потока. Полученны обобщающие уравнения подобия для среднего теплообмена и гидравлического сопротивления.

- Компьютерным моделированием показано, что для исследованного завихрителя частичной закрутки структура потока различна в зависимости от угла закрутки. При φ = 30º поток из отверстия ребра завихрителя не попадает в отверстие соседнего ребра, а ударяется о его поверхность, скользит вдоль нее и далее входит в нижележащее отверстие завихрителя. При этом наблюдается повышенное вихреобразование за счет удара струи о поверхность ребра. При φ = 35º поток выходит из отверстий завихрителя и раздваивается  одна его часть проходит через отверстие завихрителя, а другая – скользит вдоль поверхности ребра и далее попадает в нижележащее отверстие завихрителя. Вихревое перемешивание при этом минимально. При     φ = 45º также наблюдается раздвоение струи, однако в этом случае большая ее часть попадает в отверстие завихрителя, а меньшая часть ударяется о поверхность ребра и отражается, образуя возвратные течения и сложную вихревую структуру. За счет этого интенсивность вихревого перемешивания вновь возрастает.

- Компьютерный анализ вихревой структуры для данного типа завихрителя позволил определить вклад различных составляющих в средний теплообмен. Вклад вихревого перемешивания в теплообмен является преобладающим для всех углов закрутки и превышает фактор 2,0. Факторы закрутки потока и турбулентности при всех углах закрутки соизмеримы между собой и составляют 1,1…1,23.

- На основе более широкого обобщения опубликованных результатов подтвержден вывод о том, что опытные данные по фактору аналогии Рейнольдса для всех известных способов интенсификации теплообмена располагаются в узкой области между кривыми для поверхностного оребрения при больших числах Рейнольдса и поверхностных сферических углублений при низких числах Рейнольдса.

- Впервые предложено понятие коэффициента качества интенсификатора теплообмена, который характеризует степень отличия фактора аналогии Рейнольдса для конкретного метода интенсификации теплообмена от данных для поверхностных сферических углублений при низких числах Рейнольдса. Показано, что в области f/f < 18 все известные интенсификаторы теплообмена характеризуются коэффициентом качества от 0,37 до 1,0, который слабо зависит от числа Рейнольдса. Исследованные в работе завихрители частичной закрутки потока в области f/f < 18 имеют коэффициент качества, изменяющийся от 0,50 до 0,62.

- Полученные в работе научные результаты могут быть использованы в энергетике, теплоэнергетике, теплотехнике, машиностроении при создании аппаратов с интенсификацией теплообмена за счет закрутки потока, а также в учебных курсах теплоэнергетических специальностей. Они нашли применение в Государственном Предприятии Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря»-«Машпроект» (г. Николаев) при разработке методики расчета теплообменников на основе закрутки потока (акт внедрения от 12.02.2013 г., Приложение З).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Щукин В.К. Некоторые особенности гидродинамики частично закрученных воздушных потоков в коротких трубах / А.А. Халатов, В.Г. Летягин // Инж. физ. журн, 1975.  13, №3.  С.555-560.

- Абрамович Г.Н. Теория турбулентных струй / Г.Н. Абрамович.  М.: Физматгиз, 1960.  715 с.

- Халатов А.А. Оптимальные геометрические параметры шнековых завихрителей с центральным отверстием / А.А .Халатов, А.Н. Боррото // Промышленная теплотехніка, 1984.  №5.  С.7-11.

- Щукин В.К. Теплообмен, массообмен и гидродинамика закрученных потоков в осесимметричных каналах / В.К. Щукин, А.А. Халатов.  М.: Машиностроение, 1982.  200 с.

- Халатов А.А. Теория и практика закрученных потоков / А.А. Халатов.  К: Наукова Думка, 1989.  200 с.

- Ахмедов Р.Б. Аэродинамика закрученной струи / Р.Б .Ахмедов.  М.: Энергия, 1977.  238 с.

- Гортышов Ю.Ф., Щукин В.К., Халатов А.А. Массоотдача с поверхности канала в закрученный поток / Ю.Ф. Гортышов, В.К. Щукин, А.А. Халатов // Изв. вузов. Авиац. Техника, 1974. №1.  С. 100-105.

- Мигай В.К. Повышение эффективности современных теплообменников / В.К. Мигай.  Л.: Энергия, 1980.  143 с.

- Мигай В.К. Интенсификация конвективного теплообмена в трубах спиральными закручивателями / В.К. Мигай.  Л: Теплоэнергетика, 1968.  №11.  С. 31-33.

- Сударев А.В. Исследование аэродинамики закрученного потока воздуха при течении внутри трубы / А.В. Сударев // Тр. Ленингр. кораблестроит. ин-та, 1967.  №57. С. 121-130.

- Тарасов Г.И. Экспериментальное исследование теплоотдачи в каналах с протяженными инетнсификаторами шнекового типа / Г.И. Тарасов, В.К. Щукин // Тепло- и массообмен в двигателях летат. аппаратов.  Казань, 1977.  Вып. 1.  С. 40-45.

- Щукин В.К. Теплообмен и гидродинамика внутренних потоков в полях центробежных массовых сил / В.К. Щукин  М: Машиностроение, 1980.  240 с.

- Коваленко Л.М. Теплообменники с интенсификацией теплоотдачи / Л.М. Коваленко, А.Ф. Глушков.  М.: Энергоатомиздат, 1986.  240 с.

- Chou J. Experimental Investigation of the Augmentation of Forced Convection Heat Transfer in a Circular Tube Using Spiral Spring Inserts / J. Chou // ASME. Journ. Heat Trasfer.  Series C, 1988.  №1.  P. 13-21.

- Klaczak A. Heat Transfer in Tubes with Spiral and Helical Turbulators / A. Klaczak // ASME.  Journ. Heat Trasfer.  Series C, 1973.  №4.  P. 134-136.

- Кузьма-Кичта Ю.А. Исследование кризиса теплообмена при закрутке потока в горизонтальной трубе с односторонним нагревом / Ю.А. Кузьма-Кичта, А.С. Комендантов, А.Ф. Круг, Н.Г. Батов // Материалы Второй Российской конференции « Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках», − М.: Московский энергетический институт (Технический университет), март 2005 г.

- Дзюбенко Б.В. Интенсификация теплообмена при солее- и коксоотложениях в каналах с использованием вихревых технологий / Б.В. Дзюбенко, А.С. Мякочин, Н.У Щербакова // Тезисы XIV Минского международного форума по тепло- и массообмену, 2012  Том 2.  Часть 1  С. 53-56.

- Кузьмин А.О. Использование закрученных потоков для интенсификации массообменных процессов в химической технологии / А.О. Кузьмин, М.Х. Правдин, В.Н. Пармон // Тезисы XIV Минского международного форума по тепло- и массообмену, 2012  Том 1.  Часть 1  С. 17-20.

- Кнорре Г.Ф. Топочные процессы / Г.Ф. Кнорре  М.; Л.: Госэнергоиздат, 1959.  396 с.

- Резняков А.Б. Технологические основы циклонных топочных и технологических процессов / А.Б. Резняков.  Алма-Ата: Наука, 1974.  374 с.

- Устименко Б.П. Процессы турбулентного переноса во вращающихся течениях / Б.П. Устименко  Алма-Ата: Наука, 1977.  226 с.

- Сабуров Э.Н. Аэродинамика и конвективный теплообмен в циклонных нагревательных устройствах / Э.Н. Сабуров  Л.: Изд-во ЛГУ, 1982.  240 с.

- Штым А.М. Аэродинамика циклонно-вихревых камер / А.М. Штым  Владивосток: Изд-во Владивосток. ун-та, 1985.  197 с.

- Меркулов А.П. Вихревой эффект и его применение в технике / А.П. Меркулов  М.: Машиностроение, 1969.  184 с.

- Хавкин Ю.И. Центробежные форсунки / Ю.И. Хавки.  Л.: Машиностроение, 1976.  168 с.

- Дорфман Л.А. Гидродинамическое сопротивление и теплоотдача вращающихся тел / Л.А. Дорфман  М.: Физматгиз, 1960.  320 с.

- Сукомел А.С. Теплообмен и трение при турбулентном течении газа в коротких каналах / А.С. Сукомел  М.: Энергия, 1979.  216 с.

- Халатов А.А. Новый критерий гидродинамического подобия внутренних закрученных потоков и результаты обобщения опытных данных / А.А. Халатов // Turbulenzmodelle und ihre Anwendung in der Technik.  Berlin, 1982.  C. 38-42.

- Халатов А.А. Гидродинамическое подобие внутренних закрученных потоков и результаты обобщения опытных данных по гидродинамике и теплообмену / А.А. Халатов // Пристенные струйные потоки.  Новосибирск, 1984.  С. 45-50.

- Филиштинский П.В. Оптимизация осевых завихрителей потока жидкости (газа) с целью снижения гидравлических потерь: автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук.  Л., 1983.  21 с.

- Кутателадзе С.С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление: Справочное пособие / С.С. Кутателадзе.  М.: Энергоатомиздат, 1990. 367 с.

- МигайВ.К. Современные теплообменные аппараты / В.К. Мигай.− Л.: Энергоиздат, 1980. − 143 с.

- Manglik R. Heat Transfer Enhancement of Intube Flows in Process Heat Exchangers by Means of Twisted / R. Manglik, A. Bergles – Tape Inserts.- Report HTL – 8 submitted to Brown Fintube Company, Heat Transfer Laboratory, Department of Mechanical Engineering, Aeronautical Engineering and Mechanics, RPI, Troy, NY 12180 – 350, USA.  1991.

- Koch R. Druckverlust und Wärmeübergang bei verwirbelter Strӧmung. VDI / R. Koch.  Forschungsheft 469. − Band 24. − 1958.

- Gambill W.R. High  flux heat transfer characteristics of pure ethylene glycol in axial and swirl flow / W.R. Gambill, R.D. Bundy // A.I. Ch. E. Journal, 1963.− vol. 9.  № 1.

- Ермолин В.К. Интенсификация конвективного теплообмена в трубе в условиях закрученного потока с постоянным по длине шагом / В.К. Ермолин // ИФЖ − т. ІІІ., 1960. − №11.

- Bergles A. E. Enhanced heat transfer characteristics of single-phase forced convection in tubes with twisted-tape inserts / A. E. Bergles, R. M. Manglik // IV международная конференция Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках.  М., 2011.  С. 127.

- Ибрагимов М.Х. Теплоотдача и гидравлическое сопротивление при винтовом движении жидкости в трубе / М.Х. Ибрагимов, Е.В. Номофилов, В.И. Субботин // Теплоэнергетика, 1961 №7.

- Тарасевич С.Э. Особенности тепломассообмена в каналах с оребренными скрученными лентами / С.Э. Тарасевич, А.Б. Яковлев, А.В. Шишкин, А.А. Гиниятуллин // Тезисы XIV Минского международного форума по тепло- и массообмену, 2012.  Том 1.  Часть 1  С. 294-296.

- Seymour E.V. A note on the improvement in performance obtainable from fitting twisted – tape turbulence – promoters to turbular heat exchangers / E.V. Seymour // Trans. Inst. Engrs, 1963. − vol. 41.  №4.

- Смитберг Е. Трение и характеристики теплообмена при вынужденной конвекции в трубах с завихрителями из скрученной ленты / Е. Смитберг, Ф. Лэндис // Теплопередача, 1964 − № 1.

- Дедов А.В. Интенсификация теплообмена в тепловоспринимающих устройствах термоядерных реакторов, использующих закрученные потоки / А.В. Дедов, Ю.В. Сморчкова // Четвертая международная конференция Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках.  М., 18-20 октября 2011 г.

- Боррото А.Н. Теплоообмен и аэродинамика в трубах с полной и частичной закруткой потока на входе: автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. тех. наук.  К., 1986. 15 с.

- Нарежный Э.Г. Локальная теплоотдача при движении воздуха в трубах с завихрителем, установленным на входе / Э.Г. Нарежный, А.В. Сударев // Изв. вузов. Энергетика, 1970.  №8.  С. 74-78.

- Осипенко Ю.И. Исследование тепломассообменных аппаратов с комбинированной закруткой потока применительно к системам охлаждения энергетического оборудования: автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук.  К., 1982. 18 с.

- Khalatov A.A. Heat transfer in high temperature heat exchangers channels with inlet flow swirling. High Temperature Equipment / A.A. Khalatov // Hemisphere Publishing Corporation.  Washington; New York; London, 1985.  P. 196-210.

- Kreith F. Heat transfer and friction in turbulent vortex flow / F. Kreith, D. Margolis // Appl.Scitnt. Res.  Ser A, 1959. − vol. 8.  № 6.

- Щукин В.К. Обобщение опытных данных по гидравлическому сопротивлению в трубах с ленточными завихрителями / В.К. Щукин // ИФЖ. − т. ХІ., 1966 − №2.

- Ананьев Д.В. Теплообмен и гидродинамика при ламинарном течении ньютоновских и неньютоновских жидкостей в шнековом канале / Д.В. Ананьев, Б.Р. Абайдуллин, Е.К. Вачагина // IV международная конференция Тепломассообмен и гидродинамика в закрученных потоках.  М., 2011. С. 121-122.

- Ковальногов А.Ф. Экспериментальное исследование теплоотдачи в трубах при местной закрутке потока шнековыми завихрителями / А.Ф. Ковальногов, В.К. Щукин // Теплоэнергетика, 1968.  №6.

- Щукин В.К. Теплообмен и гидравлическое сопротивление в трубах при местной закрутке потока / В.К. Щукин, А.Ф. Ковальногов // Сборник Тепло- и массоперенос.  Изд-во Энергия, 1968. Том 1.

- Новожилов И.Ф. Интенсификация конвективного теплообмена внутри труб путем применения искусственной шероховатости / И.Ф. Новожилов, В.К. Мигай // Теплоэнергетика, 1964. № 9. − С. 61-63.

- Пермяков Б.А. Повышение эффективности воздухоподогревателей со стеклянными трубами / Б.А. Пермяков, Эл.Ш. Рамадан, А.К. Аксенов // Промышленная енергетика, 1995.  №7.  С. 35-36.

- Uttarwar S. Augmentation of Laminar Flow Heat Transfer in Tubes by Means of Wire Coil Inserts / S. Uttarwar, M. Raja Rao // ASME. Journ. Heat Transfer.− Series C, 1985.− № 4.− P. 160 – 166.

- Sethumadhavan S. Turbulent Flow Heat Transfer and Fluid Friction in Helical − Wire – Coil – Inserted Tubes / S. Sethumadhavan, M. Raja Rao // Intern. Journ. Heat and Mass Transfer, 1983.  Vol. 26.− №12.− P. 1833 – 1845.

- Данилов Ю.И. Теплообмен и гидродинамика в каналах сложной формы / Ю.И. Данилов, Б.В. Дзюбенко, Г.А. Дрейцер, Л.А. Ашмантас.− М.: Машиностроение, 1986.− 200 с.

- Степанов Д.В. Критерии оценки эффективности жаротрубного пучка с интенсификацией теплообмена для котла малой мощности / Д.В. Степанов, Л.А. Боднар. – К.: Наукові праці ВНТУ, 2008.− №4.

- Bergles А. Performance Evaluation Criteria for Enhanced Heat Transfer Surfaces / А. Bergles, А. Blumenkrantz, J. Taborec // Proceedings of 1st International Heat Transfer Conference.  Tokyo, 1974.− Vol. 2. − P.239 - 243.

- Коваленко Л.М. Оценка теплоэнергетической эффективности каналов теплообменных аппаратов / Л.М. Коваленко // Промышленная теплотехника, 2005. − Т.27. − №1. − C. 50-55.

- Липатов В.Е. Сравнение конвективных поверхностей теплообмена / В.Е. Липатов // Теплоэнергетика, 1984. − №3. − C. 67-68.

- Валуева Е.П. Оценка теплогидравлической эффективности рекуперативных теплообменных аппаратов / Е.П. Валуева, Т.А. Доморацкая // Теплоэнергетика, 2004. − №3. − C. 43-48.

- Коваленко Л.М. Оценка теплоэнергетической эффективности каналов теплообменных аппаратов / Л.М. Коваленко // Промышленная теплотехника.  Том 27.  №1.  С. 50-55.

- Gee D. Forced Convection Heat Transfer in Helically Rib-Roughed Tubes / D. Gee, R. Webb // International Journal of Heat and Mass Transfer, 1980. Vol. 23.  P. 1127-1136.

- Сударев А.В. Повышение эффективности и снижение металлоемкости газотурбинных трубчатых воздухоподогревателей на основе применения пассивных методов интенсификации теплообмена в их трактах / А.В. Сударев, А.А. Халатов, В.Б. Сударев.  Проблемы машиностроения, 2010.  Т.13. −№2.  С.47-54.

- Халатов А.А. Аналогия переноса теплоты и количества движения в каналах с поверхностными генераторами вихрей / А.А. Халатов, В.Н. Онищенко, И.И. Борисов. − К.: Доклады НАН Украины, 2007. − № 6. − С. 70 – 75.

- Кикнадзе Г.И., Гачечиладзе И.А., Алексеев В.В. Самоорганизация смерчеобразных струй в потоках вязких сплошных сред и интенсификация тепломассообмена, сопровождающая это явление.− М.: Изд-во Московского энергетического института, 2005.– 83с.

- Гортышов Ю.Ф. Эффективность промышленно перспективных интенсификаторов теплоотдачи / Ю.Ф. Гортышов, В.В. Олимпиев, И.А. Попов // Известия Российской Академии наук. Серия Энергетика, 2002. – № 3. − С. 102-118..

- Халатов А.А. Фактор аналогии Рейнольдса для интенсификаторов теплообмена различного типа / А.А. Халатов, В.Н. Онищенко, Т.В. Доник, А.В. Окишев // Известия Российской Академии наук. Серия Энергетика, 2011. №4.  С. 109-116.

- Халатов А.А. Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных массовых сил (Теплообмен и гидродинамика при циклонном охлаждении лопаток газовых турбин) / А.А. Халатов, В.В. Романов, И.И. Борисов и др. – Том 9.− 317 с.

- Нагога Г.П. Эффективные способы охлаждения лопаток высокотемпературных газовых турбин / Г.П. Нагога. − М.: МАИ, 1996. −100с.

- Беленький М.Я. Экспериментальное исследование тепловых и  гидравлических характеристик теплообменных поверхностей, формированных сферическими лунками / М.Я. Беленький, М.А. Готовский, Б.М. Леках // Теплофизика высоких температур, 1991. − Т.29. − №6. − С.1142-1147.

- Гортышов Ю.Ф. Теплогидравличевкая эфективность перспективных способов интенсификации теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования. Интенсификация теплообмена: монография / Ю.Ф. Гортышов, И.А. Попов, В.В. Олимпиев, А.В. Щелчков, С.И. Каськов. – Казань: Центр инновационных технологий, 2009. − 531 с.

- Chyu M.-K. Concavity Enhanced Heat Transfer in an Internal Cooling Passage / M.-K. Chyu, Y. Yu, H. Ding, J.P. Downs, F.O. Soechting // Preprint ASME, 1997.  Paper № 97 − GT-437.

- Moon H.-K. Channel Height Effect on Heat Transfer and Friction in a Dimpled Passage / H.-K .Moon, T. O'Konnel, B. Glezer // ASME.– 1999. − Paper № 99-GT-163.

- Кубанский П. Н. Поведение резонансной системы в потоке / П. Н. Кубанский. − Л.: Журнал технической физики, 1957. − Том 27. − № 1. – С. 180 - 188.

- Онищенко В.М. Теплообмін та гідродинаміка за подвійним рядом заглиблень різної геометричної форми: автореф. дис. на здобуття наук. ступення канд.. техн. наук: спец. 05.14.06 «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» / В.Н. Онищенко. − К., 2008. − 24 с.

- Калинин Э.К. Эффективные поверхности теплообмена / Э.К. Калинин, Г.А. Дрейцер, И.З. Копп, А.С. Мякочин. − М.: Энергоатомиздат, 1998 – 407 с.

- Боголюбов Ю.Н. Результаты исследования и промышленного внедрения винтообразно профилированных труб / Ю.Н. Боголюбов, М.Н. Лифшиц, Г.В. Григорьев // Теплоэнергетика, 1981. − №7. − С. 48-50.

- Савельев П.А. Исследование гидравлического сопротивления спирально профилированных труб при больших числах Рейнольдса / П.А. Савельев // Изв. Вузов. Энергетика, 1981. − №5. − С. 43-46.

- Лау. Характеристики теплообмена при турбулентном течении в канале квадратного сечения со скошенными дискретными ребрами / Лау, Макмиллин, Хан // Современное машиностроение, 1991 − №10 − С. 99-107.

- Berkoune A. Pressure drop and friction correlations of compact heat exchangers dimped flat tubes / A. Berkoune, T.T. Al- Shemmeri.  ISHMT International Сonference on New Developments in Heat Exchangers.  Lisbon, Portugal, 1993.

- Кириллов П.Л. Справочник по теплогидравлическим расчетам / П.Л. Кириллов, Ю.С. Юрьев, В.П. Бобков.  М.: Энергоатомиздат, 1984. – 296с.

- Тейлор Измерение и расчет влияния неоднородной шероховатости поверхности но коэффициент трения при турбулентном течении / Тейлор и др. // Современное машиностроение, 1989.− №7. − С. 100-105.

- Moon H.K. Heat transfer enhancement using a convex-patterned surface / H.K. Moon, T. O’Connel, R. Sharma // Preprint of ASME, June 2002.  GT2002-30476.

- Онищенко В.Н. Теплогидравлическая эффективность плоских каналов с поверностными генераторами вихрей и выступами / В.Н. Онищенко, А.А. Халатов, А.С. Коваленко // Промышленная теплотехника, 2005. − № 6. − С. 5−14.

- Borisov I. Heat transfer and pressure losses in a narrow dimpled channel structured with spherical protrusions / I. Borisov, A. Khalatov, S. Kobzar, B. Glezer // Proceedings of ASME Turbo-Expo 50, 2004.  GT2004-54204 Reno.  USA.  P. 1-15.

- Борисов И.И. Теплообмен и сопротивление в щелевых каналах со сферическими углублениями и дистанционирующими элементами / И.И. Борисов, А.А. Халатов, С.Г. Кобзарь // Промышленная теплотехника, 2005.− Том 27. №5. − С. 10−17.

- Moon S.W. Turbulent heat transfer measurements on a wall with concave and cylindrical dimples in a square channel / S.W. Moon, S.C. Lau // Proceedings of ASME Turbo Expo, 48 June 2002.  № GT2002-30208.  Amsterdam, The Netherlands.  Р. 1-9.

- Burgess N. K. Effects of dimple depth on Nusselt Numbers and Friction Factors for internal cooling in a channel / N. K. Burgess, P. M. Ligrani // Proceedings of ASME Turbo Expo.  50June 2004.  № GT2004-54232.  Vienna, Austria.  Р. 1-10.

- Gazi I. Mahmood Heat transfer in a channel with dimples and protrusions on opposite walls / I. Mahmood Gazi, Z. Sabbah Mounir, M. Ligrani Phillip // Journal of Thermophysics and Heat Transfer. − Vol. 15. − № 3.  July-September 2001. − Р. 275-283.

- Сударев А.В. Интенсификация теплоотдачи в каналах теплообменного оборудования с проволочными спиральными  вставками  / А.В. Сударев, А.А. Халатов, Б.В. Сударев // Газотурбинные технологии.  Россия, Май 2009. − №4 (75).

- Weigand B. Internal cooling for industrial gas turbines: present state and novel approaches / B. Weigand, J. Von Wolfersdorf, S.O. Neumann // International Symposium on Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows.  Gdansk, Poland.  September 4 – 7, 2001.  Р. 67 – 78.

- Халатов А.А. Теплообмен и гидродинамика в полях центробежных массовых сил / А.А. Халатов, И.И. Борисов, С.В. Шевцов − К.: Изд. Ин-та технической теплофизики НАН Украины, 2005. – Том 5. – 500 с.

- Шрадер И.Л. Интенсифицированные ТВП // Теплоэнергетика, 1999. − №9. − С. 54-56.

- Преображенский В.П. Теплотехнические измерения и приборы / В.П. Преображенский. − М.: Энергия, 1978. −704 с.

- Кутателадзе С.С. Теплообмен и трение в турбулентном пограничном слое / С.С. Кутателадзе, А.И. Леонтьев − М.: Энергия, 1972. – 344 с.

- Сукомел А.С. Теплообмен и трение при турбулентном течении газа в коротких каналах / А.С. Сукомел, В.И. Величко, Ю.Г. Абросимов. − М.: Энергия, 1979. − 216 с.

- Халатов А.А. Гидравлическое сопротивление круглой трубы с крестообразной вставкой / А.А. Халатов, В.Н. Онищенко, Т.В. Доник, А.В. Окишев, В.А. Лаврентьев, Н.В. Франко // Вісник академії митної служби України. Серія: Технічні науки, 2010.  №1(43).  С. 46-52.

- Халатов А.А. Сопротивление и теплообмен крестообразных вставок в трубе / А.А. Халатов, И.И. Борисов, В.Н. Онищенко, Т.В. Доник // Восточно-европейский журнал передовых технологий. Современные технологии в газотурбостроении, 2010.  №3/2(45).  С. 76-78.

- Петухов Б.С. Теплообмен в ядерных энергетических установок. Под ред. Б.С. Петухова: Учебное пособие для вузов / Б.С. Петухов, Л.Г. Генин, С.А. Ковалев  М.: Атомиздат, 1974. − 408 с.

- Пат. України, МПК F 28 F 1/00. Пристрій для інтенсифікації теплообміну / А.А. Халатов, Т.В. Доник.; заявник та патентовласник Інститут технічної теплофізики НАН України .  № 68122; под. заяв. 07.10.2011; опублік. 12.03.2012.

- Исаченко В.П. Теплопередача / В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел. – М.: Энергия, 1975. − 488с.

- Доник Т.В. Теплообмен при течении воздуха в трубе с крестообразной вставкой / Т.В. Доник, А.А. Халатов, И.И. Борисов // Восточно-европейский журнал передовых технологий. Современные технологии в газотурбостроении, 2011.  №3/10(51).  С. 21-24.

- Деденко Л.Г. Математическая обработка и оформление результатов эксперимента / Л.Г. Деденко, В.В. Керженцев.  М.: Изд. МГУ, 1977.  112 с.

- Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей / Н.Б. Варгафтик  М.: Физматгиз, 1972.  720 с.

- Щукин В.К. Теплообмен и гидродинамика внутренних потоков в полях массовых сил / В.К. Щукин.  М.: Машиностроение, 1970 − 332 с.

- Доник Т.В. Теплообмен и гидравлическое сопротивление в трубе с крестообразной вставкой и частичной закруткой потока / Т.В. Доник, А.А. Халатов // Промышленная теплотехника, 2012.  Том 34.  №2.  С. 28-32.

- Доник Т.В. Теплогидравлическая эффективность крестообразной вставки с закруткой потока у стенки / Т.В. Доник, А.А. Халатов // Современная наука, 2011.  №2(7).  С. 226-230.

- Доник Т.В. Теплогидравлическая эффективность и качество интенсификаторов теплообмена закручивающего типа / Т.В. Доник, А.А. Халатов // Восточно-европейский журнал передовых технологий. Современные технологии в газотурбостроении, 2012.  №3/10(57).  С. 43-46.

- Yu S. A General Formulation for the Decay of Swirling Motion Along a Straight Pipe / S. Yu, O. Kitoh // International Communications in Heat and Mass Transfer, 1994.Vol. 15. №5. P. 719-728.

- Леонтьев А.И. Эффективные интенсификаторы теплоотдачи для ламинарных (турбулентных) потоков в каналах энергоустановок / А.И. Леонтьев, Ю.Ф. Гортышов, В.В. Олимпиев, И.А. Попов // Известия Российской Академии наук. Серия Энергетика, 2005.  №1.  С.75-91.

- Борисов И.И. Теплообмен и сопротивление при течении воздуха в трубе со вставками с интенсификаторами на их поверхности / И.И. Борисов, А.А. Халатов, Б.С. Сорока // Промышленная теплотехніка, 2009. –  №3. – С.7-12.

- Вилемас Ю.В. Интенсификация теплообмена в газоохлаждаемых каналах / Ю.В. Вилемас, В.М. Шимонис, И.Э. Адомайтис.− Вильнюс: Мокслас, 1989. – 258 с.

- Khalatov A. Innovative Cyclone Cooling Scheme for Gas Turbine Blade: Thermal-Hydraulic Performance Evaluation / A. Khalatov, N. Syred, P. Bowen // ASME.  Paper №GT2000-237.−2000.

- Khan W. A. Modeling of Fluid Flow and Heat Transfer for Optimization of Pin-Fin Heat Sinks: а thesis presented to the University of Waterloo in fulfillment of the thesis requirement for the degree of Doctor of Philosophy in Mechanical Engineering / W. A. Khan  Waterloo, Ontario, Canada, 2004.  318 р.

- Зинченко А.Ю. Интенсификаторы теплообмена закручивающего типа и коэффициент качества интенсификаторов теплообмена / А.Ю. Зинченко, А.А. Халатов, Т.В. Доник // Тези доповідей Х Міжнародної науково-правтичної конференції аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики», 2012.  Том 1.  С. 65.

- Андерсон Д. Вычислительная гидромеханика и теплообмен / Андерсон Д., Таннехилл Дж., Р. Плетчер., пер. с анг. Подвидза Г.Л. – М.: Мир, 1990. – 384 с.

- Donyk T. The numeral simulation of an air flow structure with partial swirl / T. Donyk, A. Zinchenko, A. Khalatov // Proceedings the fifth world congress «Aviation in the XXI-st centure» «Safety in aviation and space technologies», 2012.  Vol. 1.  P.1.12.8-1.12.13.

- Патанкар С. Численные методы решения задач теплообмена и динамики жидкости / С. Патанкар. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 152 с.

- Хинце И.О. Турбулентность. Ее механизм и теория / Под ред. Абрамовича Г.Н.  М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1963.  680 с.

- Бредшоу П. Введение в турбулентность и её измерения  Москва: Мир, 1974.  278 с.

- Халатов А.А. Пленочное охлаждение плоской поверхности двухрядной системой отверстий в сферических углублениях / А.А. Халатов, И.И. Борисов, А.С. Коваленко, Ю.Я. Дашевский, С.Д. Северин, С.В. Шевцов, М.Б. Безлюдная // Восточно-европейский журнал передовых технологий, 2012.  № 3/10  С. 4-8.

- Роуч П. Вычислительная гидродинамика / П. Роуч. – М.: Мир, 1980. – 616 с.

- Chung T. J. Computational Fluid Dynamic / T. J. Chung – Cambridge: Cambridge University Press, 2002. – 1021 p.

- Ferziger J. H., Perić M. Computatational Methods for fluid Dynamics / J. H. Ferziger, M. Perić. – 3., rev. ed. – Berlin: Springer, 2002. – 423 p.

- Флетчер К. Вычислительные методы в динамике жидкостей: В 2-х томах: Т. 1: пер. с англ.  М.: Мир, 1991.  504 с.

- Сивухин Д.В. Общий курс физики т. ІІІ / под. ред. Сивухина Д.В.  М.: МФТИ, 2005.  515 с.

- Шлихтинг Г. Теория пограничного слоя / Г. Шлихтинг  М.: Наука, 1974. 712 с.

- Дыбан Е.П., Эпик Э.Я. Тепломассообмен и гидродинамика турбулизированных потоков / Е.П. Дыбан, Э.Я. Эпик  К.: Наукова думка, 1985.  296 с.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html