mДля заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНИВЕРСИТЕТ

“ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

ВОЛКОВА ОЛЬГА ГРИГОРІВНА

УДК 621.316.53

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТАКТНОГО ПРИВОДА ПЕРЕМИКАЧА

ВІДГАЛУЖЕНЬ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРА

З МЕТОЮ ЗМЕНШЕННЯ ЗНОШУВАННЯ КОНТАКТІВ

Спеціальність 05.09.01 − електричні машини й апарати

дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Харків – 2013

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

| РПН − | регулирование под нагрузкой; |
| --- | --- |
| РК − | разрывной контакт; |
| РМШ − | резинометаллический шарнир; |
| ФПК − | фактическая площадка контакта; |
| ИК − | инфракрасное излучение; |
| ОЗТ − | обратная задача теплопроводности; |
| ТО − | техническое обслуживание; |
| СММ − | статическая математическая модель; |
| ДММ − | динамическая математическая модель; |
| ВАХ − | вольтамперная характеристика; |
| МКР − | метод конечных разностей. |

СОДЕРЖАНИЕ

| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ……………………… | 5 |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………..… | 6 |
| РАЗДЕЛ 1 АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАБОТУ СИЛЬНОТОЧНЫХ РАЗРЫВНЫХ ЭЛЕКТРИ-ЧЕСКИХ КОНТАКТОВ ПРИВОДА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ ОТВЕТВЛЕНИЙ ОБМОТОК ТРАНСФОРМАТОРА…………….. | 13 |
| 1.1 Общие положения о работе сильноточных разрывных электрических контактов……………………………………………… | 13 |
| 1.2 Анализ конструкционных и эксплуатационных факторов, влияющих на работоспособность разрывных электрических контактов ………………………………………………………………. | 15 |
| 1.3 Физико-химические процессы на поверхностях разрывных электрических контактов …………………………………………….. | 20 |
| 1.4 Контактные материалы и работоспособность разрывных контактов………………..……………………………………………….. | 22 |
| 1.5 Методы диагностики и мониторинга состояния электрических контактов………………………………………………………………….. | 24 |
| 1.6 Выводы по разделу 1……………………………………………….. | 26 |
| РАЗДЕЛ 2 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ РАЗРЫВНЫХ КОНТАКТОВ С УЧЕТОМ НАЧАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ И КАСАТЕЛЬНОГО НАЖАТИЯ………………………………………………………………. | 30 |
| 2.1 Выбор базовой модели коммутационного устройства ………... | 30 |
| 2.2 Анализ электродуговых процессов при размыкании контактов………………………………………………………………... | 38 |
| 2.3 Исследование влияния скорости размыкания электрических контактов на подвижность дуги……………………………………... | 48 |
| 2.4 Математическое моделирование процесса нагрева разрывных контактов под нагрузкой ……………………………….. | 52 |
| 2.5 Выводы по разделу 2……………………………………………….. | 62 |
| РАЗДЕЛ 3 РАЗРАБОТКА СПОСОБА ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЯ КОНТАКТНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД НАГРУЗКОЙ……………………………………………………………. | 63 |
| 3.1 Методика исследования тепловых процессов при размыкании контактов под нагрузкой……………………………… | 63 |
| 3.2 Методика термометрирования работы разрывных контактов | 66 |
| 3.3.Алгоритм решения температурной задачи для поверхностей разрывных контактов ………………………………………………… | 74 |
| 3.3.1 Определение температуры контактной поверхности в процессе коммутации…………………………………………………… | 74 |
| 3.3.2 Постановки численного эксперимента по контролю температуры контактной поверхности…………………………………. | 81 |
| 3.4 Выводы по разделу 3………………………………………………. | 84 |
| РАЗДЕЛ 4 ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНОГО СОПРОТИВ-ЛЕНИЯ ПРИ КОММУТАЦИИ РАЗРЫВНЫХ КОНТАКТОВ……………………………………………………………. | 85 |
| 4.1 Исследование переходного сопротивления при работе разрывных контактов……………………………………….………… | 85 |
| 4.2 Исследование влияния состояния контактных поверхностей на переходное сопротивление…………………………………………. | 88 |
| 4.2.1 Анализ процессов образования поверхностных пленок на контактных поверхностях …………………….………………………… | 88 |
| 4.2.2 Исследование влияние механического взаимодействия контактных поверхностей на переходное сопротивление………….. | 92 |
| 4.3 Влияние на переходное сопротивление касательного усилия приложенного к замкнутым контактам…………………………….. | 94 |
| 4.3.1 Упругопластическая деформация сжатых контактных поверхностей при приложении тангенциального усилия……………... | 94 |
| 4.3.2 Влияние деформации микронеровностей контактных поверхностей на переходное сопротивление………………………... | 100 |
| 4.3.3 Экспериментальная оценка влияния касательного усилия на переходное сопротивление замкнутых контактов…………………….. | 109 |
| 4.4 Выводы по разделу 4………………………………………………... | 113 |
| РАЗДЕЛ 5 РЕКОМЕНДАЦИИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРИВОДА ПЕРЕКЛЮЧА-ТЕЛЯ ОТВЕТВЛЕНИЙ ОБМОТОК ТРАНСФОР-МАТОРА………………………………………………………………….. | 115 |
| 5.1 Увеличение начальной скорости размыкания дугогасящих контактов………………………………………………………………… | 115 |
| 5.2 Снижение переходного сопротивления путем изменения характера взаимодействия контактных поверхностей……………. | 124 |
| 5.3 Рекомендации по техническому обслуживанию контактора | 129 |
| 5.4 Выводы по разделу 5……………………………………………... | 131 |
| ВЫВОДЫ………………………………………………………………… | 133 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………….. | 135 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ A АКТЫ ВНЕДРЕНИЯ…………………………… | 152 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б ПРОГРАММА РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНТАКТА. | 157 |

ВВЕДЕНИЕ

Проводимый мониторинг работы систем электроснабжения, как в нашей стране, так и за рубежом показывает, что существует стойкая  тенденция в отставании технического уровня  находящихся в эксплуатации электрических аппаратов от современных технических требований, в частности,  для стран СНГ наблюдается  массовое использование  электрических машин и аппаратов,  давно отработавших нормативный срок службы [12, 62, 83, 108] . Например, среди выключателей на напряжение 110 кВ и выше, таких более 40 %. Аналогичная статистика и по другим видам силовых коммутационных аппаратов. Не является в этом плане исключением и  энергосистемы развитых стран Европы и Америки. Так, по данным Института электроэнергетики США, в стране эксплуатируется не менее 60% силовых трансформаторов, отработавших более 25 лет. По данным РАО ЕЭС России, доля электрооборудования подстанций на 110/220 кВ, которые прослужили 25 лет  и более, составляет не менее 40 %. С учетом этих особенностей, становится очевидным, что увеличение числа длительно эксплуатируемого оборудования, требует мероприятий по повышению надежности коммутационных устройств, которые предназначены для управления режимами работы и обеспечения безопасности энергосистем.

На основе проводившихся исследований [108], можно прогнозировать в ближайшее время резкое снижение надежности  систем электроснабжения, если в эксплуатацию не будут внедряться усовершенствованные коммутационные аппараты, а профилактическая работа длительно работающего оборудования  не будет проводиться своевременно и качественно.

В Украине из-за сложности финансирования работ по массовому техническому перевооружению, в первую очередь ставится задача продления  эксплуатационных характеристик оборудования, которое уже многие годы находится в работе. Это  может быть достигнуто модернизацией уже существующих конструкций  электроаппаратов и  повышением уровня их ремонтопригодности [125]. Такая  работа должна  основываться не на «слепом» повторении существующей элементной  базы,  а на совершенствовании  конструкций аппаратов  и  оптимизации их  рабочих режимов. Главным мероприятием в этом вопросе должен стать анализ  конструктивных особенностей электрических аппаратов,  основанный на понимании  теории их рабочих процессов и высоком уровне  средств диагностики.

В целом состояние коммутационных аппаратов, определяется состоянием  разрывных контактов (РК), на  которые оказывают влияние  их конструктивные особенности, схемы подключения, свойства контактных материалов и состояние рабочей среды [11, 12, 18, 19, 58, 86, 110]. Однако в научной и технической литературе о контактных соединениях, вопросы отказов в работе сильноточных разрывных контактов представлены недостаточно полно и требуют дальнейшего развития.

Эти отказы, на практике, носят несистемный, труднопрогнозируемый характер, обусловленный сочетанием следующих разрушающих факторов [78]:

– коррозией, в результате физико-химических процессов или дуговых разрядов;

– эрозией, как результат переноса металла между контактами при прохождении электрического тока большой плотности;

– износом, от механического воздействия при замыкании;

− структурными изменениями контактных материалов при электро-термическом нагреве и др.

Основой методики изучения  работоспособности РК служат  теоретические исследования их рабочего процесса, охватывающие вопросы моделирования и поиска оптимальных значений основных эксплуатационных факторов. Необходимо отметить, большой объем работ теоретического и экспериментального характера, проводившийся в крупных электро-технических компаниях мира: General Electric,Westinghouse Electric, Philips, Siemens, Hitachi, AEG-Telefunken, а также в лабораториях МЭИ, Института электродинамики, ПАО «ВИТ», НТУ «ХПИ» и др. и ставших  основой в развитии  теории электрических контактов. Полученные ими результаты служат  информационной базой и целевым направлением  в проведении дальнейшей исследовательской работы по этой тематике.

Связь работы с научными планами, программами и темами. Диссертационная работа выполнялась в рамках следующих научных программ:

− «Про забезпечення надійності об'єднаної енергетичної системи України» (решение коллеги министерства топлива и энергетики Украины № 6.1 от 19.12.2006);

− договор про творческое сотрудничество между Национальным техническим университетом «Харьковский политехнический институт» и КО «Запорожский завод высоковольтной аппаратуры» № 4/12;

− научно-исследовательская работа кафедры теоретической и общей электротехники Запорожского национального  технического университета

№ 02119 «Розробка методик дослідження електромагнітних та теплових полів з метою оптимізації електричних обладнань», основание для выполнения решение Научно-технического совета инженерно-технического института Запорожского национального технического университета.

Цель работы и задачи исследования. Цель диссертационной работы заключается в повышении работоспособности сильноточных разрывных электрических контактов путем усовершенствования конструкции механизма переключателя ответвлений обмоток трансформатора, а также контроля взаимодействия и температуры контактных поверхностей.

Задачи работы:

1. Анализ основных конструкционных и эксплуатационных факторов, влияющих на работу сильноточных разрывных контактов переключателя ответвлений обмоток трансформатора.

2. Моделирование тепловых процессов на поверхностях разрывных контактов  с учетом кинематики элементов движения привода.

3. Разработка способа температурного контроля контактных поверхностей в процессе коммутации.

4. Исследование влияния на переходное сопротивление разрывных контактов касательного усилия.

5. Разработка практических рекомендаций по повышению эффективности работы разрывных контактов и усовершенствование конструкции контактора переключателя ответвлений обмоток трансформатора.

Объектом исследований являются физические процессы при работе сильноточных коммутационных устройств.

Предметом исследований являются сильноточные разрывные контакты контакторов переменного тока.

Методы исследования – теоретические аспекты диссертации базируются на фундаментальных положениях теории электрических аппаратов, теплотехники и механики. Для расчёта температуры контактной поверхности использовались численные методы решения обратной задачи теплопроводности, методы конечных разностей и квазиобращения. Размер линии контакта и контактное давление определялась методом наименьших квадратов с использованием пакета расчетных программы. Экспериментальные исследования проводились на модели контактора переключателя ответвлений обмоток трансформатора с использованием датчика перемещения разрывных контактов. Экспериментальная оценка переходного сопротивления проводилась методом вольтметра-амперметра.

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем:

– предложена математическая модель расчета процесса нагрева контактных поверхностей при их замыкании, позволяющая определить мгновенное значение температуры по двум контрольным точкам доступным для измерения;

– впервые обоснована и экспериментально подтверждена возможность снижения переходного сопротивления разрывных контактов, путем приложения дополнительного касательного усилия, которое позволяет усовершенствовать конструкцию переключателя уменьшив потери энергии в контактной системе;

– предложены аналитические зависимости моделирующие длину площадки контактирования при различных условиях сжатия разрывных контактов;

− предложен метод оценки переходного сопротивления разрывных контактов с учетом касательного и нормального усилия сжатия, позволяющий оптимизировать работу контактов по критерию отношения пластической и упругой деформации контактных материалов.

Практическое значение полученных результатов для электротехнической отрасли заключается в следующем:

− усовершенствована конструкция контактора переключателя ответвлений обмоток трансформатора путем установки в рычажную систему резинометаллических шарниров (РМШ), позволяющих снизить энерговыделение на поверхностях контакта за счет увеличения начальной скорости размыкания (патент Украины № 59301);

− реализован в виде программы алгоритм температурного контроля поверхностей разрывных контактов, позволяющий оценить температуру контактной поверхности во время замыкания с большей точностью;

− результаты диссертационной работы использованы при разработке контакторов в ПАО "Запорожтрансформатор" (г. Запорожье), а также применяются на кафедрах теоретической и общей электротехники и электрических и электронных аппаратов Запорожского национального технического университета в учебном процессе в курсах лекций подготовки бакалавров направления 6.050702 – Электромеханика по специальности «Электромеханическое оборудование энергоемких производств» и «Электрические машины и аппараты», акты внедрения приведены в приложении.

Личный вклад соискателя. Все научные результаты приведенные в диссертационной работе полученные соискателем лично.

Результаты диссертации отражены в публикациях [29-41]. В работах, опубликованных совместно с другими авторами, вклад автора заключается в следующем:

– в работе [29] проведены теоретические и экспериментальные исследования по оценке зависимости энерговыделения на контактных поверхностях от начальной скорости расхождения разрывных контактов. С этой целью предложено в конструкциях рычажных механизмов переключения контакторов использовать РМШ, доля участия – 30 %;

– в работе [30] был проведены исследования зависимости переходного сопротивления электрических контактов от силы сжатия, доля участия – 30%;

– в работе [31] был проведен анализ влияния кинематики движения РК при размыкании на энерговыделение и износ контактных поверхностей, доля участия – 50 %;

– в работе [32] критически оценивалась взаимосвязь электрических и механических характеристик традиционных контактных материалов в работе переключающих устройств, доля участия – 30 %;

– в работе [33] предложено инженерное решение по улучшению работы механизма переключения контактов РПН путем совершенствования конструкции шарнирных узлов, доля участия – 50 %.

Остальные публикации – авторские.

Апробация результатов диссертации. Основные положения работы докладывались и обсуждались на:

− международных  симпозиумах «Проблемы совершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика. SIEMA» (г. Харьков,

2007-2012 гг.);

− международной научно-технической конференции «Электрические контакты и электроды» (г. Киев, 2011 г.);

− ежегодной научно-технической конференции «Неделя науки» (2009−2012 гг., Запорожский национальный технический университет, г. Запорожье).

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 13 печатных работах, из них 8 статей в научных изданиях Украины, 1 патент на полезную модель, 4 – в материалах конференции.

- ВЫВОДЫ

В диссертационной работе теоретически обосновано и экспериментально подтверждено снижение переходного сопротивления сильноточных разрывных электрических контактов при воздействии касательного усилия, усовершенствована конструкция привода  переключателя ответвлений обмоток трансформатора с учетом скорости перемещения электрической дуги, предложена математическая модель процесса нагрева контактных поверхностей при замыкании и даны рекомендации по уменьшению износа контактов. Основные выводы заключаются в следующем:

- 1. Выполнен анализ основных конструкционных и эксплуатационных параметров, влияющих на работу разрывных электрических контактов в конструкции маслонаполненного переключателя ответвлений обмоток трансформатора. Установлены два основных параметра, ответственных за прогрессирующий износ контактов и рост потерь электроэнергии в контакторе: переходное сопротивление главных контактов, увеличивающееся с течением времени эксплуатации, и тепловое действие электрической дуги, разрушающее контакты при малой скорости ее перемещения в начальный момент размыкания контактов.

- 2. Исследование электродуговых процессов разрывных контактов указывает на значительное влияние кинематики движения контактов на начальной стадии размыкания, что обусловливает внесение конструктивных изменений в существующие системы переключения контакторов.

3. Разработан способ температурного контроля контактных поверхностей под нагрузкой, основанный на принципе численного решения граничной обратной задачи теплопроводности. Отличительной особенностью способа является возможность определять температуру в процессе коммутации по экспериментальным значениям, полученным в зонах доступных для прямого измерения.

- 4. Получила дальнейшее развитие теория взаимодействия контактных поверхностей электрических контактов с учетом дополнительного приложения касательного усилия к поверхностям при замыкании. Доказано увеличение элементарных площадок фактического контакта с трансформацией их в эллиптическую форму, вытянутую в направлении касательной силы. Математическая модель взаимодействия контактных поверхностей еще на стадии проектирования контактора, может быть использована для усовершенствования конструкции контактных систем по критерию отношения пластической и упругой деформации. Использование устройства для создания касательного усилия к поверхностям замкнутых контактов, величина которого не превышает 0,1 от нормального, уменьшает переходное сопротивление на 33−66 %.

- 5. Разработаны рекомендации по проектированию и проведению регламентных работ по техническому обслуживанию контактора переключателя ответвлений обмоток трансформатора. Предложена и защищена патентом Украины конструкция контактного привода контактора переключателя ответвлений обмоток трансформатора под нагрузкой. Преимуществом конструкции является применение резино-металлических шарниров в рычажном механизме, что обеспечивает повышение быстродействия в три раза на начальной стадии размыкания контактов по сравнению с базовой конструкцией. Обосновано периодичность проведения регенерации масла в баке контактора не менее чем через 15000 циклов коммутации, что позволяет уменьшить влияние пленок загрязнения на переходное сопротивление разрывных контактов.

- 6. Результаты работы использованы при разработке контакторов в ПАО "Запорожтрансформатор" (г. Запорожье) и применяются в учебном процессе на кафедрах теоретической и общей электротехники и электрических и электронных аппаратов Запорожского национального технического университета.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Алексеев Б.А. Система непрерывного контроля состояния крупных силовых трансформаторов / Б.А. Алексеев // Электрические станции. –2000. – №8. – С. 62–71.

- Алифанов О.М. Идентификация процессов теплообмена летательных аппаратов / О.М. Алифанов. – М. : Машиностроение,1979. – 216 с.

- Алифанов О.М. Обратные задачи теплообмена / О.М. Алифанов. - М. : Машиностроение, 1988. – 280 c.

- Аппараты и электротехнические устройства переменного тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном режиме работы и методы испытаний. ГОСТ 8024-90. – Режим доступа: http://www.elec.ru/library/gosts_e70/gost_8024-90/

- Бабиков М. А. Электрические аппараты / М.А. Бабиков. – М.-Л. : Госэнергоиздат, 1963. – 736 с.

- Бажанов С.А. Инфракрасная диагностика электрооборудования распределительных устройств / С.А. Бажанов. – М. : Энергопрогресс, 2000. – 76 с.

- Баранов М.И. Приближенный расчет электрической эрозии металлических электродов высоковольтных сильноточных искровых коммутаторов / М.И. Баранов // Тех. електродинаміка. – 2004. – №5. – С.11–14.

- Басов К.А.  ANSYS в примерах и задачах / К.А. Басов. – М. : КомпьтерПресс, 2002. – 224 с.

- Безменникова Л.Н. Устройство функционального диагностирования силовых трансформаторов / Л.Н. Безменникова // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки). Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика». – 2007. – С. 467–468.

- Бек А. Искажающее влияние термопары на температурное поле в материалах с низкой теплопроводностью / А. Бек // Теплопередача. – 1962. – Т. 84. – №2. – С. 33–42.

- Белкин Г.С. Коммутационные процессы в электрических аппаратах / Г. С. Белкин. –  М. : Знак, 2003. –  237 с.

- Беляев  В.Л. Особенностиработы и конструкций многоамперных электрических аппаратов / В.Л. Беляев. – СПб. : СЗТУ, 2005. – 274 с.

- Бикеев Р. А.Динамические режимы в электромеханический системах дуговых сталеплавильный печей и их воздействие на вводимую активную мощность: дис. кандидата техн. наук : 05.09.10 / Роман Александрович Бикеев. – Новосибирск, 2004. – 229 с.

- Бородай И. Вопросы динамики контакторов устройств РПН с токоограничивающими сопротивлениями / И. Бородай, В. Никотинев, Л. Кованева // Электротехническая промышленность. Аппараты высокого напряжения, трансформаторы, силовые конденсаторы. – 1970. –Вып. 4. – С. 20–22.

- Бородай И.А. Вопросы динамики контактов устройств РПН с токоограничивающими сопротивлениями / Бородай И.А. // Электротехническая промышленность. – 1970. – Вып. 4. –  С. 14–17.

- Бородай И.А. Исследование динамики механизма быстродействия контакторов регуляторов напряжения трансформаторов :автореф. дис. на соискание науч. звания канд. техн. наук: спец. / И.А. Бородай. –  М., 1971. –  36 с.

- Брон О.Б. Движение электрической дуги в продольных щелях / О.Б.Брон, Б.А.Лярский // Электричество. –1975. – № 7. – С. 61–64.

- Брон О.Б. Потоки плазмы в электрической дуге выключающих аппаратов / О.Б. Брон,  Л.К. Сушков. – Л. : Энергия, 1975. – 212 с.

- Брон О.Б. Прогнозирование поведения замкнутых контактов при длительной эксплуатации в различных средах / О.Б. Брон, В.Е. Фридман, М.Е. Евсеев // Электротехника. –  1978. –  №2. – С. 5–7.

- Брон О.Б. Потоки плазмы в электрической дуге выключающих аппаратов / О. Б. Брон, Л.К. Сушков. – Л. : Энергия, 1975. – 211 с.

- Буткевич Г. В. Дуговые процессы при коммутации электрических цепей / Г. В. Буткевич. – М. : Энергия, 1973. – 263 с.

- Буткевич Г.В. Задачник по электрическим аппаратам / Буткевич Г.В., Дегтярев В.Г., Сливинская А.Г. – М. : Высш.школа, 1987. – 232 с.

- Буткевич Г.В. Электрическая эрозия сильноточных контактов и электродов / Г.В. Буткевич, Г.С. Белкин. – М. : Энергия, 1978. – 251 с.

- Буткевич Г.В. Основы теории электрических аппаратов / Г.В. Буткевич. – М. : Высшая школа, 1970. – 600 с.

- Ванин Б.В. . Вопросы повышения надежности работы блочных трансформаторов / Б.В. Ванин, Ю.Н. Львов, М.Ю. Львов и др. //  Электрические станции. – 2003. – № 7. – С. 38–42.

- Власов А.Б. Расчет эксплуатационных показателей надежности контактных соединений с помощью тепловизорного контроля / А.Б. Власов // Электротехника. – 2002. – № 8. – С. 30–35.

- Волков Г.П. Изменение состава и свойств электроизоляционных жидкостей высоковольтного электромеханического оборудования / Г.П. Волков, П.В. Назаренко, В.П. Волков // Эксплуатационные свойства авиационных топлив, смазочных материалов и специальных жидкостей. – Киев, 1989.− С. 83−84.

- Волков Г.П. Исследование процесса трения в шарнирах рычажных механизмов переключающих устройств РПН / Г.П. Волков, П.В. Назаренко, В.П. Волков // Совершенствование судовых и автономных электромеханических систем. – Севастополь, 1990.− С. 140.

- Волкова О.Г. Снижение энерговыделения на поверхностях сильноточных разрывных контактов при коммутации / Волкова О.Г, Лупиков В.С., Байда Е.И. // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". – Харків: НТУ "ХПІ". – 2011. – №12. – С. 26−35.

- Волкова О.Г. Исследование влияния усилия сжатия на переходное сопротивлениеразрывных электрических контактов/ Волкова О.Г, Лупиков В.С., Байда Е.И. // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". – Харків: НТУ "ХПІ". – 2012. – №.28 – С. 13−21.

- Волкова О.Г. Электродуговые  процессы  сильноточных  разрывных  электрических контактов / О.Г. Волкова, В.Н. Кухтин // Весник СевГТУ. Механика, энергетика, экология. – 2011. –Вып. 120 – С. 253-257.

- Волкова О.Г. Повышение надежности электромеханических коммутационных систем / О.Г. Волкова, В.П. Волков, В.С. Винниченко // Весник СевГТУ. Механика, энергетика, экология. – 2006. – С. 166–171.

- Пат. № 59301 Україна, МПК H01F 29/04, H01H 5/00. Механізм контактора трифазного перемикача відгалужень обмоток трансформатора під навантаженням / Волкова О.Г., Волков Г.П. ; заявник і власник Запорозький національний технічний університет. − № u201012562; заявл. 10.05.10; опубл. 10.05.11, Бюл. № 9 – 5 с.

- Волкова О.Г. Влияние скорости размыкания на электроизнос дугогасящих контактов в аппаратах высокого напряжения / О.Г. Волкова // Електротехніка і електромеханіка. – 2008. – №3. – С. 7–9.

- Волкова О.Г. Исследование механизма образования поверхностных пленок  на контактах маслонаполненых коммутационных устройств / О.Г. Волкова // Електротехніка та Електроенергетика. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2011. – №2 – С.22-25.

- Волкова О.Г. Способы снижения энерговыделения на поверхностях разрывных электрических контактов/ О.Г. Волкова // Материалы международной науч.-техн. конф. «Электрические контакты и электроды», Киев: Украинское материаловедческое общество ИПМ НАН Украины. – 19-23 сентября 2011. – С. 25-26.

- Волкова О.Г. Влияние усилия замыкания разрывных контактов на переходное сопротивление / О.Г. Волкова // Електротехніка і Електромеханіка. – Харків: НТУ "ХПІ". – 2011. – №2 – С.25-26.

- Волкова О.Г. Измерение температуры поверхности разрывных контактов / О.Г. Волкова // Электрика. – Москва. – 2013. – № 4. – С. 41−43.

- Волкова О.Г. Влияние усилий замыкания на переходное сопротивление в разрывных электрических контактах / О.Г. Волкова // Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф., Запоріжжя: ЗНТУ. –13-17 квітня 2009.– С. 180.

- Волкова О.Г. Анализ факторов влияющих на робоспособность сильноточных электрических контактов / О.Г. Волкова // Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф., Запоріжжя: ЗНТУ. – 11-15 квітня 2011.– С. − Т.1 − 141.

- Волкова О.Г. Использование метода численного моделирования при проектировании коммутационных устройств / О.Г. Волкова // Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф., Запоріжжя: ЗНТУ. – 9-13 квітня 2012. − Т.1 − С. 66.

- Волкова О.Г. Исследование электротермических процессов контактов переключающих устройств при многократных коммутациях / О.Г. Волкова, В.В. Зиновкин // Вісник  Хмельницького національного університету. – 2007. – Т.2, №2 – С. 98−100.

- Волкова О.Г. Влияние проводи мости трансформаторного масла на электротермические процессы в контактах переключающих устройств / О.Г. Волкова, Г.П. Волков, В.В. Зиновкин // Вісник КДПУ. – Кременчук: КДПУ. – 2007. – Ч.1, №3 (44). – С. 60−62.

- Жаворонков М.А. Исследование дугостойкости контактных материалов: автореф. дис. на соискание науч. звания канд. техн. наук  : спец. / М.А. Жаворонков М.А. – М., 1973. – 20 с.

- Залесский A.M. Электрическая дуга отключения / A.M. Залесский. – М.-Л. : Госэнергоиздат, 1963. – 266 с.

- Залесский А.М. Основы теории электрических аппаратов / А.М. Залесский. – М. : Высшая школа, 1974. – 184 с.

- Зарубин В.С. Инженерные методы решения задач теплопроводности / В.С. Зарубин. – М. : Энергоатомиздат, 1983. – 235 с.

- Катаев О.Г. Коммутационные устройства /  О.Г. Катаев. – М. : Наука, 1985. – 124 с.

- Кесаев И.Г. Катодные процессы электрической дуги / И.Г. Кесаев. – М. : Наука, 1968. – 244 с.

- Ким Е.М. Математические модели тепловых процессов в электрических контактах / Ким Е.М., Омельченко В.Т., Харин С.Н. – Алма-Ата: Наука, 1977. – 236 с.

- Клименко Б.В. Комутаційна апаратура керування, запобіжники. Терміни, тлумачення, коментарії / Б.В. Клименко. – Харків : Талант, 2008. – 208 с.

- Клименко Б.В. Електричні апарати. Електромеханічна апаратура комутації, керування та захисту. Загальний курс: навчальний посібник / Б.В. Клименко. – Харків : Точка, 2012. – 340 с.

- Композиционные материалы для контактов и электродов / Р.В. Минакова,  М.Л. Грекова, А.П. Кресанова, Л.А. Крячко [ и др.] // Порошковая металлургия. – 1995. –  № 7/8.  – С. 32–53.

- Костякова Т.П. Анализ состояния мониторинга высоковольтного маслонаполненного оборудования / Т.П. Костякова, В.В. Семенов // Электромеханика, электротехнические комплексы и системы: Сборник трудов. – 2002. – С. 48–52.

- Крагельский И.В. Основы расчетов на трение и износ / И.В. Крагельский, М.Н. Добычин, В.С. Комбалов. – М. : Машиностроение, 1977. – 526 с.

- Кудрявцев Н.Н. Специальные киносъемки / Н.Н. Кудрявцев. – М. : Искусство, 1978. – 286 с.

- Кузнецов Р.С. Аппараты распределения электрической энергии на напряжения до1000 В / Р. С. Кузнецов. – М. : Энергия, 1970. – 541 с.

- Куксов Г.А. Выключатели переменного тока высокого напряжения / Г.А. Куксов. –  Л. : Энергия, 1972. – 338 с.

- Кухарев А.Л. Исследование коммутационных процессов в устройствах регулирования напряжения электропечных трансформаторов систем электропитания ферросплавных печей / А.Л. Кухарев //  Праці ІЕД НАНУ. – 2006. – № 1(13). – С. 91–95.

- Кучинин А.М. Расчет постоянной времени дуги на цифровых ЭВМ / А.М. Кучинин, В.И. Пешехонов, Ю.В. Лазуткин // Математическое моделирование и расчет дуговых и плазменных сталеплавильных печей. – М.: ВНИИЭТО, 1983. – 80 с.

- Лаврентьев М.М. Некорректные задачи математической физики и анализа / М.М. Лаврентьев, В.Г. Романов, С.П. Шишатский. – М. : Наука, 1980. – 270 с.

- Лежнюк П.Д. Використання рекурентних нейронних мереж в діагностуванні РПН трансформаторів / П.Д. Лежнюк, О.Є. Рубаненко, М.І. Пиріжок // Вісник КДПУ. – 2007. – Вип. 4 (45). – С. 104–107.

- Линеверг Ф. Измерения температур в технике / Ф. Линеверг; [пер. с нем. Л.А. Чариховой] – М. : Металлургия, 1980. – 544 с.

- Липштейн Р.А. Трансформаторное масло / Р.А. Липштейн, М.И. Шахнович – М. : Энергоатомиздат, 1983. – 296 с.

- Макаров А. Н. Теория и практика теплообмена в электродуговых и факельных печах, топках, камерах сгорания / А.Н. Макаров. – Тверь : ТГТУ, 2007. – 184 с. – (Основы теории теплообмена излучения в печах и топках ; Ч. 1).

- Макаров А.Н. Анализ кпд дуг дуговых сталеплавильных печей / А.Н. Макаров, Р.А. Макаров, Д.В. Чернышев // Электроснабжение, энергосбережение, электроремонт. – 2000. – С. 116–117.

- Малов А.В. Тепловизорное обследование силовых трансформаторов / А.В. Малов, А.Ю. Снетков // Энергетик. – 2000. – №2. – С. 34–35.

- Марчук Г.И. Методы вычислительной математики / Г.И. Марчук. – М. : Наука, 1989. – 608 с.

- Матвеевский Р.М. Температурная стойкость граничных смазочных слоев и твердых смазочных покрытий при трении металлов и сплавов / Р.М. Матвеевский. – М. : Наука, 1971. – 228 с.

- Махненко В.И. Тепловые процессы при механизированной наплавке деталей типа круговых цилиндров / В.И. Махненко, Т.Г. Кравцов. – К. : Наукова думка, 1976. – 159 с.

- Мацевитый Ю. М. Идентификация теплофизических свойств твердых тел / Ю. М. Мацевитый, С. Ф. Лушпенко. – К. : Наукова думка, 1990. – 216 с.

- Мацевитый Ю. М. Электрическое моделирование нелинейных задач технической теплофизики / Ю. М. Мацевитый. – К. : Наукова думка, 1977. – 256 с.

- Мацевитый Ю.М. Обратные задачи теплопроводности / Мацевитый Ю.М. – К. : Наукова думка, 2002. – Т.2 – 408 с.

- Мерл В. Электрический контакт. Теория и применение на практике  / В. Мерл. – М.-Л.: Госэнергоиздат, 1962. – 82 с.

- Мещеряков В.П. Электрическая дуга большой мощности в выключателях / В. П. Мещеряков. − Ульяновск: Контактор,  2006. – 344 с.

- Модели развивающихся дефектов силовых трансформаторов для компьютерной диагностики / Л.В. Виноградова, Е.Б. Игнатьев, В.Н. Ларионов [и др.] // Известия ВУЗов. Электромеханика. – 1997. –  №1 – С.3–5.

- Мур Д. Основы и применения триботехники / Д. Мур. – М. : Мир, 1978. – 488 с.

- Мышкин Н.К. Электрические контакты /Мышкин Н.К., Кончиц В.В., Браунович М.  − Долгопрудный : Интеллект, 2008. – 560 с.

- Намитоков К.К. Электроэрозионные явления / К.К. Намитоков. – М. : Энергия, 1978. – 456 с.

- Некоторые приложения краевых задач теплопроводности с производной по времени в граничном условии / А.А. Бажанов, О.Г. Бельчикова, И.М. Пиунова [и др.] // Тезисы докладов международной конференции «Дифференциальные уравнения и их приложения». – 2001. – С. 79–80.

- Новиков О.Я. Устойчивость электрической дуги  / О. Я. Новиков. – Л.: Энергия, 1978. – 160 с.

- Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения : ГОСТ 13109-97. – Режим доступа:  http://www.advantcontrol.ru/docs/G_13109.htm

- О повреждениях силовых трансформаторов напряжением 110-500 кВ в эксплуатации / Б.Н. Ванин, Ю.Н. Львов, Б.Н. Неклепаев [и др.] // Электрические станции. – 2001. – №9. – С. 53–58.

- Омельченко В.Т. Теория процессов на контактах / В. Т. Омельченко. – Харьков: Высшая школа, 1979. – 126 с.

- Определение плотности теплового потока по температуре поверхности электрода при электроконтактном нагреве металлических порошков / О.Г. Бельчикова, А.А. Болтенков, В.Н. Чижов [и др.] // Материалы первой краевой конференции по математическому образованию на Алтае. – 2000. – С.30–31.

- Павленко Т.П. Энергетические параметры катодного пятна электрической дуги на рабочей поверхности контакта / Т.П. Павленко, В.С. Лупиков // Весник НТУ «ХПИ». – 2006. – № 35. – С. 101–106.

- Пентегов И.В. Анализ переходных процессов в сварочной дуге при коммутации электрических цепей / И.В. Пентегов, В.Н. Сидорец // Автоматическая сварка. – 1988. – №7. – С. 31–34.

- Пентегов И.В. Вопросы моделирования сварочной дуги как элемента электрической цепи / И.В. Пентегов, В.Н. Сидорец, И.А. Генис // Автоматическая сварка. – 1984. – №10. – С. 18–23.

- Пентегов И.В. Сравнительный анализ математических моделей динамической сварочной дуги / И.В. Пентегов, В.Н. Сидорец // Автоматическая сварка. – 1989. – №2. – С. 33–36.

- Пентегов И.В. Энергетические параметры в математический модели динамической сварочной дуги / И.В. Пентегов, В.Н. Сидорец // Автоматическая сварка. – 1988. – №11. – С. 36–40.

- Положения об оперативно-технических взаимоотношениях между электроэнергетической системой НЭК «Укрэнерго» и энергоснабжающей компанией «облэнерго». – Режим доступа: http://forca.ru/instrukcii/dispetcherskie/obespechenie-kachestvelektroenergii.html

- Попов Г.В. О совершенствовании технологий диагностирования маслонаполненного электротехнического оборудования / Г.В. Попов, Е.Б. Игнатьев // Новое в российской электроэнергетике. – 2001. – № 7. – С. 28–32.

- Порудоминский В.В. Устройства переключения трансформаторов под нагрузкой  / В. В. Порудоминский. – М. : Энергия, 1974. – 288с.

- Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (НПАОП 0.00-8.18-04). Постанова кабінету міністрів України № 687 від 26.05.2004 р. – Офіц. Вид. – К. : Офіційний вісник України, 2004. – № 21 – С. 68.

- Рабинович С.Г. Погрешности измерений / С.Г. Рабинович. – Л.: Энергия, 1978. – 262 с.

- Раховский В.И. Разрывные контакты электрических аппаратов / Раховский В.И. , Левченко Г.В., Теодорович О.К. –  М.- Л. : Энергия, 1966. – 249 с.

- Реутт Е.К.Электрические контакты. Элементы теории и практика эксплуатации / Е.К. Реутт, И.Н. Саксонов. – М.: Воениздат, 1971. – 160 с.

- Романов Д.И. Электроконтактный нагрев металлов / Д.И. Романов. – М. : Машиностроение, 1981. – 166 с.

- Рыкалин Н.Н. Высокотемпературные технологические процессы:

Теплофизические основы / Н.Н. Рыкалин, А.А. Углов, Л.М. Анишенко. – М. : Наука, 1986. – 172 с.

- Самарский А.А. Математическое моделирование / А.А. Самарский, А.Г. Михайлов. – М. : Физматлит, 2001. – 320 с.

- Самарский А.А. Численные методы / А.А. Самарский, А.В. Гулин. – М. : Наука, 1989. – 432 с.

- Сахаров П.В. Проектирование электрических аппаратов / П. В. Сахаров. –  М. : Энергия, 1971. – 560 с.

- Сви П.М. Методы и средства диагностики оборудования высокого напряжения / П.М. Сви. – М. : Энергоатомиздат, 1992. – 240 с.

- Сильноточные коммутационные аппараты с жидко-металлическими контактами. Обзорная информация. Серия ТС – 7. Аппараты низкого напряжения / [Кулаков П.А., Новиков О.Я., Приходченко В.И.,   Танаев В.В.]. – М. : Информэлектро, 1982. – 52 с.

- Смелянский М.Я. Вероятностные характеристики пульсации тока мощных дуговых электропечей / М.Я. Смелянский, Р.В. Минеев, А.Л. Михеев // Электричество. – 1974. – № 4. – С. 65–68.

- Соединители и коммутационные устройства / [Бондаренко И.Б., Гатчик Ю.А., Иванова Н.Ю., Шилкин Д.А.]. – Спб. : СПбГУ ИТМО, 2007. – 151 с.

- Солошенко В.П. Анализ повреждаемости электропечных трансформаторов в системах питания ферросплавных печей / В.П. Солошенко, В.А. Чеботарев, А.Л. Кухарев  // Современные проблемы металлургии: Науч. тр. – Т. 6 Прогрессивные и ресурсосберегающие технологии и оборудование в электротермии ферросплавов. – 2003. – С. 169–173.

- Состояние основного электрооборудования подстанций и задачи для обеспечения его надёжной работы : (доклад на ЛЭП 2003 – 8 сентября) [Электронный ресурс] / Л.В.Тимашова – Режим доступа к журн. : www.fsk-ees.ru/common/img/uploaded/sp-1-37.doc

- Справочник по расчету и конструированию контактных частей сильноточных электрических аппаратов / [Афанасьев В.В., Адоньев Н.М., Борисов В.В. и др.] ; под ред. В.В. Афанасьева – Л. : Энергоатомиздат, 1988. – 384 с.

- Сравнительные исследование электроэрозионного разрушения металлокерамических контактов под воздействием дуги в трансформаторном масле и на воздухе / М.А. Жаворонков, И. А. Лавриненко, Г.В. Левченко [и др.] // Сильноточные электрические контакты и электроды. – К. : АН УССР, 1972. – С. 247–258.

- Структура эрозионная стойкость металлокерамических сильноточных Mo – Cu-контактов / М.А. Жаворонков,  Г.Н. Левченко, Р.В. Минакова [и др.] // Порошковая металлургия. – 1972. – №  4. – С. 72–78.

- Таев И.С, Электрические контакты и дугогасительные устройства / И.С. Таев. – М. : Энергия, 1973. – 424 с.

- Таев И.С. Электрические аппараты управления  / И.С. Таев. – М. : Высшая школа, 1984. – 243 с.

- Таев И.С. Электрические аппараты: Общая теория / И.С. Таев. – М. : Энергия, 1977. – 272 с.

- Техническая эксплуатация электрических станций и сетей от 13.06.2003г. – Режим доступа: http://www.rza.org.ua/down/o-31.html

- Тищенко С.П. Теория упругости: Теория упругости / Тищенко С.П., Гудьер. Дж.; Пер. с англ. под ред. Г.С. Шапиро. − М.: Наука,1979 – 560 с.

- Тихонов А.Н. Математическое моделирование технологических процессов и метод обратных задач в машиностроении / Тихонов А.Н., Кальнер В.Д., Гласко В.Б. – М. : Машиностроение, 1990. – 264 с.

- Тихонов А.Н. Методы решения некорректных задач / А.Н. Тихонов, В.Я. Арсенин. – М. : Наука, 1986. – 288 с.

- Фенкельбург В. Электрические дуги и термическая плазма/ Фенкельбург В., Меккер Г.; пер. с нем. под ред. В.А. Фабриканта. – М.: Изд-

во ИЛ, 1961. – 370 с.

- Френкель Я.И. Курс теоретической механики на основе векторного и тензорного анализа / Я.И. Френкель. – М. : Либроком, 2010. − 440 с.

- Хаинсон А.В. Развитие методов расчета и оптимизации электрических параметров и режимов работы дуговых сталеплавильных печей на основе автоматического проектирования: автореф. дис. на соискание степени канд. техн. наук / ВНИИЭТО. − М., 1983.− 25 с.

- Хольм Р. Электрические контакты / Р. Хольм; пер. с англ. − М. : Иностранная литература, 1961.− 464 с.

- Хомский И. Г. Электрическая дуга как объект регулирования / И. Г. Хомский // Электротехника. – 1968.– №12. – C. 12–14.

- Цлаф А.Л. Плотность тока электрической дуги в щелевой дугогасительной камере / А.Л. Цлаф // Электричество. – 1968. – № 12. – С. 58–61.

- Черный А.П. Применение показателей качества преобразования энергии для оценки состояния и надежности электромеханических систем / А.П. Черный, А.П. Калинов, Д.Г. Мамчур // Збірник наукових праць Дніпродзержинського державного технічного університету (технічні науки). Тематичний випуск «Проблеми автоматизованого електропривода. Теорія й практика». – 2007. – С. 519–523.

- Чунихин А.А. Электрические аппараты / А. А. Чунихин. – М. :  Энергия, 1975. – 648 с.

- Шорников Е.А. Измерительно-вычислительные устройства в теплотехнике / Е.А. Шорников. – Л. : Энергоиздат, 1985. – 89 с.

- Щелканов В.В. Проблемы и перспективы метрологического обеспечения  области измерения температуры / В.В. Щелканов // Энергетик. – 2002. – № 5. – С. 10–12.

- Электрическая эрозия сильноточных контактов и электродов / [Буткевич Г. В., Белкин Г. С., Ведешенков Н.А. и др.]. – М. : Энергия, 1978. –

256 с.

- Электрические и электронные аппараты / [Дегтярь В.Г., Годжелло А.Г., Шоффа В.Н. и др. ] ; под ред. Ю.К. Розанова. – [2-е изд.]. – М. : Информэлектро, 2001. – 420 с.

- Электромагнитная совместимость (ЭМС). Международный стандарт IEC 61000-4-30:2003  Часть 4-30. – Режим доступа: http://www.emctest.ru/Gost/MekList.htm

- Энгеельшт В.С.Теория столба электрической дуги / Энгеельшт В.С., Гурович В.Ц., Десятков Г.А. – Новосибирск: Наука СО, 1990. – 376 с

- Antler M. Materials, coatings and platings / M. Antler // Electrical contacts: principles and applications. Slade, P.G., ed. New York: Marcel Dekker, Inc. – 1999. – Pp. 403–433.

- Braunovic M. A model for lifetime evaluation of closed electrical contacts / M. Braunovic, V.V. Izmailov, M.V. Novoselova // Proceedings of 51 th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts. – 2005. – Pp. 217–223.

- Braunovic M. Electrical contacts: fundamentals, applications and technology / M. Braunovic, N.K. Myshkin, V.V. Konchits. – New York : CRC Press, – 2007. – P. 646.

- Diagnostic methods for transformer in service: (доклад 12 – 06 насессииСИРГЭ 1986) [Электронныйресурс] / F.C. Praff // CIGRE – 1986.– Режим доступа к журн.: http://www.cigre.org/gb/publications/Download/FULL% 20CATALOGUE_June.pdf

- Electrical contacts. Principles and applications / [Slade P.G., Abbott W.H., Braunovic M. etc.] ;  ed. by P.G. Slade. – New York: Marcel Dekker, Inc., 1999. – P. 1055.

- Garzon R.D. High voltage breakers: design and applications / R.D. Garzon. – New York : Marcel Dekker, Inc. – 2002. – Р. 456.

- Greenwood J. A. Constriction resistance and the real area of contact / J. A. Greenwood // Brit. J. Appl. Physics. – 1986. – Vol. 17. – Pp. 1621–1631.

- Kendree F. Mc. Diagnosis of Transformer Coil Looseness by Vibra-

tion Measurement/ F. Mc. Kendree // Conf.: Eng. Environment. Nouse Control.

New York. – 1989. – Vol. 2. – Рp. 1141–1146.

- Kuhlmann-WilsdorfD. Flash temperatures due to friction and Joule heat at asperity contacts / D. Kuhlmann-Wilsdorf  // Wear. 1985. – Vol. 105. – Pp. 187–198.

- Lemelson K. About the failure of closed heavy current contact pieces in insulating vil at height temperature / K. Lemelson // IEEE Trans. Part, Hybrids and Packaging. – 1973. – Vol. 9. – № 1. – Pp. 50–52.

- Madarasz G. Some questions of modeling arc in small-oil-volume circuit-breaker / G. Madarasz // Periodical Polytechnica Elec. Eng. – 1980. – № 1–2. – Pp. 47–57.

- MeNutt W.J. Insulation thermal life consideration for transformer loading guides / W.J. MeNutt // Transactions on Power delivery. – 1992. – Vol. 7. – №1. – Pp. 34–39.

- Noske H. Zum Stabilitätsproblem beim Abschalten kleiner induktiver Ströme mit Hochspannungsschaltern / H. Noske // Archiv fur Electrotechnik. – 1957. – Bd. 43 – H. 2. – S. 114–133.

- Pinnell R.M. Influence of some geometric factors on contact resistance probe measurements / R.M. Pinnell, K. Bradford // IEEE Trans. on Components, Hybrids and Manufacturing Technology. – 1980. – Vol. 3. – № 1. – Pp. 159–165.

- Schwarz I. Dynamisches Verhalten eines gasbeblasenen, turbulen-zbestimmten Schaltlichtbogens / I. Schwarz // ETZ-A, Bd.92. – 1971. – Pp. 389 –391.

- Timsit R.S. Electrical conduction through small contact spots / R.S. Timsit // Proceedings of 50th IEEE Holm Conference on Electrical Contacts. – 2004. – Pp. 184–190.

- Unger G. Verharrugszeit der Fupunkte von Gleichstromscha-ltlichtbögen und Abbrand bei verschiedenen Kontaktwerkstoffen / G.  Unger // ETZ – A. – 1967. – Bd 88. – H. 2. – S. 33–39.

- Ushio T. Dynamic behavior of arcs in sulfur hexafluoride gas / T. Ushio, T. Miyamoto // J. Instn. Engrs. Japan. – 1962. – №5. – Pp. 82–85.

- Williamson J.B.P. Deterioration processes in electrical connections / J.B.P. Williamson // Proceedings of 5th International Research Symposium on Electrical Contact Phenomena. The University of Swansea. – 1968. – Pp. 30−34.

- Wilson W.R. High current arc erosion of electric contacts materials / W.R. Wilson // Trans. AIEE. – 1975. – Vol. 74. – Pp. 657–663.

36

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html