Рузайкін Василь Іванович. Теплогідравлічні процеси в каналах ядерних реакторів на аварійних режимах при порушенні охолодження активної зони : дис... канд. техн. наук: 05.14.06 / НАН України; Інститут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного. - Х., 2005

Рузайкін В.І. Теплогідравлічні процеси в каналах ядерних реакторів на аварійних режимах при порушенні охолодження активної зони. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. – Інститут проблем машинобудування НАН України, Харків, 2005 р. Дисертація направлена на підвищення безпеки ядерних реакторів за рахунок підвищення вірогідності математичного опису теплогідравлічних процесів, які супроводжують аварійні та перехідні режими роботи. В роботі розроблено математичну модель нерівноважного двофазного потоку в технологічному каналі РВПК. На основі експериментальних даних зроблено уточнення замикаючих співвідношень для розрахунку міжфазного тертя та гідравлічного опору в пучках твелів, які обігріваються. Розроблено математичні моделі контура циркуляції РВПК для дослідження двох аварійних режимів роботи РВПК. Розраховані ключові параметри розглянутих аварійних режимів. Побудовані коридори їх невизначеності..

- Розроблено математичну модель двофазного потоку в технологічному каналі РВПК. На основі експериментальних даних проведено уточнення замикаючих співвідношень для розрахунку гідравлічного опору і міжфазного тертя при продольному обтіканні двофазним потоком пучків твелів, які обігріваються. - Розроблено математичну модель контуру циркуляції РВПК, яка дозволяє адекватно розрахувати границю стійкості двофазного теплоносія в паралельних каналах РВПК-1000. Показано, що основним джерелом невизначеності, який суттєво знижує достовірність математичного опису теплогідравлічних процесів, які супроводжують втрату стійкості течії двофазного теплоносія є відсутність вірогідної інформації про закономірність зміни профілю енерговиділення по довжині технологічного каналу під час експлуатації реактора. Розрахована границя стійкості реактора РВПК-1000 з урахуванням її коридору невизначеності. Показано, що на номінальному режимі роботи реактора втрата стійкості практично виключена. - Розроблена математична модель контура циркуляції РВПК, яка дозволяє описувати теплогідравлічні процеси, які супроводжують аварійний режим, пов’язаний з припиненням витрат теплоносія на вході в технологічний канал при відводі залишкових тепловиділень. Показано, що основним джерелом невизначеності, який суттєво знижує вірогідність математичного опису теплогідравлічних процесів є відсутність вірогідної інформації про закономірності зміни профілю енерговиділення по довжині технологічного каналу під час експлуатації реактора. Для розглянутого аварійного режиму розраховано час виникнення перегріву оболонки твелів з урахуванням її коридору невизначеності в залежності від потужності залишкового тепловиділення. Позначення: - об’ємний паровміст; - об’ємний вологовміст; - густина, кг/м3; - об’єм, м3; - масові витрати в елементах з’єднання на виході з контрольного об’єму, кг/с; - масові витрати в елементах з’єднання на вході в контрольний об’єм, кг/с; - інтенсивність переходу із однії фази в іншу, кг/м3/с; - питома внутрішня енергія, Дж/кг; - тиск, Па; - потік ентальпії на вході в контрольний об’єм, Вт; - потік ентальпії на виході з контрольного об’єму, Вт; - питомий тепловий потік від стінки, Вт/м3; - питомий тепловий потік на міжфазній поверхні, Вт/м3; - тепло, яке витрачається на перехід з одної фази в іншу, Вт/м3; - середня площа прохідного перетину, м2; - довжина між центрами двох сусідніх контрольних об’ємів, м; - масові витрати в вітці, кг/с; - швидкість в контрольному об’ємі, м/с; - тиск в контрольному об’ємі, Па; - прискорення вільного падіння, м/с2; - місцеві втрати тиску, Па; - поверхневі напруження на стінці, Па; - змочений периметр каналу, м; - сила міжфазного тертя, віднесена до одиниці об’єму середовища, Н/м3; - швидкість ковзання парової фази, м/с; - сила, пов’язана з приєднаною масою, віднесена до одиниці об’єму середовища, Н/м3; - густина матеріалу, кг/м3; - теплоємність матеріалу, Дж/кг/К; - об’єм матеріалу, м3; - температура теплової структури, К; - тепловий потік від стінки, Вт; - потужність об’ємного теплового джерела, Вт; - площа контакту теплової структури і теплоносія в контрольному об’ємі, м2; - коефіцієнт тепловіддачі, Вт/м2/К; - температура теплоносія в відповідному контрольному об’ємі, К. Скорочення: РВПК – реактор великої потужності канальний; ВВЕР – водо-водяний енергетичний реактор; BWR – boiling water reactor; PWR – pressurised water reactor; CCFL – counter current flow limitation..