Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ГВУЗ «ПРИДНЕПРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ»

на правах рукописи

УДК 697.9

ЛЯХОВЕЦКАЯ-ТОКАРЕВА МАРИНА МАРКОВНА

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЕСТЕСТВЕННОГО ХОЛОДА В СИСТЕМАХ МИКРОКЛИМАТА

Специальность 05.23.03 – Вентиляция, освещение и теплогазоснабжение

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель

доктор технических наук,

профессор

В.Б. СКРЫПНИКОВ

Днепропетровск, 2013 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ………………………………………………..5

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………..6

РАЗДЕЛ 1. ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ В СИСТЕМАХ МИКРОКЛИМАТА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

  - Анализ состояния вопроса…………………………………13

  - Структурная зависимость микроклимата помещений от окружающей среды………………………………………….17

  - Климатическое районирование регионов Украины с позиций использования естественного холода…………………20

  - Температурные уровни и термодинамические процессы использования естественного холода………………………28

  - Система охлаждения с использованием естественного холода…………………………………………………………...30

  - Концепция естественного охлаждения…………………....32

  - Возможности использования температуры грунта в системах микроклимата…………………………………………...35

  - Цели и задачи исследований……………………………….40

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ МИКРОКЛИМАТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ И ЕСТЕСТВЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ХОЛОДА

2.1. Круглогодичная схема системы холодоснабжения………41

2.2. Энергетическая эффективность холодильной установки ХТМФ-235-2000 в системах холодоснабжения…………….…43

2.3. Эксергетический анализ холодильной машины…………..48

2.4. Работа круглогодичной системы холодоснабжения в теплый период года и использование грунтового аккумулятора холода в переходной период года……………………………….60

2.5. Система микроклимата, использующая одновременно естественный и искусственный холод………………………………67

2.6. Оценка энергетической эффективности использования естественного и искусственного холода……………………….74

Выводы по разделу………………………………………………80

РАЗДЕЛ 3. КОНТАКТНЫЕ ТЕПЛООБМЕННЫЕ АППАРАТЫ как источникИ холода НА ПРИМЕРЕ ВЕНТИЛЯТОРНОЙ ГРАДИРНИ

3.1. Анализ возможностей использования естественного холода в системах микроклимата……………………………………….82

3.2. Способы рационального использования градирен……….89

3.3. Эффективность работы вентиляторной градирни……..…95

3.4. Градирня как источник холода и определение ее холодопроизводительности……………………………………………101

Выводы по разделу……………………………………………..106

РАЗДЕЛ 4. Построение математических моделей процессов охлаждения воды и нагрева воздуха в типовых форсуночных камерах

4.1. Статистическая обработка экспериментальных исследований форсуночной камеры КД-1002…………………………...108

4.2. Определение эффективности различных форсуночных камер……………………………………………………………….120

4.3. Рекомендации по выбору рациональных режимов и производительности контактных теплообменников в системах, использующих природний холод……………………………..124

Выводы по разделу……………………………………………..127

РАЗДЕЛ 5. Экономические преимущества использования естественного холода в системах микроклимата

  - Примеры объектов решения повышения эффективности работы систем микроклимата (кондиционирования и холодоснабжения) за счет использования естественного холода наружного воздуха…………………………………………130

  - Экономические преимущества использования естественного холода в системах микроклимата………………………131

Выводы по разделу……………………………………………..137

ВЫВОДЫ…………………………………………………………………….138

ЛИТЕРАТУРА……………………………………………………………….141

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………...154

ОСНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

А – численный коэффициент;

µ, В – коэффициент орошения, кг/кг;

С, Сv – соответственно, удельная массовая теплоемкость, кДж/(кг·°С), удельная объемная теплоемкость, кДж/(м3·°С);

d – влагосодержание, г/кг сухого воздуха;

Е – эксергия, кВт;

F – площадь, м2;

f – функциональная зависимость;

G – массовый расход воздуха, кг/ч; кг/с;

L – объемный расход воздуха, м3/ч;

I – удельная энтальпия, кДж/кг;

К – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·°С);

N – мощность, кВт;

Р – давление, Па; кПа; Бар;

Q – холодопроизводительность, теплопроизводительность, тепловая мощность, кВт;

R – сопротивление теплопередаче, м2·°C/Вт;

tw – начальная температура воды, °С;

tн – температура наружного воздуха, °C;

t – температура, °С;

T – абсолютная температура, К;

 – КПД.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. На сегодняшний момент актуальной проблемой энергосбережения в строительстве, промышленности и коммунально-бытовой сфере является повышение эффективности использования естественного холода в системах микроклимата (в системах холодоснабжения и кондиционирования воздуха), которая и находится в центре внимания специалистов как строительного, так и теплоэнергетического профиля.

Значительное количество топлива использовано на производство электроэнергии, которая необходима для приводов насосов, вентиляторов, компрессоров и других технологических элементов систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Для предотвращения образования льда в контактном теплообменном аппарате (например, в вентиляторной градирне) при длительном холодном периоде температура на выходе из контактного теплообменного аппарата должна быть не ниже 3°С (поверхность аппарата должна орошаться).

Опыт эксплуатации систем холодоснабжения для поддержания микроклимата в нормируемых параметрах показывает, что холодильная машина должна обеспечивать температуру охлажденной воды в теплый период 6°С. В холодный период года, не оказывая вреда потребителям холода, могут быть выбраны несколько более высокие показатели температуры холодной воды на входе в кондиционер, чем в теплый период года. Поскольку снижается потребность в холоде и отпадает необходимость в осушке воздуха.

Система холодоснабжения может работать с естественным охлаждением и обеспечивать потребителей там, где допустимо повышение температуры холодной воды на входе в зимнее время до 10°С.

При температуре наружного воздуха ниже 10°С можно отказаться от искусственных методов создания холода, используя естественный переход теплоты с высокого температурного уровня на более низкий. Реализация осуществляется различными способами: использование приточной вентиляции, когда температура в помещении регулируется изменением количества подаваемого воздуха (можно решить множество задач за счет тепло- и тепломассообменных вентиляционных блоков). Энергосберегающие холодильные системы используют холодный контур с промежуточным хладоносителем.

Повышение эффективности использования естественного холода в системах микроклимата возможно также за счет низкопотенциальной энергии грунта.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационная работа выполнена на кафедре «Отопления, вентиляция и качество воздушной среды» Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры в сроки 2009-2011 годов, в соответствии с Указом Президента Украины от 28.02.2008 № 174/2008 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів», распоряжением Кабинета Министров Украины от 16.10.2008 № 1334-р «Про схвалення пріоритетних напрямів діяльності у сфері енергоефективності та енергозбереження на 2008-2009 роки», распоряжением Кабинета Министров Украины от 17.12.2008 № 1567-р «Про програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів», Законом Украины «Про енергозбереження», Энергетической стратегией Украины на период до 2030 г., которая утверждена Кабинетом Министров Украины 15.03.2006 г.

Диссертация выполнялась в рамках внебюджетных научно-исследовательских программ в соответствии  с планами работ Министерства образования и науки Украины, а также таких госбюджетных тем:

- госбюджетная тема «Энергосберегающая технология системы микроклимата с использованием атмосферного холода» № Госрегистрации 01.07.U - 001.028. Госбюджет № 26.

- госбюджетная тема «Разработка энергоэффективных систем микроклимата промышленных и жилых зданий с использованием вторичных низкопотенциальных и нетрадиционных энергоресурсов» № Госрегистрации 01.09. U – 001.405. Госбюджет № 26.

Целью диссертационной работы является разработка и обоснование методов повышения энергоэффективности систем обеспечения микроклимата, основанных на использовании естественного холода.

Для достижения поставленной цели, необходимо реализовать следующие задачи:

- определить температурные уровни, охватывающие термодинамические процессы преобразования рабочих тел на энергетических централях, аппаратах подготовки воздуха и терминалах климатизации;

- выполнить климатическое районирование Украины с позиций использования естественного холода;

- выполнить математическое моделирование теплообмена между параметрами наружного воздуха и охлаждаемой водой;

- разработать методы рационального использования естественного холода в системах микроклимата;

- разработать круглогодичную технологическую систему микроклимата с использованием естественного холода (атмосферный воздух), искусственного холода и грунтового аккумулятора холода;

- осуществить исследовательско-промышленную проверку и внедрение разработок;

- обосновать экономические преимущества использования естественного холода в системах микроклимата.

Объектом исследования являются процессы в системах обеспечения микроклимата промышленных и жилых зданий за счет использования вторичных низкопотенциальных и нетрадиционных (естественного холода) энергоресурсов.

Предметом исследований являются параметры и закономерности процессов использования низкопотенциальных и нетрадиционных энергоресурсов в системах микроклимата.

Методология и методы исследования. Методологическая основа исследования энергосберегающих способов рационального использования атмосферного воздуха в системах микроклимата промышленных и жилых объектов базируется на обобщении научно-технических достижений и на термодинамическом методе эксергетического анализа. При разработке концепции математического моделирования системы охлаждения воды наружным воздухом с отрицательной температурой, использовались методы анализа, основанные на положениях термодинамики влажного воздуха, критериальных уравнениях тепломассообмена в контактном теплообменнике. При экспериментальных исследованиях системы охлаждения использовались апробированные методы и стандартная техника, математическое планирование эксперимента и статистическая обработка результатов эксперимента.

Научная новизна полученных результатов:

- На основе системного анализа исследованы и обоснованы условия применения естественного холода (атмосферного воздуха и холода грунта) и искусственного холода в системах микроклимата для различных регионов Украины в холодный, теплый и переходный периоды года.

- По результатам теоретических и экспериментальных исследований разработана принципиально новая рациональная схема круглогодичного охлаждения технологической воды системы обеспечения микроклимата с замещением искусственного холода (холодильная машина) естественным холодом наружного воздуха и холода грунта для городов Украины с различными климатическими условиями. Коэффициент замещения холода для естественного холода наружного воздуха в среднем колеблется от 0,21 до 0,32, а для холода грунта – от 0,29 до 0,35.

- На основе полученных математических моделей процессов охлаждения воды Tw и нагрева воздуха Tv при воздействии принятых факторов температуры воды Tw и температуры воздуха Tv, выведены аналитические зависимости, позволяющие определить температуру воды, охлажденной в форсуночной камере, в зависимости от входных параметров воздуха (tв= -17…-0,3°С) и воды (tw = 10…40°С).

Практическая ценность работы. Разработана рациональная система круглогодичного охлаждения технологической воды за счет использования естественного холода наружного воздуха, грунтового аккумулятора холода и искусственного холода.

Разработаны научно-технические основы и комплекс инженерных методик проектирования и предложения для создания комфортных и технологических систем СКВ с применением естественного холода и холода грунтового теплообменника на базе серийно-выпускаемого оборудования форсуночных камер КТЦ-240.

Использование результатов диссертационной работы в проектной практике, разработке рекомендаций по принятию эффективных решений по реализации проектов в современных условиях и учебно-методической работе, а именно:

- в методике расчета системы охлаждения воды в контактных теплообменных аппаратах (форсуночных камерах) с учетом климатического районирования Украины (параметров наружного воздуха) и конструктивных особенностей аппаратов (форсунки двустороннего распыла Ц2-7);

- в рекомендациях по использованию естественного холода в системах микроклимата;

- в учебном процессе для студентов специальности 7.06010107 «Теплогазоснабжение и вентиляция» по дисциплине «Энергоэффективные и экономичные системы микроклимата».

Личный вклад автора. В разработке методики использования естественного холода наружного воздуха и холода грунтового аккумулятора в системах холодоснабжения промышленных и гражданских объектов; в разработке технологической схемы  системы круглогодичного охлаждения технологической воды за счет использования естественного холода наружного воздуха, холода грунтового аккумулятора и искусственного холода; в обобщении теоретических и экспериментальных результатов и использовании их в инженерных методиках расчета систем микроклимата. Идея работы, основные положения, выводы и рекомендации сформулированы автором самостоятельно.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается теоретическими предпосылками, базирующихся на законах термодинамики и тепломассообмена. Методологическими основами выполненной диссертационной работы, базирующимися на принципах системного научного анализа и теории термодинамических процессов, учитывающих эксергетическую ценность потоков теплоты, адекватностью характеристик и свойств математической модели и реальной системы, а также представлением экспериментальных данных, охватывающих широкий круг режимов работы контактных теплообменников в режиме градирни и достаточно длительным сроком проведения промышленных экспериментов.

Уровень реализации и внедрения научных разработок.

Основные научные положения и разработанные методы рационального использования низкопотенциальной вторичной бросовой теплоты сжатого воздуха реализованы:

- в рабочих проектах Днепропетровского государственного проектно-изыскательского института ГП «Дніпрозалізничпроект»;

В курсовых и дипломных проектах используются методические указания «Рекомендации по использованию естественного холода в системах микроклимата» и «Методика расчета системы охлаждения воды в контактных теплообменных аппаратах (форсуночных камерах) с учетом климатического районирования Украины (параметров наружного воздуха) и конструктивных особенностей аппаратов (форсунки двустороннего распыла Ц2-7)».

Публикации. По теме диссертации опубликованы 10 научных работ в украинских и зарубежных (Российской Федерации) ГАКовских издательствах, в числе которых 1 декларационный патент, тезисы докладов на конференциях и семинарах.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 5 разделов, заключения, списка литературы из 145 наименований и приложений. Работа содержит 153 страницы машинописного текста. В приложении включены документы, подтверждающие практическое использование и внедрение результатов работы в промышленности.

Выводы

Диссертация является законченной научно-исследовательской работой, в которой приведено теоретическое обоснование и новое решение научно-технического задания, заключающегося в разработке научных основ и обосновании методов повышения энергоэффективности систем микроклимата, основанных на использовании естественного холода, что нашло отражение в следующем:

- По результатам анализа опыта использования холода наружного воздуха в холодный и переходный периоды года в системах холодоснабжения в мировой практике определены цели и задачи повышения эффективности использования естественного холода при температуре наружного воздуха ниже 0°С (tв  0°С).

- Разработана круглогодичная система холодоснабжения с использованием искусственного холода, естественного холода наружного воздуха и холода от грунтового теплообменника.

- Разработана концептуальная технологическая модель методов рационального использования энергоресурсов, в том числе и нетрадиционных в системах холодоснабжения:

– теплый период года (при температуре наружного воздуха +15°С…+25°С и выше) вода охлаждается в испарителе холодильной машины от +12°С до +6°С;

– переходной период года (при температуре наружного воздуха +15°С …0°С) вода охлаждается от 10°С до 8°С в грунтовом теплообменнике;

– холодный период года (при температуре наружного воздуха 0°С…-15°С и ниже) вода охлаждается в контактном теплообменнике (градирне) от 18°С до 14°С.

В холодный период года, не оказывая вреда потребителям холода, могут быть выбраны несколько более высокие показатели температуры холодной воды на входе в кондиционер, чем в теплый период года. Поскольку снижается потребность в холоде и отпадает необходимость в осушке воздуха.

- По результатам математического моделирования процессов охлаждения воды в изоэнтальпийной градирне получены зависимости относительно минимального количества воздуха от предельной температуры охлаждения при различных температурах охлаждаемой воды и зависимости показателя степени охлаждения от соотношений потоков воздуха при различных константах контактного теплообменного аппарата (градирни).

- На основе данных производительности контактного теплообменного аппарата (градирни) при различных показателях температуры мокрого термометра и изменяющихся потоках охлаждаемой воды определены эксплуатационные характеристики контактного аппарата (градирни) в режиме естественного охлаждения:

– часы эксплуатации аппарата в зависимости от нагрузки на охлаждение;

– коэффициент мощности аппарата в зависимости от нагрузки на охлаждение.

- На основе эксергетического анализа процессов, происходящих в холодильной машине ХТМФ-235-2000 при изменениях температуры испарения и температуры конденсации, определены значения:

– эксергетического коэффициента эффективности системы, работающей в режиме охлаждениях;

– эксергетического коэффициента эффективности системы, работающей в режиме нагрева воздуха к (используется теплота конденсации);

– эксергетического коэффициента эффективности системы, используя одновременно холод испарителя и теплоту конденсатора ф;

– эксергетического коэффициента эффективности системы, использующей холод испарителя, теплоту конденсатора и естественный холод наружного воздуха;

– эксергетический коэффициент использования низкопотенциальных энергоресурсов при параллельном и последовательном распределении энергоресурсов в теплообменных аппаратах.

Численные значения указанных коэффициентов позволяют оценить эффективность работы круглогодичной системы холодоснабжения.

7. На основе полученных математических моделей процессов охлаждения воды TW и нагрева воздуха TV при воздействии принятых факторов температуры воды TW и температуры воздуха TV, выведены аналитические зависимости, позволяющие определить температуру воды, охлажденной в форсуночной камере, в зависимости от входных параметров воздуха (tв= -17…-0,3°С) и воды (tW = 10…40°С).

8. Результаты научно-исследовательской работы внедрены в учебный, проектный и производственный процессы:

– в курсовых и дипломных проектах используются методические указания «Рекомендации по использованию естественного холода в системах микроклимата» и «Методика расчета системы охлаждения воды в контактных теплообменных аппаратах (форсуночных камерах) с учетом климатического районирования Украины (параметров наружного воздуха) и конструктивных особенностей аппаратов (форсунки двустороннего распыла Ц2-7)»;

– в рабочих проектах Дніпропетровського державного проектно-вишукувального інституту ДП «Дніпрозалізничпроект»;

ЛИТЕРАТУРА

1.Адлер Ю.П. Введение в планирование эксперимента / Ю.П. Адлер   М.: Металлургия, 1968. – 158 с.

2. Александров Ю.А. Рекомендации по проектированию и применению в строительстве охлаждающих установок, работающих без энергетических затрат./ Ю.А. Александров– М.: НИИОСП Госстрой СССР, 1984. – 76 с.

3. Андрющенко А.И. Оптимизация тепловых циклов и процессов ТЭС / А.И. Андрющенко, Д.В. Змачинский, В.А. Понятов – М.: Высшая школа, 1974. – 280 с.

4. Берман Л.Д. Испарительное охлаждение циркуляционной воды / Л.Д. Берман– М.: Госэнергоиздат, 1957. – 136 с.

5. Берман А.Д. Системы охлаждения компрессорных установок / А.Д. Берман,  О.Н. Маньковский, Ю.Н. Марр,  А.П. Рафалович // М.: Машиностроение, 1984, С. 14-43.

6. Богословский В.Н. Теплофизика аппаратов утилизации тепла систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха / В.Н. Богословский, М.Я. Поз. – М.: Стройиздат, 1983. – 320 с.

7. Большаков В.И. Результаты промышленных испытаний системы охлаждения турбокомпрессоров К-250-61-1 / В.И. Большаков, Н.В. Савицкий, Салимов Э.З., В.Б. Скрыпников, Ю.В. Скрыпников, М.М. Ляховецкая // М.: Строительные материалы и оборудование, технологии XXI века, 2004. - № 8(67). - С. 49.

8. Большаков В.И. Энергосберегающая технология холодоснабжения с использованием атмосферного холода / В.И. Большаков, В.Б. Скрыпников, М.М. Ляховецкая, Ю.В. Скрыпников // Одесса: Журнал «Холодильная техника и технология», 2008. - № 4. - С. 34-39.

9. Большаков В.И. Анализ возможностей использования естественного холода в системах микроклимата / В.И. Большаков, В.Б. Скрыпников, М.М. Ляховецкая, Ю.В. Скрыпников // Одесса: Журнал «Холодильная техника и технология», 2009. - № 6. - С. 45-51.

10. Большаков В.И. Оценка энергоэффективности систем микроклимата с использованием искусственных и естественных источников холода / В.И. Большаков, В.Б. Скрыпников, М.М. Ляховецкая, Ю.В. Скрыпников //  Одесса: Журнал «Холодильная техника и технология», 2011. - № 3. - С. 7-12.

11. Большаков В.И. Методы повышения энергетической эффективности систем тепло- и холодоснабжения промышленных и гражданских объектов / В.И. Большаков, В.Б. Скрыпников, М.М. Ляховецкая. // Научно-технический журнал. Вестник Московского государственного строительного университета. Периодическое научное издание. – Москва, 2011. - №7/2011. – С. 39-45.

12. Большев Л.Н. Таблицы математической статистики / Л.Н. Большев, Н.В. Смирнов – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1983. – 416 с.

13. Борисов Б.Г.  Системы воздухоснабжения промышленных предприятий / Б.Г. Борисов, Н.В. Калинин, В.А. Михайлов – М.: Издательство МЭИ, 1989. - С. 22-24.

14. Бояджиев Д. К. Применение эксергетического анализа для оценки эффективности установок, в которых получаются или используются вторичные энергетические ресурсы / Д. К. Бояджиев – К.: Международная конференция по промышленной энергетики, 1972. – С.10-20.

15. Брайчева Н.А. Методы расчета температуры вентиляционного воздуха подземных сооружений / Н.А. Брайчева, В.П. Черняк, А.Н. Щербань – К.: Наукова думка, 1981. - 184 с.

16. Веников В.А. Теория подобия и моделирования / Веников В.А. – М.: Высшая школа, 1976. - 479 с.

17. Гладков В.А. Вентиляторные градирни / В.А. Гладков, Ю.Н. Арефьев, В.С. Пономаренко – М.: Стройиздат, 1976. – 216 с.

18. Глазова Г.В. Повышение эффективности использования вторичных энергоресурсов компрессорных станций при теплоснабжении тепличных комбинатов: автореф. дис. канд. техн. наук./ Г.В. Глазова – К., 1986. – 17 с.

19. Гохштейн Д.П. Современные методы термодинамического анализа энергетических установок  / Д.П. Гохштейн – М.: Энергия, 1969. – 150 с.

20. Грудзинский М.Н. Пути совершенствования установки для тепловлажностной обработки приточного воздуха в зимнее время // Водоснабжение и санитарная техника / М.Н. Грудзинский, В.Н. Ливчак // М.: Стройиздат, 1972. - № 5. – С.26-29.

21. Гутер Р.С. Элементы численного анализа и математической обработки результатов опыта / Р.С. Гутер, Б.В. Овчинский // М.: Наука, 1970. – 432 с.

22. Дитрих Я. Проектирование и конструирование. Системный подход / Я. Дитрих / Под ред. В.Н. Бродянского.// М.: Мир, 1981. – 454 с.

23. Дуганов Г.В. Совершенствование методов и способов кондиционирования воздуха и тупиковых горных выработок / Г.В. Дуганов, В.Б. Скрыпников // Тезисы доклада на Всесоюзной межвузовской конференции по проблемам охраны труда. – Иваново, 1960. – С.128-129.

24. Дьяконов Л.Д. Исследование эффективности испарительного охлаждения воздуха / Л.Д. Дьяконов, Ю.М. Смирнов // Горный журнал. – М.: Недра, 1986. – № 5. – С.54-56.

25. Зарич З. Энергетические ресурсы мира / З. Зарич // Курьер ЮНЕСКО. – 1981. – Авг. – С.17-32.

26. Златопольский А.Н. Экономика промышленной теплоэнергетики./ А.Н. Златопольский, И.М. Завадский – М.: Высшая школа, 1968. – 13 с.

27. Зусманович Л.М. Анализ современных методов расчета оросительных воздухоохладителей / Л.М. Зусманович // Вопросы обработки воздуха в контактных аппаратах, ЦИНИС  Госстроя СССР. – М., 1970. – С.38-40.

28. Зусманович Л.М. Оросительные камеры установки искусственного климата / Л.М. Зусманович // М., 1967. – С.21-79.

29. Иванов О.П. Методика комплексной оценки эффективности использования средств утилизации тепла и холода в системах кондиционирования воздуха/ О.П. Иванов, А.А. Рымкевич // Одесса: Холодильная техника. – 1980. - № 3. – С.26-28.

30. Инструкция по обслуживанию и эксплуатации турбохолодильных машин ХТМФ и ТХМФ 0002396. – М.: ЦНИИТЭСтроймаш, 1978. – 166 с.

31. Инструкция по определению экономической эффективности нового оборудования для кондиционирования воздуха и вентиляции. – М.: ЦНИИТЭСтроймаш, 1978. – 166 с.

32. Использование контактных теплообменников для утилизации вторичных энергоресурсов с целью теплоснабжения жилых и общественных зданий. Государственный комитет по архитектуре и гражданскому строительству при Госстрое СССР// М., 1990. – 20 с.

33. Кабанова И.А. Совершенствование методов анализа систем воздухоснабжения промышленных предприятий на основе математического моделирования и использования автоматизированных банков данных /  И.А. Кабанова – М.: Издательство МЭИ, 1994. - 28 с.

34. Калинин Н.В. Определение экономической эффективности утилизации теплоты сжатия в системах компримирования газов / Н.В. Калинин, А.А. Марев // М.: Промышленная энергетика, 1988. - № 11. – С.16.

35. Калинушкин М.П. Вентиляторные установки / М.П. Калинушкин – М.: Высшая школа, 1979. - 40 с.

36. Каневец Г.Е. Математическое моделирование и системный анализ теплообменного оборудования / Г.Е. Каневец – К.: Наукова думка, 1978. – 352 с.

37. Карасев Н.И. Способы регулирования теплопроизводительности безвентиляторной калориферной установки / Н.И. Карасев // Научные труды Карагандинского н.и. угольного ин-та, 1967. – Вып. 20. – С.421-434.

38. Карпис Е.Е. Исследование и расчет процессов тепло- и влагообмена при обработке воздуха водой в форсуночных камерах / Е.Е. Карпис // Тр.НИИСТа, 1960. - № 6. – С.76-81.

39. Карпис Е.Е. Научные основы кондиционирования и расчета оборудования для кондиционирования воздуха / Е.Е. Карпис // Доклад об опубликованных научных работах, представленных для защиты диссертации на соиск. уч. степени докт. техн. наук. – М., 1962. – 56 с.

40. Карпис Е.Е. Энергосбережение в системах кондиционирования / Е.Е. Карпис / 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1986. – 268 с.

41. Кейс В.М. Контактные теплообменники / В.М. Кейс, А.Л. Лондон – М.: Энергия, 1967. – 222 с.

42. Кефер В.Н. Результаты экспериментального исследования форсуночного воздухоохладителя / В.Н. Кефер, В.К. Черниченко // Одесса: Холодильная техника. – 1960. - № 2. – С.23-27.

43. Крайзон М. Расчет и эксплуатация центральных холодильных станций Глюкаюф. / М. Крайзон // М. – 1982. - № 19. – С.18-22.

44. Кондиционеры. Каталог-справочник. – М.: ЦИИИТЭСтроймаш, 1981. – 317 с.

45. Кокорин О.Я. Пути снижения расхода энергии в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха  / О.Я. Кокорин, М.Д. Саршивили – М.: Обзор.: ВНИИС, 1982. - № 3. – 61 с.

46. Кокорин О.Я. Установки кондиционирования воздуха / О.Я. Кокорин – М.: Изд. Машиностроение, 1970. – 244 с.

47. Кокорин О.Я. Установки кондиционирования воздуха / О.Я. Кокорин // Основы проектирования и расчета. – М.: Машиностроение, 1976, - 264 с.

48. Козлов В.М. Использование возобновляемых источников энергии в рыночных условиях / В.М. Козлов, М. Хеккила – М.:  Теплоэнергетика. -2000. №2. - С. 64-67.

49. Лешенкис А.Х. Оптимизация функционирования систем вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизаторами явной теплоты: автореф. дис. канд. техн. наук / А.Х. Лешенкис // Рижск. полит. ин-т. – Рига, 1984. – 21 с.

50. Лобаев Б.Н. Экономическая эффективность использования низкопотенциального отбросного тепла / Б.Н. Лобаев // Санитарная техника. – К.: Будiвельник, 1968. – Вып. 7. – С.67-72.

51. Мартынов А.В. Использование эксергетического метода при оптимизации конструкции теплового насоса. Совершенствование методов техники водоснабжения / А.В. Мартынов, Л.В. Разумовский, В.М. Шилькрот // Центр н-и и проектно-эксперим. ин-т инженер. оборуд. городов, жилых и общественных зданий. – М., 1991. – С.15-25.

52. Мартынов А.В. Установки для трансформации тепла и охлаждения / А.В. Мартынов – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 21 с.

53. Методика определения выхода и экономической эффективности использования побочных энергоресурсов. – М.: ГКНТ АН СССР Госплана СССР, 1972. – 126 с.

54. Михайлов А.К. Компрессорные машины / А.К. Михайлов, В.П. Ворошилов – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 287 с.

55. Михеев М.А. Основы теплопередачи./ Михеев М.А., Михеева Н.М. // – М.: Энергия, 1973. – 320 с.

56. Линник Ю.Б. Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдений / Линник Ю.Б. – М.: Физматиздат, 1962. – 349 с.

57. Ляховецкая М.М. Системы естественного охлаждения циркуляционной воды в зимний период с использованием имеющихся градирен / М.М. Ляховецкая, А. Филь // Еколого-енергетичні проблеми початку ХХІ століття. VІІІ Міжвузівська студентська науково-технічна конференція. Збірник наукових праць. – Одеса, 2008. – С. 79-81.

58. Овчинников Г.А. Исследование процессов тепло- и влаго-  обмена при обработке воздуха нагретой водой в форсуночных камерах кондиционеров: Автореф. дисс. кан. техн. наук / Моск. инж.-строит. ин-т. – М., 1971. –25 с.

59. Овчинников Г.А. Исследования процессов обработки воздуха нагретой водой в форсуночных камерах кондиционеров / Г.А. Овчинников // Межотраслевые вопросы строительства. – М.: ЦИНИС Госстроя СССР, 1969. Вып. 6. – С.57-66.

60. Оносовский В.В. Оптимизация холодильных установок с учетом сезонных колебаний температуры окружающей среды / В.В. Оносовский // Холодильная техника. – 1981. - № 5. – С.19-24.

61. Пономаренко B.C. Опыт модернизации вентиляторной градирни / B.C. Пономаренко, Ю.И. Арефьев, Е.Н.  Кадилин // Водоснабжение и санитарная техника. – 1996. - № 3. – С. 25-29.

62. Псахис Б.Н. Энергетические аспекты защиты окружающей среды / Б.Н. Псахис и др.  // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. – 1970. -    № 6. – С.84-97.

63. Пардченков В.П. Энергетическая оценка эффективности охлаждения стационарных компрессорных установок /  В.П. Пардченков // Изв. вузов. Горн. журнал. – 1992. - № 5. – С.88-90.

64. Розим С.Е. Энергетический анализ совершенных технологий / С.Е. Розим, Я.М.  Щелонов // Промышленная теплотехника. – 1991. – Т.13, № 3. – С.83-87.

65. Сазанов Б.В. Об определении понятия «вторичные энергоресурсы» / Б.В. Сазанов // Промышленная энергетика. – 1969. - № 7. – С.40.

66. Сешенко З.И. Вторичные энергоресурсы промышленности и энерготехнологическое комбинирование / З.И. Сешенко // М.: Энергия, 1968. - С.57-59.

67. Симонов В.Ф. Расчет оптимальных эксплуатационных характеристик при совместной работе компрессионной холодильной установки и систем оборотного водоснабжения / В.Ф. Симонов, Н.В. Данотовская // Пром. Энергетика. – 1981. - № 10. – С.54-57.

68. Симонов В.Ф. Повышение эффективности энергоиспользования в нефтехимических производствах / Симонов В.Ф. // М., 1985. – 256 с.

69. Ситдиков Р.Х. Компрессорное оборудование с воздушным охлаждением / Р.Х. Ситдиков, А.Х. Сафин, А.Н. Гильченок – М.: ЦИНТИхимнефтемаш, 1983. – 78 с.

70. Системы кондиционирования воздуха, использующие бросовые источники тепла и атмосферный холод / Экспериментальный проект «Днепрогипрошахт». Архивный № 135739. – Днепропетровск, 1981. – С.46.

71. Скалкин Ф.В. Энергетика и окружающая среда / Ф.В. Скалкин, А.А. Канаев, Н.З. Копп - Л.: Энергоиздат, 1981. – 280 с.

72. Скрыпников В.Б. Закономерности влияния использования низкопотенциальных энергоресурсов холодильных машин на эффективность их работы / В.Б. Скрыпников, Ю.А. Чередниченко // Сборник трудов Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры. – Днепропетровск, 1994. – С.131-134.

73. Скрыпников В.Б. Концептуальные направления использования низкопотенциальных энергоресурсов в системах теплохолодоснабжения промышленных объектов / В.Б. Скрыпников, В.Н. Машталир // Сборник трудов Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры. – Днепропетровск, 1994. – С.136-141.

74. Скрыпников В.Б. Результаты использования сжатого воздуха компрессорной установки для обогрева промышленного объекта / В.Б. Скрыпников, Д.А. Бугай // Сборник трудов Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры. – Днепропетровск, 1998. - №7. – С. 38-40.

75.  Скрыпников В.Б. Использование тепла приточного воздуха в системах вентиляции / В.Б. Скрыпников, И.А.Дедюра // Строительство, материаловедение, машиностроение. Сборник научных трудов.  – Днепропетровск. 2002. – С.110–114.

76. Скрыпников В.Б. Енергозбереження в системах обігрівання, вентиляції та кондиціювання повітря / Скрыпников В.Б. // Друк. Ринок інсталяційний, Львів, 2001. - №4. – 7 с.

77. Скрыпников В.Б. Экономия тепловой энергии в зданиях и сооружениях – актуальная задача / Скрыпников В.Б. // Друк. НАНУ, ИГТМ. – Днепропетровск, 2000.  – №22. - С. 31-34.

78. Скрыпников В.Б. Обогрев шахтных стволов низкопотенциальным теплом энергетических установок / В.Б. Скрыпников // Изв. вузов. Горный журнал. – 1978. - № 11. – С.90-93.

79. Скрыпников В.Б. Математическое моделирование системы обогрева шахтных стволов низкопотенциальными энергоресурсами / В.Б. Скрыпников // Научные достижения в строительстве: Сб. науч. тр. – К.: Вiпол., 1998. – С.130-132.

80. Скрыпников В.Б. Определение эксергетической мощности тепла, отведенного при работе турбокомпрессорной установки / В.Б. Скрыпников // Вiсник академii: Наук. та iнформ. бюл. / ПДАБА – Днепропетровск, 1998. - № 4. – С.34-40.

81. Скрыпников В.Б. Выбор режимов испарительного нагрева при поддержании стабильной температуры в шахтном стволе / В.Б. Скрыпников, С.В. Флоров // Изв. вузов. Горный журнал. – 1979. - № 4. – С.95-98.

82. Скрыпников В.Б. Определение параметров оптимального режима установки, использующей низкопотенциальное тепло./ В.Б. Скрыпников, С.В. Флоров // Изв. вузов. Горный журнал. – 1980. - № 10. – С.88-92.

83. Скрыпников В.Б. Использование тепла сжатого воздуха для подогрева вентиляционного воздуха./ В.Б. Скрыпников // Изв. вузов. Горный журнал. – 1981. - № 11. – С.88-92.

84. Скрыпников В.Б. Особенности расчетов режимов работы установки, использующей низкопотенциальные источники тепла для кондиционирования воздуха. Использование вторичных энергетических ресурсов и природного тепла в системах отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования воздуха / В.Б. Скрыпников, С.В. Флоров // Тех.Тез.докл. Всесоюзного совещания. – М.: ГПИ Сантехпроект, 1982. – С.125-127.

85. Скрыпников В.Б. Утилизация атмосферного холода наружного воздуха как способ охраны окружающей среды от теплового загрязнения / В.Б. Скрыпников, М.М. Ляховецкая, А. Столяр // Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку України. Збірник статей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Запоріжжя, 2011. – С. 154-158.

86. Скрыпников В.Б. Схема систем кондиционирования воздуха в установках с пневматическим приводом. Проектирование и расчет систем кондиционирования воздуха промышленных, общественных и жилых зданий/ В.Б. Скрыпников //Материалы научно-технического совещания по кондиционированию воздуха /РИСИ – М., 1973. – С.162-163.

87. Скрыпников В.Б. Термодинамическое совершенство системы кондиционирования воздуха в условиях изменившейся внешней среды./ В.Б. Скрыпников, С.В. Флоров, В.Н. Машталир // Тезисы доклада «Интенсификация производства и применение искусственного холода». – Л., 1986. – С.143-144.

88. Скрыпников В.Б. Эффективность схемы кондиционирования с промежуточным теплообменником / В.Б. Скрыпников //Техника безопасности, охрана труда и горноспасательное дело. – М.: Недра, 1974. - № 7. – С.5-7.

89. Скрыпников В. Б. Экспериментальные зависимости для расчета теплообмена отработанного воздуха / В.Б. Скрыпников // Борьба с высокими температурами на угольных шахтах и рудниках. – Донецк, 1973. – С.181-182.

90. Скрыпников В.Б. Методики расчета процессов охлаждения воды в форсуночной камере, оборудованной форсунками двухстороннего распыла Ц2-7 / В.Б. Скрыпников, Ю.В. Скрыпников, М.М. Ляховецкая // Вісник  академії: Наук та інформ. бюл./ПДАБта А. Дн-вск, 2007. - № 9. – С.25-28.

91. Скрыпников В.Б. Температурные уровни и термодинамические процессы использования атмосферного холода. Классификация технических и технологических систем с использованием атмосферного холода / В.Б. Скрыпников, М.М. Ляховецкая // Строительство, материаловедение и машиностроение. Сб. науч. трудов, г. Днепропетровск, 2008. - №46. – С. 74-82.

92. Скрыпников В.Б. Технико-экономические показатели систем обеспечения норм охраны труда в жилых и административных зданиях / В.Б. Скрыпников, Ю.В. Скрыпников, В.И. Фоменко, М.М. Ляховецкая // Строительство, материаловедение и машиностроение. Сб. науч. трудов, г. Днепропетровск, 2007г. - №40. – С. 197-201.

93. Скрыпников В.Б. Системы кондиционирования рудничного воздуха, использующие природные и вторичные источники энергии. / В.Б. Скрыпников, В.С. Мочков, В.И. Могилевский, С.В. Флоров // Сборник научных трудов института горного дела Севера Академии наук СССР. – Якутск, 1987. – С.20-23.

94. Скрыпников В.Б. Комплексное теплохолодоснабжение шахты с использованием вторичных энергоресурсов и атмосферного холода / В.Б. Скрыпников, В.Я. Журавленко, В.С. Мочков, В.И. Могилевский // Промышленная энергетика. – 1989. - № 4. – С.44-47.

95. Скрыпников В.Б. Система комплексного теплохолодоснабжения шахты / В.Б. Скрыпников, С.В. Флоров, В.Н. Машталир // Межвузовский научный сборник. – Саратов, 1987. – С.20-23.

96. Скрыпников В.Б. Энергетическая оценка процессов в компрессионных холодильных машинах / В.Б. Скрыпников, Ю.А. Чередниченко // Сборник трудов ДИСИ. – Днепропетровск, 1993. – С.251-253.

97. Скрыпников В.Б. Опытно-промышленная установка для обогрева ствола шахты сбросным низкопотенциальным теплом компрессорных установок / В.Б. Скрыпников, В.Д. Глебов, Е.А. Воробьев, В.В. Небылица // Уголь Украины. – 1993. - № 3. – С.41-43.

98. Скрыпников В.Б. Тепловлажностные параметры отработанного воздуха / В.Б. Скрыпников // Изв. вузов. Горный журнал. – 1974. - № 10. – С.123-128.

99. Скрыпников В.Б. Проблематика проведения мероприятий по энергосбережению в компрессорных установках./ Скрыпников В.Б. // Сборник трудов Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры. – Днепропетровск, 2001. № 11 с. 55 – 58.

100. Скрыпников В.Б. А.с. 844778 СССР, МКИ Е 21 Г 3/00. Способ кондиционирования воздуха и устройство для его осуществления / Скрыпников В.Б., Бойко В.А., Аничхин А.Г., Черниченко В.К., Флоров С.В.// (СССР). - № 2766298/22-03; Заявлено 15.05.79; Опубл. 5.10.79, Бюлл. № 25. – 3 с.

101. Скрипніков В.Б. Деклараційний патент “Система опалення та гарячого водопостачання громадських та промислових будівель” / Скрипніков В.Б., Савицький М.В., Бузунов А.В. Салінов А.З., Сайченко А.В., Скрипніков Ю.В. Ляховецкая М.М. // Заявлено  15.07.2002; № 2002075797. Український інститут промислової власності.

102. Скрыпников В.Б. Деклараційний патент F24F 5/00 Система охолодження технологічної води /  Скрыпников В.Б., Савицький М.В., Ляховецька М.М., Скрипніков Ю.В., Липський Г.Г. – Дніпропетровськ, ПДАБА, 2009.

103. Скрыпников В.Б. Энергосберегающая технология системы микроклимата промышленного объекта / В.Б. Скрыпников – Днепропетровск: РИО ПГАСА, 2003. – 205с.

104. Скуба В.Н. Эффективность использования природных ресурсов тепла и холода при регулировании теплового режима шахт и рудников Севера. Физические процессы горного производства / В.Н. Скуба, Ю.В. Шувалов, П.Д. Чабан // Всесоюзн. межвуз. сб. – Л.: Изд. ЛГИ, 1982. – Вып.11. – С.18-26.

105. Степанов В.С. Потенциал и резервы энергоснабжений в промышленности / В.С. Степанов, Т.Б.  Степанова // Новосибирск: Наука, 1990. – С.105-112.

106. Сушон С.П. Применение нормативного метода планирования вторичных энергетических ресурсов при развитии энергохозяйства промышленных предприятий / С.П. Сушон, Е.И. Галинский, А.И. Рудицкий, А.Г. Завалко // Шестая конференция по вопросам промышленного энергохозяйства. – Варна, 1969. – С.23-25.

107. Тарабанов М.П. Тепло- и массоперенос в камерах орошения кондиционеров с форсунками распыления / М.П. Тарабанов, Ю.В. Видин, В.П. Бойков // Красноярск: КПИ, 1977. – 210 с.

108. Тарасов В.М. Эксплуатация компрессорных установок / В.М. Тарасов // М.: Машиностроение, 1987. - С.154-155.

109. Теренцкая М.Е. Использование геотермальных вод низкого потенциала в пленочных тепломассообменниках / М.Е. Теренцкая, А.А. Бондарь // Санитарная техника: Межведомств. республ. научн. сб., - К.: Будiвельник, 1968. – Вып.7. – С.90-93.

110. Тихомиров В.Б. Планирование и анализ эксперимента / Тихомиров В.Б. – М.: «Легкая индустрия», 1974. – 263с.

111. Ткаченко Э.В. Утилизация теплоты оборотной воды в системах приточной вентиляции / Э.В. Ткаченко // Инженерное обеспечение объектов строительства. – М.: ВНИИНС Госстроя СССР, 1986. – Вып.4. – С.17-27.

112. Фарфоровский Б.С. Охладители циркуляционной воды на тепловых электростанциях / Б.С. Фарфоровский, В.Б. Фарфоровский – Л.: Энергия, 1972. – 159 с.

113. Фоменко В.И. Способы повышения эффективности компрессоров К-250-61-1 / В.И. Фоменко, М.М. Ляховецкая, В.Б. Скрыпников, Ю.В. Скрыпников // Вісник  академії: Наук. та інформ. бюл./ПДАБтаА, Дн-вск, 2006. - №1. - С. 20-27.

114. Хараз Ц.Н. Пути использования вторичных энергоресурсов в химических производствах / Ц.Н. Хараз, Б.Н. Псакис  – М.: Химия, 1984. – 247 с.

115. Цейтлин Ю.А. Термодинамические характеристики вентиляторных градирен шахтных пневматических и холодильных установок / Ю.А. Цейтлин, Ю.И. Проскуровский // Горная электромеханика и автоматика, Киев: Техника, 1984. – Вып. 45 – С.92-95.

116. Цой А.Д. Вопросы использования низкопотенциального тепла в народном хозяйстве / А.Д. Цой, М.И. Цысин, А.В. Рачинский // М.: Промышленная энергетика, 1984. – Вып.1. – С.28-31.

117. Шаргут Я. Эксергия / Я. Шаргут, Р. Петель – М., 1968. – 20 с.

118. Шацкий В.П. Битюцких Д.С., Гулевский В.А. Математическая модель водоиспарительного охлаждения / В.П. Шацкий, Д.С. Битюцких, В.А. Гулевский // Вестник ВГТУ. Серия Энергетика. Воронеж ГТУ, 2003. - Выпуск 7.3 - С. 87- 91.

119. Шацкий В.П. К выбору параметров кондиционеров воздуха для ограниченных объемов / В.П. Шацкий // Известия вузов. Строительство и архитектура. - 1995. - №3. - С.81-84.

120. Шелковский Б.И. Утилизация и использование вторичных энергоресурсов компрессорных станций / Б.И. Шелковский, А.С. Патыченко, В.П. Захаров - М.: Недра, 1991. – 215с.

121. Шенк Х.Теория инженерного эксперимента / Шенк Х. – М.: Мир, 1972. – 381 с.

122. Шерстюк А.Н. Насосы, вентиляторы, компрессоры / А.Н. Шерстюк - М.: Высшая школа, 1972. - С.56-70.

123. Шински Ф. Управление процессами по критерию экономии энергии / Ф. Шински – М.: Мир, 1981. - 64с.

124. Шнепп В.Б. Конструкция и расчет центробежных компрессорных машин / В.Б. Шнепп // М.: Машиностроение, 1995. - С22-24.

125. Щербань А.Н.  Свойства влажного воздуха при давлениях 500-1000 мм.рт.ст / А.Н. Щербань, О.А. Кремнев, И.М. Титова – М.: Госгортехиздат, 1963. - 132 с.

126. Цветков Э. И. Методические погрешности статистических измерений / Э. И. Цветков – Л.: Энергоатомиздат, 1984. - 144с.

127. Юхно И.Ф. Расширение области применения камер орошения ОКС кондиционеров КТЦЗ при испарительном нагреве воздуха в зимний период / И.Ф. Юхно, И.В. Соин, А.В. Дрокина // (Кондиционирование: сборник научных трудов). ВНИИ кондиционер, Харьков, 1987. - вып.16. – С.24-28.

128. Янтовский Е.И. Использование теплоты оборотной воды для нагрева вентиляционного воздуха на промышленных предприятиях / Е.И. Янтовский, В.С. Янков – М.: Промышленная энергетика, 1980. - № 5 - 40с.

129. Обработка воздуха с отрицательными температурами подогретой водой в типовых форсуночных камерах  кондиционеров. // Отчет ВНИИОТ. Ленинград, 1971, С.55-58.

130. Рекомендации по оборудованию типовых камер орошения кондиционеров КД, КТ и КТЦ форсунками двухстороннего распыления с каплеотбойными цилиндрами. Волгоградский инженерно-строительный институт. Волгоград, 1981.

131. ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель.

132. Alefeld G. Probleme mit der Exergie./ Alefeld G. //Tnermodynamik. – 1988. Vol.40. - № 7. – pp.72-80.

133. Böttcher C. "Freie Kühlung" mit ventilatorbelüfteten Kühltürmen - eine energiesparende Kälteerzeugung bei niedrigen Aussenluftzuständen. // Ki Klima - Kälte - Heizung 5/1987, p. 238-241. (перевод с нем.)

134. Clivet. Comfort and energy saving. Company Presentation. Решения, обеспечивающие идеальный комфорт.

135. Daikin Deluxe. Программа подбора оборудования VRV-PRO.

136. Experimental Results of Tests Carried Out on a New Specific HVAC System for Cinemas. Clima 2000/Napoli 2001 World Congress – Napoli (I), 15-18. September 2001.

137. Glaser H. Exergetische Untersuchung eines Kalteprozesses./ Glaser H. //Klima-kalte-Heizung. – 1984. Vol.14. - № 84. – S.559-564.

138. Lehnguth M. Energetische und exergetische Analyse und Bewertung von Kompressions-warmepumpenprozesseh./ Lehnguth M. // Diss TH Karl-Marx-Stadt, - 1985. Vol.30.- № 6. – S.881-887.

139. Lehnguth M. Exergetische Analyse und Bewertung von Kompressionskalte und Kompressionswarmepumpenprozessen./ Lehnguth M. //Luft und Kaltechnik. – 1988. – Vol.24 - № 2. – S.89-95, 111.

140. Masocro M. Impeanti di climatizzazione con fluidi a temperature non tradizionali: prineipi ed applicazioni./ Masocro M. //Condizionamento dellaria riscaldamento refrigerazione. – 1989 – Vol.33 – № 12. – pp.1607-1614.

141. Rybach L. Status and prospects of geothermal heat pumps (GHP) in Europe and worldwide; sustainability aspects of GHPs. International course of geothermal heat pumps, 2002.

142. Water Loop Heat Pump System (WLHP) for Hypermarkets and Shopping centers. Ing. Massimo Stefano Venco. Clivet Italia – Feltre (BL).

143. Werner Vielsack. Freie Kühlung von Kaltwasserkreisläufen während des Winterbetriebes unter Verwendung von vorhandenen Kühltürmen // HLH 30 (1979) № 7, Juli, p. 267-270. (перевод с нем.)

144. Устройство для охлаждения поступающего воздуха в установке кондиционирования воздуха. Патент РФ №212509 F24F/14, 1999г. Сеппо Калеви Каннинен, Ингмар Эрик Ролин, Сеппо Юхани Лескинен. АББ Инталлаатиот.

145. Development of an artificial Permafrost storage using heat pipes. Fukuda M., Tsuchiya F.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html