mДля заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки Украины

Одесская национальная академия пищевых технологий

На правах рукописи

Морозюк Лариса Ивановна

УДК 536.621.55/57

РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛА  И ХОЛОДА В

УСТАНОВКАХ С МНОГОКОМПОНЕНТНЫМИ И МНОГОФАЗНЫМИ

РАБОЧИМИ ВЕЩЕСТВАМИ

05.14.06 – техническая теплофизика и промышленная теплоэнергетика

диссертация на соискание ученой степени

доктора технических наук

Научный консультант:

Никульшин Руслан Константинович,

доктор технических наук, профессор

Одесса – 2013

2

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ .......................................................... 7

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................... 12

РАЗДЕЛ 1. МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ РАБОЧИЕ ВЕЩЕСТВА В

УСТАНОВКАХ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ТЕПЛА И

ХОЛОДА ................................................................................................................... 23

1.1. Основные положения и понятия ................................................................ 23

1.2. Термодинамические свойства многокомпонентных рабочих веществ.. 31

1.3. Теплоотдача многокомпонентных рабочих веществ ............................... 44

1.4. Взаимодействие со смазочным маслом ..................................................... 45

1.5. Взаимодействие с конструкционными материалами ............................... 47

1.6. Степень термодинамического совершенства ........................................... 47

1.7. Выводы.......................................................................................................... 58

РАЗДЕЛ 2. ПАРОКОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ С

МНОГОКОМПОНЕНТНЫМИ И МНОГОФАЗНЫМИ РАБОЧИМИ

ВЕЩЕСТВАМИ ....................................................................................................... 60

2.1. Азеатропные смеси ...................................................................................... 60

2.2. Неазеотропные смеси .................................................................................. 62

2.3. Одноступенчатые  установки с регенерацией тепла ................................ 65

2.4.  Одноступенчатые  установки  для  производства  холода  на  двух

температурных уровнях ..................................................................................... 67

2.5.  Одноступенчатые установки для производства тепла и холода на двух

температурных уровнях каждого ...................................................................... 69

2.6.  Одноступенчатые установки для производства тепла и холода на двух

температурных уровнях каждого на нерастворимых компонентах .............. 76

2.7. Одноступенчатый тепловой насос на четырех температурных уровнях в

системе «ректификационная колонна - тепловой насос»  .............................. 84

3

2.8. Теплоиспользующая холодильная установка с многофазным

однокомпонентным рабочим веществом ....................................................... 101

2.9.Выводы ......................................................................................................... 105

РАЗДЕЛ 3.АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ.

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦИКЛА.............................................. 107

3.1. Термодинамические образцы  .................................................................. 107

3.2. Влияние теплоты смешения на термодинамическое совершенство

цикла ................................................................................................................... 117

3.3. Влияние свойств рабочих веществ на термодинамическое совершенство

цикла  .................................................................................................................. 120

3.4.  Влияние  кратности  циркуляции  раствора  на  термодинамическое

совершенство цикла  ......................................................................................... 121

3.5. Влияние ректификации на термодинамическое совершенство цикла . 124

3.6.  Влияние  вспомогательного  газа  на  термодинамическое  совершенство

цикла ................................................................................................................... 129

3.7. Эталонный цикл АДУ ............................................................................... 133

3.8. Действительный цикл АДУ ...................................................................... 135

3.9. Принципиальная схема абсорбционно-диффузионной установки ....... 138

3.10. Выводы...................................................................................................... 139

РАЗДЕЛ 4. АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ.

ПРОЦЕССЫ В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОМ БЛОКЕ  ............................. 140

4.1. Конструкции элементов генератора ........................................................ 140

4.2. Термодинамический анализ процессов в генераторе ............................ 142

4.3. Аналитический метод расчета генератора .............................................. 154

4.4. Графический метод расчета генераторов ................................................ 158

4.5. Процесс в термонасосе .............................................................................. 159

4.6. Развитие конструктивных форм генераторов ......................................... 167

4.7. Систематизация конструкций генераторов ............................................. 170

4.8. Новые технические решения .................................................................... 177

4

4.8.1. Генераторы системы «P5R1» и «P3R1»  ........................................... 178

4.8.2. Система обогрева с помощью вихревой трубы ............................... 178

4.8.3. Холодильная машина  ......................................................................... 178

4.9. Выводы........................................................................................................ 180

РАЗДЕЛ 5. АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ.

ПРОЦЕССЫ В НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМ БЛОКЕ  ................................. 182

5.1. Принципы получения низких температур и холода в АДУ  ................. 182

5.2. Теория циркуляции потоков в парогазовом контуре ............................. 191

5.3. Холодопроизводительность АДУ ............................................................ 199

5.4. Систематизация схем ПГК ........................................................................ 203

5.5. Математические модели процессов тепломассообмена в элементах

ПГК ..................................................................................................................... 210

5.5.1. Начальный участок испарителя. Расход смеси больше или равный

теоретическому .............................................................................................. 210

5.5.2. Предварительный испаритель. Расход смеси меньше

теоретического ............................................................................................. 212

5.5.3. Испаритель-теплообменник ............................................................... 213

5.6. Регенеративный теплообменник .............................................................. 221

5.7. Абсорбер ..................................................................................................... 228

5.7.1.  Энергетический  и  материальный  балансы,  уравнение  рабочей

линии .............................................................................................................. 230

5.7.2. Процесс тепломассообмена................................................................ 234

5.7.3. Гидродинамика .................................................................................... 237

5.8. Теория естественной циркуляции в парогазовом контуре .................... 238

5.9. Развитие конструктивных форм элементов парогазового контура ...... 240

5.9.1. Абсорбер .............................................................................................. 240

5.9.2. Испаритель ........................................................................................... 241

5.9.3. Регенеративный теплообменник ....................................................... 243

5.9.4. Предварительный испаритель ........................................................... 243

5

5.9.5. Компоновка элементов ....................................................................... 245

5.10. Новое техническое решение ................................................................... 245

5.11. Выводы...................................................................................................... 247

РАЗДЕЛ 6. АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЕ УСТАНОВКИ.

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ....................................................................... 248

6.1. Функциональное проектирование ............................................................ 248

6.2. Алгоритм функционального проектирования  ....................................... 249

6.3. Алгоритм анализа АДУ ............................................................................. 251

6.3.1. Алгоритм расчета термодинамических и теплофизических свойств

рабочих веществ ............................................................................................ 251

6.3.2. Алгоритм обновления информационной базы данных ................... 252

6.3.3.  Алгоритм  расчета  теплопритоков  (теплопотерь)  в  охлаждаемый

(нагреваемый) объект ................................................................................... 253

6.4. Алгоритм синтеза АДУ ............................................................................. 257

6.5 Построение полного дерева решений ....................................................... 259

6.6. Алгоритм термодинамического расчета цикла АДУ ............................. 266

6.7. Алгоритм расчета функциональных характеристик элементов АДУ .. 272

6.7.1. Выпарной элемент и термонасос ....................................................... 272

6.7.2. Ректификатор ....................................................................................... 273

6.7.3. Дефлегматор ........................................................................................ 273

6.7.4. Теплообменник растворов.................................................................. 274

6.7.5. Конденсатор ......................................................................................... 274

6.7.6. Испаритель ........................................................................................... 275

6.7.7. Трехпоточный регенеративный теплообменник ............................. 275

6.7.8. Регенеративный теплообменник ....................................................... 275

6.7.9. Абсорбер .............................................................................................. 276

6.8. Алгоритм теплотехнических расчетов элементов АДУ ........................ 276

6.8.1. Выпарной элемент  ............................................................................. 277

6.8.2. Ректификатор ....................................................................................... 280

6

6.8.3. Дефлегматор ........................................................................................ 284

6.8.4. Теплообменник растворов.................................................................. 284

6.8.5. Конденсатор ......................................................................................... 285

6.8.6. Испаритель ........................................................................................... 285

6.8.7. Трехпоточный регенеративный теплообменник ............................. 286

6.8.8. Двухпоточный регенеративный теплообменник ............................. 287

6.8.9. Абсорбер .............................................................................................. 288

6.9. Экспресс - оценка в функциональном проектировании АДУ............... 288

6.10. Выводы...................................................................................................... 290

РАЗДЕЛ  7.  АБСОРБЦИОННО-ДИФФУЗИОННЫЕ  УСТАНОВКИ.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ.  ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ЧАСТНЫХ ЗАДАЧАХ ............................................ 291

7.1. Экспериментальное исследование АДУ ................................................. 291

7.1.1. Экспериментальные стенды ............................................................... 292

7.1.2.  Исследование  агрегата  с  многопоточным  регенеративным

испарителем – теплообменником ................................................................ 295

7.1.3. Исследование надежности термосифонного насоса  ...................... 303

7.2. Частные задачи функционального проектирования ....................................   309

7.2.1.  Создание  параметрических  рядов  абсорбционных  бытовых

устройств ........................................................................................................ 309

7.2.2. Теплотехнический расчет термонасоса ............................................ 315

7.2.3. Теплотехнический расчет низкотемпературнго блока.................... 317

7.3. Выводы........................................................................................................ 325

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ............................................................................................... 326

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ....................................... 328

7

СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

А

комплекс величин; постоянная величина

а

коэффициент

В

комплекс величин; постоянная величина

С

комплекс величин; постоянная величина

с

теплоемкость, (кДж/(кг∙К))

D

коэффициент диффузии, (м

2

/с)

d

диаметр, (м)

E

комплекс величин; постоянная величина

F

теплообменная поверхность аппарата, (м

2

)

.жсF

площадь живого сечения, (м

2

)

f

кратность циркуляции, (кг/кг); площадь живого сечения, (м

2

)

G

комплекс величин, постоянная величина

g

ускорение силы тяжести, (м/с²)

Н

полная энтальпия. (кДж); располагаемый напор, (м)

h

удельная энтальпия, (кДж/кг); располагаемый напор, (м)

K

комплекс величин, постоянная величина

k

коэффициент теплопередачи, (Вт/м

2

К); показатель адиабаты

L

комплекс величин, постоянная величина

M

массовый расход, (кг/с)

M

молекулярная масса, (кг/моль)

m

кратность циркуляции парогазовой смеси, (кг/кг)

Nu

критерий Нуссельта

p

давление, (МПа, атм)

Q

тепловой поток, (Вт)

q

плотность теплового потока, (Вт/м

2

); удельное тепло, (кДж/кг)

R

газовая постоянная, (кДж/кгК); флегмовое число (кг/кг); комплекс

величин, постоянная величина

r

тепло фазового перехода,  радиус-вектор

8

S

комплекс величин, постоянная величина

s

удельная энтропия, (Дж/кг К)

Т

температура, (К); комплекс величин, постоянная величина

t

температура, (

0

С)

V

объем, (м

3

)

v

удельный объем, (м

3

/кг)

W

мощность, (Вт)

W

расход наружного воздуха (кг/с)

w

удельная работа, (кДж/кгК); скорость, (м/с)

Х

комплекс величин, постоянная величина

Y

комплекс величин, постоянная величина

Z

комплекс величин, постоянная величина

l    длина,(м)

l    длина участка, канала, трубы, (м)

N    мощность, (Вт)

Pr    критерий Прандтля

Re    критерий Рейнольдса

x,y,z    декартовые координаты

y    мольный состав смеси пара, (моль/моль); объемная концентрация

Ф    массовый расход флегмы

Греческие символы



коэффициент теплоотдачи, (Вт/м

2

К)



коэффициент  массоотдачи,  (кг/м

2

К);  объемное  расходное

паросодержание



толщина, (м)



отношение; движущая сила абсорбции

р

падение давления

T

разность температур

9



коэффициент извлечения



температурный напор, ( град); температура, ( град)



коэффициент теплопроводности, (Вт/мК), коэффициент подачи



коэффициент динамической вязкости, (Па с)



коэффициент кинематической вязкости, (м

2

с)



скорость движения потока, (м/с)



плотность, (кг/м

3

)



сумма



истинное объемное паросодержание; относительный коэффициент

извлечения



скорость, (м/с)

    коэффициент трения

    КПД

    массовая концентрации, (кг/кг)

x    степень сухости

Нижние индексы

()

a

внутренний тепломассообмен в абсорбере

()d   пар

()r   крепкий раствор

()t   растворение

()А   абсорбция

()а   слабый раствор

()АБ   абсорбент

()АБС   абсорбционная

()в   воздух

()вл.п.   влажный пар

()вх   вход

()вых   выход

10

()ВЭ   выпарной элемент

()Г   генератор

()г   газ

()ГИ   греющий источник

()глайд   температурный глайд

()гор   горячий

()Д   дефлегматор

()действ   действительный

()ж   жидкость

()И   испаритель

()ид   идеальный

()К   конденсация

()К   Карно

()КМ   компрессор

()компр   компрессорная

()кр   критическое

()Л   Лоренц

()Н   насос

()н   наружная

()нас   насыщений

()ОБ   обратный

()обр   обратимый

()ОБТН   обратный теплонасосный

()ОБХ   обратный холодильный

()общ   общая

()ОХОБ   охлаждаемый объект

()пг   парогазовая смесь

()ПР   прямой

()Р   ресивер

()РВ   рабочее вещество

()см   смесь

11

()ср   окружающая среда

()СТС   степень термодинамического совершенства

()Т   термонасос

()теор   теоретический

()ТО   теплообменник

()ТР   теплообменник растворов

()ФК   форконденсатор

()хол   холодный

()цк   цикл

()Э   энергетическая

Верхние индексы

()'   насыщенная жидкость

()''   насыщенный пар

()

max

максимальный

()

min

минимальный

()

п

перегретый пар

Сокращения

RH    компонент высокого давления

RL    компонент низкого давления

АДУ

абсорбционно-диффузионная установка

АХУ

абсорбционная холодильная установка

КУ

компрессорная холодильная установка

ПГК

парогазовый контур

ПГС    парогазовая смесь

ПГТ

парогазовый теплообменник

РТО    регенеративный теплообменник

СОР

коэффициент преобразования (Coefficient of Performance)

12

ВВЕДЕНИЕ

Отрасль  техники  преобразования  и  получения  тепла  и  холода  является

значительной частью энергетического сектора любой страны. В зависимости от

климатических  условий  страны  и  уровня  развития  промышленности,

от 7 до 20% потребленной электроэнергии приходится на эти статьи.

Во всем мире энергетический сектор в целом, а также его составные части,

находится  на  новом  этапе  развития.  Причиной  тому  стали  международные,

региональные и национальные акты, декларирующие более строгие требования:

экономное  расходование  энергетических  ресурсов  и  экологическую  чистоту

производства всех видов продукции.

Для  теплонаносной  и  холодильной  техники  эти  требования  обернулись

запретом  на  эксплуатацию  широко  известных  и  наиболее  употребляемых

рабочих веществ.  В наиболее сложных условиях оказались системы малой и

средней  производительности,  что  обусловлено  большим  числом  ежегодно

массово  произведенных  и  введенных  в  эксплуатацию  единиц  этого

оборудования. Особенностями малых и средних теплонасосных и холодильных

систем  (по  сравнению  с  промышленным  системами)  являются,  с  одной

стороны,  относительно  высокое  удельное  потребление  электроэнергии  в

совокупности  с  повышенным  экологическим  риском  возникновения  опасных

ситуаций,  с  другой  стороны,  -  существующие  значительно  большие

потенциальные  возможности  внедрения  энергосберегающих  и  экологических

технологий.  Таким  образом,  перспективное  направление  развития

теплонаносной и холодильной техники заключается в разработке и реализации

научно-технических  решений,  способных  обеспечить  энергоэффективные  и

экологически чистые технологии для процессов преобразования и получения

тепла и холода, при возможно минимальных затратах на создание нового типа

оборудования.

Внедрение  новых  рабочих  веществ,  совершенствование

теплоиспользующих  машин с расширенной возможностью утилизации любого

13

вида тепла (как тепловых сбросов, так и возобновляемых источников энергии) в

совокупности  с  созданием  новых  схемно-цикловых  решений  являются  теми

направлениями научно-технических решений, которые способствуют созданию

энергетически эффективных и экологички безопасных типов теплонасосных и

холодильных систем.

В  холодильной  технике  по  проблемам  энергосбережения  в  различных

установках и их элементах выполнено большое количество обобщающих работ,

анализ  которых  подробно  изложен  в  работе  [87].  В  большинстве  работ

решаются  вопросы  энергосбережения  на  основании  параметрической

оптимизации  известных  схемно-цикловых  решений.  Такой  поход  позволяет

эффективно  использовать  уже  разработанные  различные  методы

математического моделирования и оптимизации. Что же касается системной,

структурной  оптимизации,  то  в  работах  [13,91]  такие  задачи  предлагается

решать  по  определенным  эвристическим  правилам,  путем  эволюции  какой-либо  выбранной  структуры  либо  путем  сравнения  между  собой  нескольких

заданных систем, структуры которых известны. Такой подход лишь выбирает

лучшую  из  заданных  структур  и  не  может  являться  основой  для

перспективного  проектирования,  основанного  на  решении  энергетических  и

экологических задач.

Все  слабости  работ  связаны  с  отсутствием  обобщающей  теории  и

представления  математической  модели  системы  в  виде  комплекса

аналитических уравнений, полученных из эмпирических данных определенного

круга  объектов  и  определенного  интервала  изменения  параметров.  В  этом

случае  известным  недостатком  является  то,  что  испытанное  оборудование

снимается  с  производства  и  заменяется  новым,  на  которое  полученные

эмпирические аппроксимации не распространяются. Это приводит к тому, что в

выполняемых проектах заложено устаревшее оборудование, не имеющее право

на перспективу.

14

Что касается синтеза схемно-цикловых решений в совокупности с заранее

неизвестным рабочим веществом, то такая задача не ставилась вообще, в силу

ее  чрезвычайной  сложности,  насколько  это  известно  из  существующих

публикаций в области холодильной и теплонаносной техники.

Используемый в качестве единственного энергетического критерия

COP

не

дает возможности правильно оценить термодинамическое совершенство систем

при  их  сравнительном  анализе  из-за  неучтенных  следствий  Второго  закона

термодинамики.  Для  анализа  многотемпературных  установок,  а  также

установок  для одновременного производства тепла и холода

COP

вообще не

применим.  Попытка  обойти  это  затруднение  путем  введения  «приведенной

стоимости  холода  –  тепла»  искусственно  и  ничего,  кроме  накопления

дополнительных  ошибок,  не  дает.  Следовало  бы  вместо

COP

ввести  в

рассмотрение  эксергетический  КПД  или  степень  термодинамического

совершенства.

В  настоящей  работе  идет  речь  об  интегрировании  в  процесс

проектирования  современных  методов  термодинамического  анализа  и

математического  моделирования  для  проведения  структурного  анализа  и

синтеза  схемно-цикловых  решений  в  совокупности  с  современными

направлениями  в  выборе  существующих  и  создании  новых  рабочих  веществ

(смесей),  с  последующим  проведением  теплотехнических  расчетов,  что

преследует своей целью осуществление синтеза схемно-циклового решения с

одновременным оптимальным выбором рабочего вещества.

Выбор для исследования установок малой и средней производительности с

новыми рабочими веществами в виде многокомпонентных смесей не случаен.

Это  не  только  самый  массовый  вид  установок,  но  и  один  из  наиболее

разнообразных  по  своему  структурному  построению  и  функциональному

назначению его подклассов. Оборудование, входящее в установки, охватывает

температурный диапазон от -120

0

С до 120

0

С (от низкотемпературного хранения

биопрепаратов  до  высокотемпературных  тепловых  насосов).  К  таким

15

установкам  относят  бытовую  технику,  торговлю,  специализированное

оборудование,  теплофикационные  установки,  которые  решают  проблему

предприятий  для  осуществления  технологических  процессов  с  несколькими

температурными  полезными  эффектами.  Из  изложенного  вытекает  большое

прикладное  значение  и  практическая  ценность  разрабатываемых  в  работе

теоретических  проблем,  а  комплексный  подход  дает  возможность  создать

энергетически  и  экологически  эффективные  системы  преобразования  и

получения  тепла  и  холода.  Разработка  новых  установок  с  новыми  рабочими

веществами, в целом, может дать большой экономический эффект.

Таким  образом,  выбранная  тема  работы  является  важной  научной,

практической и в целом актуальной как с точки зрения перспектив развития

украинской отрасли техники преобразования и получения тепла и холода, так и

в глобальном плане.

На  основании  изложенного,  формулируется  научно-техническое

противоречие.  Оно  состоит  в  том,  что  методы  расчета  установок  для

преобразования тепла и холода с однокомпонентными рабочими веществами

разработаны  для  заранее  заданной  структуры,  тогда  как  эксперименты,

проводимые  с  многокомпонентными  веществами  в  заданной  структуре,

показывают,  что  смена  рабочего  вещества  требует  изменения  структуры

установки.

Научная  проблема  заключается  в  отсутствии  термодинамически

обоснованного выбора рабочего вещества при синтезе структуры установки и в

отсутствии метода функционального проектирования элементов абсорбционно-диффузионных  установок,  что  делает  невозможным  решение  задач

энергосбережения.

16

Связь работы с научными программами, планами, темами

Диссертация  выполнялась  в  соответствии  с  Постановлением  Кабинета

Министров  Украины  №  1716  от  24.12.01г.  «Новітні  технології  та

ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому

комплексі»,  Постановлением  Кабинета  Министров  Украины  от  3.04.2006г

№ 412 «Про забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів»; в

соответствии  с  заданием  научной  госбюджетной  тематики  ОГАХ

(НИР  №  MK  03/10  «Розробка  та  удосконалення  сучасних  методів

термодинамічного аналізу для оптимізації енергоперетворювальних систем»); в

соавторстве с Университетом Копенгагена (Дания) с п.1.2 «Lagrange-Formalism

and Thermodynamics of Irreversible Processes», инициированным с Европейским

Союзом  Carnet  (Carnot  Network)  (ICOP-DISS-2168-96);  в  соответствии  с

госбюджетной  тематикой  Киевского  НПО  «Веста»  ВНИИЕМ

(НИР  №  185/22-1-89  «Разработка  и  изготовление  перспективных  моделей

холодильников  и  научно-исследовательских  стендов  для  изучения  процессов

гидродинамики  и  теплообмена  в  АДХ»  (Г.Р.№У60953);  НИР  №  0-402-90

«Проведение исследований с целью разработки перспективных агрегатов АДХ»

(Г.Р.№У67441).

Цель и задача исследования

Целью  работы  является  развитие  термодинамической  теории  и  методов

исследования  процессов  преобразования  и  получения  тепла  и  холода  в

установках с многокомпонентными и многофазными рабочими веществами с

целью энергосбережения путем формирования комплекса «структура – рабочее

вещество»

Для ее достижения необходимо решить следующие задачи:

–  Создать метод формирования схемно-цикловых решений установок для

преобразования  и  получения  тепла  и  холода  с  многокомпонентными  и

17

многофазными веществами, основанный на современных методах прикладной

термодинамики.

–  Разработать  метод  системного  анализа  для  осуществления  синтеза

структуры  установок  для  преобразования  и  получения  тепла  и  холода  с

многокомпонентными и многофазными рабочими веществами.

–  Разработать метод согласования величин полезных эффектов в процессе

синтеза  структуры  компрессорных  тепловых  насосов  с  несколькими

температурными уровнями подвода и отвода тепла.

–  Разработать  метод  синтеза  схемно-цикловых  решений  абсорбционно-диффузионных  установок  на  основе  теоретико-графового  метода  с

использованием ациклических графов.

–  Разработать  математические  модели  процессов  тепломассообмена  в

элементах абсорбционно – диффузионных установок.

–  Разработать  метод  функционального  проектирования  элементов

абсорбционно-диффузионных установок.

Объект  исследования  –  установки  для  преобразования  и  получения

тепла и холода с многокомпонентными и многофазными рабочими веществами.

Предмет исследования – тепловые и гидрогазодинамические процессы с

многокомпонентными и многофазными рабочими веществами.

Методы  исследования  -  термодинамический  анализ  компрессорных

установок для преобразования  тепла и холода и абсорбционно-диффузионных

установок  позволил  определить  степень  термодинамического  совершенства

схемно-цикловых  решений;  теоретико-графовый  метод  «поиска  на  дереве

решений» позволил синтезировать схемные  решения с учетом энергетической

эффективности  с  одновременным  получением  необходимых  температур  в

охлаждаемом  объекте;  математическое  моделирование  тепломассобменных

процессов  в  абсорбционно-диффузионных  установках  позволило  определить

характер  распределения  температур  по  теплообменной  поверхности  в

многопоточных  теплообменных  аппаратах;  метод  аналогий  в  применении  к

18

теплотехническим расчетам элементов абсорбционно-диффузионных установок

позволил  учесть  особенности  процессов  испарения  жидкости  в  парогазовую

среду.

Научная новизна полученных результатов

В работе получены следующие научные результаты.

–  Получил  дальнейшее  развитие  метод  формирования  схемно-цикловых

решений для получения тепла  и холода в установках с многокомпонентными и

многофазными  рабочими  веществами,  основнный  на  современных  методах

прикладной  термодинамики,  что  позволило  осуществить  формирование

комплекса  «структура  -  рабочее  вещество»  для  решения  задач

энергосбережения.

–  Получил дальнейшее развитие метод системного анализа установок для

преобразования  и  получения  тепла  и  холода  с  многокомпонентными  и

многофазными  рабочими  веществами,  который  базируется  на  формировании

обобщенных  схем  установок,  что  позволило  осуществить  синтез  схемных

решений, отвечающих задачам энергосбережения.

–  Получил  дальнейшее  развитие  метод  согласования  величин  полезных

эффектов  в  процессе  синтеза  структуры  компрессорных  тепловых  насосов,

который базируется на анализе технологического процесса с применением этих

установок,  что  дало  возможность  решить  проблему  энергозбережения  в

технологическом процессе, который анализируется.

–  Разработан  метод  синтеза  схемно-цикловых  решений  абсорбционно-

диффузионных  установок,  который  базируется  на  применении  ацикличных

графов  –  деревьев  теоретико  –  графого  метода,  что  дало  возможность

обеспечить температурный эффект в охлаждаемых объектах в совокупности с

необходимым  составом  элементов  с  соответственным  термодинамическим

циклом и его параметрами согласно стандарту на бытовые устройства.

19

–  Разработаны  математические  модели  процессов  тепломассообмена  в

элементах  абсорбционно  -  диффузионных  установок,  основанные  на

критериальных  уравнениях  тепломассобмена  для  многофазных  потоков,  что

позволило  определить  характер  распределения  температур  по  поверхности

теплообмена  и  изменение  парциальных  давлений  компонентов  в  трехфазных

потоках в многопоточных теплообменниках.

–  Получил  дальнейшее  развитие  метод  функционального  проектирования

элементов  абсорбционно-диффузионных  установок,  который  базируется  на

методиках  теплотехнических  расчетов,  что  дало  возможность  проводить

многовариантные  теплотехнические  и  конструктивные  расчеты  с  конечной

целью решения задач энергосбережения.

Практическая значимость полученных результатов диссертационной

роботы:

–  использование  «метода  циклов»  позволило  создать  работоспособные

схемы  КУ  и  АДУ  с  многокомпонентными  рабочими  веществами  с

характеристиками, отвечающими задачам энергосбережения;

–  метод системного анализа АДУ позволил сформировать действительные

схемные решения установок, отвечающие заданным входным параметрам;

–  метод  согласования  тепловых  характеристик  КУ  для

многотемпературных  объектов  определяет  выбор  параметров  рабочего

вещества  для  обеспечения  необходимого  соотношения  производительности  в

соответствии с техническим заданием на проектирование;

–  метод  «поиска  на  дереве  решений»  дал  возможность  сформировать

схемно-цикловые  решения  АДУ  с  учетом  заданных  взаимосвязанных

температурных и тепловых характеристик;

–  функциональное  проектирование  стало  основой  для  определения

тепловых  и  конструктивных  характеристик  элементов  АДУ,  а  также  для

выводов о работоспособности установки в целом;

20

–  результаты исследований легли в основу работ по оказанию технической

помощи  Васильковскому  заводу  холодильников  по  повышению  качества

абсорбционных  бытовых  устройств  с  целью  разработки  перспективных

моделей;

–  результаты  работы  стали  основой  рекомендаций  Университету

Копенгагена (Дания) при создании системы когенерации  «Ректификационная

колонна - тепловой насос»;

–  результаты работы используются в учебных дисциплинах «Теоретические

основы холодильной техники», разделы «Рабочие вещества», «Сложные схемы

холодильных  машин»;  «Термодинамический  анализ  циклов

парокомпрессорных холодильных машин».

Личный вклад соискателя

Основные  идеи  и  положения  диссертационной  работы  принадлежат

лично  автору.  Работы  [53,54,56,57,58,79,62,63,64,65]  выполнены  лично.  В

работах, написанных в соавторстве, автору принадлежат:  [51,69,73]  -  расчеты

теплоотдачи и гидродинамических характеристик теплообменных аппаратов с

анализом  процессов  по  результатам  эксперимента,  [59,66,68,72,74,89,210]  -

термодинамический  анализ  циклов  и  практические  аспекты  их  реализации,

[52,76,170,191,192,204]  -  моделирование  термодинамических  процессов  и

циклов  с  различными  рабочими  веществами  и  термодинамическими

свойствами, выбор рабочего вещества, [55, 67]  -  обзор литературы с анализом

мирового  рынка  холодильной  и  теплонасосной  техники,

[59,60,61,69,72,73,74,205]  - руководство работой, [60,61,62,80,205] - разработка

обобщенной теории и методов функционального проектирования термонасоса

и теплообменных аппаратов установки абсорционно-диффузионной, [90,206]  -

анализ необратимых потерь в теплообменных аппаратах КУ.

21

Апробация результатов диссертации.

Диссертация обсуждалась на заседаниях кафедры холодильных машин и

установок ОНАПТ (ОГАХ). По  теме  диссертации  сделаны  доклады   на  19-th

International  Congress  of  Refrigeration  (Netherlands,  The  Haag,  1994),  на

Conference  Comission  IIR/IIF  B1,  B2,  E1,  E2  “ECO-96”(Romania,  Bucharest,

1996), на Conference International sur les pompes a chaleur a ba-sorption”(Canada,

Montreal, 1996), на 5-th International Energy Conference” (Canada, Toronto, 1996),

на  International Conference IIR/IIF “Cold Climate NVAC’97”(Iceland, Reykjavik,

1997),  на  10-th  та  11-th  International  Conferences  on  Thermal  Engineering  and

thermogrammetry  (THERMO)  (Hungary,  Budapest,  1997,  1999),  на  International

Conference  IIR/IIF  “Heat  Transfer  and  Safety  Issues  in  “Natural”  Refrigerants”

(USA,  College  Parc,  1997),  на  International Conference Natural working fluids’98

(Norway,  Oslo,  1998),  на  Conference    Emerging  Trends  in  Refrigeration  and  Air-Conditioning”(India,  New  Delhi,  1998),  на  Всесоюзной  научно-технической

конференции  “Холод  -  народному  хозяйству”  (CCCP,  Ленинград,  1991),  на

International  Symposium  on  “New  Application  of  Refrigeration  to  Fruit  and

Vegetables Processing” (Turkey, Istanbul, 1994), на 60-ой учебно-методической и

научно-техничечкой  конфереренции  “Теория  и  практика  вузовской  науки”

(Одесса, ОГАХ, 1995), на International Symposium“ Air – Conditioning in high rise

buildings”  (Shanghai,  China,  1997),  на  Международной  научно-технической

конференции  “Холод  и  пищевые  производства” (Россия,  С.-Петербург,  1996),

на  International  Symposium  on  Advances  in  Computational  Heat  Transfer  (Turkey,

Cesme,  1997),  на  International Conference of IIF/IIR “Refrigeration  utilization  for

transportation  in  hot  climate  areas”  (Russia,  Astrakhan,  1997),  на  International

Conferences  IIR/IIF,  Commission  B2,  C2,D1,D2/3,  23-26  (Bulgaria,  Sofia,  1998,

1999), на 20-th International Congress of Refrigeration (Australia, Sidney, 1999), на

Международной  конференции  “Холодильная  техника.  Проблемы  и  решения”

(Россия, Астрахань, 1999), на 14-th-16-th International Congresses of Chemical and

Process Engineering (Czech Republic, 2000,2001 и 2004), на научно-технической

22

конференции “Современные проблемы низкотемпературной техники” (Одесса,

2002),  на  Международной  научно-технической  конференции  “Україна

наукова”(  Днепропетровск  –  Запорожье,  2004),  на  Humboldt-Kolleg  “Energy

Challenges of the 21st Century: Science, Technology, Economy, Society” (Ukraine,

Odessa, 2007), на 6-ой международной конференции “Современные проблемы

холодильной  техники  и  технологии”  (Одесса,  2007),  на  VI  международной

научно-техническая  конференции  “Современные  проблемы  холодильной

техники и технологии” (Одесса, 2007), на I Міжнародній науково-технічнічній

конференції “Інновації в суднобудуванні і океанотехніці” (Миколаїв, 2010), на

Международной  конференции  с  элементами  научной  школы  для  молодежи.

“Инновационные разработки в области техники и физики низких температур”

(Россия,  Москва,  2010),    Всеукраїнській  науково-технічній  конференції

молодих  вчених  та  студентів  “Стан,  досягнення  і  перспективи  холодильної

техніки і технології” (Одесса, 2011), а також на Международной конференции

“Инновации в холодильной технике” (Россия, Москва, 2012).

Публикации.

По теме диссертации опубликованы 76 научных работ, в том числе: – 25

публикаций в специальных изданиях, утвержденных  ДАК МОН Украины (из

них 10 самостоятельных); 10 – в специальных журналах России и за рубежом;

14  –  полных текстов докладов   на международных конференциях; 23 –  тезиса

доклада  на международных  научно-практических конференциях и  конгрессах;

4 – патента.

Объем и структура диссертации.

Диссертация состоит из введения, семи основных разделов, общих выводов,

списка  использованной  литературы,  состоящего  из  257  источников.  Работа

содержит на 352 страницы основного текста, 129 рисунков, 12 таблиц.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

В  диссертационной  работе  разработан  и  экспериментально  обоснован

инструментарий  к  процессу  проектирования,  который  базируется  на

современных методах термодинамического анализа и синтеза схемно-цикловых

решений, отвечающих задачам энергосбережения.

В  соответствии  с  целью  работы  были  решены  задачи  исследования  и

получены следующие результаты:

1.  Предложенный  метод  формирования  схемно-цикловых  решений

установок  для  преобразования  и  получения  тепла  и  холода  с

многокомпонентными  и  многофазными  веществами,  на  основе

термодинамического  анализа  «методом  циклов»,  дает  возможность

осуществить одновременный выбор многокомпонентного рабочего вещества и

структуры  установки,  при  которых  циклы  обладают  высокой  степенью

термодинамического совершенства, что и является успешным решением задач

энергосбережения.

2.  Метод  системного  анализа  установок  для  преобразования  и

получения тепла и холода с многокомпонентными и многофазными рабочими

веществами, основанный на термодинамическом анализе циклов обобщенных

схем  установок,  обеспечил  формирование  индивидуальной  структуры

установки с учетом свойств рабочего вещества в соответствии с техническим

заданием, и выполнением требований энергосбережения.

3.  Разработанный метод согласования величин полезных эффектов в

процессе  синтеза  структуры  компрессорных  многотемпературных  тепловых

насосов  дал  возможность  удовлетворить  требования  технологического

процесса,  для  которого  предназначена  эта  установка,  и  обеспечить

энергосбережение  в заданном технологическом процессе.

4.  Метод  синтеза  схемно-цикловых  решений  абсорбционно-диффузионных  установок,  основанный  на  «поиске  на  дереве  решений»,  дал

327

возможность  сформировать  схемно-цикловые  решения,  обеспечивающие

требуемый  температурный  эффект  в  устройствах  с  любым  количеством

охлаждемых  объектов  в  сочетании  со  структурным  составом  элементов  и

циклом с высокой термодинамической эффективностью.

5.  Разработанные  математические  модели  процессов

тепломассообмена  в  элементах  абсорбционно-диффузионных  установок  с

использованием  уравнений  тепло-массобмена  для  одно-  и  многофазных

потоков в одном канале  многопоточных теплообменных аппаратов позволили

определять  характер  распределения  температур  и  парциальных  давлений

внутри  потоков,  для  последующего  конструирования  теплообменников,

обеспечивающих решение психрометрической задачи.

6.  Метод функционального проектирования элементов абсорбционно-диффузионных  установок,  созданный  на  современных  методиках

теплотехнических  и  конструктивных  расчетов,  был  усовершенствован

введением условий, позволяющих интегрировать задачи энергосбережения, что

позволило  синтезировать  работоспособную  и  высокоэффективную  АДУ  с

заданными исходными характеристиками.

328

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.  Авчухов В.В. Задачник по процессам тепломассообмена: Учебное пособие

для вузов [текст] / В.В. Авчухов, Б.Я. Паюсте –  М.: Энергоатомиздат, 1986.

– 144с.

2.  .  А.с.  580417  СССР,  МКИ2  F25B25/00,  15/00,  9/02.  Абсорбционный

холодильник транспортного средства [текст] / В.П. Алексеев, А.И. Азаров,

Л.И.  Власова  (СССР).–  №2128700/24-06;  заявл. 21.04.75; опубл.  15.11.77,

Бюл. №42.

3.  А.с. 1002759  СССР, МКИ3 F25B33/00, 15/10.  Кипятильник диффузионного

холодильного  агрегата  [текст]  /  Л.И.  Морозюк,  Н.Ф.  Хоменко,  В.К.

Шпилевой, Г.М. Олефир (СССР).– №3361701/24-06; заявл. 03.12.81; опубл.

07.03.83, Бюл. №9.

4.  А.с.  637599  СССР,  МКИ2  F25B15/10.  Генератор  абсорбционно-диффузионного  холодильного  агрегата  [текст]  /  В.М.  Янченко,  Э.А.

Козаков,  А.В.  Котельников  (СССР).–  №2507835/23-06;  заявл.  13.07.77;

опубл. 15.12.78, Бюл. №46.

5.  А.с.  859773  СССР,  МКИ3  F25B37/00,  15/10.  Абсорбер  диффузионного

холодильного  агрегата  [текст]  /  А.Н.  Березкин,  А.Г.  Долотов,  А.В.

Котельников,  Э.А.  Козаков  (СССР).–  №2852075/23-06;  заявл.  14.12.79;

опубл. 30.08.81, Бюл. №32.

6.  А.с.  1430696  СССР,  МКИ4  F25B15/10.  Абсорбционный  диффузионный

холодильный  агрегат  [текст]  /  А.М.  Пилипенко,  С.В.  Яровой,  А.А.

Ильченко, Г.М. Олифер (СССР).–  №4184982/24-06; заявл. 26.01.87; опубл.

15.10.88, Бюл. №38.

7.  А.с.  1615493  СССР,  МКИ5  F25B15/10.  Абсорбционный  диффузионный

холодильный  агрегат  [текст]  /  С.В.  Яровой,  А.М.  Пилипенко,  И.П.

Науменко, А.А.Ильченко, Л.И. Морозюк (СССР).– №4632877/24-06; заявл.

06.01.89; опубл. 23.12.90, Бюл. №4.

8.  А.с. 1762087  СССР, МКИ5 F25B15/10.  Холодильная машина  [текст] /  Г.К.

Лавренченко,  Л.И.  Морозюк,  М.Г.  Хмельнюк,  П.В.  Серебрянский,  С.В.

329

Яровой,  С.А.  Терентьев  (СССР).–  №4852026/06;  заявл.  18.07.90;  опубл.

15.09.92, Бюл. №34.

9.  Бадылькес  И.С.  Абсорбционные  холодильные  машины  [текст]  /  И.С.

Бадылькес, Р.Л Данилов. – М.: Пищевая промышленность, 1966. – 356 с.

10. Бадылькес И.С. Свойства холодильных агентов [текст] / И.С. Бадылькес –

М.: Пищевая промышленность, 1974. – 174 с.

11. Берман  Л.Д.  Испарительное  охлаждение  циркуляционной  воды  [текст]  /

Л.Д. Берман –  М.-Л.: Госэнергоиздат, 1957. – 320 с.

12. Блиер  Б.М.  Теоретические  основы  проектирования  абсорбционных

термотрансформаторов [текст] / Б.М. Блиер, А.В. Вургафт –  М.: Пищевая

промышленность, 1971. – 203с.: ил.

13. Быков А.В. Холодильные машины и тепловые насосы [текст] / Быков А.В.,

И.М. Калнинь, А.С.Крузе – М.: Агропромиздат, 1988. – 267 с.

14. Бошнякович Ф. Техническая термодинамика [текст] / Ф. Бошнякович. – Л.

– М.: Госэнергоиздат, 1956.- 256 c.

15. Боярский М.Ю. Анализ энеретических характеристик холодильных циклов

при использовании смесей, подчиняющихся законам идеальных растворов

[текст] /Боярский М.Ю., А.Климова, В.АЛапшин// Холодильная техника.-

1982. – №2.-С 29-33.

16. Бытовые  холодильные шкафы на газообразном топливе [текст] // Научно-техническое общество. Сборник, США,  1984.с.21-91.

17. Бытовые  газовые  холодильники  [текст]  //  США,  Научно-техническое

общество. Сборник, 1983, с.21.

18. Вайнштейн  В.Д.  Низкотемпературные  холодильные  установки  [текст]  /

Вайнштейн  В.Д.,  Конторович  В.И.  //Издательство  "Пищевая

промышленность" – 1972-С.147.

19. Гоголин  А.А.  Причины  несоблюдения  отношения  Льюиса  для  мокрых

воздухоохладителей  [текст] / А.А. Гоголин // Холодильная техника. – 1960.

– №1. – С. 20-24.

20. Гохштейн  Д.П.  Современные  методы  термодинамического  анализа

установок [текст]  / Д.П. Гохштейн – Киев: Выща школа, 1985.–376 с.

330

21. Данилова Г.Н. Теплообменные аппараты холодильных установок [текст] /

Г.Н. Данилова [и др.]. – Л.: Машиностроение, 1986.– 303 с.

22.  Дегтярев  Н.Э.

Кондиционирование  воздуха  [текст]  /  Н.Э.  Дегтярев,  А.А.  Гоголин,  А.А

Душников, Г.В. Архипов, Н.И. Лондон – М.-Л.: Госстройиздат, 1939. –376

с.

23.  Долотов  В.И.

Исследование процрсса абсорбции в абсорбционно-диффузионной технике

[текст] / В.И Долотов, А.Н.Березин  // Холодильная техника. – 1980. –№7. –

С.20-24.

24.  Долотов  В.И.

Интенсификация  процесса  абсорбции  в  абсорбционно-диффузионной

холодильной машине [текст] / В.И. Долотов, А.Н. Березкин // Холодильная

техника. –1980. – №10. –С.38-40.

25. Долотов  В.И.  О  возможности  повышения  эффективности  работы

абсорбционно-диффузионной холодильной машины [текст] / В.И Долотов,

А.Н Березкин., А.Е. Альтшуль // Повышение эффективности холодильных

машин. Сборник. –  Л.–  С.35-37.

26. Долотов  В.И.  Влияние  конструктивных  особенностей  абсорбера  на

эффективность работы абсорбционно-диффузионной холодильной машины

[текст] / В.И. Долотов, А.Н. Березкин // Машины и аппараты холодильной и

криогенной техники и кондиционирования воздуха. –  Л. –  С. 29-32.

27. Долотов В.И. Результаты расчетов на ЭВМ термодинамических и тепловых

свойств  рабочих  веществ  тел,  используемых  в  абсорбционных  и

абсорбционно-диффузионных  холодильных  установках  [текст]  /  В.И.

Долотов,  А.Н.  Березкин,  А.В.  Котельников  //  Машины  и  аппараты

холодильной и криогенной техники и кондиционирования воздуха.  –  Л.  –

1980. –  С.79-85.

28. Емельянов  Р.В.  Исследование  движения  парогазовой  смеси  в

абсорбционно-диффузионных  холодильных  машинах  [текст]  /

331

Р.В.Емельянов, Н.П.Третьяков // Холодильная техника.  –1974.  –  № 10.  –

С.32-35.

29. Железный  В.П.  Рабочие  тела  парокомпрессорных  холодильных  машин:

свойства,  анализ,  применение  [текст]  /  В.П.Железный,  Ю.В.  Семенюк  -

Одесса: Фенiкс, 2012.–420 с.

30. Заторский  А.А.  Оптимизация  абсорбционных  водоаммиачных

холодильных  машин  [текст]:  дисс...  канд.  тех.  наук:  05.04.03  /  А.А.

Заторский – Одесса, 1981.

31. Иванов О.П. Уравнение для нахождения теплофизических свойств воды и

некоторых хладагентов в зависимости от температуры [текст] /О.П Иванов,

А.В Куприянова, В.О. Мальченко // Холодильная техника. – 1977. – № 3. –

С.32-33.

32. Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям [текст]   /

И.Е. Идельчик. – М.:  Машиностроение, 1975. –558 с.

33. Исаченко  В.П.  Теплопередача  [текст]  /  В.П.Исаченко,  В.А.Осипов,  А.С.

Сукомел. – М.: Энергия, 1975. – 488 с.

34. Кузнецов  А.П.  Применение  неазеатропных  смесей  агентов  в

компрессорных  холодильных  машинах  [текст]:  дис…  канд.тех.наук/

Аннатолий Петрович Кузнецов – ОТИПХП, Одесса,1964.

35. Каттанес А.Г. О подъеме жидкости посредством собственных паров, пер. с

нем.,  книга  42  [текст]  /  А.Г.    Каттанес  /  Цайшрифт  фюр  ди  Газалите

Кельтениндустри, 1935, – 784 с.

36. Клименко А.А. Выбор теории для описания физики процессов в задачах

оптимизации  холодильной  техники  [текст]  /  А.А.  Клименко,  Е.А

Криницкая, Л.И Морозюк // Матер. Междунар. н-т конференции «Україна

наукова». – Днепропетровск – Запорожье, 2004. – С. 38 – 39.

37. Клима И. Оптимизация энергетических систем: пер.с чешского [текст] / И

Клима. – М.: Высшая Школа, 1991. – 301с.

38. Кокорин  0.Я. Установки кондиционирования  воздуха.  Основы расчета и

проектирования [текст] / О. Я. Кокорин.  –  2-е изд., перераб. и доп . –  М. :

Машиностроение, 1978 . – 264 с.

332

39. Кошкин  Н.Н.  Тепловые  конструктивные  расчеты  холодильных  машин

[текст] / Н.Н. Кошкин. – Л.: Машиностроение, 1976. – 463с.

40. Котельников  А.В.  Экспериментальное  определение  характеристик

генераторов  [текст]    /  А.В.  Котельников,  В.М.  Янченко,  Э.А.  Казаков  //

Холодильная техника. –   1978. –  № 1 С. 66–71.

41. Кутепов А.М. Гидродинамика и теплообмен при парообразовании [текст] /

А.М. Кутепов, Л.С.Стерман, Н.Г. Стюшин – М.: Высшая школа, 1986. –376

с.

42. Левин  И.И.  Холодильные  машины  [текст]/  Левин  И.И.  —  М.-Л.:

Пищепромиздат, 1939. — 500 с.

43. Лезин В.И Методика расчета естественной циркуляции в парогенераторах:

учебное пособие [текст] / В.И Лезин. – МЭИ, 1971. – 228 с

44. Лихарева Н.В. Исследование абсорбционно-диффузионного холодильного

агрегата [текст] / Н.В. Лихарева // Холодильная техника.  –  Одеса: 1987. –

№2. –С.23-29.

45. Мадди М.К. Применение труб с двойным рефле-нием для внутритрубной

абсорбции:  пер.  с  англ.  КНПО  «Веста»  [текст]  /  М.К.  Мадди,  Р.Н

Кристенсен, Д.Е. Ричарда –  Киев, .- № 3427.- С.16.

46. Мааке В. Учебник по холодильной технике: пер. с фр. [текст] / В. Мааке,

Г.Ю. Эккерт, Ж.Л. Кошпен. – МГУ.: 1988. – 1142с.

47. Мельцер Л.З. Смазка фреоновых холодильных машин [текст] / Л.З Мельцер

– М.: Госторгиздат,1962. –99с.

48. Морозюк  Л.И.  Совершенствование  генераторов  и  парогазовых

циркуляционных  контуров  абсорбционно-диффузионных  холодильных

машин (АДХМ)  [текст]: дис. канд. техн .наук: 05.04.03./Лариса Ивановна

Морозюк. – ОИНТЭ. Одесса, 1989– 171с.

49. Морозюк  Л.  І.  Перспективы  создания  бытовых  абсорбционных

холодильников с унифицированным агрегатом [текст] / Л. І. Морозюк, Г.К.

Лавренченко, С.В Яровой // Тез.докл. Всесоюзной науч-техн.конф. “Холод

- народному хозяйству”, Ленинград: ЛТИХП,1991. – С. 134

333

50. Морозюк Л. И. Эксергетический анализ блока генератора абсорбционно-диффузионного теплового насоса [текст] / Л. И. Морозюк,  Л.А. Павлова //

Тезисы  докладов  Международной  науч-техн.конференции  “Холод  и

пищевые производства”, Россия. – С.-Петербург: С-ПАХПТ, 1996. – С. 50

51. Морозюк  Л.  И.  Повышение  надежности  термосифона  абсорбционной

холодильной  машины  [текст]  /  Л.  И.  Морозюк,  А.М.  Пилипенко,

В.Н.Тихонова, В.Н.Шмелева // Холодильная техника. –  Одеса: 1989. –  №

12. – С. 24–27.

52. Морозюк  Л.  И.  Метод  расчета  оптимального  числа  ступеней

термодинамического цикла холодильных машин [текст] / Л. И. Морозюк, Р.

К  Никульшин,  Т.  В  Морозюк  //  Химическое    и  нефтегазовое

машиностроение. – Москва: 1997. – № 16. – С. 28–29.

53. Морозюк  Л.  И.  Метод  анализа  работы  аппаратов  с  воздушным

охлаждением  [текст]  //  Химическое    и  нефтегазовое  машиностроение.  –

Москва: 1998. – № 9-10. – С. 37–39.

54. Морозюк  Л.  И.  Системный  анализ  генераторов  абсорбционно-диффузионных  термотрансформаторов  [текст]  //  Холодильна  техніка  та

технологія. – Одеса: ОДАХ, 1999. – № 61. – С. 36–41.

55. Морозюк Л. И. Сорбционные термотрансофрматоры вчера-сегодня-завтра

[текст] / Л. И. Морозюк, Т. В Морозюк // Холодильна техніка та технологія.

– Одеса: ОДАХ, 1999. – № 62. – С. 120–125.

56. Морозюк  Л.  И.  Систематизация  парогазовых  контуров  абсорбционно-диффузионных  холодильных  машин  [текст]  //  Холодильна  техніка  та

технологія. – Одеса: ОДАХ, 1999. – № 63. – С. 120–125.

57. Морозюк Л. И. Гидрогазодинамика в парогазовом контуре абсорбционно-диффузионной  холодильной  машины  [текст]  //  Вестник  Международной

Академии Холода. – Россия: 1999. – № 4 – С. 9–11.

58. Морозюк Л. И. Метод оптимального синтеза абсорбционно-диффузионных

холодильных машин [текст] // Холодильна техніка та технологія. –  Одеса:

ОДАХ, 1999. – № 64. – С. 12–17.

334

59. Морозюк  Л.  И.  Применение  водоаммиачной  смеси  в  современных

холодильных машинах и тепловых насосах [текст]  / Л. И. Морозюк, Т.В.

Морозюк // Вестник Международной Академии Холода. –  Россия: 2000. –

№ 2 – С. 18–21.

60. Морозюк Л. И. Основы функционального проектирования термосифонных

насосов абсорбционно-диффузионных холодильных машин [текст] / Л. И.

Морозюк,  А.В.  Пащенко  //  Холодильна  техніка  та  технологія.  –  Одеса:

ОДАХ, 2000. – № 65. – С. 66–71.

61. Морозюк  Л.  И.  Определение  конструктивных  характеристик  термоси-фонных насосов абсорбционно-диффузионных холодильных машин [текст]

//  Л.  И.  Морозюк,  А.В.  Пащенко  //  Холодильна  техніка  та  технологія.  –

Одеса: ОДАХ, 2000. – № 66. – С. 51–55.

62. Морозюк  Л.  И.  Экспресс-оценка  в  функциональном  проектировании

абсорбционно-диффузионных  холодильных  машин  [текст]  //  Проблемы

создания новых машин и технологий. Сборник научных трудов КГПИ.  –

Кременчуг: КГПИ, 2000. – № 1(8). –  С. 320–324.

63. Морозюк  Л.  И.  «Метод  циклов»  в  термодинамическом  анализе

абсорбционно-диффузионных  холодильных  машин  [текст]  //  Холодильна

техніка та технологія. – Одеса: ОДАХ, 2000. – № 67. – С. 21–28.

64. Морозюк Л. И. Многопоточный теплообменник с фазовым превращением в

одном  потоке  [текст]  //  Химическое    и  нефтегазовое  машиностроение.  –

Москва: 2000. – № 7. – С. 32–34.

65. Морозюк  Л.  И.  Решение  психрометрической  задачи  в  абсорбционно-диффузионной  холодильной  машине  методом  аналогий  [текст]  //

Холодильна техніка та технологія. – Одеса: – № 69. – С. 57–62.

66. Морозюк  Л.  И.  Водоаммиачные  двухступенчатые  термотрансформаторы

[текст]  /  Морозюк  Л.  И.,  Морозюк  Т.  В.  //  Вестник  Международной

Академии Холода. – Санкт-Петербург-Москва, 2000. – №1. – С. 9–11.

67. Морозюк Л. И. Сорбционные термотрансформаторы: от теории к практике /

Л. И. Морозюк, Т. В. Морозюк [текст] //Холодильная техника. –  Москва,

2000. – № 10. – С. 10–12.

335

68. Морозюк  Л.  И.  Высокотемпратурный  водоаммиачный  тепловой  насос

[текст]  /  Л.  И.  Морозюк,  Т.В.  Морозюк  //  Вестник  Международной

Академии Холода. – Россия: 2000. – № 3 – С. 24–26.

69. Морозюк Л. И. Анализ влияния отложений на расчетные характеристики

теплообменных аппаратов [текст] / Л. И. Морозюк, В. В. Соколовская //

Холодильна техніка та технологія. –  Одеса: ОДАХ, 2001.  –  № 5(74). –  С.

30–33.

70. Морозюк  Л.  И.  «Метод  циклов»  в  анализе  энергической  эффективности

абсорбционно-диффузионных  холодильных  машин  [текст]  //  Інновації  в

суднобудуванні і океанотехніці. Матер. I Міжнар. науково-технічн. конф. –

Миколаїв, 15-17 вересня, 2010. – Миколаїв, 2010. – С. 243–244.

71. Морозюк  Л.  И.  Об  оптимизации  теплообменных  аппаратов  различными

методами [текст] / Л. И. Морозюк, В.В Соколовская, О.В. Ольшевская //

Инновации в холодильной технике. Международная конференція, Россия  –

Москва, 2012. – С. 57-58.

72. Морозюк  Л.  І.  Регенерація  теплоти  в  тепловикористальних  холодильних

машинах [текст] / Л. І. Морозюк, С.В. Гайдук // Обладнання та технологія

харчових виробництв: тематичний збірник наукових праць. Національний

ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Т.

1. – С.8-16.

73. Морозюк  Л.  І.  К  расчету  теплоотдачи  в  микроканалах  двухходового

воздушного микроканального конденсатора [текст] / Л. І. Морозюк, О.В.

Ольшевская // Холодильная техника и технология. – Одеса: ОДАХ, 2012. –

№ 3 (137). – С. 18–23.

74. Морозюк Л. І. Можливості створення компресорної тепловикористальної

холодильної машини [текст] / Л. І. Морозюк, С.В. Гайдук // Холодильная

техника и технология. – Одеса: ОДАХ, 2012. –  № 4 (138). – С. 17–21.

75. Морозюк  Л.И.  Аналіз  умов  теплопередачі  у  двоходовому  повітряному

мікроканальному конденсаторі [текст]  / Л.И. Морозюк, О.В. Ольшевская//

Обладнення  та  технології  харчових  виробництв  тематичний  збірник

336

наукових  праць.  Національний  ун-т  економіки  і  торгівлі  ім.  М.Туган-Барановського. – Донецьк, , 2012. –  С.148-155.

76. Морозюк  Л.  І.  Энтропийный  метод  моделирования  и  анализа

двухступенчатых циклов холодильных машин и тепловых насосов [текст] /

Л.И.  Морозюк,  Р.К.  Никульшин  //  Сталий  розвиток  i  штучний  холод.

Збірник  наукових  праць  VIII  Міжнародної  науково-технічної

конференції.(Додаток до журналу «Холодильная техника и технология» –

Одеса, 2012. – Т. 1. – С.8-16.

77. Морозюк Л.И. Анализ процесса гидродинамики при конденсации рабочего

вещества  в  микроканальном  конденсаторе  [текст]  /  Л.И.  Морозюк,  О.В.

Ольшевская//Холодильная техника и технология. – 2012.-№4(138).-С.22-25.

78. Морозюк  Т.В.  Водоаміачні  термотрансформатори  (теорія,  аналіз,  синтез,

оптимізація):  дис…док.  тех.  наук:  05.14.06  /  Татьяна  Владиленовна

Морозюк. – ОНПУ. Одесса, 2001. – 382с.

79. Морозюк  Т.В.  Метод  создания  параметрических  рядов  абсорбционно-диффузионных  бытовых  холодильников  [текст]  /  Т.В.  Морозюк,  Л.И

Морозюк // Холодильна техніка та технологія. –  Одеса: ОДАХ, 2000. –  №

68. – С. 23–27.

80. Морозюк Т. В. Осаждение в теплообменных  аппаратах: новый взгляд на

проблему[текст]  / Т. В. Морозюк, Л. И. Морозюк, В. В. Соколовская //

Промышленная теплоэнергетика. – Киев, 2008. – Т.30. – №4. – С. 30–35.

81. Мартыновский  В.С.  Анализ  действительных  термодинамических  циклов

[текст] / В.С. Мартыновский. –  М.: Энергия, 1972. – 216 с.

82. Мартыновский  В.С.  Циклы,  схемы  и  характеристики

термотрансформаторов [текст] / В.С. Мартыновский. –  М.: Энергия, 1979.

– 288 с.

83. Мартыновский  В.С.  Анализ  характеристик  бытовых  термоэлектрических

холодильников [текст]  / В.С Мартыновский, Л.И Власова (Морозюк), В.А

Семенюк,  А.И.  Азаров,  Н.И  Пятницкая  //  Холодильная  техника–  1974.  –

№7. – С. 22-26.

337

84. Меркель  Ф.  Расчет  абсорбционных  холодильных  машин  [текст]  /  Ф.

Меркель, Ф.  Бошнякович, – М.: Госмаштехиздат, 1934. – 296 с.

85. Морачевский  В.П.  Теплоты  смешения  [текст]    /  Морачевский  В.П.,  В.П.

Белоусов // Химия – 1970. – 256 с.

86. Никульшин  Р.К.  Теоретико-графовые  методы  в  термодинамическом

анализе,  синтезе  и  оптимизации  холодильных  машин  (учебное  пособие)

[текст]  /  Р.К  Никульшин,  Т.В.  Морозюк.  Депонир.  в  ГНТБ  Украины,

16.02.95, Киев, № 598-Ук 95, с.162.

87. Никульшин  Р.К.  Теоретические  основыструктурного  анализа,  синтеза  и

оптимизации  систе  охлаждения  низкотемпературного  пищевого  и

биотехнологического  холодильного  оборуждования  [текст]:  дис..док.  тех.

наук: 05.14.03, 05.18.12 / Руслан Константинович Никульшин.  –  ОИНТЭ.

Одесса, 1991. – 383с.

88. Никульшин  Р.К.  Метод  расчета  оптимального  числа  ступеней

термодинамического цикла холодильных машин [текст] / Р.К Никульшин,

Т.В.,  Морозюк,  Л.И.  Морозюк  //  Химическое  и  нефтехимическое

машиностроение. Москва, 1997.– №6..– С.28-29.

89. Никульшин  Р.  К.  Метод  анализа  работы  аппаратов  с  промежуточными

хладоносителями  [текст]  /  Р.  К  Никульшин,  Л.  И  Морозюк,  В.  В.

Соколовская // Холодильна техніка та технологія. –  Одеса: ОДАХ, 2000. –

№ 67. – С. 29–34.

90. Никульшин  Р.  К.  Термодинамический  анализ  регенеративных  циклов

парокомпрессорных машин энтропийно-цикловым методом [текст]  / Р. К.

Никульшин,  Л.  И.  Морозюк,  В.  В  Соколовская,  А.  А  Клименко  //

Холодильная техника и технология. – Одеса: ОДАХ, 2011. –  № 2 (130). – С.

20–24.

91. Оносовский  В.В.  Моделирование  и  оптимизация  холодильных  установок

[текст]  /  В.В.  Оносовский.  –  Л.:  Издат.  Ленинградского  Университета,

1990– 208 с.

338

92. Осипов  В.В.  Тепломассообмен  при  абсорбции  аммиака  водооммиачным

раствором  из  водородооммиачной  смеси  [текст]  /  В.В  Осипов,  Н.П.

Третьяков // Холодильная техника. – 1971. –№9.- С.47-51.

93. Исследование процессов в АДХМ и разработка унифицированного агрегата

для холодильников-баров / Отчет по научно-исследовательской работе по

теме № 146. – №6903352. – Ленинград, 1979.

94. Исследование  абсорбционных  холодильных  машин  с  целью  повышения

эффективности их работы и создания перспективных моделей / Отчет по

научно-исследовательской  работе  по  теме  №  169.  –  №74023943.  –

Ленинград, 1978.

95. Павлов  К.  Ф.  Примеры  и  задачи  по  курсу  процессов  и  аппаратов

химической  технологии  [текст]  /  К.  Ф.  Павлов,  П.  Г.  Романков,  А.  А.

Носков. - 10-е изд., стер. – Л.: Химия, 1987. – 576 с.

96. Петухова  Г.А.  Ответные  реакции  модельных  тест-объектов  ,воды  НА

участков реки Тура/ Петухова Г.А. , Артеменко С.В. // Фундаментальные

исследования. – 2010. – № 9 – стр. 127-128

97. Пат. 339484 Швеция, F25В33/00. Absorptionskylapparat [Text] / Lenning K.A.

(Швеция) – №1184/68; заявл. 30.01.68; опубл. 11.10.71

98. Пат.  167822  Швеция,  Р  25  В.  Генератор  с  уменьшенным  количеством

сварных швов / В.Ж.Когель - заявл. 07.07.45.

99. Пат.  342499  Швеция,  F25В15/10.  Kontinuerligt  arbetande

absorptionskylapparat  [Text]  /  Stierlin  H.  (Швейцария)  –  №6975/68;  заявл.

22.05.68; опубл. 07.02.72.

100. Пат.  348045  Швеция,  Р  25  В.  Генератор  абсорбционного  холодильного

агрегата / А.Нордстендт - заявл. 03.12.70.

101. Пат.  505352  Швеция,  F  25  В.  Абсорбционный  агрегат  с  газом,

выравнивающим давление / Г.Штирлин (Швейцария) - заявл. 10.11.70.

102. Пат. 314690 Швеция, F 25 В. Генератор абсорбционного агрегата /В.Ж.

Когель - заявл. 13.08.65.

339

103. Пат. 321250 Швеция, F25В47/00. Avfrostningsanordning vid med indifferent

gas  arbetande  absorptionskylapparater  [Text]  /  Kögel  W.G.  (Швеция)  –

№15059/64; заявл. 11.12.64; опубл. 02.03.70.

104. Патент  561400  (Швеция),  F  25  В  15/10,  47/00.  Абсорбционный

холодильный агрегат / В.Ж.Когель - заявл. 12.10.71.

105. Пат. 518506 Швеция, F 25 В 15/10. Теплообменник дня абсорбционного

агрегата / В.Ж.Когель - заявл. 03.04.70.

106. Пат.  1062260  ФРГ,  F25В33/00.  Absorptions-Kühlaggregat  mit

druckausgleichendem Gas [Text] / Stierlin H. (Швейцария) – №1062260; заявл.

12.02.58; опубл. 30.07.59.

107. Пат. 1551337 ФРГ, F25В33/00. Absorptionskühlaggregat [Text] /  Stierlin  H.

(Швейцария) – №-; заявл. 17.02.67; опубл. 05.06.70.

108. Пат.  1551334  ФРГ,  F25В33/00.  Kocher  für  Absorptionskühlgeräte  [Text]  /

Lukas P. (ФРГ) – №-; заявл. 17.02.67; опубл. 07.02.70.

109. Пат. 1601071 ФРГ, F25В15/00, F25В33/00. Absorptionskühlaggregat [Text] /

Lenning  A.  (Швейцария)  –  №DE1968V035174;  заявл.  08.01.68;  опубл.

01.07.71.

110. Пат. 2730289 ФРГ, F25В15/10, F25В33/00, F25В41/00. Anordnung in einem

absorptionskälteapparat [Text] /  Reistad  B.R.  (Швеция)  –  №DE19772730289;

заявл. 17.03.76; опубл. 19.01.78.

111. Пат. 2649327 ФРГ, F 25 В. Способ обогрева генератора абсорбционного

холодильного агрегата / В.Ж.Когель - эаявл. 07.09.75.

112. Пат. 2749243 ФРГ, F25В15/10, F25В47/10. Absorptions-kälteaggregat [Text]

/  Stierlin  H.  (Швейцария),  Ferguson  J.R.  (Великобритания)  –  №-;  заявл.

03.11.77; опубл. 22.03.79.

113. Пат. 2730289  ФРГ, F25В17/00. Anordnung in einem absorptionskälteapparat

[Text] / AB Electrolux (Швеция) – №-; заявл. 17.03.76; опубл. 19.01.78

114. Пат.  2047536  ФРГ,  F  25  В  15/10.  Генератор  абсорбционного  агрегата,

использующего  инертный  газ  /  Н.Г.  Холленейтнер  (Швеция)  -  завял.

26.09.70.

340

115. Пат.  2110690  ФРГ,  F25В15/10,  F25В3/00.  Anordnung  in  einem  mit  inertem

Gas  arbeitenden  Absorptionskälteapparat  [Text]  /  Blomberg  E.P.,  Enger  S.L.

(Швеция) – №DE197121106902; заявл. 05.03.71; опубл. 25.11.71.

116. Пат.  2405950  ФРГ,  F25В33/00. Absorptionskälteapparat  mit  rektifikator  im

kocher [Text] / Eber N. (ФРГ) – №-; заявл. 08.02.74; опубл. 09.10.75.

117. Пат. 3308329 ФРГ, F25В39/02, F25В39/04, F28F1/22. Wärmeuebertrager mit

auf  eine  platine  aufgeklebter  rohrleitung  und  verfahren  zu  seiner  herstellung

[Text]  /  Kerpers  W.,  Bopp  M.  (ФРГ)  –  №DE19833308329;  заявл.  09.03.83;

опубл. 13.09.84.

118. Пат.  2110690  ФРГ,  F25В15/10,  F25В3/00.  Anordnung  in  einem  mit  inertem

Gas  arbeitenden  Absorptionskälteapparat  [Text]  /  Blomberg  E.P.,  Enger  S.L.

(Швеция) – №DE197121106902; заявл. 05.03.71; опубл. 25.11.71.

119. Пат.  2128931  ФРГ,  F  25  В  15/10.  Устройство  интенсификации

теплообмена  в  абсорбционном  агрегате  /  Н.  Круми,  М.  Беранек  -  заявл.

11.06.71.

120. Пат. 541778 Швейцария, F25В15/00. Absorptions-Kälteaggregat mit Hilfsgas

[Text]  /  Stierlin  H.  (Швеция)  –  №006878/1971;  заявл.  07.05.71;  опубл.

15.09.73..

121. Пат. 517923 Швейцария, F25В15/00. Absorptionskälteapparat [Text] /  Eber

N. (Швеция) – №018559/1970; заявл. 15.12.70; опубл. 15.01.72.

122. Патент  України,  UA  №35297  ,  МПК  Р25В6В615/02.  Абсорбційна

холодильна машина з оберненим ректифікатором. [текст] /Т.В. Морозюк,

Л.И.  Морозюк;  заявник  і  патентовласник  Одеська  державна  академія

холоду . – № 99095175; заявл. 20.09.1999; опубл. 15.03.2001, Бюл. №2.

123. Патент  України,  UA  №72660  ,  МПК  F25В27/00.  Компресорна

тепловикористальна  холодильна  машина.  [текст]  /  Л.И.  Морозюк;  С.В

Гайдук  заявник  і  патентовласник  Одеська  державна  академія  холоду  .  –

№u201201563; заявл. 13.02.2012; опубл. 27.08.2012, Бюл. №16.

124. Пилипенко А.М. а Выбор режима работы парогазового контура АДХМ /

А.М  Пилипенко,  Л.И.  Морозюк,  Л.П.  Зирка  //  Сб.  Пути  автоматизации

электробытовых машин и приборов. Киев: –1982. –С. 28-32.

341

125. Плановский  А.Н.  Процессы  и  аппараты  химической  технологии./  А.Н.

Плановский, В.М. Рамм, С.З. Каган – М.: Госхимиздат, 1962. – 841 с

126. Ректификационные и абсорбционные аппараты / под ред. Александрова

И.А. – М. –Л.: Химия, 1971. - 296 с.

127. Розенфельд  Л.М.  Холодильные  машины  и  аппараты  [текст]  /  Л.М.

Розенфельд, А.Г. Ткачев. – М.: Госоргиздат, 1955. – 584 с.

128. Ройзен  Л.И.  Тепловой  расчет  оребренных  поверхностей  [текст]  /  Л.И.

Ройзен, И.Н. Дулькин, Под ред. Фастовского В.Г. -  М.: Энергия, 1977. –

с.118.

129. Сакун  И.А.  Холодильные  машины  [текст]    /  И.А.  Сакун  –  Л.:

Машиностроение, 1985, –510 с.

130. Сергеев  0.А.  Метрологические  основы  теплофизических  измерений

[текст] / 0.А Сергеев – М.: Изд.стандартов, 1972. – 170 с.

131. . Соколов Е.Я. Энергетические основы трансформации тепла и процессов

охлаждения [текст] / Соколов Е.Я., Бродянский В.М.. –  М.: Энергоиздат,

1981. – 320с.

132. Соколовская  В.В.  Термодинамический  анализ  двухпоточного

теплообменника энтропийным методом [текст]  / В.В. Соколовская, Л.И.

Мороюк  //  Современные  проблемы  холодильной  техники  и  технологи.

Сборник научных трудов VI международной научно-технической конф. –

Одесса: ОГАХ, 2007. – С. 141 – 142.

133. Справочник по теплообменникам: в 2-х томах. т 2: пер. с англ. [текст] /

под ред. О.Г.Мартыненко [и др.] – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 352 с.: ил.

134. Степанов  В.В.  Курс  дифференциальных  уравнений  [текст]  /  В.В.

Степанов  –  М.  -  Л.: Гос. изд. технико-теоретической литературы, 1950. –

352.

135. Таран В.Н. Метод расчета трехпоточных теплообменников [текст] / В.Н.

Таран,  И.М.  Шнайд  //  Труды  Одесского  технологического  института

пищевой и холодильной промышленности. – Одесса, 1962. –  том Х1– С.63-70.

342

136. Теплофизические основы получения искусственного холода. Справочник

[текст]  /  под  ред.  А.В.Быкова  [и  др.]  –    М.:  Легкая  и  пищевая

промышленность, 1980. – 232с.

137. Термодинамiка  у  задачах  та  розв΄язаннях:  Учбовий  посібник  [текст]  /

В.Д.Петраш,  Р.К.  Нiкульшин,  Т.В.  Морозюк,  М.Б.  Кравченко.  –  Одеса:

“BMB”, 2007. – 207 с.

138. Титлов  А.С.  Разработка  и  оптимизация  специальных  конструкций

тепловых  труб  [текст]:  дис...  канд.техн.наук:  05.04.03./  Александр

Сергеевич Титлов. – Одесса, 1978.

139. Третьяков  Н.П.  Холодильные  шкафы  с  абсорбционной  безнасосной

холодильной машиной непрерывного действия [текст] / Н.П. Третьяков //

Холодильная техника. – 1954. – №4. – С.27-29.

140. Тсатсаронис  Д.  Взаимодействие  термодинамики  и  экономики  для

минимизации  стоимости  энергопреобразующей  системы:  пер.  с  англ.

[текст]  /  Д.  Тсатсаронис;  под  ред.  Т.В.  Морозюк.  –   Одесса:  Студия

«Негоциант»,2002. –152 с.

141. Третьяков  Н.П.  Новые  конструкции  абсорбционных  машин  домашних

холодильников [текст]/ Н.П. Третьяков // Холодильная техника.  –  1960.  –

№ 1. – С.9-11.

142. Теплотехника: учеб. пособие для вузов [текст]/ А. П. Баскаков, Б. В. Берг,

О.  К.  Витт  и  др.;  под  ред.  А.  П.  Баскакова.  –  2-е  изд.,  перераб.  –  М.:

Энергоатомиздат, 1991г. –  224 с.: ил.

143. Угинчус  А.А.  Гидравлика  [текст]  /  А.А.  Угинчус,  Е.А.  Чугаева.  –  Л.:

Стройиздат, 1971. – 350с.

144. Фраас А. Расчет и конструирование теплообменников [текст] / А. Фраас,

М. Оцисик. – М.: Атомиздат, 1971. – 360 с.

145. Хайвуд  Р.  Анализ  циклов  в  технической  термодинамике  [текст]/  Р.

Хайвуд – М.: Энергия, 1979. – 296 с.

146. Холодильная техника. Энциклопедический справочник:в 3т. т1. Техника

производства исскуственного холода [текст] /гл. ред. Ш.Н Кобуашвили. –

М.: Госторгиздат, 1960. – 544с.

343

147. Холодильные  машины:  Учебник  для  студентов  втузов  специальности

«Техника  и  физика  низких  температур»  [текст]  /  под  общ.   ред.

Л.С.Тимофеевского. – СПб.: Политехника, 1997.- 992с.

148. .  Хайнрих  Г.  Теплонасосные  установки  для  отопления  и  горячего

водоснабжения  [текст]  /  Г.  Хайнрих,  Х.  Найорк,  В.  Нестлер  ;  ред.  Б.К.

Явнель ; пер. с нем. Н.Л. Кораблеой [и др.]. – Москва: Стройиздат, 1985. –

351с.: ил.

149. Цыдзык  В.Е  Холодильные  машины  и  аппараты  [текст]  /  В.Е  Цыдзык,

В.П.Бармин, Б.СВейнберг. – М.: Машгиз,1946– 672 с.

150.  Чугуев  Р.  Р.  Гидравлика  [текст]  /  Р.  Р.  Чугуев.  –  Л.:  Энергоатомиздат,

1982.- 552с.

151. Чабан  В.А.  Анализ  условий  работы  воздушного  конденсатора  [текст]  /

В.А.  Чабан  Л.И  Морозюк.,  С.Н.  Фунтиков,  Е.А.  Клименко  //  Республ.

межвед.  научно-технический  сборник  «Холодильная  техника  и

технология». – Киев, 1984. – вып.38– С. 26-29.

152. Чайковский В.Ф.  Компрессорные холодильные  мшины, работающие  на

смеслях  агентов  [текст]:дис…докт.тех.наук./Чайковский  Владисдав

Феликсович- ОТИПХП, Одесса, 1967.

153. Чистяков  Ф.  Холодильный  турбоагрегат  с  приводом    от  турбины

работающей на холодильном агенте [текст] / Ф. Чистяков, А Плотников //

Холодильная техника и технология. – 1952. – № 3. – С. 16 – 19.

154. Шаргут Я. Эксергия: пер. с польского. [текст] / Я Шаргут, Р. Петела; под

ред. В. М. Бродянского. – изд., перераб. и доп. – М.: Энергия, 1968-279 с

155. Штирлин Г. Процессы ректификации  Пер, с нем. / Материалы фирмы

«Сибир».- Киев: ВНИЭКИЭМП, 1986.

156. Эбер  И.  Новые  компактные  теплообменники  для  абсорбционных

холодильных  агрегатов.  Предварительное  испарительное  охлаждение

жидкого  холодильного  агента  в  абсорбционных  холодильных  машинах

[текст]  /  И.  Эбер  //  Сб.  ХIV  Международного  Конгресса  по  холоду.  –

Москва, 1975. – С. 132.

344

157. Эксергетические расчеты технических систем. Справ. пособие. [текст] /

под ред. В.М. Бродянского [и др.]. – Киев: Наукова думка,1991. – 360с.

158. Эксергетический  метод  и  его  приложения  [текст]  /  под  ред.  В.М.

Бродянского. – М.: Мир, 1967.— 248с.

159. Якобсон В.Б. Малые холодильные машины [текст] / В.Б Якобсон.  –  М.:

Пищевая промышленность, 1977. –368с.

160. Яровой С.В., Пилипенко А.М. Влияние рабочего давления в холодильном

агрегате бытового абсорбционного холодильника на его надежность [текст]

/ С.В. Яровой, А.М. Пилипенко // Холодильная техника.  –  1989.  –  №12.  –

С.19-20.

161. Яровой  С.В.  Совершенствование  парогазовых  контуров  абсорбционно-диффузионных  агрегатов  двухкамерных  холодильников  [текст]:  дис...

канд.техн.наук 05.04.03/ С.В. Яровой. −  Одесса, 1993.-147 с.

162. Янтовский Е.И. Парокомпрессионные теплонасосные установки [текст] /

Янтовский Е.И., Пустовалов Ю.В. – М.: Энергоиздат, 1982. − 144 с.

163. Altenkirch,  E.  Absorption  -  kaltemaschinen  [Тext]  /  E.  Altenkirch.  –  VEB

Verlag Technik, Berlin, 1954. – s. 23-30.

164. Alten,  G.G.  En  evaporator  for  absorptionshylapparater  [Text]  /  G.G.  Alten  //

Kyterntidskr. – 1969. – Vol. 28, Issue 5. – s. 141-145

165. Backstrom, M. Einfare Theorie der Gaszirlulation in Sorption – Kalteapparaten

nach  v.Platen  und  Munters  [Text]  /  M.  Backstrom  //  Trans.Roy.  Inst.  of

Technology, Stockholm. – 1956. – Nr.5. – s. 141-145.

166. Backstrom, M. The theorie of the Evaporator Working with Diffusion [Text] /

M. Backstrom // Kaeltetechnick Tidskift. – 1954. – Bd.30. – s. 22-26.

167. Backstrom,  M.  Kaeltetechnic  [Тext]  /  M.  Backstrom.  –  Verlag  G.,  Braun

Karlsruhe, 1957. – s. 570-604.

168. Barenboim А. Heat – using refrigeration machines for agriculture [Тext] / A.B

Barenboim,  T.V.  Morosuk,  L.I.  Morosuk  //  Science  et  technique  du  froid  -

Refrigeration science and technology, 1998. –– V6 ––P.216-220.

169. Baehr  H.D.  Thermodynamik  [Тext]  /  H.D  Baehr.  –  Berlin:  Springer-Verlag,

1981. –635р.

345

170. Barenboim  А.  Combined  heat  using  refrigeration  machines  [Тext]    /  A.

Barenboim, T. Morosuk, B. Minkus, L. Morosuk, // CD-RUM of full texts of the

20-th  International  Congress  of  Refrigeration,  Australia  –  Sidney,1999.  ––file

319.

171.  Baehr  H.D.  Thermodynamik  [Text]  /  H.D  Baehr.  –  Berlin:  Springer-Verlag,

1981. –635р.

172. Bejan  A.  Advanced  Engineering  Thermodynamics  [Text]  /  A.  Bejan  –  New

York: John Wiley & Sons, 1988. - 782 p

173. Bejan A. Thermal Design and Optimization [Text] / A. Bejan, G. Tsatsaronis,

M. Moran. – New York: John Wiley & Sons, 1996.- 540 p

174. Bunche, W. [Text] / W. Bunche // Z. ges. Kalteind. – 1935. – Bd.42. – s. 101-107.

175. Cattaneo, A.G. [Text] / A.G. Cattaneo // Z. ges. Kalteind. – 1935. – Bd.42. – s.

2-8, 27-32.

176. Chen J. Performance enhancement of a diffusion-absorption refrigerator [Text]

/  J Chen, K.J Kim,  K.E Herold// International Journal of Refrigeration– 1996. –

vol.19. –№3- P.203-218

177. Corberán, M..  Review  of  standards  for  the  use  of  hydrocarbon  refrigerants  in

A/C,  heat  pump  and  refrigeration  equipment.  Review  Article  [Text]  /  M.

Corberán,  J.  Segurado,  D.  Colbourne,  J.  Gonzálvez  //  International  Jornal  of

Refrigeration. – 2008. – Vol. 31, Issue 4. – pp. 748-756.

178. Eber, N. New Analysis of Refrigeration in Absorption Refrigeration [Text] / N.

Eber // Proceedings of the XIII International Congress of Refrigeration. – 1971. –

Washington, USA.

179. Funk,  H.  Mitt  Kaeltetechnik  [Text]  /  H.  Funk  //  Inst.  Tech.  Hochschule.

Karlsrue. – 1948. – Nr.3. – s. 33.

180. J.  Segurado,  D.  Colbourne,  J.  Gonzálvez  [Тext]  //  International  Jornal  of

Refrigeration. – 2008. – Vol. 31, Issue 4. – pp. 748-756.

181. Geller,  Z.  Viscosity  of  Mixed  Refrigerants  R404A,  R407C,  R410A,  and

R507A [Text] / Z. Geller // 8th International Refrigeration Conference at Purdue

University. – July 25-28, 1971. – West Lafayette, USA.

346

182. Le Goff P. General criteria for the exergo-economic optimization of industrial

processes[Тext] / P Le Goff // Conference ECOS’96.  Sweden.  –   Stockgolm,

1996.- P. 113-117.

183. Kouremenos,  D.A.  Gaswarmeaustrauscher,  Messungen  und  Theorie.

Arbeitsstoff H2 bei 20 atu [Text] / D.A. Kouremenos // Kuhlapparate GmbH.  –

1967. – s. 22.

184. Kouremenos,  D.A.  Lewis’scher  factor,  viskositat,  diffusioszahl  und

warmeleitfahigkeit  von  H2/NH3  –  gasgemischen  bei  25  ata  [Text]  /  D.A.

Kouremenos  //  Kaeltetechnik-Klimatisierung.  –  1968.  –  Bd.20,  H.10.  –  s.  319-323.

185. Kouremenos, D.A. The psychrometric problem for the evaporation of NH3 in

NH3/H2  atmosphere in  neutral gas  absorption  refrigeration units  pressures 17,5

to  27,5  bar  [Text]  /  D.A.  Kouremenos,  A.  Stegou-Sagia  //  Warme-  und

Stoffubertragung. – 1988. – Bd.22. – s. 373-378.

186. Kouremenos,  D.A.  Use  of  helium  instead  of  hydrogen  in  inertabsorption

refrigeration  [Text]  /  D.A.  Kouremenos,  A.  Stegou-Sagia  //  International  Jornal

of Refrigeration. – 1988. – Vol. 11, Issue 5. – pp. 336-341.

187. Korobitsyn  M.A.  Analysis  of  Cogeneration,  Combined  and  Integrated  Cycles

[Text]. // University of Twente, The Netherlands. PhD Thesis – 1998.

188. Lin L. Characteristics of a diffusion absorption refrigerator driven by the waste

heat  from  engine  exhaust  [Text]/  Lin  L.,  ,Y.Wang,  T.  Al-Shemmeri,  Zeng  S.,

Huang  J.,He  Y.,  Huang  X.,  Li  S.,  Yang  J.//  Proceedings  of  the  Institution  of

Mechanical Engineers – 2006, Vol.220-№3-С.139-149.

189. Mollier, R. Neue Tabelien und Diagramme fur Wasserdampf, 4 Auflage [Тext]

/ R. Mollier. – Springer Verlag, Berlin, 1926.

190. Menieur F. Solid sorption refrigeration. [Text]  / F. Menieur // Proceedings of

the IIF/IIR Symposium. Pa France, 1992.

191. Morosuk  L.I.  Water-ammonia  solution  as  a  refrigerant  for  compressor

refrigeration  machines  [Text]    /  Morosuk  L.,  T.V.  Morosuk,  B.  Diassana  //

Science et technique du froid - Refrigeration science and technology, 1996. – P.

375-382.

347

192. Morosuk  L.  Analyse  thermodynamique  des  processus  dans  une  machine

frigorifique avec une variable chaleur specifique de la vapeur humide [Text] / L.

Morosuk,  T.  Morosuk.,  B.  Diassana,  Tchaikovsky  V.//Editors  H.  Auracher,  M.

Fiedt, G. Tsatsaronis, “Thermodynamics, heat and mass transfer of refrigeration

machines and heat pumps” -  France,  Nancy:  Institut  National  Polytechnique  de

Lorraine,1998. – P. 99-105.

193. Morosuk  L.I.  New  aspekts  of  desing  of  absorption-diffusional  refrigerating

machines for multi-temperatures refrigerator [Text] // Proceedings of Conference

Comission IIR/IIF B1, B2, E1, E2 “ECO-96”, Romania. – Bucharest, 1996. –  P.

254-259.

194. Morosuk L.I.Absorption heat pumps builtin small power aggregated [Text] / L.

Morosuk,  B.A.  Minkus,  T.V.  Morosuk,  R.K.  Nikulchin  //  Proceedings  of

“Conference International sur les pompes a chaleur a ba-sorption”, Canada. –

Montreal, 1996. – P. 747-751.

195. Morosuk  L.I.  Les  schemas  et  les  cycles  des  pompes  a  chaleur  a  compression

[Text]  /  L.  Morosuk,  T.V.  Morosuk,  B.  Diassana  //  Proceedings  of  “5-th

International Energy Conference”, Canada. – Toronto, 1996. – P. 231-236.

196. Morosuk L.I. Renevable and nontraditional energy sourses for the absorption-compressor  heat  pump  [Text]  /  L  Morosuk.,  T.V.  Morosuk,  A.A.  Shamrai  //

Proceedings  of  International  Conference  IIR/IIF  “Cold  Climate  NVAC’97”,

Iceland. – Reykjavik, 1997. – P. 375-381.

197. Morosuk  L.I.  Mathematic  model  of  the  evaporator  of  the  absorption

refrigeration machines[Text] // Proceedings of 10-th International Conference on

thermal  engineering  and  thermogrammetry  (THERMO),  Hungary.  –  Budapest,

1997. – P. 341-346.

198. Morosuk L.I. Designing of the regenerating heat exchanger of the absorption-diffusion  refrigeration  machine  [Text]    //  Preprint  proceedings  of  International

Conference IIR/IIF “Heat Transfer and Safety Issues in “Natural” Refrigerants”,

USA, College Parc, 6-7 November, 1997.– P. 188-194.

348

199. Morosuk  L.I.Water-ammonia  two-stage  thermotransformers  [Text]  /  L.

Morosuk, B. Diassana, Tchaikovsky // Natural working fluids’98”, Norway.  –

Oslo, 1998. – P. 188-194.

200. Morosuk  L.I.  Heat  pump  with  the  two  temperature  levels  of  heat  and  cold

[Text]  /  L.  Morosuk,  B.  Diassana,  V.Tchaikovsky  //  “Emerging  Trends  in

Refrigeration and Air-Conditioning”, India. – New Delhi, 1998. – P. 188-194.

201. Morosuk L.I. Evaporating cooling of the refrigerant in the absorption-diffusion

refrigeration machine [Text] // Proceedings of 11-th International Conference on

thermal  engineering  and  thermogrammetry  (THERMO),  Hungary.  –  Budapest,

1999. – P. 218-223.

202. Morosuk  L.I.  Air-cycle  refrigeration  machines  for  the  air-conditioning  plants

[Text] / Morosuk L., T.V. Morosuk, A.A. Shamrai // Proceedings of International

Simposium  “Air  Conditioning  in  high  rise  buildings’97”,  China.  –  Shanghai,

1997. – P. 505-510.

203. Morosuk  L.I.  L’intensification  des  processus  dans  les  thermotransformers

d’absorption  par  la  saturation  du  melange  riche  [Text]  /  L.  Morosuk,  B.A.

Minkus, T.V. Morosuk // Proceedings of  Conference Comission IIR/IIF B1, B2,

E1, E2 “ECO-96”, Romania. – Bucharest, 1996. – P. 260-267.

204. Morosuk  Т.V  Analysis  of  the  real  thermodynamic  cycles  of  compressor

thermotransfoprmers working with mixture [Text] / T.V. Morosuk, L.I. Morosuk

//Editor  G.G.Hirs  “From  thermoeconomics  to  sustainability”  –  Nederland,

Twente? Universiteit Twente, 2000. – Part II. – P. 911- 918.

205. Morosuk  T.  Thermodynamic  basis  for  creation  of  multi-temperature  heat

pumps  [Text]  /  T.  Morosuk,  L.  Morosuk,  E.  Neurov,  B.  Andresen  //  Editors

G.Tsatsaronis, M.Moran, F.Cziesla, T.Bruckner - Efficiency, Cost, Optimization,

Simulation  and  Environmental  Impact  of  Energy  System.  Technical  University

of Berlin. – Germany: 2002. – Vol. II – P. 1080–1086.

206. Morosuk  T.  Entropy-cycle  method  for  analysis  of  refrigeration  machine  and

heat  pump  cycle  [Text]  /  T.  Morosuk,  L.  Morosuk,  R.  Nikulshin  //  Thermal

science. 2006.– Vol. 10. –№ 5. – P. 111–124.

349

207. Morosuk  T.V.  L’intensification  des  processus  danf  les  thermotransformers

d’absorption  par  la  saturation  du  mélange  riche  [Text]  /  T.V  Morosuk,  B.A.

Minkus,  .  L.I.  Morosuk  //  Proceedings,  19-th  International  Congress  of

Refrigeration, Netherlands. –The Haag –Vol III a – P.161-168.

208. Morosuk T.V. Тurbine-kompresor heat using refrigeration machines for the air

–  conditioning  plants  [Text]  /  T.V.  Morosuk  L.I.  Morosuk,  A.B  Barenboim

V.Tchaikovsky  //  International  Symposium“  Air  –  Conditioning  in  high  rise

buildings”, Shanghai  – China, 1997.Vol II – P.511-516.

209. Morosuk  T.  A  new  combined  "distillation  column  -  heat  pump"  [Text]  /  T.

Morosuk,  L.  Morosuk,  B.  Andresen  //  A  new  combined  "distillation  column  -

heat pump" system CD-ROOM of 15-th International Congress of Chemical and

Process Engineering, Praha, 2001 (Czech Republic), file 0204.

210. Minkus B.A. Absorption technique application perspective in the technology of

fruits and vegetables storage [Text] / B.A. Minkus, L.I. Morosuk, R.K.Nikulchin

//  Abstract  book  of  the  International  Symposium  on  “New  application  of

refrigeration to fruit and vegetables processing” Turkey. – Istanbul, 1994. – P. 3.

211. Niebergall,  W.  Sorption-Kaelte-maschinen  [Тext]  /  W.  Niebergall.  –  Springer

Verlag, Berlin, 1959. – 554 s.

212. Nesselmann, K. [Text] / K. Nesselmann // Z. ges. Kalteind. – 1933. – Bd.40. –

s. 117-122.

213. Nikanpur  D.,  Towards  sustainable  technologies.  [Text]  /  D.  Nikanpur,  S

Hosante  //Proceed:  of  the  International  Ab-Sorption  Heat  Pump  Conference,

Montreal, Canada.1996.

214. Nikulchin R.K. Absorption technique application perspective in the technology

of  fruits  and  vegetables  storage  [Text]  /  R.K  Nikulchin,  T.V  Morosuk,  B.A

Minkus, L.I Morosuk // “Science et technique du froid”. – 1994, Vol. 3. – P..165-172.

215. Nesselmann, K. [Text] / K. Nesselmann // Z. ges. Kalteind. – 1933. – Bd.40. –

s. 117-122.

216. Orekhov  I.  A  complex  mathematical  model  for  assessmer  effectiveness  of

absorption, resorption-compression and vapor-compression heat pump[Text] / I.

350

A Orekhov, L. Timofeyevsky, A. Dollotov // Proceedings of 19-th International

Congress of Refrigeration, The Haag, The Netherla  – 1995, Vol 4b, – P.1221 –

1226

217. Platen, V.U. [Text] / V.U. Platen, G.G. Munters // Tehen Tidskrift, Stokholm. –

1925. – H.12. – s. 89.

218. Palm,  B.  Hydrocarbons  as  refrigerants  in  small  heat  pump  and  refrigeration

systems  –  A  review  [Text]  /  B.  Palm  //  International  Jornal  of  Refrigeration.  –

2008. – Vol. 31, Issue 4. – P. 552-563.

219. Plank  R.  Handbuch  der  Kaeltetechnik  /  R.  Plank.  Berlin:  Springer-Verlag,

1954.

220. Roodbergen,  A.H.  Die  gasbeheizte  Absorptionswarmpumpe  [Text]  /  A.H.

Roodbergen // Gaswarme Internation. – 1979. – Nr.28

221. Pons  M.  Et  all  Thermodynamic  based  comparison  of  absorption  systems  for

cooling and pumping [Text] // Int. J. Refrig. – 1999, Vol 22, №1. – P.5 –17.

222. Schip  W.  Kuhlung  fur  Haushalt  und  Gasping  [Text]  /  W.  Schip  //  Die  Kalte

und Klimatechnik. – 1988. – Nr.11. – s. 600-609.

223. Schip,  W.  Gasbeheizte  Diffusion-Absorption-Warmepumpe  fur

Wohraubeheizung  Brauchwasserwamung  [Text]  /  W.  Schip  //  Klima-Kalte-Heizung. – 1990. – s. 113-118.

224. Schulz  S.  Die  Berechnung  und  Optimizirung  von  Absorptionskaltemachinen-prozessen  mit  Hilfe  von  Edv-Anlagen  [Text]  /  S.  Schulz  //  Kaltetechnik-Klimatisierung. – 1972. – Nr.24. – s. 181-188.

225. Stierlin  H.  Beitrag  zum  Theorie  der  Absorptionkaeltemaschinen  [Text]  /  H.

Stierlin // Kaeltechnik. – 1964. – Nr.16.

226. Stierlin  H.  Last  Developments  in  Domestic  Absorption  Refrigerators  and  the

Future  Out-Look  [Text]  /  H.  Stierlin  //  Proceedings  of  the  XII  International

Congress of Refrigeration. – 1967. – Madrid, Spain.

227. Stierlin  H.  New  Multiple  Hydrogen  Curcuits  in  Absorption  Deep  Freezers

[Text]  /  H.  Stierlin  //  Proceedings  of  the  XIII  International  Congress  of

Refrigeration. – 1971. – Washington, USA.

351

228. Stierlin H. Arguments fur Gas-Kuhl-Schkanke [Тext] / H. Stierlin – Schlieren,

Kuhlapparate GmbH, 1975.

229. Stierlin  H.  25  jare  Entwicklung  bei  Absorption-Kuhkschranken  [Тext]  /  H.

Stierlin – Sibir.-Shliren, 1977. – s. 14.

230. Stierlin  H.  Verschiedene  Kurveblatter  der  Forschung-Abteilung.  [Тext]  /  H.

Stierlin – Fa.-Sibir.-Schlieren, Kuhlapparate GmbH, 1977. – s. 22.

231. Stierlin  H.  Grosse  Reduktion  des  Ebergieverbrauches  bei  den  lautlosen

Kuhlschranken.  Eine  neue  Generation  von  Absorption-Kuhltechnik  [Text]  /  H.

Stierlin // Klima-Kalte-heizung. – 1980. – Nr.9. – s. 363-368.

232. Stierlin H. Die Verdienste Altenkirchs im die Absorption-Kuhltechnik [Text] /

H. Stierlin // Klima-Kalte-heizung. – 1981. – Nr.4. – s. 1-8.

233. Stierlin  H.  Diffusions-Absorption-Warmepumpe  [Text]  /  H.  Stierlin,  J.

Ferguson  //  Vortrag  gehalten  in  Dallas  am  International  Absorption-Experten

Meeting. – 1988. – USA.

234. Schirp  W.  Diffusions-Absorption-Warmepumpe  fur  Wohnraumbeheizung

Brauchwassererwarmung  [Text]  /  W.  Schirp  //  Klima-Kalte-heizung.  –  1990.  –

Nr.3. – s. 113-118.

235. Stoffwerte fur NH3, NH3/H2O [Тext] // Schlieren, Kuhlapparate GmbH, 1975.

– s. 43.

236. Thévenot R. Essai pour une histoire du froid artificiel dans le monde [Тext] / R.

Thévenot. – Institute International du froid, Paris, 1978.

237. Youbi-Idrissi.  The  effect  of  oil  in  refrigeration:  Current  research  issues  and

critical review of thermodynamic aspects. Review Article [Text] / Youbi-Idrissi,

J. Bonjour // International Jornal of Refrigeration.  – 2008. – Vol. 31, Issue 2. –

pp. 165-179/

238. Zhou  Q.  Development  of  a  compression  cycle  with  a  solution  circuit  and

desorder/absorber heat exchange [Text] / Q. Zhou, R Radermacher // Int.J.Refrig.

– 1997, Vol 20 – №2

239. Ziegler B. Education of state for ammonia-water mixtures [Text] / Bю Ziegler,

Chю Trepp // Revue International du Froid. – 1984,Vol. 7 – №7.

352

240. Zohar  A.,  The  influence  of  diffusion  absorption  refrigeration  cycle

configuration  on  the  performance  [Text]  /  A.  Zohar,  M.  Jelinek,  A.  Levy//

Applied Thermal Engineering – 2007,Vol. 27, – №13.-C.  2213–2219

241. www.anima-it.com/maya/wfcen.htm[Электронный ресурс от 20.05.2000]

242. www.mirror.it.netwing.at/netwing/jenbacher/newsweb/apr.  [Электронный

ресурс от 22.05.2004]

243.  www.sci-ctr.edu.sg/ScienceNet/cat_engineer/cat_ele.  [Электронный  ресурс

от 20.12.2003]

244. www.microwaterplus.com/microwater_technology.htm[Электронный  ресурс

от 28.01.2000]

245. www.chinatech.com/solarc~1.htm[Электронный ресурс от 12.07.2007]

246. www.concordia.ca/Academic_Info/General_Academic_In.  [Электронный

ресурс от 03.03.2004]

247. www.cc.metu.edu.tr/METU/Catalog.95-97/faculty/eng/[Электронный  ресурс

от 25.09.2004]

248. www.fkw-hannover.de[Электронный ресурс от 26.06.2007]

249. www.jademountain.com/isaac.html[Электронный ресурс от 05.02.2001]

250. www.abacus.chinamarket.com.cn/E/Search/IA14.html[Электронный  ресурс

от 19.08.2002]

251. www.iifiir.org[Электронный ресурс от 16.06.2002]

252. www.advancedbio.com/prices.htm[Электронный ресурс от 03.10.2003]

253. www.maths.uwa.edu.au/~adrian/ozinvent.html[Электронный  ресурс  от

21.05.2008]

254. www.shi.samsung.co.kr/shi/enghigh/brochure/be1997[Электронный  ресурс

от 21.08.2007]

255. www.pe.wbmt.tudelft.nl/kk/ref.htm[Электронный ресурс от 21.04.2012]

256. www.boedeker.com/etfe.p.htm[Электронный ресурс от 24.09.2005]

257. www.nmij.jp/~mprop-stats/ryutai/kayukawa/publications-j.htm[Электронный

ресурс от 27.07.2008]

36

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html