Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ

ИНСТИТУТ ИМПУЛЬСНЫХ ПРОЦЕССОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

На правах рукописи

Казарян Юрий Георгиевич

УДК 621.31

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ С ЯЧЕЕЧНОЙ СТРУКТУРОЙ ПОСТРОЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Специальность 05.09.12 – полупроводниковые преобразователи электроэнергии

.

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель –

Волков Игорь Владимирович

член-кореспондент НАНУ,

доктор технических наук, профессор

Киев – 2012

# СОДЕРЖАНИЕ

| ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ | 4 |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ | 6 |
| РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПОСТРОЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ МАЛОГАБАРИТНЫХ ЗУ ГИТ | 13 |
| 1.1. Анализ особенностей построения мощных высоковольтных ЗУ ГИТ для электроразрядных технологий | 15 |
| 1.2. Анализ современного состояния рынка высоковольтных ЗУ | 16 |
| 1.3.Выбор критериев оптимизации ЗУ и алгоритмы оптимальной зарядки ЕНЭ | 26 |
| 1.4. Обоснование реализации ячеечной структуры ЗУ ГИТ для электроразрядных технологий | 32 |
| Выводы по первому разделу | 39 |
| РАЗДЕЛ 2. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ЯЧЕЕЧНОЙ СТРУКТУРЫ | 41 |
| 2.1. Анализ структурных схем исполнения ячеечных ЗУ ГИТ | 41 |
| 2.2. Разработка архитектуры ячейки ЗУ ГИТ с ППЧ | 48 |
| 2.3. Математическая модель высоковольтного высокочастотного трансформатора | 57 |
| 2.4. Математическая модель ЗУ ГИТ ячеечной структуры | 69 |
| 2.5. Частотный анализ высоковольтного высокочастотного трансформатора в составе ЗУ ГИТ ячеечной структуры | 71 |
| Выводы по второму разделу | 79 |
| РАЗДЕЛ 3. СИНТЕЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ЯЧЕЕЧНОЙ СТРУКТУРЫ | 80 |
| 3.1. Разработка системы выравнивания нагрузки на параллельно и последовательно соединенных ячейках ЗУ | 80 |
| 3.2. Разработка цифровой СУ при комбинированном соединении ячеек | 82 |
| Выводы по третьему разделу | 90 |
| РАЗДЕЛ 4. РАЗРАБОТКА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА МОЩНОГО ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ВЫСОКОЧАСТОТНОГО ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА ЯЧЕЕЧНОЙ СТРУКТУРЫ | 91 |
| 4.1. Определение параметров ЗУ | 91 |
| 4.2. Выбор топологии | 92 |
| 4.3. Выбор силовых полупроводниковых элементов | 93 |
| 4.4. Проектирование схем драйверов | 98 |
| 4.5. Выбор режима управления и микросхемы. Проектирование базовых функций | 103 |
| 4.6. Проектирование схем обратной связи по напряжению и току | 105 |
| 4.7. Макетный образец ячейки ЗУ на 2 кВт с упрощенной принципиальной схемой инвертора | 105 |
| 4.8. Компоновка элементов | 109 |
| 4.9. Экспериментальные исследования | 110 |
| Выводы по четвертому разделу | 115 |
| РАЗДЕЛ 5. ПРИМЕНЕНИЕ ЯЧЕЕЧНОЙ СТРУКТУРЫ ПОСТРОЕНИЯ В ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКАХ ПИТАНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ ……………………………. | 116 |
| 5.1. Разработка и экспериментальные исследования ИПИП | 117 |
| 5.2. Цифровая автоматическая система управления ИПИП | 123 |
| - 5.3. Ячеечное построение электрофильтра | 126 |
| - 5.4. Особенности реализации | 127 |
| Выводы по пятому разделу | 128 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 129 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 131 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ. Акты внедрения результатов работы | 142 |

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

| IGBT | – | insulated gate bipolar transistor (биполярный транзистор с изолированным затвором БТИЗ) |
| --- | --- | --- |
| MOSFET | – | metal-oxide-field-effect-tansistor (полевой транзистор с изолированным затвором) |
| АСУ | – | автоматическая система управления |
| АЧХ | – | амплитудо – частотная характеристика |
| БВД | – | быстровосстанавливающийся диод |
| ВВ | – | высоковольтный выпрямитель |
| ВВЗУ | – | высоковольтное высокочастотное зарядное устройство |
| ВВТ | – | высокочастотный выпрямитель – трансформатор |
| ВО | – | вторичная обмотка |
| ВО | – | вторичная обмотка |
| ВТП | – | высокочастотный транзисторный преобразователь |
| ВТП | – | высокочастотный транзисторный преобразователь |
| ВТП | – | высокочастотный транзисторный преобразователь |
| ВЧ | – | высокочастотный |
| ГИТ | – | генератор импульсных токов |
| ЕНЭ | – | емкостной накопитель энергии |
| ЗУ | – | зарядное устройство |
| И | – | инвертор |
| ИВЭП | – | источник вторичного электропитания |
| ИЕП | – | индуктивно – емкостной преобразователь |
| ИП | – | источник питания |
| ИПИП | – | импульсно-периодический источник питания |
| ИТ | – | импульсный трансформатор |
| КПД | – | коэффициент полезного действия |
| ЛАЧХ | – | логарифмическая амплитудо – частотная характеристика |
| ЛФЧХ | – | логарифмическая фазо-частотная характеристика |
| М.д.с. | – | магнитодвижущая сила |
| НЧ | – | низкочастотный |
| ОМК | – | однокристальный микроконтроллер |
| ОС | – | обратная связь |
| ОУ | – | операционный усилитель |
| ОФ | – | обостритель фронта (импульса напряжения) |
| ПО | – | первичная обмотка |
| ППЧ | – | промежуточное преобразование частоты |
| ПЭВМ | – | программируемая электронно – вычислительная машина |
| РК | – | разрядный контур |
| РЭА | – | радиоэлектронная аппаратура |
| СВ | – | сетевой выпрямитель |
| СУ | – | система управления |
| ТП | – | технологический процесс |
| ТУ | – | технологический узел |
| ТФЭ | – | токоформирующий элемент |
| ТЭС | – | тепловая электростанция |
| ХХ | – | холостой ход |
| ЧИМ | – | частотно – импульсная модуляция |
| ШИМ | – | широтно – импульсная модуляция |
| ЭВМ | – | электронно – вычислительная машина |
| ЭС | – | электродная система |
| ЭС | – | электродная система |
| ЭФ | – | электрофильтр |

# ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы:

Источники питания для электроразрядных технологий, которые находятся сегодня в эксплуатации в Украине и странах СНГ, представляют собой преимущественно зарядные устройства (ЗУ) емкостных накопителей энергии, построенные в 80-х годах ХХ века. Такие устройства построены на основе низкочастотных высоковольтных трансформаторов с использованием индуктивно – емкостных преобразователей, однако их массогабаритные показатели не соответствуют современным мировым показателям такого класса устройств. Следует отметить, что мощность таких устройств находится преимущественно в диапазоне от 10 до 40 кВт.

Зарубежные производители аналогичных устройств, такие как Lambda и Maxwell, имеют в наличии модельные ряды зарядных устройств с промежуточным преобразованием частоты на 10 кВт, 50 кВ моноблочного исполнения, однако их использование в технологиях, требующих других выходных параметров, приводит к полной реконструкции всех его составляющих, в основном преобразователя частоты и высоковольтного высокочастотного трансформатора (ВВТ). Кроме того, моноблочная конструкция источника питания большой мощности не позволяет вывести частоту преобразования за звуковой диапазон частот. Поэтому решение проблемы унификации источника питания для электроразрядных технологий различного технологического назначения является актуальной задачей.

В ИИПТ НАН Украины  работы в этом направлении плодотворно ведутся  уже в  течение более 10 лет.  В частности, разработан источник питания с промежуточным преобразованием частоты 10 кВт 50 кВ моноблочного выполнения, однако его использование в технологиях, которые требуют других исходных выходных параметров приводит к полной реконструкции всех его узлов, в основном преобразователя частоты и высоковольтного высокочастотного трансформатора. Кроме того, моноблочная конструкция источника питания большой мощности не позволяет вывести частоту преобразования за звуковой диапазон частот и повысить уровень напряжения выше 50 кВ.

Значительные научные результаты в области преобразования и стабилизации параметров электроэнергии, а также разработки источников питания и их элементов полученные такими известными учеными, как А.К. Шидловским, И.В. Волковым, Н.Н. Юрченко, К.А. Липковским, А.А. Щербой, В.Б. Павловым и другими. Ими созданы основы теории стабилизации параметров электрической энергии в многофазных системах с нестационарными элементами; разработаны принципы построения многофункциональных устройств, обеспечивающих повышение качества электроэнергии, ее эффективное преобразование и использование.

Диссертантом предложено при разработке источников питания для электроразрядных технологий применить ячеечный принцип построения, согласно которому изменение выходных параметров достигается путем или параллельного или последовательного, или последовательно - параллельного включения одинаковых по внутренней структуре ячеек источника питания к нагрузке. Ячеечное построение источников питания в работе применено при создании зарядных устройств емкостных накопителей электроэнергии электроразрядных технологий, а также импульсных источников питания технологии одновременного озонирования и электрофильтрации промышленных газов.

Связь с научными программами, планами, темами. Работа выполнена в рамках ведомственных тем ИИПТ НАН Украины: «Исследовать  процессы в мощных высоковольтных высокочастотных источниках питания и разработать унифицированные зарядные устройства ГИТ для электроразрядных технологий» (№ ГР 0102U004556), 2002-2005г, «Определение необходимых амплитудно-временных параметров импульсов напряжения для возбуждения и поддержки стабильного стримерного коронного разряда в технологических системах одновременной электрофильтрации и озонирования промышленных газов» (№ ГР 0108U004001), «Исследовать процессы генерации стримерного коронного разряда в аэрозольном потоке, разработать научные основы технологического процесса и экспериментальное импульсное высоковольтное оборудование для очистки газовых выбросов экологически опасных промышленных объектов», (№ ГР 0109U001759), 2008-2012р.

Цель и задачи исследований. Целью диссертационной работы является развитие теории зарядных устройств емкостных накопителей энергии за счет использования ячеечного метода построения источника питания и реализация индуктивно-емкостного преобразователя на собственных параметрах электромагнитных элементов высоковольтного высокочастотного трансформатора.

Для достижения поставленной задачи в работе решались следующие основные задачи:

- разработка математической модели и выполнение частотного анализа высоковольтного высокочастотного трансформатора ячеечных структур зарядного устройства емкостного накопителя энергии (ЕНЭ), определение возможности создания ячейки зарядного устройства емкостного накопителя энергии с индуктивно–емкостным преобразователем энергии  на основе  использования паразитных параметров ВВТ;

- анализ структурных схем исполнения ячеечных источников питания и разработка структурной схемы ячеечного зарядного устройства (ЗУ)  ЕНЭ;

- выявление особенностей построения мощных высоковольтных ячеечных ЗУ ЕНЭ с учетом специфики электроимпульсных технологий и определение требований для построения ячейки ЗУ ЕНЭ;

- анализ современной элементной базы для построения силовых блоков и системы управления преобразователем; разработка, изготовление макетных образцов ячеек ЗУ ЕНЭ и выполнить экспериментальные исследования по сложению напряжений последовательно соединенных по выходу ячейках;

- разработка блок-схемы и схемотехнического решения силовой части и системы управления в соответствии с технологическими требованиями к источнику питания для технологии одновременной электрофильтрации и озонирования промышленных газов;

- разработка алгоритма работы цифровой системы управления источника питания и генератора импульсов электрофильтра в условиях изменяющихся параметров среды разрядного промежутка;

- определение требований к источнику питания электрофильтра для возможности дальнейшего наращивания выходных параметров методом ячеечного построения.

Объект исследования. Электромагнитные процессы в высоковольтных высокочастотных трансформаторах и транзисторных преобразователях электроэнергии источников питания для электроразрядных технологий с ячеечным построением.

Предмет исследования. Зарядное устройство емкостного накопителя энергии.

Методы исследования: теоретические, математическое и компьютерное моделирование с использованием программных продуктов ORCAD 9.2, PSpice 9.0, Electronics Workbench 5.12, экспериментальные исследования.

Научная новизна полученных результатов:

1. Впервые на основе исследований зависимости выходного напряжения от вариации собственных параметров ВВТ и резонансной частоты, построен функционал, который позволяет анализировать поведение системы в окрестностях рабочей точки ячейки ЗУ ГИТ;

2. Теоретически обосновано и экспериментально подтверждено построение резонансных зарядных устройств с промежуточным преобразованием частоты, которые используют собственные параметры мощного высоковольтного ВЧ трансформатора для обеспечения резонансных и квазирезонансных режимов работы ячеечных модулей мощностью до 2 кВт, 10 кВ, 35 кГц;

3. Разработана новая система согласования ячеек ЗУ с выравниванием выходных напряжений ячеек по эталонному напряжению, позволяющая эффективно управлять ячеечным ЗУ, содержащим резонансные ВВТ;

4. Впервые проанализирован и исследован источник питания электрофильтра для технологии одновременного озонирования и электрофильтрации промышленных газов с применением ячеечного построения и высокочастотным регулированием постоянного напряжения для расширения диапазона выходных напряжений.

Практическое значение полученных результатов ЗУ ячеечной структуры использовано для проведения экспериментальных испытаний адаптивной системы управления ГИТ в рамках темы 525 Института импульсных процессов и технологий, НИР № 547-49, НИР № 551-49 и состоит в:

- теоретическом и экспериментальном исследовании частотных свойств ВВТ при емкостном характере нагрузки и определении влияния собственных параметров ВВТ на его резонансные свойства;

- исследовании околорезонансных режимов работы зарядных устройств ячеечной архитектуры с учетом отклонения реальных параметров ячеек;

- разработке и применении новых алгоритмов для управления высокочастотного транзисторного преобразователя с учетом собственных параметров ВВТ;

- применении мощного высокочастотного регулятора постоянного напряжения питания генератора импульсов электрофильтра для расширения диапазона выходных напряжений;

- создании системы управления генератором импульсов электрофильтра с автоматической адаптацией к изменениям параметров нагрузки в процессе работы;

- - разработан алгоритм работы цифровой системы управления источником питания электрофильтра с автоматической адаптацией к изменениям параметров нагрузке в процессе работы.

Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состоит: [1] – разработка математических моделей и экспериментальное исследование зарядного устройства ГИТ с промежуточным преобразованием частоты; [2] – анализ современной элементной базы для создания высокочастотных мощных зарядных устройств для электроразрядных технологий; [3] – анализ электромагнитных процессов в высокочастотных зарядных устройствах с целью регулирования мощности; [4] – математическое моделирование и экспериментальные исследования разброса собственных параметров трансформаторов, которые влияют на выходные параметры ячеек зарядного устройства;  [6,7] – разработано схемное решение источника питания для возбуждения и поддержки стримерного коронного разряда; [8] – разработана блок-схема источника питания для возбуждения и поддержки стримерного коронного разряда и системы управления с адаптацией к изменениям параметров межэлектродного промежутка; [9] – предложено использование высокочастотного регулятора напряжения питания генератора импульсов электрофильтра для расширения диапазона напряжений и увеличения межэлектродного промежутка; [10] – усовершенствование схемного решения генератора импульсов с коротким фронтом на основе IGBT транзисторного модуля; [11] - определение параметров импульсов напряжения генератора для создания стабильного стримерного объемного разряда при условии изменения состава среды в процессе работы устройства.

Апробация результатов диссертации. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались на конференциях и научных школах-семинарах: Международная научно-техническая конференция “Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів 2005” (Николаев, 2005г); Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов, молодых ученых «Електротехніка і електромеханіка» (Николаев, 2005г); "Інформаційно-керуючі системи і комплекси - 2006" (г. Николаев), Міжнародна науково-технічна конференція «Силова електроніка та енергоефекивність» (СЕЕ) (Харьков, 2009-2010, 2011 гг); Всеукраинская научно-техническая конференция с международным участием «Інформаційно-керуючі системи і комплекси» (Николаев, 2006), а также на международных

научных школах-семинарах ИИПТ НАН Украины «ФИРКС» (г. Николаев, 2005, 2007, 2009, 2011 гг).

Публикации. Основные научные результаты, полученные автором при выполнении исследований по теме диссертации, отображены в 17 публикациях, 10 из которых опубликованы в научных специализированных изданиях Украины, 2 патента Украины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации решена актуальная научная задача развития теории зарядных устройств емкостных накопителей энергии за счет использования ячеечного метода построения источника питания и реализации индуктивно-емкостного преобразователя на собственных параметрах электромагнитных элементов высоковольтного высокочастотного трансформатора. Основные научные и практические результаты заключаются в следующем.

1. На основании изучения зависимости оптимальных соотношений массогабаритных показателей высокочастотных трансформаторов определены оптимальные выходные параметры ячеек ЗУ. Показано, что использование ячеечной структуры, позволяющей повысить частоту преобразования, не приводит к существенному увеличению массогабаритных показателей трансформаторов ЗУ

2. На основе проведенного анализа структурных схем ячеечных источников питания, разработана оптимальная структура ячейки ЗУ ЕНЭ с использованием резонансного ВВТ.

3. Впервые достигнуто объединение ИЕП и ВВТ за счет применения в составе ЗУ ЕНЭ резонансного ВВТ. Такое решение позволило уменьшить массогабаритные показатели ЗУ на 20% по сравнению с ЗУ с отдельным ИЕП.

4. Определен оптимальный частотный диапазон ВВТ ячеек на основе математического моделирования схемы замещения ВВТ. Показано, что оптимальным для разработки резонансного ЗУ является резонансный колокол на собственных емкости и индуктивности вторичной обмотки С2 и LS2 как обладающий наибольшей добротностью.

5. Определена степень влияния добротности резонансного контура; установлено, что высокая  добротность приводит к существенным отклонениям выходного напряжения ВВТ ячейки при незначительном отклонении собственных параметров (5% - 10%). Вследствие этого доказана невозможность суммирования полупериодов выходных напряжений синхронно работающих ячеек.

6. Впервые разработан и применен метод объединения резонансных ячеек, который заключается в формировании эталонной ячейкой низковольтного эталонного напряжения пропорционального выходному высоковольтному. Это напряжение во время заряда емкостного накопителя энергии используется остальными ячейками зарядного устройства для выравнивания собственных напряжений в соответствии с эталонной. В сочетании с использованием предложенного выходного емкостного фильтра в каждой ячейке появляется возможность использовать в одном ЗУ ячейки, работающие на разных частотах в отличие от общепринятого, когда ячейки синхронизированы по частоте. Этот метод также позволяет значительно упростить систему управления ячеечного зарядного устройства за счет использования эталонной ячейки.

7. На основе результатов компьютерного моделирования схемы замещения экспериментального ВВТ в программе LTSpice определены границы отклонения резонансной частоты трансформатора в зависимости от эквивалентного сопротивления нагрузки заряжающегося ЕНЭ.

8. Проведенный анализ силовой элементной базы показал, что при создании ячеечного ЗУ на основе 5 ячеек мощностью по 2 кВт каждая с выходным напряжением 10 кВ суммарная стоимость ЗУ, в сравнении с моноблочным на ту же мощность 10 кВт, снижается на 25%. Предложены 2 варианта схемного построения такой ячейки с возможностью выравнивания выходного напряжения всех ячеек ЗУ по эталонному напряжению эталонной ячейки. Созданные ячейки ЗУ мощностью 2 кВт выходным напряжением 10 кВ с частотой преобразования 35 кГц за счет собственных параметров ВВТ позволяют стабилизировать выходной ток заряда ЕНЭ без применения ИЕП и объединять в одной структуре до 8 шт, что приближается лучшим мировым показателям объединения ячеек в одном источнике питания до 10 шт.

9. Применение ячеечного построения позволило увеличить выходное напряжение генератора импульсов с 60  до 100 кВ, что позволяет работать с электродными системами электрофильтров высокой производительности с межэлектродным расстоянием более 250 мм.

10. Впервые для ячеечного источника питания электрофильтра разработана цифровая система управления на ОМК ATMEGA 64 и предложен алгоритм ее работы с возможностью адаптации к изменению параметров нагрузки в ходе эксплуатации электрофильтра путем отстройки напряжения высокочастотного регулятора.

11. Достоверность и обоснованность научных исследований, выводов и рекомендаций подтверждается экспериментальными исследованиями. Полученные в диссертационной работе результаты нашли практическое использование в Институте автоматики и электротехники Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова (г. Николаев, Украина) в учебном процессе при подготовке специалистов направления 6.050701 «Электротехника и электротехнологии» по специальности «Техника и электрофизика высоких напряжений» кафедры импульсных процессов и технологий Института электротехники и автоматики НУК, а также при разработке источника питания аппаратов для магнито-импульсной сварки на государственном предприятии «Экспериментальное производство» Института импульсных процессов и технологий НАН Украины, г. Николаев.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

|  | Гулый Г. А. Научные основы разрядноимпульсных технологий: научное издание / Г. А. Гулый. – К.: Наук. думка, 1990.– 208 с. |
| --- | --- |
|  | Курач А.М. К вопросу о зарядных устройствах емкостных накопителей энергии генераторов импульсных токов электрогидроимпульсных установок / Курач А.М., Мирошниченко Л.Н. // Стабилизированные источники питания для потребителей с переменной нагрузкой: Сб. науч. тр. – К.: Наук. думка. – 1984. – С. 35-40. |
|  | Митрофанов А.В. Импульсные источники вторичного электропитания в бытовой радиоаппаратуре / Митрофанов А.В., Щеголев А.И. – М.: Радио и Связь, 1985. – 260 с. |
|  | Чекалов Л.В. Состояние и перспективы развития импульсного питания / Л.В. Чекалов // Пром. и сан. очистка газов. – 1991. – С. 38. |
|  | Keith Billings. Switchmode Power Supply Handbook / Keith Billings 1989. – 362 р. |
|  | Эраносян С.А. Сетевые блоки питания с высокочастотными преобразователями / Эраносян С.А. – Л.: Энергоатомиздат, 1991. – 275 с. |
|  | Костиков В.Г. Источники электропитания высокого напряжения РЭА / Костиков В.Г., Никитин И.Е. – М.: Радио и связь, 1986. – 200 с. |
|  | Полищук А. Высокоэффективные источники вторичного электропитания высокого напряжения для радиопередающих устройств СВЧ / А. Полищук // Силовая электроника. – 2004.– №2. – C. 18-22. |
|  | Петровский В. И. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств / Петровский В. И., Седельников Ю. Е. М.: Радио и связь. – 1986. – 263 с. |
|  | Блинцов В.С. Исследование динамики и энергетики ЗУ ГИТ на АЦМК / Блинцов В.С., Касьянов Ю.И., Мирошниченко Л.Н. // Теория, эксперимент, практика разрядноимпульсной технологии: Сб. науч. тр. – К.: Наук. Думка. – 1987. – С. 164 – 168. |
|  | Redl R. Pulse current generator with great efficiency // The tutorial at high-frequency power conversion conf., Virginia Beach, VA, May 28-30. – 1998. – 318 р. |
|  | Мирошниченко Л.Н., Голобородько А.Н. Использование зарядных устройств с промежуточным преобразованием частоты в электрогидроимпульсных технологиях. // Зб.наук.пр.УДМТУ. – №4 (370). – С. 60 - 67. |
|  | http://www.lambda-scandinavia.com/uk |
|  | www.spellmanhv.com |
|  | Булатов А.Г. Полупроводниковые зарядные устройства емкостных накопителей энергии. / Булатов А.Г., Иванов В.С., Панфилов Д.И. – М.: Радио и связь, 1986. – 159 с. |
|  | Бас А.А. Источники вторичного электропитания с бестрансформаторным входом. / Бас А.А., Миловзоров В.П., Мусолин А.И. – М.: Радио и связь, 1987. – 160 с. |
|  | Мелешин В. Транзисторная преобразовательная техника / Мелешин В. – М.:Техносфера, 2005 – 632 с. |
|  | Бальян Р.Х., Обрусник В.П. Оптимальное проектирование силовых высокочастотных ферромагнитных устройств. / Бальян Р.Х., Обрусник В.П. – Томск, 1987. – 168 с. |
|  | Rashid M. H. Power electronics handbook: devices, circuits, and applications. / Rashid M. H. // Pearson Prentice Hall. – 2001. – 620 р. |
|  | Brown М. Power Supply Cookbook. / Brown М. – eBooks-Corner. –2001. – 462 р. |
|  | Kwang-hva Liu, R. Oruganti, Fred C. V. Lee. Quasi-resonant converters –Topologies and characteristics / Kwang-hva Liu, R. Oruganti, Fred C. V. Lee. // IEEE Trans. power electc. PF-2. – 1987. – № 1. |
|  | Никитин Ю.А. Преобразователи класса Е/В / Никитин Ю.А. // Высокоэффективные системы и источники вторичного электропитания РЭА. – М.: Знание, 1990. – 245 с. |
|  | Liu. K. Resonant swiches – A unified approach to improve performances of switching converters / Liu. K., Oruganti R., Lee F.C. // “IEEE int. Telecommunications Energy Conf. – 1985. – р. 235-242. |
|  | Волков И.В. Системы неизменного тока на основе индуктивно-емкостных преобразователей. / Милях А.Н., Волков И.В. – К.: Наук. думка, 1974. – 165 с. |
|  | Волков И.В. Принципы построения и оптимизации схем индуктивно-емкостных преобразователей. / Волков И.В., Губаревич В.Н., Исаков В.И. – К.: Наук. думка, 1981. – 176 с. |
|  | Sanjaya Maniktala Switching power supplies A to Z. Newnes / Sanjaya Maniktala. – 2006. – 503 р. |
|  | http://ocw.mit.edu |
|  | Сидоров И. Н. Трансформаторы бытовой радиоэлектронной аппаратуры / Сидоров И. Н., Скорняков С. В.: справочник – М.: Радио и связь, 1994. – 320 с. |
|  | Будков Р.А. Способы заряда емкостных накопителей энергии / Будков Р.А., Волков М.П., Катасонов Н.П., Коновалов Н.Б. – Устройства электропитания и электропривода малой мощности. – М.: Энергия, 1969. – Ч.1. – с. 71 – 77. |
|  | Мирошниченко Л.Н. Особенности зарядки емкостного накопителя энергии высокочастотных ЗУ ГИТ по одно- и двухпроводным линиям. // Техн. електродинаміка. Темат. вип. «Проблеми сучасної електротехніки». – 2002. – Ч.5. – С. 6 - 9. |
|  | Мирошниченко Л.Н. Состояние вопроса создания зарядных устройств емкостных накопителей электроэнергии мощных высоковольтных ГИТ / Мирошниченко Л.Н., Турты М.В. (Физико-технические аспекты электровзрывного преобразования энергии). – К.: Наук. думка, 1989. – 215 с. |
|  | Пентегов И.В. Основы теории зарядных цепей емкостных накопителей энергии. / Пентегов И.В. – К.: Наук. думка, 1982. – 424 с. |
|  | John D. Lenk. Simplified Design of Switching Power Supplies. / John D. Lenk. // Newnes. – 1996. – 225 р. |
|  | Кассакян Д. Г. Высокочастотные преобразователи высокой удельной объемной мощности для распределенных систем электропитания / Кассакян Д. Г., Шлехт М.Ф. // ТИИЭР. – 1998. – Т.76. - №.4. – С. 67-82. |
|  | Мирошниченко Л.Н. Зарядные устройства ГИТ ячеечной структуры / Мирошниченко Л.Н., Назарова Н.С. Казарян Ю.Г. // Физика импульсных разрядов в конденсированных средах: материалы ХІІ Междунар. науч. школы-семинара (Николаев, 22-26 авг. 2005). – Николаев. – 2005. – С. 117-118. |
|  | Вісник НТУ "ХПІ". [Зб. наук. праць] Темат. вип..: «Електроенергетика і перетворююча техніка». – Харків. – 2004. – №35. – С.188-196. |
|  | Карташов Р. П. Тиристорные преобразователи частоты с искусственной коммутацией / Карташов Р. П., Кулиш А. К., Чехет Э. М. – К.: «Технiка», 1979. – 196 с. |
|  | Speer P.V. Measures for economic transformer selection / Speer P.V. // Electric Light and Power. – 1997. – N.26. – V.35. – р.47-49. |
|  | Браун М. Источники питания. Расчет и конструирование / Браун М. – К.: «МК-Пресс», 2007. – 288 с. |
|  | Вдовин С.С. Проектирование импульсных трансформаторов / Вдовин С.С. – Л.:Энергоатомиздат, 1991. – 206 с. |
|  | Мирошниченко Л.Н. Исследование электромагнитных процессов в мощных высоковольтных высокочастотных зарядных устройствах ГИТ / Мирошниченко Л.Н., Назарова Н.С., Казарян Ю.Г. // Вісник НТУ "ХПІ ". Зб. наук. праць. Темат. вип. «Електроенергетика і перетворююча техніка». – Харків. – 2004. – №35. – С. 188-196. |
|  | Мирошниченко Л.Н. Оптимизация параметров ЗУ ГИТ. Электронное оборудование высоковольтных установок / Мирошниченко Л.Н. – К.: Наук. думка, 1985. – С. 28-33. |
|  | Tabisz W.A. Zero-voltage switched quasi-resonant buck and flybuck converter – experimental results at 100 kHz / Tabisz W.A., Gradzki P.G. // IEEE PESC Conf. – 1987. – р.94-100. |
|  | Abraham I.Pressman Switching Power Supply Design / Abraham I.Pressman // Electric Light and Power. – 2009. – 865 р. |
|  | Под ред. Чиженко И. М. Справочник по преобразовательной технике / Чиженко И. М. – К. : «Texнiкa», 1978. – 225 с. |
|  | Ромаш Э.М. Высокочатотные транзисторные преобразователи / Ромаш Э.М., Драбович Ю.И. – М.: Радио и связь, 1988. – 288 с. |
|  | Карташов Р. П. Тиристорные преобразователи частоты с искусственной коммутацией / Карташов Р. П., Кулиш A. К., Чехет Э. М. – К.: «Технiка», 1979. – 185 с. |
|  | Моин В.С. Стабилизированные транзисторные преобразователи / Моин В.С. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 245 с. |
|  | Мирошниченко Л.Н. К вопросу особеностей создания мощных высоковольтных высокочастотных зарядных устройств генераторов импульсных токов. // Техническая электродинамика. – 2000. – Ч.5. - С. 52 - 55. |
|  | Кривицкий С. О. Динамика частотно - регулируемых электроприводов с автономными инверторами / Кривицкий С. О., Эпштейн И. И. – М.: «Энергия», 1970. – 152 с. |
|  | Сидоров И.Н. Справочник: Индуктивные элементы радиоэлектронной аппаратуры / Сидоров И.Н., Биинатов М.Ф., Шведова Л.Г. – М.: Радио и Связь. – 352 с. |
|  | Криштафович И.А., Синицына И.З. Паразитная емкость обмоток трансформаторно-выпрямительных структур высоковольтных преобразователей электроэнергии // Техническая электродинамика. – 1993. – №. 3. – С. 25 - 29. |
|  | Горский А.Н. Расчет электромагнитных элементов источников вторичного электропитания / Горский А.Н., Иванов Н.Р., Русин Ю.С., Сергеева Л.А. – М.: Радио и связь, 1988. – 176 с. |
|  | Матханов П.Н., Гоголицын Л.З. Расчет импульсных трансформаторов / Матханов П.Н., Гоголицын Л.З. – Л.: Энергия, 1980. – 112 с. |
|  | Marty Brown Practical Switching Power Supply Design / Brown М. // Motorola Semiconductor. – 1990. – 258 р. |
|  | Драбович Ю.И. Транзисторные источники электропитания с бестрансформаторным входом / Драбович Ю.И., Комаров Н.С., Марченко Н.Б. – К.: Наук. думка, 1984. – 160 с. |
|  | Ф. Чаки Силовая электроника: Примеры и расчеты / Ф. Чаки, И. Герман, И. Ипшич и др.; пер.с англ. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 384 с. |
|  | Колосов В.А. Схемотехника высокочастотных преобразователей напряжения. Справочное пособие / Колосов В.А., Лукин А.В., Сергеев Б.С. – М.: “АО ВТ и ПЭ”, 1993. – 150 с. |
|  | Казанцев В. И., Полищук А. Г. Источники питания с резонансными инверторами для выходных каскадов радиопередающих устройств // Синтез, передача и прием сигналов управления и связи: Межвузовский сб. науч. тр. – Воронеж. – ВГУ, 1997. – 221 с. |
|  | Р.Х. Бальян Оптимальное проектирование силовых высокочастотных ферромагнитных устройств / Р.Х. Бальян, В.П. Обрусник. – Томск, 1987. – 168 с. |
|  | Мирошниченко Л.Н., Назарова Н.С., Казарян Ю.Г. Зарядные устройства емкостных накопителей энергии ячеечной структуры с коррекцией отклонений собственных параметров трансформаторных ячеек // Вісник НТУ "ХПІ". Зб. наук. праць. Темат. вип. «Техніка і електрофізика високих напруг». – 2007. – № 20. – С. 80-86. |
|  | Флоренцев С.Н. Силовая электроника начала тысячелетия // Технічна електродинаміка. Темат. вип. «Силова електроніка та енергоефективність». – 2003.– Ч.1. – С. 3-8. |
|  | Мирошниченко Л.Н., Назарова Н.С., Казарян Ю.Г. Анализ влияния разброса собственных параметров ВВТ на характеристики зарядного процесса емкостного накопителя ячеечной структуры // Вісник НТУ "ХПІ". Зб. наук. праць. Темат. вип. «Техніка і електрофізика високих напруг». – 2006. – №17. – С. 98-104. |
|  | Сташин В.В. Проектирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах / Сташин В.В., Урусов А.В., Мологонцева О.Ф. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 167 с. |
|  | Олдсон Густав. Цифровые системы автоматизации и управления / Густав Олдсон, Джангуидо Пиани. – СПб: Невский диалект, 2001. – 557 с. |
|  | Hebertt Control Design Techniques in Power Electronics Devices |
|  | www.atmel.com |
|  | Бар В.И. Основы преобразовательной техники / Бар В.И. – Тольятти, 2002. – 108 с. |
|  | Ковалев М. Основы силовой электроники / Ковалев М.: Энергоатомиздат, 1992. – 296 с. |
|  | Розанов Ю. К. Основы силовой электроники / Розанов Ю. К. – М.: Энергоатомиздат, 1992. – 296 с. |
|  | Кит Сукер Силовая электроника. Руководство разработчика / Сукер К. – М.: Додэка XXI, 2008. – 256 с. |
|  | Семенов Б.Ю. Силовая электроника / Семенов Б.Ю. – М.: Солон - Р, 2001. – 333 с. |
|  | Шрайбер Г. 300 схем источников питания. Выпрямители. Импульсные источники питания. Линейные стабилизаторы и преобразователи / Шрайбер Г. – М.: ДМК, 2000. – 326 с. |
|  | http://electronix.ru/ |
|  | Заметка по применению фирмы International Rectifier AN-965 “Резонансный преобразователь мощностью 500 Вт с частотой 100 кГц на мощных МОП ПТ”. – Воронеж, 1995. – С. 345 – 351. |
|  | П. А. Воронин Силовые полупроводниковые ключи. Семейства, характеристики, применение / П. А. Воронин. – М.: Додэка XXI, 2005. – 384 с. |
|  | www.hvca.com. |
|  | Mahtod V. Control systems for power IGBT models / Mahtod V. // NASA Contract. – 1999. – V.1. p. 65-75. |
|  | http://www.directindustry.com/prod/kaiser-systems/high-voltage-capacitor-charger-21754-248475.html |
|  | Коваль Ю. Применение микросхем IGBT/MOSFET драйверов корпорации IXYS в силовых электронных устройствах / Коваль Ю. // Chip News Украина. – 2005. – № 10 (50) – C. 165. |
|  | http://www.ti.com/ |
|  | Колпаков А. И. Драйверы на все случаи жизни / Колпаков А. И. // Компоненты и технологии. – 2004. – №3. – C.18-24. |
|  | Микросхемы для импульсных источников питания и их применение. – M.: «Додэка – XXI», 2001. – 608 с. |
|  | http://pt.rexnord.com/ |
|  | http://www.irf.com |
|  | http://www.semikron.com/ |
|  | Ю. А. Мячин. 180 аналоговых микросхем: справочник / Ю. А. Мячин. М.: «Патриот», 1993. – 152 с. |
|  | http://www.kaisersystems.com/solutions-capcharging.htm |
|  | Мирошниченко Л.Н. Зарядные устройства ГИТ ячеечной структуры / Мирошниченко Л.Н., Назарова Н.С., Казарян Ю.Г. // Проблеми автоматики та електрообладнання транспортних засобів: матеріали Всеукр. НТК з міжнародною участю. – Миколаїв: НУК. – 2005. – Ч.2. – С. 67-73. |
|  | Л.Н. Мирошниченко. Регулируемые источники питания для электроразрядных технологий / Л.Н. Мирошниченко, А.Н. Голобородько, Н.С. Назарова // Вісник НТУ "ХПІ". Зб. наук. праць. Темат. вип. «Техніка і електрофізика високих напруг». – 2005. – №49. – С. 104 – 111. |
|  | http://www.onsemi.com/ |
|  | Ветошкин А.Г. Процессы и аппараты пылеочистки: учебное пособие / А.Г. Ветошкин. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2005. – 210 с. |
|  | Рихтер Л. Газовоздушные тракты тепловых электростанций / Рихтер Л. – М.: Энергия, 1969. – 272 с. |
|  | Matsumoto Y. Направления развития электрофильтров / Yoichi Matsumoto, Hiroyuki Katayama // OHN. – 1986. – N.4. – p. 23-26. |
|  | Месяц Г.А. Импульсная энергетика и электроника / Г.А. Месяц. –М.: Наука, 2004. – 704 с. |
|  | Белкин В.С., Шульженко Г.И. Формирователи высоковольтных наносекундных импульсов с низковольтным питанием / Белкин В.С., Шульженко Г.И. // ПТЭ. – 1994. – №.4. – С. 54-65. |
|  | www.siemens.com |
|  | www.nii-preobrazovatel.com.ua |
|  | Ашмарин, Г.В. Электрофильтрация газов и теплообмен в импульсном коронном разряде: автореф. дис. на соискание ученой степени канд. физ-мат. наук: спец. 01.04.14 «Телофизика и теоретическая теплотехника» / Г.В. Ашмарин. – Бишкек, 2006. – 19 с. |
|  | С. С. Сивцев. Генераторы импульсов наносекундной длительности в современных технологических процессах / С. С. Сивцев, В.А. Шалимов // доклады ТУСУРа. – декабрь 2006. – №6. – С. 103-105. |
|  | Мирошниченко Л.Н. Высоковольтный высокочастотный источник импульсов с коротким фронтом для электроразрядных технологий / Мирошниченко Л.Н., Богуславский Л.З., Казарян Ю.Г. // «Техническая электродинамика». – 2008. – №1. – С.73-74 |
|  | Вовченко А.И. Высоковольтный высокочастотный импульсный источник питания для возбуждения и поддержки стримерного коронного разряда систем одновременной электрофильтрации и озонирования промышленных газов / Вовченко А.И., Голобородько А.Н., Мирошниченко Л.Н. // Технічна електродинаміка. Темат. вип. «Силова електроніка та енергоефективність». – 2009. – Ч. 4. – С. 35-38. |
|  | Чекалов Л.В. Конструктивные особенности и промышленное внедрение электрофильтров с импульсным питанием: обзорная ннформация / Чекалов Л.В. // Пром. и сан. очистка газов. – 1993. – С. 190-195. |
|  | Богуславський Л.З. Высоковольтный высокочастотный источник импульсов с коротким фронтом для электроразрядных технологий / Богуславський Л.З., Мирошниченко Л.Н, Казарян Ю.Г., Христо А.И // Технічна електродинаміка. Темат. вип. «Проблеми сучасної електротехніки». – 2010. – Ч.3. – С. 84-87 |
|  | Мирошниченко Л.Н. Высоковольтное электрооборудование для реализации стабильных стримерных разрядов в системах газоочистки / Мирошниченко Л.Н., Богуславський Л.З., Казарян Ю.Г. // Технічна електродинаміка. Темат. вип. «Силова електроніка та енергоефективність». – 2010. – Ч.1. – С. 55-58. |
|  | Богуславський Л.З. Исследования электрофизических процессов зажигания объемного разряда в аэрозольном потоке при изменении частоты следования импульсов / Богуславський Л.З., Миришниченко Л.Н., Казарян Ю.Г., Диордийчук В.В. : материалы Междунар. науч. конф. [“Физика импульсных разрядов в конденсированных средах”],– (Николаев, 2011 г). – Николаев: ФИРКС. – 2011. – С. 54-57. |
|  | Богуславський Л.З. Экспериментальные исследования изменения уровня содержания вредных примесей в процессе воздействия стримерным коронным разрядом на аэрозольные потоки топочных газов / Богуславський Л.З. Миришниченко Л.Н., Казарян Ю.Г., Диордийчук В.В.: матер. Междунар. науч. конф. «Физика импульсных разрядов в конденсированных средах» – (Николаев, 2011). – Николаев: ФИРКС. – С. 48-52. |
|  | Пат. 50169 Україна, МПК Н03К 3/53 (2006.01). Генератор високовольтних імпульсів з наносекундним фронтом для отримання стримерного коронного розряду / Л.З. Богуславский, Л.Н. Мирошниченко, Ю.Г. Казарян, А.И. Христо; заявитель и патентообладатель Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины. № u200912959; – заявл. 14.12.09; опубл. 25.05.10, Бюл. №10. – 4 с. |
|  | Пат. 52006 Україна, МПК (2009) Н01Т 19/00 С10К 1/00 Спосіб формування стримерного об'ємного розряду у газовому середовищі / Л.З. Богуславский, Л.Н. Мирошниченко, Ю.Г. Казарян, А.И. Христо; заявитель и патентообладатель Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины. № u201001525; – заявл. 15.02.2010; опубл. 10.08.2010, Бюл. №15. – 4 с. |

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html