Урванцева, Марина Игоревна. Обработка промывных вод и осадков водопроводных станций, расположенных на источниках малой и средней мутности и цветности : диссертация ... кандидата технических наук : 05.23.04 / Урванцева Марина Игоревна; [Место защиты: Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т].- Новосибирск, 2011.- 201 с.: ил. РГБ ОД, 61 11-5/3369

На правах рукописи

Урванцева Марина Игоревна

04201103701

ОБРАБОТКА ПРОМЫВНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ВОДОПРОВОДНЫХ СТАНЦИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ИСТОЧНИКАХ МАЛОЙ И СРЕДНЕЙ МУТНОСТИ И ЦВЕТНОСТИ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Специальность: 05.23.04 - «Водоснабжение, канализация, строительные системы

охраны водных ресурсов»

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель-	доктор	технических	наук,	профессор

Н. Д. Артеменок

Новосибирск 2011

Содержание

Введение	5

1 Состояние вопроса и задачи исследований	9

- Основные методы и технологии очистки промывных вод	9

- Основные технологии обработки осадков водопроводных станций	21

Выводы	31

- Особенности качественного и количественного состава природных вод и промывных вод водопроводных станций	33

  - Краткая гидрологическая характеристика рек западной Сибири	33

  - Определение концентраций взвешенных веществ в промывных водах на объектах исследования	38

  - Исследование процессов осаждения в статических условиях	44

  - Комплексная оценка процессов осаждения природных и промывных вод водопроводных станций	57

Выводы	70

3 Исследования процессов осаждения и осветления промывных вод в динамических условиях	72

- Оценка влияния величины вертикальных пульсаций на процесс седиментации взвеси промывных вод	72

- Моделирование процессов осаждения и осветления фильтрованием в динамических условиях	76

- Основные критерии подобия по моделированию процессов осаждения. Гидравлический расчет установки для моделирования	76

- Исследование процессов осаждения и осветления промывных вод в динамических условиях на модели	83

- Обоснование технологической схемы очистки промывных вод на реках малой и средней мутности и цветности	95

Выводы	97

- Экспериментальные исследования по обработке осадка промывных вод 99

  - Условия образования осадка на водопроводных станциях, расположенных на источниках малой и средней мутности и цветности	99

  - Исследование физико-механических, химических свойств осадков, полученных при обработке промывных вод скорых фильтров	100

  - Выбор способа обезвоживания водопроводного осадка промывных вод в лабораторных условиях	108

    - Сгущение (уплотнение) осадка промывных вод	108

    - Определение водоотдающей способности водопроводного осадка (на установке для определения удельного сопротивления осадка)	117

    - Обезвоживание осадка на лабораторном фильтр-прессе	121

Выводы	127

- Технико-экономическая оценка схем очистки промывных вод и осадков водопроводных станций, расположенных на источниках малой средней мутности и цветности в Западной Сибири	129

  - Определение необходимых капитальных вложений	129

  - Расчет эксплуатационных затрат	135

  - Оценка эффективности инвестиционных проектных решений	147

Выводы	150

Основные выводы	152

Список литературы	154

Приложение А	170

Приложение Б	177

*

Приложение В	180

Приложение Г	181

Приложение Д	183

Приложение Ж  	188

Приложение И	191

Приложение К	193

Приложение JI	194

Приложение М	195

Приложение Н	198

Введение

Актуальность работы. Подготовка питьевой воды из поверхностных источников для крупных городов Западной Сибири в основном, осуществляется по двухступенчатой схеме с отстаиванием и фильтрованием. При этом объем промывных вод составляет 7-10 % от среднесуточного водопотребления, что приводит к их загрязнению продуктами реагентной обработки и нарушению процессов самоочищения водоема. Анализ работы водопроводных станций, расположенных в Западной Сибири, показал, что вопросы обработки промывных вод и образующихся осадков изучены недостаточно полно и нуждаются в более детальной проработке Уменьшение расходов питьевой воды, связанное с ростом культуры водопотребления и заменой водорасходных промышленных технологий позволяет использовать существующие сооружения водоподготовки для очистки промывных вод. Проблема поиска ресурсосберегающих и экономически эффективных технологий очистки промывных вод и осадков водопроводных станций является актуальной.

Цель работы. Разработка эффективной ресурсосберегающей технологической схемы обработки промывных вод и осадков водопроводных станций, расположенных на источниках малой и средней мутности и цветности в Западной Сибири.

Задачи исследования:

- анализ литературных данных по проблемам обработки промывных вод и обезвоживанию осадков;

- изучение особенностей качественного и количественного состава промывных вод;

- исследование закономерности и особенностей реагентной обработки промывных вод;

- изучение и теоретическое обоснование возможности использования существующих водопроводных сооружений для очистки промывных вод;

- исследование методов обезвоживания водопроводных осадков и разработка эффективную технологии их обработки;

- на основании проведенных исследований разработать схему технологии очистки и повторного использования промывных вод и обезвоживания* осадков в комплексе с основными сооружениями водоподготовки;

- дать технико-экономическую оценку предлагаемой технологии.

Методы* исследования. Для решения поставленных задач в работе

использовались современные физико-химические методы исследования" спектрофотометрия, спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой, жидкостная и газовая хромотография, потенциометрия, стандартные методики кинетических измерений, статистические методы обработки результатов на ПЭВМ с использованием пакетов прикладных программ Execel 2003.

Научная новизна защищаемых в диссертации положений заключается в следующем:

- определены и изучены основные качественные и количественные характеристики промывных вод и осадков, установлены закономерности и особенности реагентной обработки на водопроводных станциях впервые в Западной Сибири;

- впервые теоретически обоснована и экспериментально подтверждена возможность использования существующих сооружений* (горизонтальных отстойников и скорых фильтров) для очистки промывных вод до требований, предъявляемых к качеству питьевой воды;

- решена задача по определению влияния величины вертикальных пульсаций на эффект осаждения взвеси промывных вод в горизонтальных отстойниках;

- разработана технологическая схема очистки и повторного использования промывных вод и обезвоживания осадков с возможностью использования основных сооружений станции водоподготовки (Патент РФ №2320541 С1).

Достоверность полученных результатов подтверждается большим объемом аналитических и экспериментальных исследований, проведенных в лабораторных и производственных условиях. Принятые технические решения по результатам исследований защищены патентом. Анализ качества очищенных вод проводился с применением стандартных методик исследования и приборов, позволяющих провести эксперимент с допустимой погрешностью.

Практическая значимость работы. По результатам исследований, проведенных на насосно-фильтровальных станциях г.г. Новосибирска и Кемерово, разработана технологическая схема очистки промывных вод на существующих сооружениях основной схемы водоподготовки: По заказу МУП г. Новосибирска «Горводоканал» разработан рабочий проект сооружений, по обработке промывных вод на станции НФС-1 г. Новосибирска (общая производительность 350 тыс. м /сут), который выполнен проектным институтом ОАО «Сибгипрокоммунводоканал». Принято решение о строительстве сооружений по обработке промывных вод и осадков по предлагаемой технологии1 на НФС-5 г. Новосибирска (общая производительность 550 тыс. м /сут).

На защиту выносятся:

- результаты по изучению основных качественных и количественных характеристик промывных вод и их реагентной обработке;

-результаты по определению влияния величины, вертикальных пульсаций на расчетную длину горизонтальных отстойников при осаждении взвеси промывных вод;

- результаты экспериментальных исследований по обезвоживанию осадков водопроводных станции;

-технология очистки и повторного использования промывных вод на существующих сооружениях основной схемы водоподготовки.

Апробация работы. Результаты работы докладывались и обсуждались на международных, всероссийских и региональных конференциях: 63-я, 65-ая, 66-ая, 67-ая научно-техническая конференция ППС (Новосибирск НГАСУ, 2006, 2008, 2009); TV международная научно-производственная конференция «Обеспечение экологической безопасности систем водоснабжения и водоотведения Новосибирска и городов Сибирского региона» (Новосибирск, 2008); V международная научнопроизводственная конференция «Решение проблем экологической безопасности в водной отрасли» (Новосибирск, 2009);. 8-ой международный конгресс «Вода: экология и технология» Экватек-2008 (Москва, 2008г.); Конференция Международной водной ассоциации (IWA) «Водоподготовка и очистка сточных вод населенных мест в XXI веке: Технологии, Проектные решения, Эксплуатация станций» Экватек-2010 (Москва, 2010 г.); VI международная научно-производственная конференция «Решение проблем экологической безопасности в водохозяйственной отрасли» (Новосибирск, 2010 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, включая 1 патент на изобретение РФ и 2 работы в рецензируемых журналах, включенных в перечень ВАК РФ.

Структура и объем. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов и списка литературы из 152 наименований. Общий объем работы 200 страниц, включая 33 таблицы и 49 рисунков.

Выводы

- Технико-экономическое сравнение вариантов проводилось по современным методикам определяющим капитальные и эксплуатационные

затраты, а так же срок окупаемости и интегральный эффект от внедрения инвестиционного проекта.

- Осуществление предлагаемого направления (вариант 3), очистка промывных вод на выделенных из основного состава сооружениях, является самым экономически выгодным. Его реализация позволит снизить эксплуатационные затраты на 15770,26 тыс. руб./год и уменьшить величину капитальных вложений при строительстве сооружений по отстаиванию и фильтрованию промывных вод.

- Оценка, проведенная по определению эффективности инвестиционных проектов, показала, что осуществление любого из рассмотренных вариантов 2,3 и 4 экономически эффективно. Из всех рассмотренных вариантов, наиболее выгодным является осуществление третьего варианта, поскольку имеет наибольший интегральный эффект и индекс доходности, самую низкую себестоимость очистки промывной воды 1,54 руб/м и наименьший срок окупаемости проекта - 4 года.

- Разработана технологическая схема очистки и многократного использования промывных вод водопроводных станций, расположенных на источниках малой и средней мутности и цветности в Западной Сибири, позволяющая использовать существующие сооружения станции очистки и исключить строительство дополнительных, сократить забор воды из источника, полностью исключить сброс промывных вод в водоем.

- Определены, описаны и подтверждены экспериментально отличия в качественном и количественном составах речных и промывных вод. Установлены закономерности и особенности процесса осаждения взвеси промывных вод в горизонтальных отстойниках.

- Теоретически получена формула для определения величины пульсаций при равномерном движении воды в горизонтальных отстойниках, что позволило уточнить необходимую длину горизонтальных отстойников для очистки в них промывных вод. Расчетами подтверждена достаточность длины производственных горизонтальных отстойников для отстаивания промывных вод.

- Проведены, комплексные исследования по отстаиванию и фильтрованию промывных вод. Установлены вид и дозы реагентов для обработки промывных вод.

- Изучены основные свойства и принципиальные отличия осадков речных и промывных вод для рассматриваемого региона, установлены закономерности осаждения обработки и обезвоживания водопроводных осадков.

- Технико-экономическое сравнение вариантов, показало, что внедрение предлагаемой схемы очистки промывных вод является эффективным по капитальным и эксплуатационным затратам, экономическая эффективность составит 15,7 млн. руб/год.

- Полученные результаты явились основанием для разработки рабочего проекта для сооружений по обработке промывных вод на станции НФС-1

л

г. Новосибирска (общая производительность 350 тыс. м /сут), который выполнен проектным институтом ОАО «Сибгипрокоммун-водоканал» по заказу МУП «Горводоканал» г. Новосибирска в 2010 г. В настоящее время ведется проектирование сооружений по указанной технологии для обработки промывных вод и осадков для НФС-5 г. Новосибирска (общая

о

производительность 550 тыс. м /сут).

Список литературы

Г. Михеев И.Н. Водные ресурсы как база питьевого водоснабжения / И Н. Михеев // Водоснабжение и санитарнаятехника. - 1998. №Ф. - С. 7-8.

- Скитер Н.А. Природные и модифицированные сорбенты' для деманганации и обезжелезивания подземных вод. Диссер. к. т. н. - Новосибирск. 2004. -176 с.

- Новиков М.Г. Утилизация^ промывных вод фильтровальных сооружений на водоочистных станциях /М.Г Новиков, Н.Г. Иванова, Л.П. Дмитриева // Вода и экология, проблемы и решения. - 2000, №1. - С. Г2-13.

- СНиП 2.04.02.84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения^ - М., Госстрой,СССР, 1988. - 128с.

- Грачева Ф.В. Когда же петрозаводчане будут пить чистую воду? /Ф.В. Грачева // Зеленый лист. Карельская экологическая* газета. - 1999, №5 (34).-С. 1-3.

- Драгинский B.JL, Алексеева Л.П. Обработка1 промывных вод фильтров' водоочистных станций России: Материалы П Междунар. науч.- практ. конф., посвященной 1000-летию Казани. Казань, 2005.- С. 31*.

- Храменков С.В. Система водоснабжения Москвы: современное состояние и перспективы развития / С.В. Храменков, В.Н. Поршнев, Е.М. Привен // Водоснабжение и санитарная техника. - 2007, №7, ч.* Г. - С. 29-34.

- Коверга А.В. Качество питьевой воды: барьерная роль станций водоподготовки / А.В. Коверга, Ю:В. Стрихар // Водоснабжение и санитарная техника. - 2007, №9, ч. 1. - С. 16-21.

- Драгинский В.Л., Алексеева Л.П. Обработка промывных^ вод фильтров водоочистных станций / В.Л. Драгинский, Л.П. Алексеева // Водоснабжение и санитарная техника. - 2005, №8. - С. 25-3 Г.

- Алексеева Л.П. Очистка и повторное использование промывных вод фильтрована водопроводных станциях / Л.П. Алексеева // Материалы 8-го

Международно го конгресса «Вода: экология'и технология» ЭКВАТЕК-2008 [электронный ресурс]. - М.: ЗАО «Фирма СИБИКО Интернэшнл», 2008, «Водоснабжение».

- Бутко Д.А. Реагентное осветление промывных вод скорых фильтров / Д.А. Бутко, В.А. Лысов, А.Б. Родионова // Водоснабжение и санитарная техника. - 2009, №9. - С. 53-56.

18