Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ОДЕССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

На правах рукописи

Воловик Алексей Станиславович

УДК 621.574

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЖЕКТОРНОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ, РАБОТАЮЩЕЙ НА НИЗКОКИПЯЩИХ ВЕЩЕСТВАХ

специальность 05.05.14,

холодильная, вакуумная и компрессорная техника, системы кондиционирования

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель

доктор технических наук

профессор Кириллов В.Х.

Одесса 2013

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

ВВЕДЕНИЕ	7

РАЗДЕЛ 1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ	12

1.1. Анализ работ, проведенных в области эжекторных холодильных технологий	12

1.2. Критический анализ методик расчёта сверхзвукового эжектора	31

1.3. Постановка задач исследования	42

РАЗДЕЛ 2 РАСЧЁТНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЖЕКТОРНОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ	44

2.1. Термодинамический анализ ЭХМ	44

2.2. Математическая модель работы эжектора в расчётном и нерасчётных режимах	50

2.3. Тепловой расчёт ЭХМ и определение геометрических параметров проточной части эжектора	63

2.4. Теоретический анализ методов повышения эффективности ЭХМ	70

2.5. Расчётно-теоретическое исследование ЭХМ, работающей на хладагенте R245fa в расчётных режимах	79

2.6. Моделирование работы ЭХМ в нерасчётных условиях	91

2.7. Характеристики эжектора и показатели ЭХМ при работе на предельных режимах	96

2.8. Основы проектирования эжектора	100

2.9. Выводы по Разделу 2 и постановка задач экспериментального исследования	116

РАЗДЕЛ 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЖЕКТОРНОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ НА ХЛАДАГЕНТЕ R245fa	119

3.1. Описание экспериментальной установки	120

3.2. Описание конструкции экспериментального эжектора	125

3.3. Измерительные приборы, методика проведения экспериментальных исследований и анализ погрешности экспериментов	131

3.4. Исследование ЭХМ и эжектора с цилиндрическими камерами смешения	138

3.5. Исследование ЭХМ и эжектора с коническо-цилиндрическими камерами смешения	153

3.6. Экспериментальное исследование питательного насоса	165

3.7. Выводы по разделу 3	170

РАЗДЕЛ 4 РАЗРАБОТКА И ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ЭХМ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	172

4.1. Принцип автоматического регулирования рабочих параметров ЭХМ	172

4.2. Технические проекты ЭХМ различного назначения	180

4.3. Области рационального применения ЭХМ, работающих на низкокипящих веществах	182

4.3.1. Утилизационные ЭХМ	182

4.3.2 Гелиоэжекторные холодильные машины	190

4.3.3 Применение ЭХМ и ГЭХМ в каскадных и комбинированных системах хладоснабжения	200

4.4. Выводы по разделу 4	212

ВЫВОДЫ	214

Список литературы	216

ПРИЛОЖЕНИЯ	247

Приложение А. Результаты сравнительного анализа показателей ЭХМ, работающей на различных хладагентах	247

Приложение Б. Результаты экспериментального исследования ЭХМ и эжекторов с ЦКС	255

Приложение В. Результаты экспериментального исследования ЭХМ и эжекторов с КЦКС	267

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

сp – изобарная теплоёмкость, кДж/кг∙К;

d – диаметр, м;

E – степень понижения давления рабочего пара в сопле, степень расширения;

e – степень повышения давления смеси паров в диффузоре, степень сжатия;

f – площадь сечения, м2;

G – массовый расход, кг/с;

h – энтальпия, кДж/кг;

k – показатель адиабаты;

L – длина, м;

N – мощность, Вт;

p – давление, бар;

Q – теплота, Вт;

Q0 – холодопроизводительность, Вт;

QГ – тепловая нагрузка на генератор, Вт;

QК – тепловая нагрузка на конденсатор, Вт;

q – удельная теплота, кДж/кг;

q0 – удельная холодопроизводительность, кДж/кг;

qГ – удельная теплота генерации, кДж/кг;

r – удельная теплота парообразования, кДж/кг;

t – температура, ºС;

U – коэффициент эжекции;

ν – удельный объём, м3/кг;

 – отношение f2/f3;

, q, П – газодинамические функции;

ζ – тепловой коэффициент;

 – безразмерная температура;

 – отношение площади сечения запирания ко входной площади конической части камеры смешения, эмпирический коэффициент;

υC – коэффициент расхода рабочего сопла;

1, 2, 3, 4 – коэффициенты скорости рабочего сопла, камеры смешения, диффузора и входного участка камеры смешения соответственно;

НИЖНИЕ ИНДЕКСЫ

Х – критический параметр;

Г – генератор;

К – конденсатор;

Н – эжектируемый поток;

НАС – насос;

Р – рабочий поток;

С – смешанный поток;

УД – удельная величина;

0 – испаритель;

1, 2, 3, 4 – сечения проточной части эжектора.

ВЕРХНИЕ ИНДЕКСЫ

МАКС – максимальная величина;

Н – номинальная величина;

ОПТ – оптимальная величина;

ПР – предельная величина;

Р – регенерация;

РАБ – рабочая величина;

РАСЧ – расчётная величина

СОКРАЩЕНИЯ

ВЭР – вторичные энергетические ресурсы;

ГТУ – газотурбинная установка;

ГЭХМ – гелиоэжекторная холодильная машина;

ДВС – двигатель внутреннего сгорания;

КС – компрессорная станция;

КХМ – каскадная холодильная машина;

КЦКС – коническо-цилиндрическая камера смешения;

МГТУ – микро газотурбинная установка;

ПВЭХМ – пароводяная эжекторная холодильная машина;

ПКХМ – парокомпрессионная холодильная машина;

ПСУ – паросиловая установка;

РТО – рекуперативный теплообменник;

СК – солнечный коллектор;

ТИХМ – теплоиспользующая холодильная машина;

ЦКС – цилиндрическая камера смешения;

ЭХМ – эжекторная холодильная машина;

CFD – Computational fluid dynamics;

CRMC – Constant rate of momentum change;

- ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Основными положениями “Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года” предусматривается уменьшение зависимости нашей страны от импорта энергоресурсов путём осуществления активной политики энергосбережения. Широкое применения энергосберегающих технологий должно стать одним из основных приоритетов энергетической политики Украины, поскольку это способствует значительному сокращению потребления энергоносителей.

Доля электроэнергии, расходуемой на производство холода, становится все более ощутимой в энергетическом балансе многих стран мира, что настоятельно требует значительно более широкого применения теплоиспользующих холодильных машин (ТИХМ), в частности эжекторных холодильных машин (ЭХМ), работающих на низкокипящих веществах.

Имея ряд преимуществ по сравнению с другими ТИХМ, эти ЭХМ всё же имеют недостаточно высокие энергетические показатели, особенно в нерасчётных режимах работы, что сдерживает их практическое использование. Вместе с тем, не все возможности повышения их эффективности, а также области их рационального применения выявлены и изучены. В Украине и в ряде других стран, таких как Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Израиль, Индия, Канада, Китай, Польша, Сингапур, США, Тайвань, Таиланд, Турция, Швеция, Япония и др., проводятся многочисленные исследования, направленные на повышение эффективности ЭХМ, работающих на низкокипящих веществах, что свидетельствует о перспективности этих машин. Поэтому представляет значительный интерес дальнейшие исследования с целью создания энергосберегающих ЭХМ, отвечающих современным требованиям по энергетическим, экономическим и экологическим показателям и конкурентоспособных на мировом рынке холодильных машин.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационная работа выполнялась в соответствии с Законом Украины № 74/94-ВР “Про энергосбережение” от 01.07.1994г., Законом Украины № 2509-IV “Про комбинированное использование тепловой и электрической энергии (когенерация) и использование отбросного потенциала” от 05.04.2005г., Постановлением кабинета министров Украины №2274-11 (2274-14) “Энергетическая стратегия Украины на период до 2030 года” от 22.02.2001г.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является совершенствование характеристик и показателей ЭХМ, работающих на низкокипящих веществах.

Для достижения намеченной цели были поставлены и решены следующие основные задачи:

- Провести анализ существующих эжекторных холодильных технологий, определить направления повышения их эффективности.

- Выполнить моделирование работы эжектора и ЭХМ на различных низкокипящих веществах, определить наиболее перспективные хладагенты для ЭХМ.

- Обосновать метод построения характеристик работы эжектора на предельных режимах в нерасчетных условиях эксплуатации.

- Разработать усовершенствованную конструкцию экспериментального сверхзвукового эжектора с различными геометрическими характеристиками проточной части и автоматизированную опытную ЭХМ.

- Экспериментально исследовать характеристики и показатели ЭХМ в широком диапазоне режимных параметров и геометрических характеристик эжектора, развить физическое представление о процессах взаимодействия потоков в проточной части эжектора.

- Дать рекомендации по оптимальному проектированию и конструированию эжекторов, работающих на низкокипящих веществах.

Объектом исследования является сверхзвуковой эжектор и ЭХМ, работающие на низкокипящих веществах.

Предметом исследования являются характеристики и показатели эжектора и ЭХМ.

Методы исследования: аналитическое, численное моделирование и лабораторное исследование эжектора и ЭХМ, сопоставление результатов моделирования с результатами экспериментальных исследований.

Научная новизна полученных результатов:

- Впервые доказано теоретически и подтверждено экспериментально, что для струйных аппаратов с неизменными геометрическими размерами проточной части режим максимальной эффективности имеет место не только при одном расчётном режиме, но и в нерасчетных условиях – при определенном сочетании рабочих параметров, обеспечивающих работу эжектора на предельном режиме.

- Впервые разработан метод построения характеристик эжектора с неизменной геометрией проточной части при меняющихся параметрах рабочего, эжектируемого и смешанного потоков, позволяющий определить сочетания параметров этих потоков, обеспечивающие работу эжектора в нерасчетных условиях на предельных режимах с максимальным коэффициентом эжекции.

- Получила дальнейшее развитие математическая модель сверхзвукового эжектора с цилиндрической и комбинированной камерами смешения при работе в расчётных и нерасчётных режимах, которая позволяет определить оптимальные геометрические размеры проточной части, обеспечивающие максимально достижимый коэффициент эжекции, а также построить характеристики эжектора в широких диапазонах изменения рабочих параметров взаимодействующих потоков.

- Результаты опытного исследования эжекторов с цилиндрическими и комбинированными камерами смешения на хладагенте R245fa в широком диапазоне геометрических характеристик эжектора и параметров рабочего, эжектируемого и смешанного потоков позволили развить представления о гидродинамических процессах в проточной части эжектора.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов, и рекомендаций обеспечивается корректной постановкой задачи теоретического и экспериментального исследования; использованием современных методов экспериментального исследования и высокоточного измерительного оборудования, методов аналитического и численного моделирования, которые соответствуют украинским и мировым стандартам; подтверждением адекватности математической модели и хорошим согласованием опытных и расчётных данных.

Практическая ценность полученных результатов:

- Разработан, создан и испытан опытный образец автоматизированной ЭХМ с номинальной холодопроизводительностью 10,5 кВт.

- Предложены рекомендации по оптимальному проектированию и конструированию сверхзвуковых эжекторов, работающих на низкокипящих веществах.

- Впервые предложено использование диаграмм предельных режимов работы эжектора для автоматического регулирования рабочих параметров ЭХМ, что позволяет существенно повысить её эффективность и экономичность при эксплуатации в нерасчётных условиях.

- Разработаны схемно-конструктивные решения и выполнено проектирование параметрического ряда ЭХМ на базе серийно выпускаемых теплообменных аппаратов, запорно-регулирующей арматуры и приборов автоматики в диапазоне 5…100 кВт, утилизирующих теплоту различных источников энергии и предназначенных для комфортного и технологического кондиционирования воздуха и обеспечения холодом различных технологических процессов.

- Определены наиболее перспективные области рационально применения ЭХМ, работающих на низкокипящих веществах, что способствует реализации Закона Украины “Про энергосбережение” и Киотского протокола о снижении эмиссии парниковых газов.

- Материалы диссертационного исследования используются в учебном процессе на кафедре “Холодильные машины и установки” в курсах лекций “Современные теплоиспользующие холодильные машины” и в дипломном проектировании с 2005 года.

Личный вклад соискателя заключается в анализе состояния вопроса; определении и исследовании основных методов повышения эффективности эжектора и ЭХМ; моделировании работы эжектора и ЭХМ на различных хладагентах в расчётных и нерасчётных режимах; анализе и сопоставлении результатов теоретического и экспериментального исследования; совершенствовании математической модели сверхзвукового эжектора; формулировке выводов. Соискатель принимал участие в проектировании экспериментального эжектора и ЭХМ; обработке экспериментальных данных; разработке технических проектов ЭХМ общего назначения и определении перспективных областей их применения. Личный вклад подтверждается научными публикациями, в которых приведены основные идеи, положения и результаты теоретических и экспериментальных исследований.

Апробация результатов работы. Результаты диссертационной работы докладывались на: 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й и 7-й международных научно-технических конференциях “Современные проблемы холодильной техники и технологии” (г. Одесса, Украина, 2002, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 гг.); 5-й научно-методической конференции “Человек и окружающая среда – проблемы непрерывного экологического образования в ВУЗах” (г. Одесса, Украина, 2004 г.), международной научно-технической конференции “Промышленный холод и аммиак” (г. Одесса, Украина, 2006 г.), международной конференциии Asian Conference on Refrigeration and Air-conditioning ACRA 2009 (г. Тайпей, Тайвань, 2009 г.), международной конференциии Asian Conference on Refrigeration and Air-conditioning ACRA 2010 (г. Токио, Япония, 2010 г.), международной конференции International seminar on ejector/jet-pump technology and application, EUROTHERM SEMINAR Nr.85 (г. Брюссель, Бельгия, 2009 г.), международной конференции International Conference on Solar Heating, Cooling and Buildings, EuroSun 2010 (г. Грац, Австрия, 2010 г.), международной конференции 23rd IIR International Congress of Refrigeration, (г. Прага, Чехия, 2011 г.), международной конференции ISES Solar World Congress (г. Кассель, Германия, 2011 г.), 8-й международной научно-технической конференции “Устойчивое развитие и искусственный холод” (г. Одесса, Украина, 2012г.).

Публикации. Основное содержание диссертации отражено в 35 публикациях, в том числе: в 13 статьях в научных журналах, утверждённых положением МОН Украины; в 22 тезисах докладов и докладах на международных конференциях.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, четырёх разделов, выводов, списка использованной литературы и трёх приложений. Содержание работы изложено на 278 страницах машинописного текста, включая 113 рисунков (53 страницы), 11 таблиц (8 страниц) и список литературы из 264 наименований (30 страниц). Объём приложений – 31 страница.

- ВЫВОДЫ

- Уточненная математическая модель сверхзвукового эжектора позволяет определить оптимальные геометрические размеры и характеристики проточной части эжектора с цилиндрической и коническо-цилиндрической камерами смешения, обеспечивающие максимальную эффективность его работы в расчётных условиях. При работе эжектора в нерасчётных режимах, модель обеспечивает прогнозирование характеристик и показателей эжектора с высокой достоверностью в широком диапазоне рабочих параметров, что подтверждается хорошим согласованием опытных и расчётных данных. Предложен новый подход к решению оптимизационной задачи при определении максимального коэффициента эжекции, что повысило точность расчёта на 15…18% по сравнению с базовой методикой Е.Я. Соколова и Н.М. Зингера.

- Моделирование работы эжектора и ЭХМ в режиме кондиционирования воздуха на различных низкокипящих рабочих веществах позволило определить наиболее перспективные для применения в ЭХМ экологически безопасные хладагенты R245fa, R600 и R601b.

- Теоретически обоснован и экспериментально подтвержден метод построения характеристик работы эжектора на предельных режимах в нерасчетных условиях, с помощью которых, в зависимости от условий эксплуатации ЭХМ и требований, предъявляемых потребителем холода, производится выбор допустимого диапазона изменения рабочих температур t0, tК, tГ, а также определение показателей эффективности эжектора и ЭХМ и тепловых нагрузок на аппараты.

- Экспериментально подтверждено, что применение в ЭХМ эжектора с КЦКС позволяет повысить величины UПР, ζПР и Q0ПР в бреднем на 19…26 % по сравнению с применением эжктора с ЦКС.

- Предложенные и экспериментально исследованные в работе методы повышения эффективности ЭХМ позволили для реальных условиях эксплуатации испытанных на хладагенте R245fa эжекторов и ЭХМ получить опытные значения U и ζ в диапазонах 0,53…1,02 и 0,44…0,82 соответственно, что превышает ранее достигнутые показатели эффективности для машин такого типа.

- Разработаны базовые рекомендации по оптимальному проектированию и конструированию эжекторов, работающих на низкокипящих веществах.

- Определены области рационального применения ЭХМ, работающих на низкокипящих веществах.

- На основе анализа полученных экспериментальных характеристик ЭХМ разработан новый метод автоматического регулирования рабочих параметров ЭХМ, который позволяют значительно повышает экономичность машины при ее эксплуатации в нерасчётных условиях. Метод основан на контроле и автоматическом выборе оптимальных режимных параметров ЭХМ, которые обеспечивают работу эжектора на запредельном или предельном режиме.

- Разработаны автоматизированные ЭХМ различного назначения, которые могут стать альтернативой абсорбционным холодильным машинам, особенно при холодопроизводительностях до 100…200 кВт.

- Результаты диссертационной работы служат основой для дальнейшего развития научных исследований в направлении создания холодильной техники нового поколения и открывают реальные возможности для производства в Украине ЭХМ различного назначения, отвечающих современным требованиям по энергетическим, экономическим и экологическим показателям, и конкурентоспособных на мировом рынке холодильных машин.

- Список литературы

1.	Reference Fluid Thermodynamic and Transport Properties Database (REFPROP) [Multimedia] // National Institute of Standarts and Technology. – Version 8.0.

2.	Геліоустановка для одержання холоду, гарячої води та електричної енергії [Текст]. / Петренко В.О., Воловик О.С. // Заявка на изобретение №а2013 03979, 1.04.2013.

3.	Каскадна компресійно-ежекторна холодильна машина [Текст]. / Петренко В.О., Єрін В.О. // Заявка на изобретение №а2013 03990, 1.04.2013.

4.	Matlab [Multimedia] // The MathWorks, Inc. – Version 7.9.0.529 (R209b). – 2009.

5.	Ablwaifa, A.E. Experimental validation of CFD model used to design jet-pumps [Text] / A.E. Ablwaifa, I.W. Eames, V.O. Petrenko // International seminar on ejector/jet-pump technology and application, EUROTHERM SEMINAR №85. – September 7-9, 2009. – Louvain-la-Neuve, Belgium.

6.	Al-Khalidy, N. An experimental study of an ejector cycle refrigeration machine operating on R113 [Text] / N. Al-Khalidy // International Journal of Refrigeration. – 1998. – Vol. 21, Issue 8. – pp. 617-625.

7.	Alexis, G.K. A verification study of steam-ejector refrigeration model [Text] / G.K. Alexis, E.D. Rogdakis // Applied Thermal Engineering. – 2003. – Vol. 23, – pp. 29-36.

8.	Alexis, G.K. A solar ejector cooling system using refrigerant R134a in the Athens area [Text] / G.K. Alexis, E.K. Karayiannis // Renewable Energy. – 2005. – Vol. 30, Issue 9. – pp. 1457-1469.

9.	Alexis, G.K. Performance parameters for the design of a combined refrigeration and electrical power cogeneration system [Text] / G.K. Alexis // International Journal of Refrigeration. – 2007. – Vol. 30, Issue 6. – pp. 1097-1103.

10.	Aphornratana, S. A small capacity steam-ejector refrigerator: experimental investigation of a system using ejector with movable primary nozzle [Text] / S. Aphornratana, I.W. Eames // International Journal of Refrigeration. – 1997. – Vol. 20, Issue 5. – pp. 352-358.

11.	Arbel, A. Revisiting solar-powered ejector air conditioner – the greener the better [Text] / A. Arbel, M. Sokolov // Solar Energy. – 2004. – Vol. 77, Issue 1. – pp. 57-66.

12.	ASHRAE Steam-jet refrigeration equipment, Equipment Handbook, Chapter 13 [Текст] / 1979. – c. 13.1-13.6

13.	Bartosiewicz, Y. Numerical assessment of ejector operation for refrigeration applications based on CFD [Text] / Y. Bartosiewicz, Z. Aidoun, Y. Mercadier // Applied Thermal Engineering. – 2006. – Vol. 26, Issue 5-6. – pp. 604-612.

14.	Bejan, A. Optimal allocation of a heat-exchanger inventory in heat driven refrigerators [Text] / A. Bejan, J.V.C. Vargas, M. Sokolov // International Journal of Heat Mass Transfer. – 1995. – Vol. 38, Issue 16. – pp. 2997-3004.

15.	Bouhanguel, A. Flow visualization in supersonic ejectors using laser tomography techniques [Text] / A. Bouhanguel, P. Desevaux, E. Gavignet // International Journal of Refrigeration. – 2001. – Vol. 34, Issue 7. – pp. 1633-1640.

16.	Bouhanguel, A. Flow visualization in supersonic ejectors using laser tomography techniques [Text] / A. Bouhanguel, P. Desevaux, E. Gavignet // International seminar on ejector/jet-pump technology and application, EUROTHERM SEMINAR №85. – September 7-9, 2009. – Louvain-la-Neuve, Belgium.

17.	Boumaraf, L. Modeling of an ejector refrigerating system operating in dimensioning and off-dimensioning conditions with the working fluids R142b and R600a [Text] / L. Boumaraf, A. Lallemand // Applied Thermal Engineering. – 2009. – Vol. 29, Issue 2-3. – pp. 265-274.

18.	Chang, Y.J. Enhancement of a steam-jet refrigerator using a novel application of the petal nozzle [Text] / Y.J. Chang, Y.M. Chen // Experimental Thermal and Fluid Science. – 2000. – Vol. 22, Issue 3-4. – pp. 203-211.

19.	Пат. USA 5647221 МКИ F25В 1/00; F25D 17/00. Pressure exchanging ejector and refrigeration apparatus and method [Текст] / A. Charles, J. Garris, V. Vienna. The George Washington University, Washington, D.C. – №541653; заявл. 10.10.1995; опубл. 15.07.1997. – 22.

20.	Пат. USA 7497666 МКИ F04F 5/48. Pressure exchanging ejector [Текст] / A. Charles, J. Garris, V. Oacton. The George Washington University, Washington, D.C. – №231083; заявл. 20.09.2005; опубл. 03.03.2009. – 21.

21.	Chen, L.T. A heat driven mobile refrigeration cycle analysis [Text] / L.T. Chen // Energy Conversion. – 1978. – Vol. 18, Issue 1. – pp. 25-29.

22.	Chen, X. Recent developments in ejector refrigeration technologies [Text] / X. Chen, S. Omer, M. Worall, S. Riffat // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2013. – Vol. 19, – pp. 629-651.

23.	Chen, X. Theoretical studies of a hybrid ejector CO2 compression cooling system for vehicles and preliminary experimental investigations of an ejector cycle [Text] / X. Chen, M. Worall, S. Omer, Y. Su, S. Riffat // Applied Energy. – 2013. – Vol. 102, – pp. 931-942.

24.	Chen, Y.-M. Experimental study of the performance characteristics of a steam-ejector refrigeration system [Text] / Y.-M. Chen, C.-Y. Sun // Experimental Thermal and Fluid Science. – 1997. – Vol. 15, Issue 4. – pp. 384-394.

25.	Chou, S.K. Maximum mass flow ratio due to secondary flow choking in an ejector refrigeration system [Text] / S.K. Chou, P.R. Yang, C. Yap // International Journal of Refrigeration. – 2001. – Vol. 24, Issue 6. – pp. 486-499.

26.	Chunnanond, K. Mixing characteristic of a steam ejector: an application in refrigeration technology [Text] / K. Chunnanond, S. Aphornratana, P. Srisastra // Proceedings of 3rd International conference on Heat Powered Cycles, HPC 2004. – 11th-13th October, 2004. – Larnaca, Cyprus.

27.	Chunnanond, K. Ejectors: applications in refrigeration technology [Text] / K. Chunnanond, S. Aphornratana // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2004. – Vol. 8, Issue 2. – pp. 129-155.

28.	Chunnanond, K. An experimental investigation of a steam ejector refrigerator: the analysis of the pressure profile along the ejector [Text] / K. Chunnanond, S. Aphornratana // Applied Thermal Engineering. – 2004. – Vol. 24, Issue 2-3. – pp. 311-322.

29.	Cizungu, K. Performance comparison of vapour jet refrigeration system with environment friendly working fluids [Text] / K. Cizungu, A. Mani, M. Groll // Applied Thermal Engineering. – 2001. – Vol. 21, Issue 5. – pp. 585-598.

30.	DeFrate, L.A. Optimum design of ejectors using digital computers [Text] / L.A. DeFrate, A.E. Hoerl // Computer Techniques, Chemical Engineering Progress Symposium Series. – 1959. – Vol. 55, Issue 21. – pp. 43-51.

31.	Dennis, M. Modelling of variable geometry solar assisted ejector with cold store [Text] / M. Dennis, K. Garzoli // International seminar on ejector/jet-pump technology and application, EUROTHERM SEMINAR №85. – September 7-9, 2009. – Louvain-la-Neuve, Belgium.

32.	Dennis, M. Use of variable geometry ejector with cold store to achieve high solar fraction for solar cooling [Text] / M. Dennis, K. Garzoli // International Journal of Refrigeration. – 2011. – Vol. 34, Issue 7. – pp. 1626-1632.

33.	Desevaux, P. A method for visualizing the mixing zone between two co-axial flows in an ejector [Text] / P. Desevaux // Optics and Lasers in Engineering. – 2001. – Vol. 35, Issue 5. – pp. 317-323.

34.	Diaconu, B.M. Numerical simulation of a solar-assisted ejector air conditioning system with cold storage [Text] / B.M. Diaconu, S. Varga, A.C. Oliveira // Energy. – 2011. – Vol. 36, Issue 2. – pp. 1280-1291.

35.	Eames, I.W. A theoretical and experimental study of a small-scale steam jet refrigerator [Text] / I.W. Eames, S. Aphornratana, H. Haider // International Journal of Refrigeration. – 1995. – Vol. 18, Issue 6. – pp. 378-386.

36.	Eames, I.W. An experimental investigation of steam ejectors for application in jet-pump refrigerators powered by low-grade heat [Text] / I.W. Eames, S. Wu, M. Worall, S. Aphornratana // Proc Instn Mech Engrs. – 1999. – Vol. 213, Part A, – pp. 351-360.

37.	Eames, I.W. A new prescription for the design of supersonic jet-pumps: the constant rate of momentum charge method [Text] / I.W. Eames // Applied Thermal Engineering. – 2002. – Vol. 22, Issue 2. – pp. 121-131.

38.	Eames, I.W. Design and experimental investigation of a jet pump refrigerator [Text] / I.W. Eames, V.O. Petrenko, A.E. Ablwaifa // Proceedings of 3rd International conference on Heat Powered Cycles, HPC 2004. – 11th-13th October, 2004. – Larnaca, Cyprus.

39.	Eames, I.W. A new ejector design method disclosed potential improvements to the performance of jet-pump cycle refrigerators [Text] / I.W. Eames, G. Grazzini, A. Rocchetti // Proceedings of 3rd International conference on Heat Powered Cycles, HPC 2004. – 11th-13th October, 2004. – Larnaca, Cyprus.

40.	Eames, I.W. Use of CFD in the prediction of a jet-pump performance [Text] / I.W. Eames, A.E. Ablwaifa // Proceedings of 3rd International conference on Heat Powered Cycles, HPC 2004. – 11th-13th October, 2004. – Larnaca, Cyprus.

41.	Eames, I.W. Results of an experimental study of an advanced jet-pump refrigerator operating with R245fa [Text] / I.W. Eames, A.E. Ablwaifa, V.O. Petrenko // Applied Thermal Engineering. – 2007. – Vol. 27, Issue 17-18. – pp. 2833-2840.

42.	Ersoy, H.K. Performance of a solar ejector cooling-system in the southern region of Turkey [Text] / H.K. Ersoy, S. Yalcin, R. Yapici, M. Ozgoren // Applied Energy. – 2007. – Vol. 84, Issue 9. – pp. 971-983.

43.	ESDU Ejectors and jet pumps. Design for Steam Driven Flow. Data item 86030 [Текст] / IHS Global Ltd, 2010. – 85 c.

44.	Garris, C.A. A new thermally driven refrigeration system with environmental benefits [Text] / C.A. Garris, W.J. Hong, C. Mavriplis, J. Shipman // 33rd Intersociety Engineering Conference on Energy Conversion. – August 2-6, 1998. – Colorado Springs, CO.

45.	Godefroy, J. Design, testing and mathematical modelling of a small-scale CHP and cooling system (small CHP-ejector trigeneration) [Text] / J. Godefroy, R. Boukhanouf, S. Riffat // Applied Thermal Engineering. – 2007. – Vol. 27, Issue 1. – pp. 68-77.

46.	Göktun, S. Optimization of irreversible solar assisted ejector-vapor compression cascaded systems [Text] / S. Göktun // Energy Conversion and Management. – 2000. – Vol. 41, Issue 6. – pp. 625-631.

47.	Grazzini, G. A jet-pump inverse cycle with water pumping column [Text] / G. Grazzini, M. D’Albero // IIF-IIR, Proceeding of Meeting of Commissions B1, B2, E1, E2. – June 2-5, 1998. – Oslo, Norway. – pp. 63-68.

48.	Grazzini, G. A simple program to design a multi-stage jet-pump for refrigeration cycles [Text] / G. Grazzini, A. Mariani // Energy Conversion & Management. – 1998. – Vol. 39, Issue 16-18. – pp. 1827-1834.

49.	Grazzini, G. Numerical optimisation of a two-stage ejector refrigeration plant [Text] / G. Grazzini, A. Rocchetti // International Journal of Refrigeration. – 2002. – Vol. 25, Issue 5. – pp. 621-633.

50.	Guo, J. Modeling solar-driven ejector refrigeration system offering air conditioning for office buildings [Text] / J. Guo, H.G. Shen // Energy and Buildings. – 2009. – Vol. 41, Issue 2. – pp. 175-181.

51.	Habibzadeh, A. Analysis of a combined power and ejector-refrigeration cycle using low temperature heat [Text] / A. Habibzadeh, M.M. Rashidi, N. Galanis // Energy Conversion and Management. – 2013. – Vol. 65, Issue 0. – pp. 381-391.

52.	Hart, J.H. Supersonic ejector simulation and optimisation [Текст]: PhD thesis: / John H. Hart. Sheffield, 2002. – 220 с.

53.	Hess, F. The efficiency of motive nozzles in steam jet-jet pumps [Text] / F. Hess // Proc Symp on Jet Pumps and Ejectors. – 1972. – Vol. 8, – pp. 121-144.

54.	Heymann, M. Optimum ejector design for ejector-operated refrigeration cycles [Text] / M. Heymann, W. Resnick // Israel Journal of Technology. – 1964. – Vol. 2, – pp. 242-247.

55.	Hoggarth, M.L. The design and performance of high-pressure injectors as gas jet booster [Text] / M.L. Hoggarth // Proc Instn Mech Engrs. – 1970. – Vol. 185, Issue 56/71. – pp. 755-766.

56.	Holton, W.C. Effect of molecular weight of entrained fluid on the performance of steam-jet ejectors [Text] / W.C. Holton // Transactions of the ASME. – 1951. – Vol. 73, Issue 10. – pp. 905-910.

57.	Hong, W.J. A novel thermally driven rotor-vane/pressure-exchange ejector refrigeration system with environmental benefits and energy efficiency [Text] / W.J. Hong, K. Alhussan, H. Zhang, C.A. Garris Jr. // Energy. – 2004. – Vol. 29, Issue 12-15. – pp. 2331-2345.

58.	Huang, B.J. Ejector performance characteristics and design analysis of jet refrigeration system [Text] / B.J. Huang, C.B. Jiang, F.L. Hu // Journal of Engineering for Gas Turbines and Power. – 1985. – Vol. 107, – pp. 792-802.

59.	Huang, B.J. A high-performance solar ejector cooling system [Text] / B.J. Huang, J.M. Chang, V.A. Petrenko, K.B. Zhuk // Proceedings of Solar World Congress, ISES 1997. – August 24-30, 1997. – Taejon, Korea. – Vol. 4. – pp. 274-278.

60.	Huang, B.J. A solar ejector cooling system using refrigerant R141b [Text] / B.J. Huang, J.M. Chang, V.A. Petrenko, K.B. Zhuk // Solar Energy. – 1998. – Vol. 64, Issue 4-6. – pp. 223-226.

61.	Huang, B.J. A 1-D analysis of ejector performance [Text] / B.J. Huang, J.M. Chang, C.P. Wang, V.A. Petrenko // International Journal of Refrigeration. – 1999. – Vol. 22, Issue 5. – pp. 354-364.

62.	Huang, B.J. Empirical correlation for ejector design [Text] / B.J. Huang, J.M. Chang // International Journal of Refrigeration. – 1999. – Vol. 22, – pp. 379-388.

63.	Huang, B.J. A study of ejector refrigeration system design for solar cooling application [Text] / B.J. Huang, V.O. Petrenko, J.M. Chang, S.S. Hu, C.P. Lee // Proceedings of VI World Renewable Energy Congress. – 1-7 July, 2000. – Brighton, UK.

64.	Huang, B.J. A joint research on ejector cooling technology [Text] / B.J. Huang, J.M. Chang, V.A. Petrenko, I.Y. Samofatov // 2nd International Workshop on Non-Compression Refrigeration & Cooling. – October 3-5, 2001. – Odessa, Ukraine.

65.	Huang, B.J. A combined-cycle refrigeration system using ejector-cooling cycle as the bottom cycle [Text] / B.J. Huang, V.A. Petrenko, J.M. Chang, C.P. Lin, S.S. Hu // International Journal of Refrigeration. – 2001. – Vol. 24, Issue 5. – pp. 391–399.

66.	Huang, B.J. Collector selection for solar ejector cooling systems [Text] / B.J. Huang, V.O. Petrenko, I.Y. Samofatov, N.A. Shchetinina // Solar Energy. – 2001. – Vol. 71, Issue 4. – pp. 269-274.

67.	Huang, B.J. Development of an ejector cooling system with thermal pumping effect [Text] / B.J. Huang, S.S. Hu, S.H. Lee // International Journal of Refrigeration. – 2006. – Vol. 29, Issue 3. – pp. 476-484.

68.	Huang, B.J. Innovative solar ejector refrigeration technologies [Text] / B.J. Huang, J.H. Wu, H.Y. Hsu, J.H. Wang, V.O. Petrenko, J.M. Chang // International seminar on ejector/jet-pump technology and application, EUROTHERM SEMINAR №85. – September 7-9, 2009. – Louvain-la-Neuve, Belgium.

69.	Huang, B.J. Optimal control and performance test of solar-assisted cooling system [Text] / B.J. Huang, C.W. Yen, J.H. Wu, J.H. Liu, H.Y. Hsu, V.O. Petrenko, J.M. Chang, C.W. Lu // Applied Thermal Engineering. – 2010. – Vol. 30, Issue 14-15. – pp. 2243-2252.

70.	Huang, B.J. Investigation of experimental ejector cooling machine operating with refrigerant R245fa designed for solar air conditioning application [Text] / B.J. Huang, V.O. Petrenko, K.O. Shestopalov // The proceedings of the ISES Solar World Congress. – 28 August - 2 September, 2011. – Kassel, Germany.

71.	Huang, B.J. Theoretical and experimental investigation of the performance characteristics of an ejector cooling machine operating with refrigerant R245fa [Text] / B.J. Huang, S.L. Chen, V.O. Petrenko, K.O. Shestopalov // Book of abstracts, IIR International Congress of Refrigeration. – 21-26 August, 2011. – Prague, Czech Republic. – p. 69.

72.	Kalustian, P. Analysis of the ejector cycle [Text] / P. Kalustian // Refrigeration Engineering. – 1934. – Vol. 28,

73.	Kashyap, S. Theoretical study of ejector refrigeration system with working fluid R410a [Text] / S. Kashyap, R.C. Gupta // International Journal of Engineering Science and Technology. – 2011. – Vol. 3, Issue 8. – pp. 6508-6513.

74.	Keenan, J.H. A simple air ejector [Text] / J.H. Keenan, E.P. Neumann // Journal of Applied Mechanics. – 1942. – Vol. June, – pp. A-75-A-81.

75.	Keenan, J.H. An investigation of ejector design by analysis and experiment [Text] / J.H. Keenan, E.P. Neumann, F. Lustwerk // Journal of Applied Mechanics, Trans. ASME. – 1950. – Vol. 72, – pp. 299-309.

76.	Khalila, A. Ejector design and theoretical study of R134a ejector refrigeration cycle [Text] / A. Khalila, M. Fatouhb, E. Elgendyb // International Journal of Refrigeration. – 2011. – Vol. 34, Issue 7. – pp. 1684-1698.

77.	Khoury, F. Performance characteristics of self-entrainment ejectors [Text] / F. Khoury, M. Heyman, W. Resnick // I&EC Process Design and Development. – 1967. – Vol. 6, Issue 3. – pp. 331-340.

78.	Lazzarin, R. Fuel-cell ejector heat pump integrated system for annual air conditioning [Text] / R. Lazzarin, M. Noro, L. Zamboni // International Journal of Low Carbon Technologies. – Vol. 1, Issue 1. – pp. 79-91.

79.	Li, C.H. Investigation of a novel combined cycle of solar powered adsorption–ejection refrigeration system [Text] / C.H. Li, R.Z. Wang, Y.Z. Lu // Renewable Energy. – 2002. – Vol. 26, Issue 4. – pp. 611-622.

80.	Lin, C. The characteristics of pressure recovery in an adjustable ejector multi-evaporator refrigeration system [Text] / C. Lin, W. Cai, Y. Li, J. Yan, Y. Hu // Energy. – 2012. – Vol. 46, Issue 1. – pp. 148-155.

81.	Пат. WO 90/07683 МКИ F25B1/00. Trans-critical vapour compression cycle device [Текст] / G. Lorentzen. – №PCT/NO1989/000089; заявл. 06.09.1989; опубл. 12.07.1990. – 31.

82.	Munday, J.T. A new ejector theory applied to steam jet refrigeration [Text] / J.T. Munday, D.F. Bagster // Ind. Eng. Chem., Process Des. Dev. – 1977. – Vol. 16, Issue 4. – pp. 442-449.

83.	Nguyen, V.M. Development of a solar-powered passive ejector cooling system [Text] / V.M. Nguyen, S.B. Riffat, P.S. Doherty // Applied Thermal Engineering. – 2001. – Vol. 21, Issue 2. – pp. 157-168.

84.	Petrenko, V.A. Investigation of the methods increasing the efficiency of solar ejector cooling and refrigeration systems [Text] / V.A. Petrenko, I.V. Bulavin, I.Y. Samofatov // Proceedings of Solar World Congress, ISES 1997. – August 24-30, 1997. – Taejon, Korea. – Vol. 4. – pp. 330–341.

85.	Petrenko, V.O. Autonomous energetic complex on the basis of renewable energy sources [Text] / V.O. Petrenko // Proceedings of Solar World Congress, ISES 1997. – August 24-30, 1997. – Taejon, Korea. – Vol. 7. – pp. 1-7.

86.	Petrenko, V.O. An autonomous solar ejector refrigeration systems [Text] / V.O. Petrenko, O.P. Naskalova, Y.M. Nadyuk, I.Y. Samofatov // World Renewable Energy Congress-VII, Book of extended abstracts. – 29 June - 5 July, 2002. – Cologne, Germany. – p. 332.

87.	Petrenko, V.O. Design and modelling of low-grade heat driven ejector refrigeration machines [Text] / V.O. Petrenko, O.S. Volovyk // The proceedings of the 4th Asian Conference on Refrigeration and Air-conditioning (ACRA 2009). – May 21-22, 2009. – Taipei, Taiwan. – pp. 590-595.

88.	Petrenko, V.O. Design and modeling of innovative solar ejector air conditioners and chillers operating with low-boiling working fluids [Text] / V.O. Petrenko, K.O. Shestopalov, O.S. Volovyk, V.O. Ierin, B.J. Huang // The proceedings of the International Conference on Solar Heating, Cooling and Buildings (EuroSun 2010). – 28 September - 1 October, 2010. – Graz, Austria.

89.	Petrenko, V.O. Theoretical study and design of small-scale cascade CO2 sub-critical mechanical compression/ammonia ejector refrigerating unit [Text] / V.O. Petrenko, B.J. Huang, K.O. Shestopalov, V.O. Ierin, O.S. Volovyk // The proceedings of the 5th Asian Conference on Refrigeration and Air-conditioning (ACRA 2010). – June 7-9, 2010. – Tokyo, Japan. – Vol. 5.

90.	Petrenko, V.O. An advanced solar-assisted cascade ejector cooling / CO2 sub-critical mechanical compression refrigeration system [Text] / V.O. Petrenko, B.J. Huang, K.O. Shestopalov, V.O. Ierin, O.S. Volovyk // The proceedings of the ISES Solar World Congress. – 28 August - 2 September, 2011. – Kassel, Germany.

91.	Petrenko, V.O. Solar and waste heat driven advanced ejector refrigerating machines operating with low boiling refrigerants [Text] / V.O. Petrenko, O.S. Volovyk, V.O. Ierin, K.O. Shestopalov, B.J. Huang // Book of abstracts, 23rd IIR International Congress of Refrigeration. – 21-26 August, 2011. – Prague, Czech Republic. – p. 70.

92.	Petrenko, V.O. Theoretical study and design of a low-grade heat-driven pilot ejector refrigeration machine operating with butane and isobutane and intended for cooling of gas transported in a gas-main pipeline [Text] / V.O. Petrenko, O.S. Volovyk // International Journal of Refrigeration. – 2011. – Vol. 34, Issue 7. – pp. 1699-1706.

93.	Petrenko, V.О. Design-theoretical study of cascade CO2 sub-critical mechanical-compression/butane ejector cooling cycle [Text] / V.О. Petrenko, B.J. Huang, V.O. Ierin // International seminar on ejector/jet-pump technology and application, EUROTHERM SEMINAR №85. – September 7-9, 2009. – Louvain-la-Neuve, Belgium.

94.	Petrenko, V.О. Development and modeling of low-grade heat driven pilot ejector refrigeration machine operating with butane [Text] / V.О. Petrenko, O.S. Volovyk // International seminar on ejector/jet-pump technology and application, EUROTHERM SEMINAR №85. – September 7-9, 2009. – Louvain-la-Neuve, Belgium.

95.	Petrenko, V.О. Theoretical study and design of solar ejector air conditioner utilizing thermally actuated feed pump [Text] / V.О. Petrenko, B.J. Huang, V.O. Ierin // The proceedings of the 4th Asian Conference on Refrigeration and Air-conditioning (ACRA 2009). – May 20-22, 2009. – Taipei, Taiwan. – pp. 583-589.

96.	Pianthong, K. Investigation and improvement of ejector refrigeration system using computational fluid dynamics technique [Text] / K. Pianthong, W. Seehanam, M. Behnia, T. Sriveerakul, S. Aphornratana // Energy Conversion and Management. – 2007. – Vol. 48, Issue 9. – pp. 2556-2564.

97.	Pollerberg, C. Experimental study on the performance of a solar driven steam jet ejector chiller [Text] / C. Pollerberg, A.H.H. Ali, C. Dötsch // Energy Conversion and Management. – 2008. – Vol. 49, Issue 11. – pp. 3318-3325.

98.	Pollerberg, C. Solar driven steam jet ejector chiller [Text] / C. Pollerberg, A.H.H. Ali, C. Dötsch // Applied Thermal Engineering. – 2009. – Vol. 29, Issue 5-6. – pp. 1245-1252.

99.	Pollerberg, C. Model of a solar driven steam jet ejector chiller and investigation of its dynamic operational behaviour [Text] / C. Pollerberg, A. Heinzel, E. Weidner // Solar Energy. – 2009. – Vol. 83, Issue 5. – pp. 732-742.

100.	Pounds, D.A. Experimental investigation and theoretical analysis of an ejector refrigeration system [Text] / D.A. Pounds, J.M. Dong, P. Cheng, H.B. Ma // International Journal of Thermal Sciences. – 2013. – Vol. 67, – pp. 200-209.

101.	Pridasawas, W. A year-round dynamic simulation of a solar-driven ejector refrigeration system with iso-butane as a refrigerant [Text] / W. Pridasawas, P. Lundqvist // International Journal of Refrigeration. – 2007. – Vol. 30, Issue 5. – pp. 840-850.

102.	Riffat, S.B. A novel heat pipe/ejector cooler [Text] / S.B. Riffat, A. Holt // Applied Thermal Engineering. – 1998. – Vol. 18, Issue 3-4. – pp. 93-101.

103.	Rogdakis, E.D. Design and parametric investigation of an ejector in an air-conditioning system [Text] / E.D. Rogdakis, G.K. Alexis // Applied Thermal Engineering. – 2000. – Vol. 20, Issue 2. – pp. 213-226.

104.	Rogdakis, E.D. Investigation of ejector design at optimum operating condition [Text] / E.D. Rogdakis, G.K. Alexis // Energy Conversion & Management. – 2000. – Vol. 41, – pp. 1841-1849.

105.	Roman, R.A. Performance of ejector cooling systems using hydrocarbon refrigerants [Text] / R.A. Roman, J.I. Hernandez // International seminar on ejector/jet-pump technology and application, EUROTHERM SEMINAR №85. – September 7-9, 2009. – Louvain-la-Neuve, Belgium.

106.	Roman, R.A. Performance of ejector cooling systems using low ecological impact refrigerants [Text] / R.A. Roman, J.I. Hernandez // International Journal of Refrigeration. – 2011. – Vol. 34, Issue 7. – pp. 1707-1716.

107.	Ruangtrakoona, N. CFD simulation on the effect of primary nozzle geometries for a steam ejector in refrigeration cycle [Text] / N. Ruangtrakoon, T. Thongtip, S. Aphornratana, T. Sriveerakul // International Journal of Thermal Sciences. – 2013. – Vol. 63, – pp. 133-145.

108.	Sankarlal, T. Experimental studies on an ammonia ejector refrigeration system [Text] / T. Sankarlal, A. Mani // International Communications in Heat and Mass Transfer. – 2006. – Vol. 33, Issue 2. – pp. 224-230.

109.	Sankarlal, T. Experimental investigations on ejector refrigeration system with ammonia [Text] / T. Sankarlal, A. Mani // Renewable Energy. – 2007. – Vol. 32, Issue 8. – pp. 1403-1413.

110.	Sarkar, J. Geometric parameter optimization of ejector-expansion refrigeration cycle with natural refrigerants [Text] / J. Sarkar // International Journal of Energy Research. – 2009. – pp. 1-11.

111.	Scott, D. An experimental investigation of an ejector operating with R245fa [Text] / D. Scott, Z. Aidoun, M. Ouzzane // International seminar on ejector/jet-pump technology and application, EUROTHERM SEMINAR №85. – September 7-9, 2009. – Louvain-la-Neuve, Belgium.

112.	Selvaraju, A. Analysis of an ejector with environment friendly refrigerants [Text] / A. Selvaraju, A. Mani // Applied Thermal Engineering. – 2004. – Vol. 24, Issue 5-6. – pp. 827-838.

113.	Selvaraju, A. Experimental investigation on R134a vapour ejector refrigeration system [Text] / A. Selvaraju, A. Mani // International Journal of Refrigeration. – 2006. – Vol. 29, Issue 7. – pp. 1160-1166.

114.	Selvaraju, A. CFD analysis of an ejector in vapour ejector refrigeration system with environment friendly refrigerant [Text] / A. Selvaraju, A. Mani // International seminar on ejector/jet-pump technology and application, EUROTHERM SEMINAR №85. – September 7-9, 2009. – Louvain-la-Neuve, Belgium.

115.	Smierciew, K. Modelling of ejection cycle for solar air-conditioning [Text] / K. Smierciew, D. Butrymowicz, J. Karwacki, M. Trela // International seminar on ejector/jet-pump technology and application, EUROTHERM SEMINAR №85. – September 7-9, 2009. – Louvain-la-Neuve, Belgium.

116.	Sokolov, M. Enhanced ejector refrigeration cycles powered by low grade heat, Part 1. System characterization [Text] / M. Sokolov, D. Hershgal // International Journal of Refrigeration. – 1990. – Vol. 13, Issue 6. – pp. 351-356.

117.	Sokolov, M. Enhanced ejector refrigeration cycles powered by low grade heat, Part 2. Design procedures [Text] / M. Sokolov, D. Hershgal // International Journal of Refrigeration. – 1990. – Vol. 13, Issue 6. – pp. 357-363.

118.	Sokolov, M. Enhanced ejector refrigeration cycles powered by low grade heat, Part 3. Experimental results [Text] / M. Sokolov, D. Hershgal // International Journal of Refrigeration. – 1991. – Vol. 14, Issue 1. – pp. 24-31.

119.	Sokolov, M. Solar-powered compression-enhanced ejector air conditioner [Text] / M. Sokolov, D. Hershgal // Solar Energy. – 1993. – Vol. 51, Issue 3. – pp. 183-194.

120.	Srisastra, P. A circulating system for a pumpless steam ejector refrigerator [Text] / P. Srisastra, K. Chunnanond, S. Aphornratana // Proceedings of 3rd International conference on Heat Powered Cycles, HPC 2004. – 11th-13th October, 2004. – Larnaca, Cyprus.

121.	Srisastra, P. A circulating system for a steam jet refrigeration system [Text] / P. Srisastra, S. Aphornratana // Applied Thermal Engineering. – 2005. – Vol. 25, Issue 14-15. – pp. 2247-2257.

122.	Sriveerakul, T. Performance prediction of steam ejector using computational fluid dynamics: Part 1. Validation of the CFD results [Text] / T. Sriveerakul, S. Aphornratana, K. Chunnanond // International Journal of Thermal Sciences. – 2007. – Vol. 46, Issue 8. – pp. 812-822.

123.	Sriveerakul, T. Performance prediction of steam ejector using computational fluid dynamics: Part 2. Flow structure of a steam ejector influenced by operating pressures and geometries [Text] / T. Sriveerakul, S. Aphornratana, K. Chunnanond // International Journal of Thermal Sciences. – 2007. – Vol. 46, Issue 8. – pp. 823-833.

124.	Sun, D.W. Recent developments in the design theories and applications of ejectors – a review [Text] / D.W. Sun, I.W. Eames // Journal of the Institute of Energy. – 1995. – Vol. 68, – pp. 65-79.

125.	Sun, D.W. Optimisation of ejector geometry and its application in ejector air-conditioning and refrigeration cycles [Text] / D.W. Sun, I.W. Eames // Proceedings of First U.A.E. Conference on Air Conditioning. – April 14-16, 1996. – Guif, ACG.

126.	Sun, D.W. Performance characteristics of HCFC-123 ejector refrigeration cycles [Text] / D.W. Sun, I.W. Eames // International Journal of Energy Research. – 1996. – Vol. 20, – pp. 871-885.

127.	Sun, D.W. Variable geometry ejectors and their applications in ejector refrigeration systems [Text] / D.W. Sun // Energy. – 1996. – Vol. 21, Issue 10. – pp. 919-929.

128.	Sun, D.W. Solar powered combined ejector-vapour compression cycle for air conditioning and refrigeration [Text] / D.W. Sun // Energy Conversion and Management. – 1997. – Vol. 38, Issue 5. – pp. 479-491.

129.	Sun, D.W. Comparative study of the performance of an ejector refrigeration cycle operating with various refrigerants [Text] / D.W. Sun // Energy Conversion & Management. – 1999. – Vol. 40, – pp. 873-884.

130.	Tyagi, K.P. Ejector-compression systems for cooling: Utilising low grade waste heat [Text] / K.P. Tyagi, K.N. Murty // Journal of Heat Recovery Systems. – 1985. – Vol. 5, Issue 6. – pp. 545-550.

131.	Varga, S. Influence of geometrical factors on steam ejector performance – a numerical assessment [Text] / S. Varga, A.C. Oliveira, B. Diaconu // International Journal of Refrigeration. – 2009. – Vol. 32, Issue 7. – pp. 1694-1701.

132.	Varga, S. Numerical assessment of steam ejector efficiencies using CFD [Text] / S. Varga, A.C. Oliveira, B. Diaconu // International Journal of Refrigeration. – 2009. – Vol. 32, Issue 6. – pp. 1203-1211.

133.	Varga, S. CFD study of a variable area ratio ejector using R600a and R152a refrigerants [Text] / S. Varga, P. Lebre, A.C. Oliveira // International Journal of Refrigeration. – 2013. – Vol. 36, Issue 1. – pp. 157-165.

134.	Vidal, H. Modelling and hourly simulation of a solar ejector cooling system [Text] / H. Vidal, S. Colle, G.d.S. Pereira // Applied Thermal Engineering. – 2006. – Vol. 26, Issue 7. – pp. 663-672.

135.	Vidal, H. Simulation and economic optimization of a solar assisted combined ejector–vapor compression cycle for cooling applications [Text] / H. Vidal, S. Colle // Applied Thermal Engineering. – 2010. – Vol. 30, Issue 5. – pp. 478-486.

136.	Wang, J. A theoretical study on a novel combined power and ejector refrigeration cycle [Text] / J. Wang, Y. Dai, Z. Sun // International Journal of Refrigeration. – 2009. – Vol. 22, Issue 6. – pp. 1186-1194.

137.	Wang, J.H. Performance of ejector cooling system with thermal pumping effect using R141b and R365mfc [Text] / J.H. Wang, J.H. Wu, S.S. Hu, B.J. Huang // Applied Thermal Engineering. – 2009. – Vol. 29, Issue 10. – pp. 1904-1912.

138.	Work, L.T. Performance of ejectors as a function of the molecular weights of vapors [Text] / L.T. Work, V.W. Haedrich // Industrial and Engineering Chemistry. – 1939. – Vol. 5, – pp. 464-477.

139.	Yan, J. Geometry parameters effect for air-cooled ejector cooling systems with R134a refrigerant [Text] / J. Yan, W. Cai, Y. Li // Renewable Energy. – 2012. – Vol. 46, – pp. 155-163.

140.	Yan, J. Area ratio effects to the performance of air-cooled ejector refrigeration cycle with R134a refrigerant [Text] / J. Yan, W. Cai // International Journal of Refrigeration. – 2012. – Vol. 53, Issue 1. – pp. 240-246.

141.	Yan, J. Performance evaluation of a combined ejector-vapor compression cycle [Text] / J. Yan, W. Cai, L. Zhao, Y. Li, C. Lin // Renewable Energy. – 2012. – Vol. 55, – pp. 331-337.

142.	Yapici, R. Experimental study on ejector refrigeration system powered by low grade heat [Text] / R. Yapici, C.C. Yetişen // Energy Conversion and Management. – 2007. – Vol. 48, Issue 5. – pp. 1560-1568.

143.	Yapici, R. Experimental determination of the optimum performance of ejector refrigeration system depending on ejector area ratio [Text] / R. Yapici, H.K. Ersoy, A. Aktoprakoğlu, H.S. Halkaci, O. Yiğit // International Journal of Refrigeration. – 2008. – Vol. 31, Issue 7. – pp. 1183-1189.

144.	Yapici, R. Experimental investigation of performance of vapor ejector refrigeration system using refrigerant R123 [Text] / R. Yapici // Energy Conversion and Management. – 2008. – Vol. 49, Issue 5. – pp. Pages 953-961.

145.	Yu, J. A new ejector refrigeration system with an additional jet pump [Text] / J. Yu, H. Chen, Y. Ren, Y. Li // Applied Thermal Engineering. – 2006. – Vol. 26, Issue 2-3. – pp. 312-319.

146.	Yu, J. A theoretical study of a novel regenerative ejector refrigeration cycle [Text] / J. Yu, Y. Li // International Journal of Refrigeration. – 2007. – Vol. 30, Issue 3. – pp. 464-470.

147.	Yu, J. Applying mechanical subcooling to ejector refrigeration cycle for improving the coefficient of performance [Text] / J. Yu, Y. Ren, H. Chen, Y. Li // Energy Conversion and Management. – 2007. – Vol. 48, Issue 4. – pp. 1193-1199.

148.	Zhang, B. Study on the key ejector structures of the waste heat-driven ejector air conditioning system with R236fa as working fluid [Text] / B. Zhang, X. Song, J. Lv, J. Zuo // Energy and Buildings. – 2012. – Vol. 49, – pp. 209-215.

149.	Zheng, B. A combined power and ejector refrigeration cycle for low temperature heat sources [Text] / B. Zheng, Y.W. Weng // Solar Energy. – 2010. – Vol. 84, Issue 5. – pp. 784-791.

150.	Zhu, Y. Hybrid vapor compression refrigeration system with an integrated ejector cooling cycle [Text] / Y. Zhu, P. Jiang // International Journal of Refrigeration. – 2012. – Vol. 35, Issue 1. – pp. 68-78.

151.	Абрамович, Г.Н. Прикладная газовая динамика. В 2 ч. Ч. 1: Учеб. руководство: Для втузов. – 5-е изд., перераб. и доп. [Текст] / Г.Н. Абрамович. – М.:: Наука. Гл. ред. физ-мат. лит., 1991. – 600 c.

152.	Андреев, Л.М. Исследование утилизационных фреоновых эжекторных холодильных машин для кондиционирования воздуха на морских дизельных судах [Текст]: дисс... канд. тех. наук: 17.05.71 / Андреев, Л.М. Николаев, 1971. – с.

153.	Аркадов, Ю.К. Новые газовые эжекторы и эжекционные процессы [Текст] / Ю.К. Аркадов. – М.: Из-во Физико-математической литературы, 2001. – 336 c.

154.	А.С. СССР 1068670 МКИ F25B 1/06 27/00 17/08. Гелиоэжекторный холодильник [Текст] / Б.К. Ахмедяров, А. Давлетов, С. Жадан, Д.И. Буяджи, В.А. Петренко. – №3517241; заявл. 29.11.1982; опубл. 23.01.1984, Бюл. №3. – 3.

155.	А.С. СССР 1070393 МКИ F25B 1/06 17/02 27/00. Способ производства холода в гелиохолодильнике [Текст] / Б.К. Ахмедяров, А. Давлетов, С. Жадан, Д.И. Буяджи, В.А. Петренко. – №3517239; заявл. 29.11.1982; опубл. 30.01.1984, Бюл. №3. – 4.

156.	Баренбойм, А.Б. Турбомашины для охлаждения наддувочного воздуха двигателей внутреннего сгорания [Текст] / – Одесса: Студия "Негоциант", 2001. – 158 c.

157.	Билека, Б.Д. Использование теплоты уходящих газов ГТУ газоперекачивающих станций в пароэжекторных холодильных машинах систем кондиционирования воздуха [Текст] / Б.Д. Билека, Н.И. Радченко, А.А. Сирота // Сборник научных трудов 3-й Международной научно-технической конференции "Современные проблемы холодильной техники и технологии". – Одесса, 2003. – C. 80-82.

158.	Билека, Б.Д. Тригенерационные технологии охлаждения циклового воздуха ГТД [Текст] / Б.Д. Билека, Н.И. Радченко, А.А. Сирота, Д.В. Коновалов // Двигатели внутреннего сгорания. – 2007. – №2. – C. 105-111.

159.	Бойко, А.В. Массовые показатели эжекторного низкотемпературного трансформатора сбросного тепла турбогенераторов судна на воздушной подушке [Текст] / А.В. Бойко, Н.И. Радченко, А.А. Лехмус // Сборник научных трудов 8-й Международной научно-технической конференции “Устойчивое развитие и искусственный холод”. – Одесса, 2012. – C. 489-493.

160.	А.С. СССР 531649 МКИ B22D 27/04 15/00. Способ охлаждения металлических литейных форм [Текст] / Д.И. Буяджи, И.Д. Буяджи, И.С. Вавилов, С.З. Жадан, Б.С. Линецкий, В.А. Петренко, Р.Л. Снежной. – заявл. 21.04.75; опубл. Бюл. –

161.	Денисов, Ю.П. Утилизация тепла продуктов сгорания из ГТУ [Текст] / Ю.П. Денисов, М.М. Кологривов, А.Л. Коба // Сборник научных трудов 3-й Международной научно-технической конференции "Современные проблемы холодильной техники и технологии". – Одесса, 2003. – C. 76-78.

162.	Жадан, С.З. Использование низкопотенциального тепла для получения холода во фреоновой эжекторной холодильной машине [Текст]: дисс... канд. тех. наук: / Жадан Сергей Захарович. Москва, 1954. – с.

163.	Жадан, С.З. Влияние размеров проточной части эжектора на его характеристики [Текст] / С.З. Жадан, Л.С. Красюк // Холодильная техника и технология. – 1968. – №6. – C. 69-72.

164.	Жадан, С.З. Система питания генератора фреоновой эжекторной машины [Текст] / С.З. Жадан, Л.С. Красюк // Холодильная техника. – 1970. – №9. – C. 35–37.

165.	Жадан, С.З. Экспериментальное исследование малой фреоновой эжекторной холодильной машины [Текст] / С.З. Жадан, Л.С. Красюк // Холодильная техника и технология. – 1974. – №18. – C. 14-17.

166.	Жадан, С.З. Испытание эжекторной холодильной машины в расчётном режиме [Текст] / С.З. Жадан, В.А. Петренко, В.Ф. Китаев, И.Г. Васильев // Холодильная техника и технология. – 1976. – №23. – C. 3-7.

167.	Жадан, С.З. Исследование возможности создания автономной фреоновой эжекторной холодильной машины, использующей тепло низкого потенциала [Текст] / С.З. Жадан, Н.А. Щетинина, В.А. Петренко // Холодильная техника и технология. – 1979. – №29. – C. 64-67.

168.	А.С. СССР 800528 МКИ F25B 27/00 29/00 1/06. Способ одновременного получения холода и горячей воды [Текст] / С.З. Жадан, Н.А. Щетинина. – №2745207; заявл. 28.03.1979; опубл. 30.01.1981, Бюл. №4. – 3.

169.	А.С. СССР 881476 МКИ F25B 1/06. Способ работы пароэжекторной фреоновой холодильной машины [Текст] / С.З. Жадан, А.П. Пейков, Д.И. Буяджи. – №2882291; заявл. 14.02.1980; опубл. 15.11.1981, Бюл. №42. – 3.

170.	Захаров, Ю.В. Судовые установки кондиционирования воздуха и холодильные машины [Текст] / Ю.В. Захаров. – Л.: Судостроение, 1979. – 583 c.

171.	Красюк, Л.С. Фреоновые эжекторные холодильные машины малой производительности [Текст]: дисс... канд. тех. наук: / Красюк Людмила Сергеевна. Одесса, 1971. – 143 с.

172.	Лехмус, А.А. Разработка и исследование судовой безнасосной фреоновой эжекторной холодильной машины [Текст]: дис... канд. тех. наук: 27.12.1973 / Лехмус Александр Афанасьевич. Николаев, 1973. – 148 с.

173.	Мартыновский, В.С. Анализ действительных термодинамических циклов [Текст] / В.С. Мартыновский. – М.: Энергия, 1972. – 216 c.

174.	Мартыновский, В.С. Циклы, схемы и характеристики термотрансформаторов [Текст] / В.С. Мартыновский. – М.: Энергия, 1979. – 288 c.

175.	Миллионщиков, М.Д. Газовые эжекторы больших скоростей [Текст] / М.Д. Миллионщиков, Г.М. Рябинков. Сборник работ по исследованию сверхзвуковых газовых эжекторов, БНИ ЦАГИ, 1961. – 5-33 c.

176.	Петренко, В.А. Исследование эжекторной холодильной машины на фреоне R142 [Текст]: дисс... канд. тех. наук: / Петренко Владимир Алексеевич. Одесса, 1978. – 148 с.

177.	Петренко, В.А. Автоматизация фреоновой эжекторной холодильной машины [Текст] / В.А. Петренко // Холодильная техника и технология. – 1978. – №27. – C. 28-31.

178.	Петренко, В.А. Испытание утилизационной теплоиспользующей эжекторной холодильной машины в системе охлаждения литейной оснастки [Текст] / В.А. Петренко // Промышленная теплотехника. – 1979. – №2, том 1. – C. 114-119.

179.	А.С. СССР 767470 МКИ F25B 1/06. Способ работы пароэжекторной фреоновой холодильной машины [Текст] / В.А. Петренко, С.З. Жадан, Н.А. Щетинина, Д.И. Буяджи, И.Д. Буяджи, И.К. Кипер, Я.А. Рутгайзер, А.Я. Танчук. – №2677470; заявл. 24.10.1978; опубл. 30.09.1980, Бюл. №36. – 3.

180.	Петренко, В.А. Экспериментальное определение оптимальных геометрических характеристик эжектора [Текст] / В.А. Петренко // Холодильная техника и технология. – 1980. – №31. – C. 22-24.

181.	А.С. СССР 1151782 МКИ F25B 1/06 29/00 27/00; F24J 2/32. Гелиоустановка для производства холода и горячей воды [Текст] / В.А. Петренко, Н.А. Щетинина, С.И. Чайковский. – №3729169; заявл. 04.01.1984; опубл. 23.04.1985, Бюл. №15. – 4.

182.	А.С. СССР 1179043 МКИ F25B 1/06 29/00 27/00; F24J 2/24. Гелиоустановка для производства холода и горячей воды [Текст] / В.А. Петренко, Н.А. Щетинина, С.И. Чайковский. – №3729170; заявл. 04.01.1984; опубл. 15.09.1985, Бюл. №34. – 3.

183.	А.С. СССР 1177616 МКИ F25B 29/00 1/06 27/00. Способ одновременного получения холода и горячей воды [Текст] / В.А. Петренко, Н.А. Щетинина, С.И. Чайковский. – №3729161; заявл. 04.01.1984; опубл. 07.09.1985, Бюл. №33. – 3.

184.	А.С. СССР 1151786 МКИ F25B 29/00 1/06 27/00. Способ производства холода и горячей воды [Текст] / В.А. Петренко, Н.А. Щетинина, С.И. Чайковский. – №3729171; заявл. 04.01.1984; опубл. 23.04.1985, Бюл. №15. – 3.

185.	Петренко, В.А. Автотранспортная теплоиспользующая эжекторная холодильная машина [Текст] / В.А. Петренко, К.Б. Жук, А.Л. Палица // Холодильная техника и технология. – 1997. – №57. – C. 54-55.

186.	Петренко, В.А. Автономный энергетический комплекс, использующий возобновляемые источники энергии [Текст] / В.А. Петренко, К.Б. Жук, Н.А. Щетинина // Холодильная техника и технология. – 1999. – №61. – C. 76-81.

187.	Петренко, В.А. Анализ комбинированных гелиоэжекторных установок для получения холода и тепла [Текст] / В.А. Петренко, К.Б. Жук, Н.А. Щетинина // Холодильная техника и технология. – 2000. – №67. – C. 8-11.

188.	Петренко, В.А. Принцип выбора рабочего вещества для эжекторной холодильной машины [Текст] / В.А. Петренко // Холодильная техника и технология. – 2001. – №1 (70). – C. 28-31.

189.	Петренко, В.А. Теоретическое и экспериментальное исследование эжекторной холодильной машины в режиме кондиционирования воздуха [Текст] / В.А. Петренко // Холодильная техника и технология. – 2001. – №2 (71). – C. 12-19.

190.	Петренко, В.А. Автономное энергоснабжение объектов агропромышленного комплекса Украины [Текст] / В.А. Петренко, В.А. Ерин, А.С. Воловик // Сборник научных трудов 2-й Международной научно-технической конференции "Современные проблемы холодильной техники и технологии". – Одесса, 2002. – C. 91-92.

191.	Петренко, В.А. Комбинированные гелиоэжекторные холодильные установки [Текст] / В.А. Петренко, А.С. Воловик, В.А. Ерин, М.В. Слепцов // Сборник научных трудов 2-ой Международной научно-технической конференции. – Одесса, 2002. – C. 101.

192.	Петренко, В.А. Новый термодинамический цикл компрессионно-эжекторной холодильной машины и его анализ [Текст] / В.А. Петренко // Холодильная техника и технология. – 2002. – №1 (75). – C. 21-26.

193.	Петренко, В.А. Метод определения расчётных параметров и показателей теоретического цикла каскадной компрессионно-эжекторной холодильной машины [Текст] / В.А. Петренко // Холодильная техника и технология. – 2002. – №2 (76). – C. 16-23.

194.	Петренко, В.А. Сравнительный анализ показателей эжекторных холодильных машин, работающих на различных холодильных агентах [Текст] / В.А. Петренко, А.С. Воловик // Сборник научных трудов 3-й Международной научно-технической конференции “Современные проблемы холодильной техники и технологии”. – Одесса, 2003. – C. 47-48.

195.	Петренко, В.А. Сравнительный анализ солнечных коллекторов и систем обогрева генераторов гелиоэжекторных холодильных машин [Текст] / В.А. Петренко, В.А. Ерин // Сборник научных трудов 3-й Международной научно-технической конференции "Современные проблемы холодильной техники и технологии". – Одесса, 2003. – C. 50-51.

196.	Петренко, В.А. Утилизация тепла выхлопных газов энергетических установок для комбинированного производства тепла и холода [Текст] / В.А. Петренко, А.С. Воловик // Сборник научных трудов 3-й Международной научно-технической конференции “Современные проблемы холодильной техники и технологии”. – Одесса, 2003. – C. 48-49.

197.	Петренко, В.А. Когенерационные системы для производства электроэнергии, тепла и холода [Текст] / В.А. Петренко, А.С. Воловик // Сборник научных трудов 5-й научно-методической конференции "Человек и окружающая среда – проблемы непрерывного экологического образования в ВУЗах". – Одесса, 2004. – C. 162-164.

198.	Петренко, В.А. Проектирование и исследование автономного гелиоэжекторного кондиционера [Текст] / В.А. Петренко, В.А. Ерин // Сборник научных трудов 5-й научно-методической конференции "Человек и окружающая среда – проблемы непрерывного экологического образования в ВУЗах". – Одесса, 2004. – C. 164-166.

199.	Петренко, В.А. Исследование методов повышения энергетической эффективности судовой эжекторной холодильной машины [Текст] / В.А. Петренко, А.С. Воловик // Сборник научных трудов 4-й Международной научно-технической конференции “Современные проблемы холодильной техники и технологии”. – Одесса, 2005. – C. 47-48.

200.	Петренко, В.А. Области рационального применения гелиоэжекторных холодильных машин [Текст] / В.А. Петренко, В.А. Ерин // Сборник научных трудов 4-й Международной научно-технической конференции "Современные проблемы холодильной техники и технологии". – Одесса, 2005. – C. 50-51.

201.	Петренко, В.А. Экспериментальная судовая автономная пароэжекторная холодильная машина [Текст] / В.А. Петренко, В.А. Ерин // Сборник научных трудов 4-й Международной научно-технической конференции "Современные проблемы холодильной техники и технологии". – Одесса, 2005. – C. 51-52.

202.	Петренко, В.А. Области рационального применения эжекторных холодильных машин, использующих легкокипящие рабочие вещества [Текст] / В.А. Петренко, А.С. Воловик, В.А. Ерин // Холодильная техника и технология. – 2005. – №1 (93). – C. 17-30.

203.	Петренко, В.А. Разработка и исследование опытного образца эжекторной холодильной машины общего назначения [Текст] / В.А. Петренко, К.Б. Жук, А.С. Воловик // Холодильная техника и технология. – 2005. – №2 (94). – C. 5-16.

204.	Петренко, В.А. Образцовый цикл автономной пароэжекторной холодильной машины и его термодинамический анализ [Текст] / В.А. Петренко, В.А. Ерин // Холодильная техника и технология. – 2005. – №3. – C. 5-9.

205.	Петренко, В.А. Разработка и проектирование автономного гелиоэжекторного кондиционера [Текст] / В.А. Петренко, В.А. Ерин // Холодильная техника и технология. – 2005. – №4 (96). – C. 9-14.

206.	Петренко, В.А. Сравнительный анализ показателей эффективности эжекторной холодильной машины, использующей различные легкокипящие рабочие вещества [Текст] / В.А. Петренко, И.Г. Чумак, А.С. Воловик // Холодильная техника и технология. – 2005. – №5 (97). – C. 25-35.

207.	Петренко, В.А. Расчётно-теоретическое исследование судовой эжекторной холодильной машины [Текст] / В.А. Петренко, В.Х. Кириллов, А.С. Воловик // Вестник Одесского национального морского университета. – 2005. – №18. – C. 155-171.

208.	Петренко, В.А. Новый метод повышения эффективности циклов углекислотных парокомпрессионных холодильных машин [Текст] / В.А. Петренко, В.А. Ерин // Сборник научных трудов Международной научно-технической конференции "Промышленный холод и аммиак". – Одесса, 2006. – C. 35-36.

209.	Петренко, В.А. Сопоставление энергетических показателей эжекторной холодильной машины, работающей на аммиаке, изобутане и бутане [Текст] / В.А. Петренко, А.С. Воловик // Сборник научных трудов Международной научно-технической конференции “Промышленный холод и аммиак”. – Одесса, 2006. – C. 26-34.

210.	Петренко, В.А. Теоретическое исследование эжекторной холодильной машины, работающей на хладагенте R141b [Текст] / В.А. Петренко, В.Х. Кириллов, А.С. Воловик // Холодильная техника и технология. – 2006. – №2 (100). – C. 19-30.

211.	Петренко, В.А. Сопоставление экспериментальных и расчётных показателей и характеристик эжекторной холодильной машины, работающей на хладагенте R141b. Часть 1. [Текст] / В.А. Петренко, А.С. Воловик // Холодильная техника и технология. – 2006. – №5 (103). – C. 33-38.

212.	Петренко, В.А. Сопоставление экспериментальных и расчётных показателей и характеристик эжекторной холодильной машины, работающей на хладагенте R141b. Часть 2 [Текст] / В.А. Петренко, А.С. Воловик // Холодильная техника и технология. – 2006. – №6 (104). – C. 29-35.

213.	Петренко, В.А. Разработка и проектирование автоматизированных эжекторных холодильных машин, работающих на легкокипящих хладагентах [Текст] / В.А. Петренко, А.С. Воловик // Холодильная техника и технология. – 2007. – №1 (105). – C. 41-47.

214.	Петренко, В.А. Анализ показателей и характеристик эжекторной холодильной машины, работающей в расчётных и нерасчётных условиях [Текст] / В.А. Петренко, А.С. Воловик // Холодильная техника и технология. – 2007. – №2 (106). – C. 25-30.

215.	Петренко, В.А. Теоретическое исследование утилизационной полупромышленной эжекторной холодильной машины, предназначенной для охлаждения природного газа, транспортируемого по магистральным газопроводам [Текст] / В.А. Петренко, А.С. Воловик // Холодильная техника и технология. – 2008. – №3 (113). – C. 4-12.

216.	Петренко, В.А. Комбинированная система тепло- и хладоснабжения индивидуального жилого дома [Текст] / В.А. Петренко, В.А. Ерин, А.С. Воловик, К.А. Шестопалов // Сборник научных трудов 6-й Международной научно-технической конференции “Современные проблемы холодильной техники и технологии”. – Одесса, 2009. – C. 88-90.

217.	Петренко, В.А. Разработка и моделирование утилизационной полупромышленной эжекторной холодильной машины, работающей на бутане [Текст] / В.А. Петренко, А.С. Воловик // Сборник научных трудов 6-й Международной научно-технической конференции “Современные проблемы холодильной техники и технологии”. – Одесса, 2009. – C. 30-32.

218.	Петренко, В.А. Применение эжекторных холодильных машин в системах охлаждения наддувочного воздуха [Текст] / В.А. Петренко, А.С. Воловик // Сборник научных трудов 7-й Международной научно-технической конференции “Современные проблемы холодильной техники и технологии”. – Одесса, 2011. – Часть 1. – C. 30-32.

219.	Петренко, В.А. Теоретическое исследование и проектирование каскадной компрессионно-эжекторной холодильной машины [Текст] / В.А. Петренко, В.А. Ерин // Сборник научных трудов 7-й Международной научно-технической конференции “Современные проблемы холодильной техники и технологии”. – Одесса, 2011. – Часть 1. – C. 32-34.

220.	Петренко, В.А. Каскадные и комбинированные компрессионно-эжекторные холодильные машины, работающие на природных рабочих веществах [Текст] / В.А. Петренко, В.А. Ерин // Сборник научных трудов 8-й Международной научно-технической конференции “Устойчивое развитие и искусственный холод”. – Одесса, 2012. – C. 88-93.

221.	Петренко, В.А. Теоретическое и экспериментальное исследование методов повышения эффективности эжекторной холодильной машины [Текст] / В.А. Петренко, А.С. Воловик, К.А. Шестопалов, B.J. Huang // Сборник научных трудов 8-й Международной научно-технической конференции “Устойчивое развитие и искусственный холод”. – Одесса, 2012. – C. 104-110.

222.	Петренко, В.А. Исследование эжекторной холодильной машины на хладагенте R245fa в расчётных и нерасчётных режимах. Часть 1. [Текст] / В.А. Петренко, А.С. Воловик, К.А. Шестопалов, B.J. Huang // Холодильная техника и технология. – 2012. – №2 (136). – C. 21-28.

223.	Петренко, В.А. Исследование эжекторной холодильной машины на хладагенте R245fa в расчётных и нерасчётных режимах. Часть 2. [Текст] / В.А. Петренко, А.С. Воловик, К.А. Шестопалов, B.J. Huang // Холодильная техника и технология. – 2012. – №4 (138). – C. 26-35.

224.	Пат. UA 20361 МКИ F25B 1/06. Пароежекторна холодильна установка [Текст] / В.О. Петренко, К.Б. Жук, І.Я. Самофатов. – №96124791; заявл. 23.12.1996; опубл. 27.02.1998. – 6.

225.	Притула, В.В. Анализ затрат природного газа на его транспортировку по магистральным газопроводам Украины и пути эффективного уменьшения затрат на технологические нужды [Текст] / В.В. Притула, М.М. Кологривов // Холодильная техника и технология. – 2007. – №3. – C. 47-49.

226.	Притула, В.В. Об использовании на газокомпрессорных станциях МГ вторичных тепловых ресурсов для выработки электроэнергии и холода [Текст] / В.В. Притула, М.М. Кологривов, Б.Е. Патон, А.С. Письменный // Холодильная техника и технология. – 2007. – №5. – C. 30-37.

227.	Радченко, A.Н. Тригенерация в газотурбинных установках газоперекачивающих станций [Текст] / A.Н. Радченко // Техногенна безпека: Наукові праці МДГУ ім. Петра Могили. – Миколаїв: МДГУ, 2008. – Часть 77. – C. 11-18.

228.	Радченко, A.Н. Поэтапная реализация самоокупающихся проектов модернизации газоперекачивающих станций [Текст] / A.Н. Радченко, А.С. Морозова, Н.И. Радченко, А.А. Сирота // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – 2008. – №82, Економіка. Техногенна безпека. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили. – C. 21-28.

229.	Радченко, А.М. Суднові енергозберігаючі енергогенеруючі комплекси [Текст] / А.М. Радченко, М.І. Радченко, С.В. Іваненко, А.І. Бузнік // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – 2008. – №82, Економіка. Техногенна безпека. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили. – C. 29-35.

230.	Радченко, А.Н. Оптимальные режимы теплоиспользующих систем промежуточного охлаждения воздуха судовых ДВС [Текст] / А.Н. Радченко, А.А. Андреев // Сборник научных трудов 5-й Международной научно-технической конференции “Современные проблемы холодильной техники и технологии”. – Одесса, 2007. – C. 123-124.

231.	Радченко, А.Н. Теплоиспользующая система охлаждения наддувочного воздуха судовых МОД [Текст] / А.Н. Радченко, А.А. Андреев // Авиационно-космическая техника и технология. – 2008. – №9 (56). – C. 120-124.

232.	Радченко, А.Н. Охлаждение наружного воздуха на входе газовых турбин простой схемы теплоиспользующей холодильной машиной [Текст] / А.Н. Радченко, А.В. Бойко, Л.Н. Воробьев // Сборник научных трудов 6-й Международной научно-технической конференции “Современные проблемы холодильной техники и технологии”. – Одесса, 2009. – C. 51-52.

233.	Радченко, А.Н. Охлаждение электрогенераторов эжекторными холодильными машинами [Текст] / А.Н. Радченко // Сборник научных трудов 6-й Международной научно-технической конференции “Современные проблемы холодильной техники и технологии”. – Одесса, 2009. – C. 47-50.

234.	Радченко, А.Н. Перспективы применения холода в судовых дизелях [Текст] / А.Н. Радченко, А.А. Лехмус // Сборник научных трудов 6-й Международной научно-технической конференции “Современные проблемы холодильной техники и технологии”. – Одесса, 2009. – C. 56-59.

235.	Радченко, А.Н. Предварительное охлаждение наружного воздуха когенеранионных газотурбинных двигателей теплоиспользующей холодильной машиной [Текст] / А.Н. Радченко, А.В. Бойко, Л.Н. Воробьев // Сборник научных трудов 6-й Международной научно-технической конференции “Современные проблемы холодильной техники и технологии”. – Одесса, 2009. – C. 52-54.

236.	Радченко, А.Н. Анализ эффективности комплексного охлаждения воздуха дизель-генераторов теплоиспользующими установками [Текст] / А.Н. Радченко // Вестник национального университета кораблестроения. – 2009. – №1. – C. 130-136.

237.	Радченко, А.Н. Предварительное охлаждение воздуха ГТД эжекторными теплоиспользующими установками [Текст] / А.Н. Радченко // Вестник национального университета кораблестроения. – 2009. – №2. – C. 132-136.

238.	Радченко, А.Н. Энергосберегающая модернизация газоперекачивающих станций на основе теплоиспользующих холодильных машин [Текст] / А.Н. Радченко // Збірник наукових праць "Обладнання та технології харчових виробництв". – 2009. – №21. – C. 1-8.

239.	Радченко, А.Н. Теплоиспользующие системы охлаждения электрогенераторов и воздуха на входе приводных дизелей [Текст] / А.Н. Радченко // Вестник национального университета кораблестроения. – 2010. – №1. – C. 130-136.

240.	Радченко, А.Н. Эффективные теплоиспользующие испарительно-циркуляционные контуры охлаждения наружного воздуха на входе газотурбинных двигателей [Текст] / А.Н. Радченко // Збірник наукових праць "Обладнання та технології харчових виробництв". – 2010. – №24. – C. 1-6.

241.	Радченко, А.Н. Использование избыточной энергии продуктов сгорания для охлаждения наддувочного воздуха ДВС [Текст] / А.Н. Радченко, А.А. Андреев // Вестник национального университета кораблестроения. – 2011. – №2. – C. 1-7.

242.	Радченко, А.Н. Оценка эффективности кондиционирования воздуха судового дизель-генератора теплоиспользующей холодильной машиной [Текст] / А.Н. Радченко, А.А. Ставинский, А.В. Коновалов // Вестник национального университета кораблестроения. – 2011. – №2. – C. 1-7.

243.	Радченко, А.Н. Эжекционная система кондиционирования воздуха судового дизель-генератора [Текст] / А.Н. Радченко, А.А. Ставинский // Вестник национального университета кораблестроения. – 2011. – №3. – C. 1-6.

244.	Радченко, Н.И. Рациональные испарительные контуры теплоиспользующих холодильных машин судовых энергетических установок [Текст] / Н.И. Радченко // Сборник научных трудов 5-й Международной научно-технической конференции “Современные проблемы холодильной техники и технологии”. – Одесса, 2007. – C. 126-128.

245.	Радченко, Н.И. Судовые энергетические установки тригенерационного типа [Текст] / Н.И. Радченко, Д.В. Коновалов, А. Сирота, А. // Сборник научных трудов 5-й Международной научно-технической конференции “Современные проблемы холодильной техники и технологии”. – Одесса, 2007. – C. 124-125.

246.	Радченко, Н.И. Влияние работы конденсаторов на эффективность судовых дизель-генераторов с экологически безопасными теплоиспользующими холодильными машинами [Текст] / Н.И. Радченко, Б.Б. Перевизнык, А.А. Подгайная // Сборник научных трудов 6-й Международной научно-технической конференции “Современные проблемы холодильной техники и технологии”. – Одесса, 2009. – C. 54-56.

247.	Радченко, Н.И. Экологически чистые теплоиспользующие установки кондиционирования воздуха судовых дизель-генераторов [Текст] / Н.И. Радченко, Б.Б. Перевизнык, А.А. Подгайная // Сборник научных трудов 6-й Международной научно-технической конференции “Современные проблемы холодильной техники и технологии”. – Одесса, 2009. – C. 59-62.

248.	Радченко, Н.И. Перспективы применения теплоиспользующих холодильных машин в судовых дизельных установках [Текст] / Н.И. Радченко // Збірник наукових праць "Обладнання та технології харчових виробництв". – 2009. – №21. – C. 1-9.

249.	Радченко, Н.И. Повышение эффективности контура охлаждения наддувочного воздуха судовых ДВС [Текст] / Н.И. Радченко, А.А. Андреев // Авиационно-космическая техника и технология. – 2010. – №6 (73). – C. 71-74.

250.	Радченко, Р.Н. Теплоиспользующие системы охлаждения циклового воздуха судовых ДВС на базе эжекторной и абсорбционной холодильных машин [Текст] / Р.Н. Радченко, А.А. Сирота, Д.В. Коновалов, Н.И. Радченко // Авиационно-космическая техника и технология. – 2008. – №10 (57). – C. 123-127.

251.	Радченко, Р.Н. Оптимальные параметры испарителей теплоиспользующих установок предварительного охлаждения воздуха в составе штатных систем воздухоподготовки судовых дизелей [Текст] / Р.Н. Радченко, В.Д. Коновалов, Н.И. Радченко, А.А. Сирота // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – 2008. – №82, Економіка. Техногенна безпека. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили. – C. 16-20.

252.	Свердлов, Г.З. Курсовое и дипломное проектирование холодильных установок и систем кондиционирования воздуха [Текст] / Г.З. Свердлов, Б.К. Явнель. – М.: Пищевая промышленность, 1991. – 262 c.

253.	Серова, Е.Н. Об эффективности использования струйных аппаратов в парокомпрессионных холодильных установках [Текст] / Е.Н. Серова, В.М. Бродянский // Холодильная техника. – 1998. – №4. – C. 12-13.

254.	Сильман, М.А. Пароводяные эжекторные холодильные машины [Текст] / М.А. Сильман, М.Г. Шумелишский. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 272 c.

255.	Сирота, А.А. Теплоиспользующие системы охлаждения циклового воздуха судовых ДВС [Текст] / А.А. Сирота, А.Н. Радченко, Д.В. Коновалов, Н.И. Радченко // Двигатели внутреннего сгорания. – 2008. – №1. – C. 114-119.

256.	Пат. RU 2081378 МКИ F25D 31/00; F25B 1/06. Способ производства холода пароэжекторной холодильной установкой и пароэжекторная холодильная установка (варианты) [Текст] / Г.Ф. Смирнов, Ю.С. Ботук, А.И. Коноплёв, К.А. Гончаров. – №94032083; заявл. 31.08.1994; опубл. 10.06.1997. – 9.

257.	Соколов, Е.Я. Энергетические основы трансформации тепла и процессов охлаждения: Учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. [Текст] / Е.Я. Соколов, В.М. Бродянский. – М.: Энергоиздат, 1981. – 320 c.

258.	Соколов, Е.Я. Струйные аппараты [Текст] / Е.Я. Соколов, Н.М. Зингер. – M.: Энергоатомиздат, 1989. – 352 c.

259.	Ужанский, В.С. Автоматизация холодильных машин и установок. – 2-е изд., перераб. и доп. [Текст] / В.С. Ужанский. – М.: Лёгкая и пищевая промышленность, 1982. – 304 c.

260.	Щетинина, Н.А. Экспериментальное исследование гелиоэжекторной фреоновой холодильной машины [Текст] / Н.А. Щетинина, С.З. Жадан, В.А. Петренко // Гелиотехника. – 1987. – №3. – C. 66-69.

261.	Щетинина, Н.А. Сопоставление эффективности различных способов обогрева генератора гелиоэжекторной фреоновой холодильной машины [Текст] / Н.А. Щетинина, С.З. Жадан, В.А. Петренко // Гелиотехника. – 1987. – №4. – C. 71-74.

262.	Щетинина, Н.А. Методика обоснования расчетных параметров цикла различных схем гелиоэжекторной фреоновой холодильной машины [Текст] / Н.А. Щетинина, С.З. Жадан, В.А. Петренко // Гелиотехника. – 1988. – №1. – C. 44-47.

263.	Щетинина, Н.А. Гелиоэжекторная фреоновая машина для получения холода и тепла [Текст]: дис... канд. тех. наук: 19.07.89 / Щетинина Надежда Алексеевна. Одесса, 1989. – 120 с.

264.	Щукин, В.К. Газоструйные компрессоры [Текст] / В.К. Щукин, И.И. Калмыков. – M.: МАШГИЗ, Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы, 1963. – 148 c.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html