## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

український науково-дослідний інститут пожежної безпеки

На правах рукопису

КОВАЛЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

удк 614.841.332

пІДВИЩЕННЯ ВОГНЕСТІЙКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНИХ КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ СИСТЕМ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

Спеціальність 21.06.02 - пожежна безпека

# Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник –

Новак Сергій Вікторович, кандидат технічних наук,

старший науковий співробітник

Київ-2008

ЗМІСТ

| ВСТУП……………………………………………………………………………….. Розділ 1. Аналіз літературних джерел та постановка задач досліджень..…….. - Аналіз ефективності роботи систем протипожежного захисту ………..… 1.2. Аналіз вимог і методів оцінювання вогнестійкості кабельних ліній …….… - Мета і задачі досліджень……………………………………………………….. Розділ 2. Методика випробувань та визначення межі вогнестійкості електричних кабельних ліній cистем протипожежного захисту ………………... 2.1. Методика випробувань електричних кабельних ліній на вогнестійкість….. 2.2. Експериментальне визначення межі вогнестійкості електричних кабельних ліній систем протипожежного захисту …………….…………………. 2.3. Висновки………….……………………………………………………………... Розділ 3. Визначення залежності необхідної мінімальної товщини стінки кабельного короба від теплофізичних характеристик його матеріалу …………... 3.1. Математична модель процесу теплопровідності стінки кабельного короба в умовах стандартного температурного режиму ………………………..……….. 3.2. Методика розрахунку необхідних мінімальних товщин стінки кабельного короба……………………………………………………………………………….. 3.3. Результати розрахунку необхідних мінімальних товщин стінки кабельного короба та їх аналіз…………………………………………………….. 3.4. Висновки……………………………………………………………………..…. # Розділ 4. Визначення необхідних мінімальних товщин стінок кабельних коробів для конструктивних матеріалів розрахунково-експериментальним методом……………………………………………………………………………… 4.1. Розрахунково-експериментальний метод визначення необхідної мінімальної товщини стінки кабельного короба ……………………..………….. 4.2. Експериментальне визначення температурного поля зразків сталевих колон з вогнезахисним облицюванням в умовах стандартного температурного режиму………………………………………………………………………………. 4.3. Визначення температурних залежностей теплофізичних характеристик матеріалу ……………………………………………………………………………. 4.4. Розрахунок мінімальних значень товщини стінки кабельного короба ……. 4.5. Контрольні випробування електричних кабельних ліній на вогнестійкість. 4.6. Висновки………………………………………………………………………... Розділ 5. Впровадження результатів досліджень та техніко-економічні показники застосування вогнестійких кабельних коробів ……………………… 5.1. Впровадження результатів досліджень ……………………………………… 5.2. Техніко-економічні показники застосування вогнестійких кабельних коробів для забезпечення необхідних значень межі вогнестійкості електричних кабельних ліній. …………………………………………………….. 5.3. Висновки……………………………………………………………………….. висновки………………………………………………………………………… Список використаних джерел……………………………………..……………….. Додаток А Акти впровадження результатів дисертаційної роботи…………...… Додаток Б Витяги із нормативних документів, в яких впроваджено результати дисертаційної роботи ……………………………………...………………………. | 5 12 12 17 29 30 30 42 46 51 52 54 54 70 71 71 72 73 83 84 93 95 95 98 100 101 104 116 122 |
| --- | --- |

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

| Кабельна лінія | - лінія, яка призначена для передачі електроенергії або окремих її імпульсів і складається з одного або декількох паралельних кабелів із з’єднувальними, стопорними та кінцевими муфтами (ущільненнями) та кріпильними деталями. До кабельних ліній відносяться лінії, що виконані силовими кабелями, контрольними кабелями та кабелями зв’язку; |
| --- | --- |
| Стандартний температурний режим | - режим змінювання температури в часі при випробуваннях конструкцій на вогнестійкість, що встановлюється стандартом; |
| Короб | - закрита порожня конструкція прямокутного або іншого перерізу, що призначена для прокладки в неї кабельної лінії; |
| Вогнестiйкiсть кабельної лінії | - спроможність кабельної лінії, прокладеної певним способом, зберігати функціональність (працездатність) за умов пожежi; |
| Межа вогнестiйкостi кабельної лінії | - показник вогнестійкості, який визначається часом вiд початку вогневого випробування за стандартним температурним режимом до настання нормованого граничного стану з вогнестiйкостi. |

ВСТУП

На сьогоднішній день в Україні системами протипожежного захисту обладнано 347 тис. об’єктів, що складає 89 % від їх необхідної кількості. Значна увага приділяється до роботи систем протипожежного захисту (систем димо та тепловидалення, автоматичного пожежогасіння, пожежної сигналізації тощо), особливо під час експлуатації висотних будинків, будинків з масовим перебуванням людей, об’єктів енергетики тощо. Неефективна робота систем протипожежного захисту, а також їх відмова під час пожежі призводить до загибелі, травмування людей та значних матеріальних збитків. Згідно зі статистичними даними про пожежі за останні два роки установки пожежогасіння не спрацювали або не виконали свої функції у 40 % випадків, де виникла пожежа, установки пожежної сигналізації не спрацювали у 30 %, а системи протидимного захисту - у 74 % відповідно. Загалом робота систем протипожежного захисту була неефективною у 35 % випадків виникнення пожежі на об’єктах, що призвело до загибелі, травмування людей та причинило матеріальних збитків на суму 185 млн. 373 тисячі гривень. Через передчасний вихід з ладу електричних кабельних ліній живлення систем протипожежного захисту небезпечні чинники пожежі (підвищена температура, дим, токсичні продукти горіння) досягають критичних значень до завершення евакуації людей та ліквідації пожежі. Однією з причин невиконання системами протипожежного захисту своїх функцій є коротке замикання або обрив струмопровідних жил в кабелях під час пожежі. Через це підвищення вогнестійкості електричних кабельних ліній систем протипожежного захисту є актуальною науково-технічною задачею, вирішення якої забезпечує підвищення ефективності роботи зазначених систем.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційні дослідження проводили відповідно до Державної програми забезпечення пожежної безпеки до 2010 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 року № 870, під час виконання науково-дослідних робіт в Українському науково-дослідному інституті пожежної безпеки за такими темами:

- Розробити проект державного стандарту України «Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість» (№ держреєстрації 0103U005849), особистий внесок – один з авторів проекту стандарту;

- Розробити проекти національних стандартів України, гармонізовані з міжнародним стандартом ІЕС 60331 (частини 11, 12, 21, 23, 25, 31) (№ держреєстрації 0106U002335), особистий внесок – один з авторів проекту стандарту, відповідальний виконавець НДР;

- Розробити проект національного стандарту України ДСТУ «Кабелі та ізольовані проводи. Показники пожежної небезпеки та методи їх визначення» (№ держреєстрації 0105U006089), особистий внесок – один з авторів проекту стандарту, відповідальний виконавець НДР.

Мета і завдання досліджень. Підвищення ефективності роботи систем протипожежного захисту шляхом забезпечення необхідної вогнестійкості електричних кабельних ліній.

- Для виконання поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:

- провести аналіз ефективності роботи систем протипожежного захисту та визначити шляхи її підвищення;

- провести аналіз вимог і методів оцінювання вогнестійкості електричних кабельних ліній систем протипожежного захисту;

- розробити методику випробувань та визначити межі вогнестійкості електричних кабельних ліній, які застосовуються в системах протипожежного захисту;

- провести теоретичні дослідження з визначення залежності необхідної мінімальної товщини стінки кабельного короба від теплофізичних характеристик матеріалу короба та межі вогнестійкості електричних кабельних ліній;

- розробити розрахунково-експериментальний метод та визначити для конструктивних матеріалів мінімальні значення товщини стінок кабельних коробів, за яких забезпечуються значення межі вогнестійкості електричних кабельних ліній 15 хв, 30 хв, 45 хв, 60 хв, 90 хв, 180 хв;

- за результатами теоретичних та експериментальних досліджень розробити пропозиції з удосконалення нормативної бази щодо вимог та методів оцінювання вогнестійкості електричних кабельних ліній систем протипожежного захисту.

Ідея роботи полягає у підвищенні вогнестійкості електричних кабельних ліній систем протипожежного захисту шляхом застосування вогнестійких коробів для забезпечення необхідних значень межі вогнестійкості.

Об’єкт дослідження – електричні кабельні лінії систем протипожежного захисту.

Предмет дослідження – вплив теплофізичних характеристик матеріалу кабельного короба та його конструктивних параметрів на вогнестійкість електричних кабельних ліній систем протипожежного захисту.

Методи дослідження. Математичне моделювання процесів теплообміну, розв’язання прямих та обернених задач теплопровідності, методи експериментального визначення межі вогнестійкості будівельних конструкцій та електричних кабельних ліній, які регламентовано чинними в Україні стандартами.

- Основні наукові положення, що виносяться на захист, їхня новизна:

1. Вперше визначено залежності необхідної мінімальної товщини стінки кабельного короба від теплофізичних характеристик його матеріалу (коефіцієнтів теплопровідності, питомої об’ємної теплоємності, температуропровідності) для значень межі вогнестійкості електричних кабельних ліній систем протипожежного захисту 15 хв, 30 хв, 45 хв, 60 хв, 90 хв, 180 хв.

2. Вперше, шляхом розв’язання прямих та обернених задач теплопровідності, отримано залежності теплофізичних характеристик (коефіцієнтів теплопровідності та питомої об’ємної теплоємності) матеріалів силікатних плит PROMATECT L500 та вермикулітових плит ЕКОПЛАСТ від температури (в діапазоні від 20 °С до 1120 °С), а також мінімальні значення товщини стінок кабельних коробів з силікатних плит PROMATECT  L500, вермикулітових плит ЕКОПЛАСТ та гіпсокартонних плит ГКПО для значень межі вогнестійкості кабельних ліній 15 хв, 30 хв, 45 хв, 60 хв, 90 хв та 180 хв.

3. Розроблено розрахунково-експериментальний метод визначення мінімальних товщин стінок кабельних коробів, які забезпечують значення межі вогнестійкості електричних кабельних ліній 15 хв, 30 хв, 45 хв, 60 хв, 90 хв та 180 хв, заснований на розв’язанні прямих та обернених задач теплопровідності та проведенні контрольних випробувань електричних кабельних ліній на вогнестійкість в умовах стандартного температурного режиму.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій підтверджується використанням методів випробувань, що регламентуються чинними в Україні стандартами; використанням метрологічно атестованого випробувального обладнання; застосуванням апробованого розрахункового та розрахунково-експериментального методів, що ґрунтуються на математичному моделюванні процесів теплообміну; відповідністю результатів теоретичних та експериментальних досліджень, розбіжність між якими не перевищує 10 %.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в обґрунтуванні умов застосування кабельних коробів електричних кабельних ліній систем протипожежного захисту, які підвищують вогнестійкість зазначених кабельних ліній.

Практичне значення отриманих результатів. Результати розрахунків мінімальних товщин стінок кабельних коробів використано для визначення конструктивних рішень електричних кабельних ліній систем протипожежного захисту будівельних об’єктів, які забезпечують нормовані значення їх межі вогнестійкості і, тим самим, безперебійну роботу зазначених систем під час пожежі. Отримані результати також використано під час розроблення і впровадження державних будівельних норм, національних стандартів України                              ДСТУ Б В.1.1-11:2005 Захист від пожежі. Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість, ДСТУ 4809:2007 Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування, ДСТУ ІЕС 60331-11:2008 Випробування електричних кабелів вогнем. Цілісність кіл. Частина 11. Устаткування для випробування за температури полум’я не менше ніж 750 0С (ІЕС 60331-11:1999, IDT), ДСТУ ІЕС 60331-12:2008 Випробування електричних кабелів вогнем. Цілісність кіл. Частина 12. Устатковання для випробування за температури полум’я не менше ніж 830 С і механічного удару                            (ІЕС 60331-12:2002, IDT), ДСТУ ІЕС 60331-21:2008 Випробування електричних кабелів вогнем. Цілісність кіл. Частина 21. Методика випробування. Кабелі номінальною напругою до 0,6/1,0 кВт включно (ІЕС 60331-21:1999, IDT),          ДСТУ ІЕС 60331-23:2008 Випробування електричних кабелів вогнем. Цілісність кіл. Частина 23. Вимоги та методи випробування. Електричні кабелі для передавання даних (ІЕС 60331-23:1999, IDT), ДСТУ ІЕС 60331-25:2008 Випробування електричних кабелів вогнем. Цілісність кіл. Частина 25. Вимоги та методи випробування. Волоконно-оптичні кабелі (ІЕС 60331-25:1999, IDT), ДСТУ IEC 60331-31:2008 Випробування електричних кабелів вогнем. Цілісність кіл. Частина 31. Вимоги та методи випробування вогнем і механічним ударом. Кабелі номінальною напругою до 0,6/1,0 кВ включно (ІЕС 60331-31:2002, IDT),               ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення, ДБН В.2.3-15-2007 Автостоянки та гаражі для легкових автомобілів, нормативного акта пожежної безпеки НАПБ Б.06.004-2005 Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації.

Реалізація висновків і результатів роботи здійснена шляхом застосування в електричних кабельних лініях кабельних коробів, виготовлених з силікатних плит PROMATECT L500, вермикулітових плит ЕКОПЛАСТ та гіпсокартонних плит ГКПО, що забезпечують значення межі вогнестійкості 90 хв, на таких об’єктах: готель «Дніпро», торговельно-розважальний центр «Караван», торговельний центр «Макрос», будівля компанії «Телесистеми України». Застосування вогнестійких коробів для захисту електричних кабельних ліній систем протипожежного захисту в будинках і спорудах сприяє забезпеченню своєчасної евакуації людей та безпечній роботі пожежних підрозділів.

Особистий внесок здобувача - визначення мети і завдань досліджень, аналіз літературних джерел, розробка методики випробувань та визначення межі вогнестійкості електричних кабельних ліній, які застосовуються в системах протипожежного захисту. Проведення дослідження впливу теплофізичних характеристик матеріалів стінки кабельного короба на його мінімальну товщину, розроблення методу та визначення значень мінімальної товщини стінки кабельного короба, необхідної для забезпечення вогнестійкості електричних кабельних ліній, для низки конструктивних матеріалів, аналіз отриманих результатів досліджень, впровадження результатів роботи. Підготовка матеріалів до опублікування у наукових виданнях.

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень доповідалися на VI науково-практичній конференції «Пожежна безпека - 2003»       (м. Харків), ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Чрезвычайные ситуации: Предупреждение и ликвидации» (м. Мінськ, 2005), V Міжнародній конференції «Пожежна безпека будівель та споруд» (м. Варшава 2005), Міжнародній науково-практичній конференції «Природничі науки та їх застосування в діяльності служби цивільного захисту» (м. Черкаси, 2006), VIII науково-практичній конференції рятувальників “Проблеми зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій в Україні” (м. Київ, 2006), IV Міжнародній науково-практичній конференції «Чрезвычайные ситуации: Предупреждение и ликвидации» (м. Мінськ, 2007), VIІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Пожежна безпека - 2007» (м. Черкаси), науково-практичній конференції «Актуальные проблемы пожарной безопасности» (м. Москва, 2008), Міжнародній науково-практичній конференції «Инновационные технологии защиты от чрезвычайных ситуаций» (м. Мінськ, 2008), IV Міжнародній конференції «Актуальні питання забезпечення пожежної безпеки в Україні» (м. Ялта, 2008), ІІІ Міжнародному науковому семінарі «Методи підвищення ресурсу місцевих інженерних інфраструктур» (м. Харків, 2008).

Публікації Основний зміст роботи викладено в 7 наукових статтях у виданнях, внесених до переліку ВАК України, і у тезах 11 доповідей на науково-технічних конференціях.

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 5 розділів і загальних висновків, списку використаних літературних джерел зі 112 найменувань, містить 147 сторінок друкованого тексту, 16 таблиць, 38 ілюстрацій, 2 додатки.

- ВИСНОВКИ

- Дисертаційну роботу присвячено вирішенню актуальної науково-технічної задачі підвищення ефективності систем протипожежного захисту шляхом використання вогнестійких кабельних коробів в електричних кабельних лініях з визначеними умовами їх застосування.

- Основні наукові і практичні результати за дисертаційною роботою такі:

- 1. За результатами аналізу статистичних даних про пожежі встановлено, що у треті випадків виникнення пожеж робота систем протипожежного захисту була неефективною, що призвело до загибелі, травмування людей та значних матеріальних збитків. Визначено, що підвищити ефективність роботи зазначених систем можна шляхом застосування для їх живлення вогнестійких електричних кабельних ліній.

- 2. Розроблено методику випробувань електричних кабельних ліній на вогнестійкість в умовах стандартного температурного режиму, за якою проведено випробування п’яти електричних кабельних ліній систем протипожежного захисту. За отриманими результатами визначено, що межа вогнестійкості цих ліній (від 7 хв до 22 хв) значно менша, ніж це необхідно для забезпечення ефективності зазначених систем під час пожежі (до 180 хв).

- 3. Вперше визначено залежності необхідної мінімальної товщини стінки кабельного короба, за якої забезпечуються задані значення межі вогнестійкості кабельних ліній, від теплофізичних характеристик матеріалу короба (коефіцієнтів теплопровідності, питомої об’ємної теплоємності, температуропровідності) методом, заснованим на математичному моделюванні теплових процесів. Показано, що для фіксованої межі вогнестійкості значення мінімальної товщини стінки короба значно залежить від значень теплофізичних характеристик його матеріалу. Так змінення коефіцієнта теплопровідності від 0,03 до 0,3 Втм-1оС-1 або зменшення питомої об’ємної теплоємності на порядок (що відповідає збільшенню коефіцієнта температуропровідності на порядок) призводить до підвищення мінімальної товщини стінки приблизно у 3 рази. Отримані залежності дозволяють проводити наближену оцінку значень необхідних мінімальних товщин стінки короба для конструктивних матеріалів.

4. Розроблено розрахунково-експериментальний метод, заснований на розв’язанні прямих та обернених задач теплопровідності та проведенні контрольних випробувань, який дозволяє визначати мінімальні товщини стінок кабельного короба, що забезпечують задані значення межі вогнестійкості, за мінімальними витратами на проведення випробувань зразків електричних кабельних ліній на вогнестійкість.

5. За розробленим розрахунково-експериментальним методом вперше визначено температурні залежності (в діапазоні від 20 °С до 1120 °С) теплофізичних характеристик (коефіцієнтів теплопровідності та питомої об’ємної теплоємності) силікатних плит PROMATECT L500 та вермикулітових плит ЕКОПЛАСТ, а також необхідні мінімальні товщини стінок кабельних коробів з силікатних плит PROMATECT L500, вермикулітових плит ЕКОПЛАСТ та гіпсокартонних плит ГКПО, які забезпечують значення межі вогнестійкості кабельних ліній 15 хв, 30 хв, 45 хв, 60 хв, 90 хв та 180 хв.

6. Результати розрахунків мінімальних товщин кабельних коробів використано ТОВ «СтілАрм», ТОВ «А+В Україна» та ТОВ «Кнауф Гіпс Київ» для створення кабельних ліній з межею вогнестійкості 90 хв із силікатних плит PROMATECT L 500, вермикулітових плит ЕКОПЛАСТ та гіпсокартонних плит ГКПО, які застосовано на таких об’єктах: готелі «Дніпро», торговельно-розважальному центрі «Караван», торговельному центрі «Макрос», будівлі компанії «Телесистеми України».

7. Розроблено й реалізовано пропозиції щодо удосконалення нормативної бази щодо вимог та методів оцінювання вогнестійкості електричних кабельних ліній, які впроваджено у Державних будівельних нормах ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення, Державних будівельних нормах ДБН В.2.3-15-2007 Автостоянки та гаражі для легкових автомобілів, нормативному акті пожежної безпеки НАПБ Б.06.004-2005 Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації та у національних стандартах України              ДСТУ Б В.1.1-11:2005 Захист від пожежі. Електричні кабельні лінії. Метод випробування на вогнестійкість, ДСТУ 4809:2007 Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування, ДСТУ ІЕС 60331-11:2008 Випробування електричних кабелів вогнем. Цілісність кіл. Частина 11. Устаткування для випробування за температури полум’я не менше ніж 750 0С (ІЕС 60331-11:1999, IDT), ДСТУ ІЕС 60331-12:2008 Випробування електричних кабелів вогнем. Цілісність кіл. Частина 12. Устатковання для випробування  за  температури полум’я  не  менше  ніж 830 С і механічного удару              (ІЕС 60331-12:2002, IDT), ДСТУ ІЕС 60331-21:2008 Випробування електричних кабелів вогнем. Цілісність кіл. Частина 21. Методика випробування. Кабелі номінальною напругою до 0,6/1,0 кВ включно (ІЕС 60331-21:1999, IDT), ДСТУ ІЕС 60331-23:2008 Випробування електричних кабелів вогнем. Цілісність кіл. Частина 23. Вимоги та методи випробування. Електричні кабелі для передавання даних (ІЕС 60331-23:1999, IDT), ДСТУ ІЕС 60331-25:2008 Випробування електричних кабелів вогнем. Цілісність кіл. Частина 25. Вимоги та методи випробування. Волоконно-оптичні кабелі (ІЕС 60331-25:1999, IDT), ДСТУ IEC 60331-31:2008 Випробування електричних кабелів вогнем. Цілісність кіл. Частина 31. Вимоги та методи випробування вогнем і механічним ударом. Кабелі номінальною напругою до 0,6/1,0 кВ включно (ІЕС 60331-31:2002, IDT).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- ДБН В.2.5-13-98* Інженерне обладнання будинків i споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд. [Чинні від 1999-04-01] –К.: Держбуд, 1999.- 80 с.

- НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні. – К.: Пожінформтехніка, 2005. – 208 с.

- НАПБ Б.03.002-2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.

- ДБН В. 1.1-7-2002 Пожежна безпека об'єктів будівництва [Чинні від 2003-05-01] - К.: Укрархбудинформ, 2002. – 21 с.

- ДБН В.2.2-9-99* Громадські будинки та споруди [Чинні від 2000-01-01]. - К.: Держбуд, 1999. – 47 с.

- СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий [Чинні від 1986-07-01] - М.: Гоcстрой, СССР, 1986.

- СНиП 2.11.01-85* Складские здания [Чинні від 1987-01-01]. - М.: Гоcстрой, СССР, 1987.

- Бубырь Н.Ф., Воробьев Р.П., Быстров Ю.В., Зуйков Г.М. Эксплуатация установок пожарной автоматики. – М.: Стройиздат, 1986. – 367 с.: ил.

- Смирнов Н.В., Цариченко С.Г. Под общ.ред Копылова Н.П. Нормативно-техническая документация о проектировании, монтаже и эксплуатации автоматических установок пожаротушения. – М.:ВНИИПО, 2000. – 171 с.

- Мешман Л.М., Цариченко С.Г., Былинкин В.А. и др. Оросители водяных и пенных автоматических установок пожаротушения /Под общ. ред. Н. П. Копылова. — М.: В НИИПО, 2002. — 315 с.

- Котов А.Г. Пожаротушение и системы безопасности. – Киев, 2003. – 269 с.

- ДСТУ Б В.1.1-4-98 Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги. [Чинні від 1999-03-01] – К.: Укрархбудинформ, 1999. – 21 с.

- ДБН В.2.2-4-97 Будинки і споруди. Будинки і споруди дитячих дошкільних закладів. [Чинні від 1998-01-01] - К.: Укрархбудинформ, 1998. – 29 с.

- ДБН В.2.2-10-2001 Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я. [Чинні від 2001-04-01] - К.: Укрархбудинформ, 2001. – 125 с.

- ДБН В.2.2-13-2003 Будинки і споруди. Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди. [Чинні від 2004-03-01] – К.: Держбуд України, 2004. – 101 с.

- СНиП 2.08.01-89 Жилые здания.– М.: Госстрой СССР, 1989.

- СНиП 2.09.02-85* Производственные здания. - М.: Госстрой СССР, 1985. – 10 с.

- ДБН В.2.3-7-2003 Споруди транспорту. Метрополітени. [Чинні від 2004-01-01] - К.: Укрархбудинформ, 2001. – 125 с.

- Технічний регламент з підтвердження відповідності безпеки низьконапружного обладнання: Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 31.12.2003 № 284 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 14. – ст. 1013.

- ВБН В.1.1-034-03.307-2003 Захист від пожежі. Протипожежні норми проектування атомних електростанцій з водо-водяними енергетичними реакторами. Міністерство палива та енергетики України – К: - 2004. – 73 с.

- ПНАЭГ-9-027-91 “Правила проектирования систем аварийного электроснабжения атомных станций” – М.: - 1992. – 10 с.

- ДСТУ Б В.1.1-6-2001 Захист від пожежі. Двері і ворота. Методи випробування (EN 1634-1:2000, NEQ) [Чинний від 2002-04-01] - К.: Держбуд, 2001. –38 с.

- ДСТУ Б В.1.1-8-2003 Захист від пожежі. Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1366-3:2001, NEQ) [Чинний від 2004-04-01] - К.: Держбуд, 2003. –23 с.

- ДСТУ Б В.1.1-9-2003 Захист від пожежі. Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1364-2:1999, NEQ) [Чинний від 2004-04-01] - К.: Держбуд, 2003. –24 с.

- ДСТУ Б В.1.1-13-2007 Захист від пожежі. Балки. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-3:1999, NEQ) [Чинний від 2008-01-01] - К.: Мінрегіонбуд, 2007. –7 с.

- ДСТУ Б В.1.1-14-2007 Захист від пожежі. Колони. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-4:1999, NEQ) [Чинні від 2008-01-01] - К.: Мінрегіонбуд, 2007. –9 с.

- ДСТУ Б В.1.1-15-2007 Захист від пожежі. Перегородки. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1364-1:1999, NEQ) [Чинний від 2008-01-01] - К.: Мінрегіонбуд, 2007. – 10 с.

- ДСТУ Б В.1.1-16-2007 Захист від пожежі. Повітроводи. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1366-1:1999, NEQ) [Чинний від 2008-01-01] - К.: Мінрегіонбуд, 2007. –9 с.

- ДСТУ Б В.1.1-17-2007 Захист від пожежі. Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності (EN 13381-4:2002, NEQ) [Чинний від 2008-01-01] - К.: Держбуд, 2003. –24 с.

- ДСТУ Б В.1.1-18-2007 Захист від пожежі. Споруди та фрагменти будівель. Метод натурних вогневих випробувань. Загальні вимоги. [Чинний від 2008-04-01] - К.: Мінрегіонбуд, 2007. – 26 с.

- ДСТУ Б В.1.1-19-2007 Захист від пожежі. Несучі стіни. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-1:1999, MOD) [Чинний від 2008-04-01] - К.: Мінрегіонбуд, 2007. – 26 с.

- ДСТУ Б В.1.1-20-2007 Захист від пожежі. Перекриття та покриття. Метод випробування на вогнестійкість (EN 1365-2:1999, NEQ) [Чинний від 2008-04-01] - К.: Мінрегіонбуд, 2007. –26 с.

- DIN 4102-12:1998 Brandverhalten von Baustffen und Bauteilen. Teil 12: Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen Anforderungen und Prufungen.

- Національний стандарт Франції NF 32070.

- Правилах протипожежного захисту атомних електростанцій з реакторами на легкій воді під тиском - RCC-I: 1992.

- ІЕС 60331-11:1999 Test for electric cables under fire conditions – Сircuit integrity – Part 11: Apparatus – Fire alone at a flame temperature of at least 750 °C.

- ІЕС 60331-12:2002 Test for electric cables under fire conditions – Сircuit integrity – Part 12: Apparatus – Fire with shock at a temperature of at least 830 °C.

- ІЕС 60331-21:1999 Test for electric cables under fire conditions – Сircuit integrity – Part 21: Procedures and requirements – Cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV.

- ІЕС 60331-23:1999 Test for electric cables under fire conditions – Сircuit integrity – Part 23: Procedures and requirements – Electric data cables

- ІЕС 60331-25:1999 Test for electric cables under fire conditions – Сircuit integrity – Part 25: Procedures and requirements – optical fibre cables.

- ІЕС 60331-31:2002 Test for electric cables under fire conditions – Сircuit integrity – Part 31: Procedures and requirements for with shock – Cables of rated voltage up to and including 0,6/1,0 kV.

- Стандарт Німеччини DIN V 18 230-87 Baulicher Brandschutz im Industriebau Rechnerisch erforderliche Feuerwiderstandsdauer.

- Schleich J.B. Numerische Simulation: Zukunftsorientierte Vorgehensweise zur Feuersicherheitsbeurteilung von Stahlbauten / Bauingenieur, - 1988.- 63, № 1, с. 17-26.

- Астапенко В.М., Кошмаров Ю.А., Молчадский И.С., Шевляков А.Н., Термогазодинамика пожаров в помещениях. - М.: Стройиздат, 1988. - 448 с.

- Драйздейл Д. Введение в динамику пожаров. - М.: Стройиздат, 1990. - 424 с.

- Mitler, H. E. “Comparison of Several Compartment Fire Models: An Interim Report,” Natl. Bur. Stand. (U.S.) 1985, NBSIR 85-3233, 33 p.

- Jones, W. W. “A Review of Compartment Fire Models,” Natl. Bur. Stand. (U.S.) 1983, NBSIR 83-2684, 41 p.

- Friedman, R., “Survey of Computer Models for Fire and Smoke,” Factory Mutual Research Corp., Norwood, MA, 02062 1990.

- Расчет необходимого времени эвакуации людей из помещений при пожаре/ Рекомендации. - М.: ВНИИПО МВД СССР, 1989. - 22 с.

- Computer modelling of aerodynamics and movement of aerosol in volumes of complex geometry L.P. Kamenshchikov, V.I. Bykov, S.P. Amel'chugov, A.A. Dekterev / Proc. of the 2nd Int. Seminar on Fire and Explosion Hazard of Substances and Venting of Deflagrations. Moscow, 1997. - P. 512-521.

- Рассамакин А.Б. Применение принципа эквивалентности при моделировании теплового состояния многожильных электрических кабелей  //  Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2005. – №1. – С. 47 – 52.

- Круковский П.Г., Рассамакин А.Б. Огнестойкость кабельных трасс систем безопасности реакторных блоков АЭС. // Промышленная теплотехника. – Т. 27. – 2005. – №1. – С. 56 – 61.

- Круковский П.Г., Рассамакин А.Б., Полубинский А.С. Модель выгорания кабельной трассы в металлическом коробе. //  Промышленная теплотехника. – Т. 27. – №3. – С. 60 – 71.

- Рассамакин А.Б., Круковский П.Г., Полубинский А.С. Математическое моделирование теплового состояния кабельных трасс, находящихся в гермозоне АЭС, в условиях пожара. // Промышленная теплотехника. – Т. 26. – 2004. – №6. – С. 164 – 169.

- Гришин Е.В. Пробелемы обеспечения пожарной безопасности кабельных изделий и линий // Научно-технический журнал «Пожаовзрыво-безопасность». – 1995. № 3. – С.10-15.

- J.Mangs and O.Keski-Rahkonen Calorimetric fire experiments of cable bundles // Post conference seminar n°6. – Lyon, France 25-29 August 1997.

- D. Hosser and J.Will Cable fire experiments including qualification of intumescent coatings // Post conference seminar n°6. – Lyon, France 25-29 August 1997.

- Випробування кабельно-провідникової продукції на показники пожежної небезпеки / В.Андронов, В.Карпушенко, О.Кулаков, В.Пономарьов // "Пожежна безпека", 2003 р., №3(42), с. 12-13.

- Смелков Г.И. Проблемы обеспечения пожарной безопасности кабельных линий и проходок.  Пожаровзрывобезопасность, 1998, №3, с. 32-35.

- Смелков Г.И., Пехотиков В.А., Рябиков А.И. Пожарная безопасность кабельных изделий: проблемы нормирования. Пожарная безопасность, 2005, № 4, с. 96-105.

- Пожарная опасность электрических кабелей и проводов / Е.В. Гришин, В.Н. Хлыстов, А.И. Рябиков // Пожаровзрывобезопасность, 1997, № 4, с.16-23.

- Харченко И.А., Новак С.В., Кравченко Р.И., Коваленко В.В. Номенклатура показателей пожарной опасности изолированных проводов и кабелей // Сборник тезисов докладов ІІІ Международной научно-практической конференции “Чрезвычайные ситуации: Предупреждение и ликвидация”. - Минск. - 2005. - Том 3. - С.294-297.

- Коваленко В.В., Новак С.В., Кравченко Р.І. Аналіз вимог та методів оцінювання здатності кабелів до збереження цілісності електричних кіл в умовах вогневої дії // Науковий вісник УкрНДІПБ. К.: УкрНДІПБ, 2007. - № 1(15). - С.81-85.

- Харченко И.А., Новак С.В., Коваленко В.В., Круковский П.Г., Рассамакин А.Б. Экспериментальное исследование огнестойкости электрических кабелей в металлическом коробе в условиях стандартного температурного режима пожара // Науковий вісник УкрНДІПБ. К.: УкрНДІПБ, 2007. - № 2(16). - С.14-22.

- ДСТУ 2837-94 (ГОСТ 3044-94) Перетворювачі термоелектричні. Номінальні статистичні характеристики перетворення. [Чинний від 1999-03-01] – К.: Укрархбудинформ, 1999. – 21 с.

- Новак С.В., Харченко  І.О., Нефедченко Л.М.,  Коваленко В.В. Випробування кабельних ліній на  вогнестійкість // Науковий вісник УкрНДІПБ. К.:УкрНДІПБ, 2003. - № 1(7). - С.28-33.

- Новак С.В., Нефедченко Л.М.,  Коваленко В.В. Випробування кабельних ліній на вогнестійкість // Матеріали VI науково-практичні конференції «Пожежна безпека - 2003». - м. Харків. – С.132-133.

- S.Novak, I.Kharchenko, V.Kovalenko, A.Dovbish, M.Spiridonchev FIRE-RESISTANCE STUDY OF CABLE LINES // V Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli. Warszawa-Miedzeszyn. 14-16 листопада 2005 г. C.259-264.

- Харченко І.О., Новак  С.В., Коваленко  В.В., Довбиш А.В., Спірідончев М.О. Дослідження вогнестійкості кабельних ліній // Науковий вісник УкрНДІПБ. К.: УкрНДІПБ, 2005. - № 1(11). - С.52-57.

- Новак С.В., Коваленко В.В., Довбиш А.В. Метод оцінювання здатності кабельних ліній зберігати функціональність за умов пожежі // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Природничі науки та їх застосування в діяльності служби цивільного захисту». – Черкаси. -  2006 – С.110-112.

- Коваленко В.В., Кравченко Р.И., Новак С.В., Харченко И.А. Метод определения способности кабелей сохранять целостность цепей в условиях стандартного температурного режима // Сборник тезисов докладов ІV Международной научно-практической конференции “Чрезвычайные ситуации: Предупреждение и ликвидация”. - Минск. - 2007. - Том 2. - С.148-151.

- Новак С.В., Кравченко Р.І. Коваленко В.В. Методи випробувань кабелів та кабельних ліній на здатність до збереження цілісності кіл за умов вогневої дії // Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Пожежна безпека - 2007». – Черкаси. – 2007. – С.271-272.

- ДСТУ Б В. 1.1-8:2003 Захист від пожежі Кабельні проходки. Метод випробування на вогнестійкість. [Чинний від 2004-04-01] – К.: Укрархбудинформ, 1999. – 21 с.

- Довбиш А.В. Обґрунтування умов застосування гіпсокартонних плит як вогнезахисних облицювальних матеріалів будівельних конструкцій: Дис…канд. техн. наук: 614.841.332. – Київ, 2006 – 204 с.

- Круковский П.Г. Разработка и исследование методов решения обратных и инверсных нелинейных нестационарных задач теплопроводности для некоторых высокофорсированных процессов теплообмена: Дис… канд. техн. наук: 01.04.14. – К., 1979 – 202 с.

- Коваленко В.В., Новак С.В. Визначення мінімальної товщини стінки кабельного короба для забезпечення нормованих значень межі вогнестійкості кабельних ліній живлення та управління систем протипожежного захисту // Науковий вісник УкрНДІПБ. К.: УкрНДІПБ, 2008. - № 1(17). - С.48-56.

- Коваленко В.В., Новак С.В. Определение минимальной толщины стенки кабельного короба для обеспечения нормированных значений предела огнестойкости // Тезисы докладов Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии защиты от чрезвычайных ситуаций». – Минск. – 2008. – С.210-212.

- Новак С.В., Коваленко В.В. Актуальні проблеми вогнестійкості електричних кабельних ліній систем протипожежного захисту // Матеріали IV Міжнародної конференції «Актуальні питання забезпечення пожежної безпеки в Україні». – Ялта. – 2008. – С.18-24.

- Новак С.В., Коваленко В.В. Оценка огнезащитной способности материала короба для огнестойких кабельных линий // Материалы Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы пожарной безопасности». - Москва. – 2008. – Часть 1. – С.102-103.

- Цвиркун С.В., Круковский П.Г. Идентификация теплофизических характеристик огнезащитных материалов по экспериментальным данным огневых испитаний // Промышленная теплотехника. – 2004. – Т. 26. - № 6. – С. 89-93.

- Цвиркун С.В., Круковский П.Г. Определение теплофизических характеристик огнезащитных покрытий по данным огневых испытаний // Проблемы пожарной безопасности: Сб. научн. тр. – Харьков: АГЗУ, 2004. – Вып. 16. – С. 240-247.

- Цвиркун С.В., Круковский П.Г. Определение теплофизических характеристик вермикулито-силикатных плит по экспериментальным данным огневых испытаний // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2005. - № 2. – С. 129-132.

- Круковский П.Г., Цвиркун С.В. Определение теплофизических характеристик вспучивающегося  огнезащитного покрытия по данным огневых испытаний // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2005. - № 1 (11). – С. 5-13.

- Цвиркун С.В. Диаграммы огнезащитной способности ряда материалов покрытий на металлических конструкциях // Промышленная теплотехника. – 2006. – Т. 28. - № 1. – С. 88-94.

- Круковский П.Г., Цвиркун С.В. Особенности и сравнение методик оценки  огнезащитной способности покрытий металлических конструкций // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2006. - № 1 (13). – С. 13-23.

- Цвиркун С.В., Круковский П.Г., Ласковська З. Определение теплопроводности и характеристики огнезащитной способности материала „Натреск” // Проблемы пожарной безопасности: Сб. научн. тр. – Харьков: АГЗУ, 2006. – Вып. 19. – С. 166-176.

- Цвиркун С.В., Круковский П.Г. Определение теплофизических характеристик огнезащитных покрытий по данным огневых испытаний //   М-ли наук.-практ. міжвузівської конф. „Пожежна безпека об’єктів різних форм власності”. – Черкаси, 2004. – С. 76-80.

- Круковский П.Г., Новак С.В., Харченко И.А., Цвиркун С.В. Анализ методик выбора толщин огнезащитных покрытий для обеспечения заданной огнестойкости строительных металлических конструкций // М-ли IV всеукр. наук.-практ. конф. рятівників „Актуальні проблеми цивільного захисту”. – К., 2004. – С. 110-112.

- Круковский П.Г., Новак С.В., Цвиркун С.В. Определение теплофизических характеристик огнезащитных покрытий по данным огневых испытаний // М-ли ІІІ міжнар. конф. „Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования,применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий”. – Кацивели, 2004. – С. 354-355.

- Круковский П.Г., Новак С.В., Цвиркун С.В., Довбиш А.В. Оценка огнезащитной способности покрытий строительных стальных конструкций на основе расчетно- экспериментального подхода // М-ли наук.-практ. заходів у рамках спеціалізованої виставки „Пожежна та техногенна безпека України - 2005”. – К., 2005. – С. 42-43.

- Круковский П.Г., Новак С.В., Цвиркун С.В. Определение теплофизических характеристик огнезащитных материаллов по экспериментальным данным огневых испытаний // Сб. тезисов докл. III Междунар. науч.-практ. конф. „Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация”. – Минск, 2005. – Т. 1. – С. 274-277.

- Цвиркун С.В. Определение теплофизических характеристик гипсового огнезащитного материала методом решения обратных задач теплопроводности // М-ли всеукр. наук.-практ. конф. „Наукові дослідження: теорія та експеримент - 2005”. – Полтава, 2005. – Т. 10. – С. 31-33.

- Цвиркун С.В. Диаграммы огнезащитной  способности ряда материалов покрытий на металлических конструкциях // М-ли IV конф. „Проблемы промышленной теплотехники”. – К., 2005. – С. 305.

- Круковский П.Г., Новак С.В., Харченко И.А., Цвиркун С.В. Методы оценки огнезащитной способности покритий металлических строительных конструкций // М-ли IV всеукр. наук.-практ. конф. рятувальників „Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан, проблеми, перспективи”. – К., 2005. – С. 110-112.

- Цвиркун С.В. Методы оценки огнезащитной способности покритий металлических строительных конструкций // М-ли міжнар. наук.-практ. конф. „Пожежна та техногенна безпека”. – Черкаси, 2005. – С. 378-380.

- Круковский П.Г., Цвиркун С.В., Ласковська З. Определение теплофизических и рабочих характеристик огнезащитного покрытия „Натреск” // М-ли ІV міжнар. конф. „Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые технологии производства и утилизации изделий”. – Жуковка, АР Крим, 2006. – С. 346.

- Новак С.В. Математическое моделирование процессов теплообмена в огнестойких конструкциях: Дис… канд. техн. наук: 05.14.05. – Харьков, 1996 – 183 с.

- Исаев К.Б. Теплофизические характеристики теплозащитных материалов в широких диапазонах температур и скоростей нагрева // Тр. Междунар. Симпозиума «Передовые термические технологии и материалы». 22-26 сент. 1997. Кацивели, Крым, Украина. – М.: МГТУ. Ч. 2, 1999. – С. 135-139.

- Новак С.В., Харченко І.О., Круковский П.Г. Оптимизация параметров огнестойких конструкций методами математического моделирования процессов теплообмена. // Пожарная безопасность – 95: Материалы ХІІІ Всероссийской науч.-практ. конф. – М.: ВНИИПО МВД РФ, 1995. – 419 с.

- Круковский П.Г. Обратные задачи тепломассопереноса. Киев: Ин-т техн. теплофизики НАН Украины, 1998. – 224 с.

- Krukovsky P.G. Heat and Mass Transfer Inverse Problems (General Engineering Approach),- Kiev, Institute of Engineering Thermophysics of National Academy of Sciences of Ukraine, 1998. - 224 p.

- Новак С.В., Харченко І.О., Круковский П.Г. Сучасні методи оцінки вогнестійкості будівельних конструкцій. // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Пожежна безпека - 2001” Зб. Наукових праць. – П 32 Львів: СПОЛОМ, 2001. – 508 с.

- Novak S.V., Kharchenko I.A., Krukovsky P.G. Identification of thermophysical characteristics of the fire-protective coatings according to the data of the testing on fire-resistance // 2nd European Thermal-Sciences and 14th UIT  National Heat Transfer  Conference, 1996, Edizioni ETS, Rome, Italy, Vol. 2, pp. 689-694.

- Новак С.В., Харченко І.О., Круковский П.Г. Определение теплофизических характеристик огнезащитных покрытий по данным нескольких испытаний на огнестойкость // Сборник докладов междунар. конф. Идентификация динамических систем и обратные задачи, Москва – Санкт-Петербург, 1998, с. 323-326.

- Визначення вогнезахисної здатності гіпсокартону ГКЛО ТУ У В.2.7-24577862.001-98 виробництва ЗАТ з іноземними інвестиціями “Строймак Кнауф ”(Україна) для облицювання несучих сталевих конструкцій. Звіт про науково-дослідну роботу. / Український НДІ пожежної безпеки МНС України. № держреєстрації 0101U007808; Інв. № 1243 – К., 2003. – 12 с.

- Яковлев А.И., Шейкина Л.В., Савкин Н.П. Инструкция по расчету фактических пределов огнестойкости стальных конструкций. – Москва. 1972. – 172 с.

- Методические рекомендации по расчету огнестойкости и огнесохранности железобетонных кострукций МДС 21-2.2000. – Москва, 2000. – 92 с.

- Круковский П.Г. Универсальный программно-методический подход к решению обратных задач тепломассопереноса (программа FRIEND) // Идентификация динамических систем и обратные задачи. Труды междунар. конф., Санкт-Петербург, 1994, т. 1, с. А.8.1 – А.8.12.

- Довбиш А.В., Новак С.В., Коваленко В.В. Застосування гіпсокартонних плит для протипожежного захисту електричних кабелів // Науковий вісник УкрНДІПБ. К.: УкрНДІПБ, 2006. - № 1(13). - С.59-63.

- Коваленко В.В., Новак С.В., Довбиш А.В. Застосування гіпсокартонних плит у конструкціях вогнестійких кабельних коробів // Матеріали VIIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників “Проблеми зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій в Україні. – Київ.-2006 - С.218-220.

- Коваленко В.В., Новак С.В. Визначення теплофізичних характеристик матеріалу вермикулітових плит PROMATECT L 500 // Науковий вісник будівництва. Х.: ХДТУБА, 2008. - Вип. 48. - С.237-242.

- Коваленко В.В., Новак С.В. Оцінка мінімальної товщини вогнестійкого кабельного короба з вермикулітової плити «ЕКОПЛАСТ» // Матеріали ІІІ Міжнародного наукового семінару «Методи підвищення ресурсу місцевих інженерних інфраструктур». – Харків. – 2008. – С. 323-329.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html