ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

05200951031

Орлов Владимир Александрович

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ТАКТИКА РЕНОВАЦИИ
ВОДОПРОВОДНЫХ И ВОДООТВОДЯЩИХ СЕТЕЙ
05.23.04 - Водоснабжение, канализация,
строительные системы охраны водных ресурсов

Диссертации на соискание учёной степени
доктора технических наук

Москва 2009 г.

Оглавление

Стр.

Введение	 6

Глава 1. Обзорная информация и комплексная аналитическая оценка технического состояния трубопроводов водопроводных и водоотводящих сетей на предмет интенсификации их реновации		16

- Состояние напорных водопроводных и водоотводящих сетей .	16

- Состояние безнапорных водоотводящих сетей	 32

- Анализ концептуальных подходов к стратегии реновации

трубопроводов	 39

- Обоснование тактики реновации трубопроводных сетей и

формулирование предмета проводимых исследований	 45

- Краткие выводы по главе 1 	 47

Глава 2. Классификация дефектов трубопроводов, анализ статистики повреждений и типов внутренних защитных покрытий для их устранения	 49

- Сущность и значение теледиагностики для выявления и

анализа дефектов трубопроводов	 49

- Типичные повреждения напорных и безнапорных

трубопроводов. Классификация дефектов трубопроводов	 51

- Анализ статистики повреждений, установление причинноследственных связей и функциональных зависимостей между ними ...	61

- Внутренние защитные покрытия трубопроводов как

эффективное средство устранения дефектов водопроводных и водоотводящих сетей	 69

- Внутренние покрытия как косвенный фактор санитарной

надежности системы подачи и распределения воды	 73

- Краткие выводы по главе 2	 75

з

Глава 3. Классификация и ранжирование факторов, дестабилизирующих работу трубопроводов. Паспортизация участков трубопроводных сетей и автоматизация поиска объектов реновации'		77

- Общий подход к определению критериев и рейтинговой

значимости дестабилизирующих факторов, воздействующих на трубопроводную систему	 77

- Определение функциональных зависимостей между

дестабилизирующими факторами	 79

- Внутреннее ранжирование элементов состояния факторов побалльной (рейтинговой) системе значимости	 89

- Паспортизация участков напорной и безнапорной сети		129

3.5 Разработка алгоритмов и* автоматизированных программ

поиска потенциальных объектов реновации	 133

- Краткие выводы по главе 3	 139*

Глава 4. Разработка методик прочностного расчета трубных конструкций по оценке состояния участков трубопроводов на предмет

реновации	 141

- Оценка прочности действующих напорных трубопроводов систем водоснабжения и водоотведения	 14Г

- Обоснование иерархических уровней принятия решения

по проведению реновации стальных трубопроводов	 141

- Подходы к прочностному расчету действующих

стальных трубопроводов	 143

- Обоснование иерархических уровней принятия решения '

по проведению реновации трубопроводов из других материалов	 147

- Подходы к прочностному расчету напорных двухслой

ных конструкций «действующий трубопроводов + защитное покрытие»	 148

  - Оценка прочности действующих безнапорных сетей,

выполненных из различных материалов	 154

4*2.1. Обоснование иерархических уровней принятия решения

по проведению реновации безнапорных сетей	 154

    - Подходы к прочностному расчету безнапорных двухслойных конструкций «действующий трубопроводов + защитное покрытие»	 155

  - Краткие выводы по главе 4	 161

Глава 5. Определение гидравлических характеристик внутренних защитных покрытий и» оценка их совместимости с материалами- исходных трубопроводов в период реновации		 163

- Понятие гидравлической совместимости^ труб из различных

материалов,- цели изадачи'гидравлических исследований		 163

- Проведение гидравлических экспериментов на опытно

производственном стенде для напорных и безнапорных сетей, интерпретация результатов и их практическое использование 	 165

- Гидравлические эксперименты на напорных^

трубопроводах	 165

- Гидравлические эксперименты-на безнапорных

j

трубопроводах	 179

5.3: Натурные и аналитические исследования транспортирующей способности потока сточной4 жидкости в местах стыков труб, интерпретация результатов на предмет гидравлической совместимости

восстановленных и невосстановленных участков сети	 199

- Обоснование необходимости учёта факторов транспортирующей способности и гидравлической совместимости участков водоотводящих сетей, выполненных из различных-материалов и диаметров	 199

- Натурные исследования, анализ экспериментальных и

расчётных данных по гидравлической совместимости участков безнапорных водоотводящих сетей	 204

- Натурные эксперименты на напорных водоотводящих сетях,

подвергнутых реновации полимерным покрытием	 215

- Краткие выводы по главе 5	 217

Глава 6.	Принципы	технико-экономической оптимизации	выбора

метода бестраншейной реновации и формулировка тактических задач реновации трубопроводов	 219

- Критерии оптимизации при выборе технологии реновации		219

- Разработка	автоматизированных	программ	выбора

оптимального метода реновации трубопроводных сетей	 226

- Формулировка тактических задач реновации трубопроводов ... 231

- Краткие выводы по главе 6	 237

Глава 7. Разработка учебно-тренировочных комплексов по вопросам реновации подземных трубопроводов с помощью защитных покрытий ..	238

- Разработка практикума по решению задач оптимизации для

обучающихся 	 238

- Разработка автоматизированных	программ	выбора

параметров санации	защитными покрытиями для трубопроводов,

выполненных из различных материалов	 240

- Краткие выводы по главе 7	 251

Общие выводы	 252

Список литературы	 255

Приложения	 271

Общие выводы

- . На основании результатов системного обследования и анализа работы наружных трубопроводных сетей водоснабжения и водоотведения установлено, что на сегодняшний день их техническое состояние в целом можно оценить как неудовлетворительное и требующее оперативных тактических мероприятий по реновации и модернизации, что согласуется с программными положениями концепции водной стратегии России, а также Москвы на 2009-2012 и перспективу до 2020 года.

- . В результате проведенных натурных теледиагностических обследований объектов систем городского водопровода и канализации и обработки архивной информации по дефектам безнапорных трубопроводов составлен классификатор повреждений трубопроводов с укрупнением показателей по 4- ем категориям для оптимизации и автоматизации выбора соответствующего бестраншейного метода восстановления трубопроводов.

- . Установлены динамические функциональные зависимости между дестабилизирующими факторами и на основе графового-матричного метода разработаны математические модели ранжирования! дестабилизирующих факторов, что позволило составить детальные макеты паспортов участков^ напорных и безнапорных трубопроводов.

- . Разработан методический подход к прочностному расчету стальных трубопроводов по остаточному ресурсу (из условий устойчивости; допустимых растяжений и деформаций), а также напорных чугунных, железобетонных и асбестоцементных и безнапорных керамических, кирпичных, чугунных, железобетонных и асбестоцементных в условиях их реновации защитными полимерными покрытиями при различных эксплуатационных состояниях (нарушении и ненарушении несущей способности восстанавливаемых участков трубопроводов).

- . Впервые разработан системный подход к реновации водопроводных и водоотводящих сетей защитными покрытиями в единой системе учета

прочностных	характеристик двухслойных конструкций и

гидравлической совместимости защитных покрытий и материала трубопровода;

- . На основании гидравлических экспериментов	на опытнопроизводственных стендах и в натуре получены расчетные зависимости для четырех типов покрытий, использующихся при реновации напорных трубопроводов; разработаны методики гидравлического подобия по определению удельного сопротивления (напорные сети) и коэффициента Шези (безнапорные сети); получены значения относительного прироста шероховатости для напорных водоотводящих сетей, восстановленных полимерным покрытием и расчетные значения относительной шероховатости для защитных покрытий безнапорных сетей; построены унифицированные таблицы гидравлического расчета для трубопроводов с полимерным покрытием, с цементно-песчаным покрытием и полиэтиленовых труб.

- . Получена полуэмпирическая зависимость по определения зоны дестабилизации скоростей за ремонтными участками и разработана автоматизированнаяч программа гидравлического расчета и проверки на гидравлическую совместимость невосстановленных и восстановленных участков сети из разных материалов.

- . Разработаны положения' тактики реновации водопроводных и

водоотводящих сетей, которые включают выполнение следующих базовых операций:	мобильный контроль изменений в паспортах участков

трубопроводов и регулярное обновление адресных списков потенциальных объектов^ реновации по балльной системе технической ущербности с учетом поправочных коэффициентов (для стальных трубопроводов); проведение диагностики первоочередных объектов реновации по списку с фиксацией и классификацией^ дефектов трубопровода; выявление степени остаточной несущей способности; выбор оптимального метода реновации; проверка на прочность восстановленных защитными покрытиями участков трубопроводной системы и на гидравлическую совместимость их с невосстановленными участками.

- .	Определены критерии технико-экономической оптимизации

реновации, в качестве которых использованы относительно равнозначные показатели методов реновации:	стоимостной, технологический,

эксплуатационный и технический; представлены результаты работы компьютерной программы по автоматизированному выбору объекта реновации.

- . Положения по ранжированию дестабилизирующих работу трубопроводной сети факторов и составлению паспортов участков явились предметом 4-х изобретений: патента на полезную модель № 31137 свидетельств на полезные модели № 41748 и № 21295, патента на изобретение № 2237784.

- . Впервые научно и практически обоснованы и внедрены в учебный процесс результаты теоретических и экспериментальных разработок в виде учебно-тренировочных (в том числе компьютерных) комплексов для студентов технических вузов строительного профиля и слушателей курсов повышения квалификации по всему спектру технических, технологических и оптимизационных вопросов реновации водопроводных и водоотводящих сетей, что отражено в 4 монографиях и 7 учебных пособиях (учебниках).

. Результаты диссертации внедрены в практику планирования ремонтновосстановительных работ МГУП «Мосводоканал», на производственных объектах, в; учебном процессе Московского государственного строительного университета и ряда высших учебных заведений строительного профиля