## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ УКРАИНЫ

На правах рукописи

## БОНДАРЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

### УДК 614.8

РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАТОРОВ ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ С УЛУЧШЕННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Специальность 21.06.02 – Пожарная безопасность

Диссертация

на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель:

Росоха Владимир Емельянович

кандидат психологических наук,

доцент

Харьков – 2004

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение ……………………………………………………………… | 5 |
| --- | --- |
| Раздел 1 Анализ средств автоматического пожаротушения в ограниченных объемах. Постановка задачи………………………… | 10 |
| 1.1 Анализ современных средств объемного пожаротушения | 10 |
| 1.1.1 Анализ современных огнетушащих веществ, используемых при объемном тушении ………………………. | 10 |
| 1.1.2 Анализ типовых рецептур аэрозолеобразующих составов и их характеристик ……………………………….... | 18 |
| 1.2 Анализ современных систем объемного пожаротушения .. | 30 |
| 1.2.1 Особенности построения и функционирования систем объемного пожаротушения …...…………………………………. | 30 |
| 1.2.2 Анализ схемных решений генераторов огнетушащего аэрозоля …………………………………………………………... | 39 |
| 1.3 Постановка задачи исследования и особенности ее решения ………………………………………………………………….. | 49 |
| 1.4 Выводы …………………………………………………….…. | 51 |
| Раздел 2 Моделирование рабочих процессов, протекающих в камере сгорания генератора огнетушащего аэрозоля ……………..………….. | 53 |
| 2.1 Обобщенная схема генератора огнетушащего аэрозоля. Основные допущения при моделировании рабочих процессов в камере генератора ……………………………………………... | 53 |
| 2.2 Упрощенная математическая модель рабочих процессов в камере сгорания ГОА ……………………………………………. | 57 |
| 2.2.1 Общие замечания к методу осреднения по свободному объему камеры генератора ……………………. | 57 |

| 2.2.2 Уравнения сохранения энергии, массы продуктов сгорания и уравнение состояния идеального газа для осредненных по свободному объему камеры генератора параметров газо-аэрозольной смеси……………………...…. | 59 |
| --- | --- |
| 2.2.3 Система уравнений, описывающих изменение средних по объему физических параметров продуктов сгорания аэрозолеобразующего заряда……….………….…. | 61 |
| 2.3 Система линеаризованных уравнений камеры сгорания генератора огнетушащего аэрозоля …………………………...... | 64 |
| 2.4 Среднеобъемное давление и температура газоаэрозольной смеси в камере ГОА в установившемся режиме работы …….... | 68 |
| 2.5 Динамические характеристики генератора огнетушащего аэрозоля ………………………………………………………...… | 77 |
| 2.5.1 Передаточная функция ГОА по давлению ……...…… | 77 |
| 2.5.2 Передаточная функция ГОА по температуре ……...… | 81 |
| 2.5.3 Временные характеристики ГОА ……………………... | 83 |
| 2.5.4 Оценка длительности переходного процесса в камере сгорания ГОА ………………………………………………… | 90 |
| 2.6 Выводы ………………………………………………………. | 95 |
| Раздел 3 Исследование характеристик генератора огнетушащего аэрозоля ………………………………………………………..………… | 97 |
| 3.1 Исследование влияния геометрических размеров корпуса и свойств аэрозолеобразующего заряда генератора на величину массового расхода и скорость сгорания заряда АОС …..……… | 97 |
| 3.2 Исследование длительности работы генератора огнетушащего аэрозоля …………...…………..…………………. | 104 |
| 3.3 Исследование допустимого отношения между площадью поверхности горения заряда АОС и площадью выпускных отверстий ………………...……..………………………………… | 109 |
| 3.4 Оценка массы огнетушащего вещества, образующегося во время работы генератора ………………………………………... | 115 |
| 3.5 Имитационные модели характеристик ГОА………………... | 117 |
| 3.5.1 Имитационная модель длительности переходного процесса в камере сгорания ГОА ……...……………………. | 117 |
| 3.5.2 Имитационная модель длительности работы ГОА .… | 127 |
| 3.5.3 Имитационная модель массового расхода в установившемся режиме …………………………………..… | 134 |
| 3.6 Выводы ………………………………………………………. | 140 |
| Раздел 4 Экспериментальное исследование характеристик ГОА. Разработка рекомендаций по проектированию ГОА с улучшенными характеристиками ……………………………………………………….. | 142 |
| 4.1 Задача, методика экспериментального исследования……… | 142 |
| 4.2 Результаты экспериментальных исследований ………….… | 147 |
| 4.3 Рекомендации по выбору схемы построения ГОА с минимальным временем работы при заданном массовом расходе ………………………………………………….………… | 152 |
| 4.4 Выводы ………………………………………………………. | 166 |
| Выводы ………………………………………………………………….. | 167 |
| Список использованных источников ………………………………….. | 170 |
| Приложения ……………………………………………………………... | 184 |
| Приложение А. Характеристики современных средств объемного пожаротушения ………………………………………………………...... | 185 |
| Приложение Б. Классификация генераторов огнетушащего аэрозоля | 199 |
| Приложение В. Результаты имитационного моделирования характеристик ГОА ……………………...……………………………… | 210 |
| Приложение Г. Результаты экспериментального исследования характеристик генераторов огнетушащего аэрозоля ..………………... | 221 |
| Приложение Д. Акты внедрения ………………………………...…... | 225 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Монреальская конвенция и ряд других международных соглашений, стали непреодолимым препятствием перед огнетушащими веществами, разрушающими озоновый слой атмосферы Земли. Украина так же не осталась в стороне от этого процесса. Поиск эффективной альтернативы экологически небезопасным хладонам, привел к созданию принципиально нового средства –– огнетушащего аэрозоля. Основным достоинством этого средства является высокая эффективность при тушении пожаров класса В и подкласса А2 в ограниченных объемах. Получают газо-аэрозольный состав путем сжигания специально подобраной аэрозолеобразующей композиции непосредственно в момент тушения пожара. Процесс получения аэрозоля протекает в камере сгорания генератора огнетушащего аэрозоля (ГОА).

Использование в качестве исполнительного элемента системы автоматического пожаротушения ГОА позволяет избавиться от ряда недостатков, присущих системам объемного пожаротушения: наличие баллонов или сосудов под давлением для хранения огнетушащего вещества; наличие магистральных и распределительных сетей трубопроводов для доставки огнетушащего вещества; значительная металлоемкость системы пожаротушения.

Ведущая роль в разработке и производстве как аэрозолеобразующих составов (АОС), так и генераторов, принадлежит российским предприятиям. В частности, АО "Гранит–Саламандра" (г. Москва), НПО им. С.М.  Кирова (г. Пермь), НИИПХ (г. Сергиев Посад), ФЦДТ "Союз" (г. Дзержинский, Московская область), ИВЦ "Техномаш" (г. Пермь), ИЧП "Габар" (г. Москва), фирма "Эпотос+" (г. Москва), ООО "Озон–Пермь" (г. Пермь), СКТБ "Технолог" (г. Санкт-Петербург).

В Украине над созданием систем аэрозольного пожаротушения работают УкрНИИПБ МЧС Украины, СП "Паралакс", НПФ "Бранд–Мастер" (г. Киев), ООО "Крайз" (г. Полтава), ООО "Проектный институт "Электропром", АГЗУ МЧС Украины (г. Харьков).

К разработке средств аэрозольного тушения проявляют интерес и зарубежные фирмы. Фирмой Kidde Walter (США) выполнен цикл экспериментальных исследований по тушению аэрозольными составами пожаров в двигателях и багажных отсеках самолетов. Фирма Dinamit Nobel (Германия) совместно с Люберецким НПО "Союз" (Россия) наладила выпуск аэрозольных генераторов для европейского потребителя. Фирмой Kidde Deugra (Германия) совместно с фирмой "Интертехнолог" (г. Санкт-Петербург) созданы рецептуры составов и ГОА, которые не дают высокотемпературного факела и токсичных продуктов горения.

Вопросы создания и совершенствования систем аэрозольного тушения освещены в работах А.Н. Баратова [16, 18], В.В. Агафонова [3–6], Н.П. Копылова [50–52], В.Н. Аликина [8–13], Д.А. Корольченко [53]. В их работах основное внимание уделяется решению следующих проблем: снижение пожарной опасности процесса получения огнетушащего вещества, выбора оптимальных схем размещения ГОА для обеспечения равномерного распределения аэрозоля в защищаемом объеме. Вопросам совершенствования характеристик ГОА, таких как продолжительность работы, быстродействие, интенсивность аэрозолеобразования, практически не уделяется внимания. Отсутствие математических моделей, которые связывали характеристики ГОА с параметрами заряда АОС, лишает возможности создавать новые модификации ГОА с заданными характеристиками. Поэтому задача создания математических моделей, которые позволили разрабатывать генераторы с улучшенными техническими характеристиками, например, по времени работы, массовому расходу, является весьма актуальной.

Связь с научными программами, планами, темами. Диссертационное исследование проводилось в рамках научно-исследовательской работы, выполняемой по заказу ГУГПО МВД Украины – №0199U004310.

Цель и задачи исследования. Целью исследования является обоснование возможности создания генераторов огнетушащего аэрозоля с улучшенными динамическими характеристиками.

Для достижения цели исследования необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ процессов, протекающих в камере сгорания ГОА;

- построить математические модели, адекватно описывающие процессы, протекающие в камере сгорания ГОА;

- определить параметры заряда АОС, параметры генератора, обеспечивающие минимальное время работы ГОА при ограничениях, накладываемых на величину массового расхода огнетушащего вещества;

- создать экспериментальную установку для исследования динамических характеристик ГОА и разработать методику их определения;

- оценить адекватность полученных математических моделей;

- разработать рекомендации по проектированию ГОА с улучшенными характеристиками.

Объект исследования. Генератор огнетушащего аэрозоля и процессы, происходящие в камере сгорания во время его работы.

Предмет исследования. Характеристики и параметры генератора огнетушащего аэрозоля.

Методы исследований. В диссертационных исследованиях для разработки математической модели процессов, происходящих в камере сгорания ГОА, использованы методы математического моделирования, операционного исчисления, при проведении экспериментальных исследований использован метод теории планирования эксперимента; при обработке полученных экспериментальных данных и выведении эмпирических зависимостей использованы методы математической статистики и обработки данных, для расчета полученных математических моделей использован математический пакет “MathСAD Pro”.

Научная новизна полученных результатов. Научная новизна полученных результатов состоит в том, что:

- впервые создан комплекс математических моделей, описывающих процессы протекающие в генераторе огнетушащего аэрозоля;

- впервые получен комплекс технических характеристик и параметров, применительно к ГОА улучшенного типа;

- впервые с использованием методов имитационного моделирования в сочетании с методами теории планирования эксперимента, получены зависимости массового расхода и длительности работы ГОА от: плотности, скорости и температуры горения заряда АОС и геометрических характеристик генератора;

- впервые на основе использования критерия минимума времени формирования огнетушащего вещества, решена задача по выбору параметров ГОА при ограничениях, накладываемых на параметры заряда АОС.

Практическое значение полученных результатов.

Комплекс математических моделей, описывающих рабочие процессы в ГОА, программы расчета их параметров, а так же рекомендации по проектированию генераторов являются научно-методической базой для разработки новых модификаций генераторов с усовершенствованными характеристиками.

Результаты исследований внедрены в НПФ "Бранд Мастер" (г. Киев) (акт от 17.08.04 г.), ООО "Крайз" (г. Полтава) (акт от 6.09.04 г.), ООО "ПИ "Электропром" (г. Харьков) (акт от 9.07.2004 г.) при разработке новых модификаций ГОА и оптимизации характеристик систем аэрозольного тушения, создаваемых для защиты различного рода объектов. Положительный эффект от результатов внедрения достигается вследствие сокращения времени создания необходимой огнетушащей концентрации на защищаемом объекте.

Полученные динамические модели ГОА используется в учебном процессе АГЗУ МЧС Украины при проведении занятий по дисциплинам: «Пожарная и производственная автоматика» (Раздел 1, тема 1) и «Средства автоматической противопожарной защиты» (Раздел 1, тема 1) (акт от 09.03.04 г.)

Личный вклад соискателя состоит в проведении анализа схемных решений современных модификаций ГОА с определением основных направлений по совершенствованию их характеристик, в обосновании возможности применения нульмерного метода при математическом описании процессов, происходящих в ГОА, обосновании варианта компоновки заряда АОС, который обеспечивает минимальное время работы ГОА при максимальном массовом расходе огнетушащего аэрозоля.

Апробация результатов диссертации. Основные результаты диссертационной работы докладывались на ІІІ научно-практической конференции "Пожежна безпека" (г. Киев, 1997 г.), XV научно-практической конференции "Проблемы горения и тушения пожаров на рубеже веков" (г. Москва, 1999 г.), XVI научно-практической конференции "Крупные пожары: предупреждение и тушение" (г. Москва, 2001 г.), Международной научно-практической конференции «Проблемы пожарной безопасности. Ликвидация аварий и их последствий» (г. Донецк, 2002 г.), VI научно-практической конференции «Пожарная безопасность» (г. Харьков, 2003 г.), научно-практической конференции «Наглядово–профілактична діяльність в МНС» (г. Харьков, 2004 г.) на научно-технических семинарах АГЗУ МЧС Украины.

Публикации. Основные научные положения и результаты исследований опубликованы в 9 научных статьях, 6 из которых в изданиях, включенных в перечень ВАК Украины, в 7 тезисах докладов научно-технических и научно-практических конференций.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, четырех разделов, общих выводов и приложений. Полный объем диссертации включает 232 страницы, 71 рисунок, 42 таблицы, 128 наименований использованных источников.

ВЫВОДЫ

В работе получены новые научно обоснованные результаты, которые в совокупности обеспечивают решение научно-практической задачи относительно обоснования возможности создания генераторов огнетушащего аэрозоля с улучшенными характеристиками.

1. Показано, что среди современных огнетушащих веществ, которые используются при объемному тушении пожаров класса В и подкласса А2, самыми эффективными являются огнетушащие аэрозоли.

2. Анализ особенностей построения систем аэрозольного пожаротушения показал, что они имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с традиционными системами объемного гашения, а именно отсутствие емкостей, находящихся под давлением, для хранения огнетушащего вещества, отсутствие трубопроводов для его доставки, низкая металлоемкость системы, простота технического обслуживания системы, продолжительный срок эксплуатации.

3. Анализ особенностей схемных решений существующих ГОА и тенденций относительно усовершенствования их характеристик показал, что основными направлениями повышения их эффективности является снижение температуры продуктов сгорания заряда АОС, исключение возможности попадания недоокисленых компонентов в защищаемый объем, а также усовершенствование таких технических характеристик ГОА, как время работы, быстродействие, массовый расход огнетушащего аэрозоля.

4. Получен комплекс математических моделей, который описывает процессы, протекающие в ГОА, в основе которого лежат законы сохранения массы и энергии, а так же уравнение состояния идеального газа, представленные в виде системы нелинейных дифференциальных уравнений.

5. Показано, что динамические свойства генератора огнетушащего аэрозоля адекватно определяются характеристиками совокупности двух апериодических звеньев (с различными постоянными времени) и форсирующего звена первого порядка.

6. С использованием методов имитационного моделирования в сочетании с методами теории планирования эксперимента, получены зависимости продолжительности переходного процесса в ГОА, продолжительности работы ГОА, массового расхода аэрозоля, применительно к генераторам с улучшенными характеристиками. И показано, что на продолжительность переходного процесса в генераторе существенным образом влияют плотность заряда, температура и скорость его горения.

7. С использованием критерия минимума времени формирования огнетушащей концентрации аэрозоля в защищаемом объеме, решена задача по выбору параметров ГОА при ограничениях, которые накладываются на параметры заряда АОС.

8. Для проведения экспериментальных исследований создана установка, которая позволяет определять продолжительность переходного процесса в камере генератора, время его работы и скорость горения заряда АОС. Предложена методика проведения эксперимента для определения технических характеристик ГОА.

9. Экспериментальные исследования времени работы ГОА подтвердили адекватность математической модели, полученной теоретическим путем. При этом показано, что полученная модель описывает процессы с погрешностью несоответствия не больше 15%.

10. Анализ вариантов компоновки заряда АОС показал, что наилучшие характеристики имеет генератор с телескопическим зарядом, характеристики такого генератора превосходят существующие серийные генераторы по времени работы в 4 раза, по величине массового расхода более чем в 3 раза. Показано, что при синтезе генератора с наименьшим временем работы при максимальном массовом расходе аэрозоля, целесообразно использовать схему сложного телескопического заряда АОС.

11. Результаты исследований внедрены в НПФ "Бранд–Мастер" (г. Киев), ООО "Крайз" (г. Полтава), ООО ПИ "Электропром" (г. Харьков) при разработке новых модификаций ГОА и оптимизации характеристик систем аэрозольного пожаротушения, создаваемых для разнообразных объектов. Положительный эффект от результатов внедрения достигается вследствие сокращения на 40% времени создания необходимой огнетушащей концентрации в защищаемом помещении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Абрамов Ю.А. Основы пожарной автоматики. – Харьков: МВД Украины, 1993, 288 с.

- Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. –М.: Наука, 1969, – 824 с.

- Агафонов В.В., Жевлаков А.Ф., Копылов Н.П. и др. Модульные установки газоаэрозольного пожаротушения. // Проблемы предотвращения и тушения пожаров на объектах народного хозяйства: Материалы XI научно–практической конференции. – М.: ВНИИПО МВД РФ, 1992. – С. 159–160.

- Агафонов В.В., Жевлаков А.Ф., Копылов Н.П. и др. Свойства аэрозолеобразующего состава СБК – 2(М) // Научно–техническое обеспечение противопожарных и аварийно–спасательных работ: Материалы XII Всероссийской научно–практической конференции. – М.: ВНИИПО МВД РФ, 1993. – С.159–161.

- Агафонов В.В., Копылов Н.П. Установки аэрозольного пожаротушения: элементы и характеристики, проектирование, монтаж и эксплуатация. –М.: ВНИИПО, 1999. –232 с.

- Агафонов В.В., Жевлаков А.Ф., Копылов Н.П., Николаев В.М. Перспективы применения установок аэрозольного пожаротушения. // Научно–техническое обеспечение противопожарных и аварийно–спасательных работ: Материалы XII Всероссийской научно–практической конференции. – М.: ВНИИПО МВД РФ, 1993. – С. 161–162.

- Адлер Ю.П. Введение в планирование эксперимента. –М.: Металлургия, 1968. – 155 с.

- Аликин В.Н., Кузьмицкий Г.Э., Степанов А.Е. и др. Конструкция генераторов огнетушащего аэрозоля на смесевом твердом топливе // Технологическая механика: Вестник ПГТУ. – Пермь: – 1996. –№2. –С.131–135.

- Аликин В.Н., Кузьмицкий Г.Э., Степанов А.Е., Федченко Н.Н. Отработка и производство смесевых аэрозолеобразующих огнетушащих составов в условиях сужающейся сырьевой базы // Конверсия организаций и предприятий технической химии: Тез. докл. конф. АНРТ и КГТУ. – Казань: 1997. – С. 38 – 39.

- Аликин В.Н., Кузьмицкий Г.Э., Степанов А.Е., Федченко Н.Н. Средства аэрозольного пожаротушения на основе смесевых твердотопливных составов // Конверсия организаций и предприятий спецхимии и спсцтехнологии: Материалы науч. – практ. конф. 19 – 22 июня 1996 г. – Казань: 1996. – С.49–50.

- Аликин В.Н., Кузьмицкий Г.Э., Степанов А.Е. Автономные системы аэрозольного пожаротушения на твердом топливе. – Пермь: ПНЦ УрО РАН, 1998. – 148 с.

- Аликин В.Н., Кузьмицкий Г.Э., Степанов А.Е., Федченко Н.Н. Генераторы огнетушащего аэрозоля "АПГ" на основе смесевых твердотопливных составов // Наукоемкие полимеры и двойные технологии технической химии: Тез. докл. II Уральской конф. – Пермь: 1997. – С.133–134.

- Аликин В.Н., Сергиенко А.Д., Степанов А.Е. О компоновке рецептур аэрозолеобразующих огнетушащих составов // Технологическая механика: Вестник ПГТУ. – Пермь. – 1996. – № 2. – С.165–168.

- Андреев В.А., Воробьев Е.И., Копылов Н.П. Проблемы создания и внедрения аэрозольных установок пожаротушения // Научно–техническое обеспечение противопожарных и аварийно–спасательных работ: Материалы XII Всероссийской научно–практической конференции. – М.: ВНИИПО МВД РФ, 1993. – С. 146–147.

- Ашмарин И.П., Васильев Н.Н., Амбросов В.А. Быстрые методы статистической обработки и планирование экспериментов. – Л.: Изд. Ленингр. ун–та, 1974. –76с.

- Баратов А.Н. Проблемы современных средств и способов пожаротушения // Пожаровзрывобезопасность. –1992. – Т.1, №2. – С. 56–60.

- Баратов А.Н., Иванов Е.Н. Пожаротушение на предприятиях химической и нефтехимической промышленности. – М.: Химия, 1979. –368 с.

- Баратов А.Н., Мышак Ю.А. Проблемы аэрозольного пожаротушения // Пожаровзрывобезопасность. – 1994. – Т.3, №2. – С.53–59.

- Баратов А.Н., Мышак Ю.А., Радченко С.А. Исследование огнетушащей способности аэрозольных составов // Проблемы предотвращения и тушения пожаров на объектах народного хозяйства: Материалы XI научно–практической конференции. – М.: ВНИИПО МВД РФ, 1992. – С. 171–172.

- Бахман Н.Н., Беляев А.Ф. Горение гетерогенных конденсированные систем. – М.: Наука, 1967. – 227 с.

- Беляков В.И., Голубев А.Д., Крауклиш И.В. и др. Высокоэффективные составы для генераторов аэрозольного пожаротушения // Конверсия организаций и предприятий спецхимии и спецтехнологии: Материалы науч. – практ. конф. 19 – 22 июня 1996 г. – Казань: 1996. – С.52.

- Болодьян И.А., Глухов И.С., Пуцев Д.И. Математическое моделирование процессов переноса газоаэрозольных смесей в объеме помещения // Научно–техническое обеспечение противопожарных и аварийно–спасательных работ: Материалы XII Всероссийской научно–практической конференции. – М.: ВНИИПО МВД РФ, 1993. – С. 164–165.

- Бондаренко С.Н. Анализ временных характеристик генератора огнетушащего аэрозоля // Крупные пожары: предупреждение и тушение: Материалы XVI науч.–практ. конф. – Ч.2. – М.: ВНИИПО, 2001. – С. 204–206

- Бондаренко С.Н. Анализ динамических характеристик генератора огнетушащего аэрозоля // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Вып. 9. – Харьков: Фолио, 2001. – С. 20–25.

- Бондаренко С.Н. Анализ моделей скорости горения твердотопливных зарядов // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Вып. 12. –Харьков: Фолио, 2002. – С. 30–34.

- Бондаренко С.Н. Анализ современных средств объемного пожаротушения // Материалы VI науч.–практ. конф. «Пожарная безопасность». – Харьков: АПБУ, 2003. – С. 49–51.

- Бондаренко С.Н. Анализ факторов, влияющих на скорость горения твердотопливных зарядов генераторов огнетушащего аэрозоля //  Тезисы Междунар. науч.–практ. конф. «Ликвидация аварий и их последствий». – Донецк: Респиратор, 2002. – С. 23–24.

- Бондаренко С.Н. Класифікація сучасних модифікацій генераторів вогнегасячого аерозолю // Матеріали наук.-практ. конф. «Наглядово-профілактична діяльність в МНС». – Харків: АЦЗУ, 2004. – С. 16–18.

- Бондаренко С.Н. Обзор современных средств объемного тушения // Пожежна безпека 2001: Зб. наук. пр. – Львів: Сполом, 2001. – С.174–176

- Бондаренко С.Н. Область применения генераторов огнетушащих аэрозолей в практике пожаротушения // Пожежна безпека: Матеріали ІІІ науково–практичної конференції. – К.: УкрНДІПБ, 1997. – С. 317

- Бондаренко С.Н. Оценка времени работы генератора огнетушащего аэрозоля // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Вып. 7. –Харьков: Фолио, 2000. – С. 32–35.

- Бондаренко С.Н. Оценка массы огнетушащего аэрозоля образуемого генератором // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Вып. 11. – Харьков: Фолио, 2002. – С. 30–34.

- Бондаренко С.Н. Применение генераторов огнетушащего аэрозоля в составе автоматических установок пожаротушения, вопросы математического моделирования // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Вып. 3. –Харьков: ХИПБ, 1998. – С. 25–28.

- Бондаренко С.Н. Средства аэрозольного пожаротушения, как часть регулируемой системы автоматического пожаротушения. // Пожежна безпека: Науковий збірник – Черкаси: ЧІПБ МВС України, 1999. – С. 148–150.

- Бондаренко С.Н. Упрощенная математическая модель камеры сгорания генератора огнетушащего аэрозоля // Проблемы горения и тушения пожаров на рубеже веков: Материалы XV науч.–практ. конф. – Ч.1. – М.: ВНИИПО, 1999. – С. 335–336

- Бондаренко С.Н. Упрощенная математическая модель процессов в камере генератора огнетушащего аэрозоля. // Проблемы пожарной безопасности: Сб. науч. тр. – Вып. 5. –Харьков: ХИПБ, 1999. –С. 50–53.

- Бондаренко С.Н., Стреляный В.В. Анализ характеристик генераторов огнетушащих аэрозолей как перспективных средств объемного тушения // Пожежна безпека: Матеріали ІІІ науково–практичної конференції. – К.: УкрНДІПБ, 1997. – С. 324–325

- Бубырь Н.Ф., Бабуров В.П., Мангасаров В.И. Пожарная автоматика. –М.: Стройиздат, 1975. – 150 с.

- Бугров Я.С., Никольский С.М. Высшая математика. Дифференциальное и интегральное исчисление. – М.: Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1984. – 432 с.

- Винарский М.С., Лурье М.В. Планирование эксперимента в технологических исследованиях. – К.: Техніка, 1975, – 168 с.

- Воронов А.А. Основы теории автоматического управления: Автоматическое регулирование непрерывных линейных систем. – М.: Энергия, 1980. – 312с.

- Генератор огнетушащего аэрозоля (ГОА) "ОСА – 20"; "ОСА – 60": Техническое описание и инструкция по эксплуатации / ООО "ОЗОН – ПЕРМЬ", 1997. – 8 с.

- Дымовой пиротехнический состав для тушения подземных пожаров: А.с. 192669 СССР, МКП С 06 d E 21 f / А.И. Сидоров, Р.А. Лабутин, В.Д. Зенин и др. – № 853395/23-26; Заявлено 20.08.63; Опубл. 06.02.67, Бюл. № 5. –1 с.

- Дымовой состав для тушения подземных пожаров: А.с. 238352 СССР, МКИ А 62d E21f / А.И. Сидоров, Р.С. Стулова, В.Д. Зенин, Т.Д. Филимонова. – № 911591/23-26; Заявлено 16.08.64; Опубл. 20.02.69, Бюл. № 9. –1 с.

- Егорычев С.М. Особенности горения аэрозольных огнетушащих составов // Наукоемкие полимеры и двойные технологии технической химии: Тез. докл. II Уральской конференции. – Пермь: 1997. – С.83–84.

- Жуков Б.П., Денисюк А.П., Шепелев Ю.Г. и др. Высокоэффективное пожаротушащее топливо // Материалы XXI международного пиротехнического семинара. – М.: 1995. – С. 1018 – 1032.

- Зельдович Я.Б., Ляпунский О.И., Либрович В.Б. Теория нестационарного горения пороха. – М.: Наука, 1975. –118 с.

- Исследование устройств и систем автоматики методом планирования эксперимента / А.Е. Егоров, Г.Н. Азаров, А.В. Коваль / Под ред. В.Г. Воронова. – Харьков: Вища шк., 1986.–240 с.

- Копылов Н.П. Хладоны и озоновый слой // Пожарная безопасность – история, состояние, перспективы: Материалы 14 Всероссийской науч.–практ. конф. – Ч. 2. – М.: ВНИИПО, 1997. –С. 326.

- Копылов Н.П., Жевлаков А.Ф., Николаев В.Н., Андреев В.А. Создание систем аэрозольного пожаротушения // Юбилейный сб. трудов. – М.: ВНИИПО, – 1997. – С. 373–383.

- Копылов Н.П. Новые направления разработок противопожарной техники // Эффективные системы пожаротушения на основе порохов и специальных твердых топлив: Материалы научного совета при Президиуме АН СССР, 4 декабря 1990 г. / Под ред. академика Б.П. Жукова. – М.: НПО "ИнформТЭИ", 1991. – С.10 – 16.

- Копылов Н.П., Андреев В.А., Емельянов В.Н., Сидоров А.И. Технические возможности и перспективы применения аэрозольных средств тушения // Пожаровзрывобезопасность. – 1995. –Т.5, №4. – С.72–75.

- Корольченко Д.А. Новое поколение газоаэрозольных генераторов // Пожаровзрывобезопасность. – 1998. – Т.7, № 2. – С.71–74.

- Котов А.Г. Пожаротушение и системы безопасности. – К.: Репро–Графіка, 2003. – 270 с.

- Кузьмицкий Г., Сергиенко А., Герштейн Ю. Аэрозольные огнегасительные составы: надежны и безвредны // Пожарное дело (Чрезвычайная ситуация). – 1993. – № 1–2. – C.32–36.

- Лариков Н.Н. Теплотехника. – М.: Стройиздат, 1985. – 432с.

- Логинов С.В., Романьков А.В. Проблемы снижения температуры в генераторах огнетушащего аэрозоля // Пожарная безопасность, информатика и техника. – 1996. – № 4(18). – С. 72–74.

- Мадякин Ф.П., Меденкус Л.А., Тихонова Н.А. Аэрозолеобразующие составы для тушения пожаров. // Аэрозоли. – 1996. –2, №9. –С. 24.

- Максимов Л.Н., Богатеев Г.Г., Журавлев И.В. Аэрозолеобразующие составы для тушения пожаров // Конверсия организаций и предприятий спецхимии и спецтехнологий: Реф. докл. науч.–практ. конф. 19–22 июня 1995 г. – Казань: 1996. – С.27–28.

- Милицын Ю.А., Мамедов Ш.С. Создание источников для объемного газового тушения // Эффективные системы пожаротушения на основе порохов и специальных твердых топлив: Материалы научного совета при Президиуме АН СССР, 4 декабря 1990 г. / Под ред. академика Б.П. Жукова. – М.: НПО "ИнформТЭИ", 1991. – С. 23–27.

- Налимов В.В., Чернова Н.А. Статистические методы планирования экстремальных экспериментов. – М.: Наука, 1965. – 340 с.

- НАПБ 01.038–2003. Правила проектування, монтажу та експлуатації автоматичних установок аерозольного пожежогасіння. Введ. 01.09.2003. – К.: Держбуд України, 2000. – 35 с.

- НАПБ Б.01.004–2000. Правила технічного утримання установок пожежної автоматики. Введ. 28.02.2000. – К.: Держбуд України, 2000. – 67 с.

- Новожилов Б.В. Нестационарное горение твердых ракетных топлив. – М.: Наука, 1973. – 224 с.

- НПБ 21–98. Установки аэрозольного пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования и применения. Введ. 01.01.99. – М.: ВНИИПО МВД РФ, 1999. – 29 с.

- НПБ 22–96. Установки газового пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования и эксплуатации. Введ. 02.09.96. – М.: ВНИИПО МВД РФ, 1996. – 30 с.

- Пат. 1834669 SU, МПК А 62 С 35/00. Способ объемного тушения пожара и устройство для его осуществления / В.А. Быков, М.А. Иорданский, А.М. Полещук, В.Л. Румянцев. – № 5000674/12; Заявл. 29.07.91; Опубл. 15.08.93; Бюл. №30. –8 с.

- Пат. 19909083 Германия А 62 С 5/00 19/00. Способ и устройство для тушения пожара / R–Amtech Internanional, Inc. – № 19909083; Заявл. 02.03.99; Опубл. 03.02.2000; Бюл. №4. –4 с.

- Пат. 2001648 РФ, МПК А 62 D 1/00. Состав для тушения пожаров / Б.П. Перепеченко, Г.Г. Шахрай, Т.П. Коробенина и др.; Люберецкое НПО "Союз". – № 4878737/26; Заявл. 31.10.90; Опубл. 30.10.93; Бюл. №39–40. –6 с.

- Пат. 2005517 РФ, МПК А 62 С 3/00, А 62 D 1/00. Состав для тушения пожара / Б.П. Перепеченко, Т.П. Коробенина, Г.Г. Шахрай и др.; Люберецкое НПО "Союз". – № 5034846/12; Заявл. 30.01.92; Опубл. 15.01.94; Бюл. №1. –12 с.

- Пат. 2006239 РФ, МПК А 62 D 1/00. Аэрозолеобразующий огнетушащий состав / З.П. Пак, Б.П. Жуков, H.А. Кривошеев и др.; Люберецкое НПО "Союз". – № 5028588/26; Заявл. 21.02.92; Опубл. 30.01.94; Бюл. №2. –20 с.

- Пат. 2008045 РФ, МПК А 62 С 3/00. Способ тушения пожара и устройство для его осуществления / O.Л. Дубрава, А.В. Романьков, А.И. Анискин; АО "Гранит–Саламандра". – № 5026917/12; Заявл. 11.02.92; Опубл. 28.02.94; Бюл. №4. – 12 с.

- Пат. 2022589 РФ, МПК А 62 D 1/00, C 06 B 25/18, 25/20. Аэрозольный огнетушащий состав / Б.П. Жуков, А.П. Дeнисюк, Б.М. Балоян и др.; Центр-технология энергетических конденсированных систем – № 92012181/23; Заявл. 15.12.92; Опубл. 15.11.94; Бюл. №21. – 8 с.

- Пат. 2028169 РФ, МПК А 62 С 13/22. Устройство для пожаротушения / З.П. Пак, H.А. Кривошеев, Е.Ф. Жегров и др.; Люберецкое НПО "Союз". – №5040406/12; Заявл. 29.04.92; Опубл. 09.02.95; Бюл. №4. – 6с.

- Пат. 2031671 РФ, МПК А 62 С 13/22. Аэрозольный огнетушитель / Г.Э. Кузьмицкий, В.Н. Аликин, А.Е. Степанов и др.; Пермский з-д им. С.М. Кирова. – № 92012322/12; Заявл. 16.12.92; Опубл. 27.4.95; Бюл. № 12. – 6с.

- Пат. 2046614 РФ, МПК А 62 С 37/00. Устройство для обнаружения и объемного тушения пожара и дымообразующий состав / В.В. Агафонов, В.А. Андреев, А.Н. Баратов и др.; ВНИИПО. – №4925423/12; Заявл. 08.04.91; Опубл. 27.10.95; Бюл. № 30. – 6 с.

- Пат. 2076761 РФ, МПК А 62 D 01/00. Аэрозольобразующий твердотопливный состав для пожаротушения / А.Д. Сергиенко, Г.Э. Кузьмицкий, А.Е. Степанов; Пермский з-д им. С.М. Кирова. – № 93053256/25; Заявл. 24.11.93; Опубл. 10.04.97; Бюл. № 10. – 10 с.

- Пат. 2080137 РФ, МПК А 62 D 01/00. Аэрозольобразующий твердотопливный состав для пожаротушения / А.Д. Сергиенко, А.Е. Степанов; Пермский з-д им. С.М. Кирова. – № 93011211/25; Заявл. 02.03.93; Опубл. 27.05.97; Бюл. № 15. – 12 с.

- Пат. 2090227 РФ, МПК А 62 С 2/00. Способ объемного тушения пожаров и устройство для его осуществления / А.Н. Баратов, П.Г. Балагин, Ю.А. Мышак; – № 93043940/12; Заявл. 7.09.93; Опубл. 20.09.97; Бюл. № 26. – 5 с.

- Пат. 2096055 РФ, МПК А 62 С 13/22. Устройство для объемного тушения пожаров / Б.А. Коршунов, А.И. Сидоров, Н.А. Силин, В.Н. и др.; Научно-исследовательский институт прикладной химии. – № 94045533/12; Заявл. 29.12.94; Опубл. 20.11.97; Бюл. № 32. – 6 с.

- Пат. 2085236 РФ, МПК А 62 С 19/00, 05/00. Устройство для объемного тушения пожаров / Г.Э. Кузьмицкий, В.Н. Аликин, А.Е. Степанов и др.; Пермский з-д им. С.М. Кирова. – № 95120501/12; Заявл. 05.12.95; Опубл. 27.07.97; Бюл. № 23. – 4 с.

- Пат. 2114657 РФ, МПК А 62 С 3/00. Аэрозольный генератор для тушения пожаров / О.Л. Дубрава, С.В. Логинов, А.В. Романьков; AO "Гранит-Саламандра". – № 96120949/12, Заявл. 23.10.96; Опубл. 10.07.98; Бюл. № 19. – 5 с.

- Пат. 2118191 РФ, МКП А 62 С 3/00 13/22. Устройство для объемного тушения пожаров / Г.И. Тягунов, А.Н. Плескач, И.П. Гусев, Г.С. Бабурин; ОАО "Эталон". – № 97111057/12; Заявл. 27.06.97; Опубл. 27.08.98; Бюл. № 24. – 4 с.

- Пат. 2163495 РФ, МПК А 62 С 13/22. Аэрозольный генератор для тушения пожаров / В.Г. Щетинин, А.В. Романьков, С. Цафоурек; Ин–т хим. физ. РАН им. Н.Н. Семенова. –№ 2000105978/12; Заявл. 14.03.2000; Опубл. 27.02.2001. Бюл. № 12. – 3 с.

- Пат. 2164808 РФ, МПК7 А 62 С 13/22, 35/00. Устройство для объемного аэрозольного тушения пожара / М.Г. Власов, О.Л. Дубрава, В.Н. Козырев, О.В. Шумяцкий; ОАО "Гранит–Саламандра". – № 99108403/12; Заявл. 28.04.1999; Опубл. 10.04.2001; Бюл. № 5. – 4 с.

- Перепеченко Б.П., Коробенина Т.П., Шахрай Г.Г., Милицин Ю.А. Новые типы порохов – источники аэрозолей для систем пожаротушения и предотвращения взрыва газовоздушных смесей // Пороха и твердые специальные топлива в народном хозяйстве. – М.: ЦНИИНТИКПК, 1990. – С.18–21.

- Полтев А.И. Элегазовые аппараты. – Л.: Энергия, 1971. – 57с.

- Райзберг Б.Р., Ерохин Б.Г. Основы теории рабочих процессов в ракетных системах твердого топлива. – М.: Машиностроение, 1972. – 548 с.

- Русанов В.Д., Крауклиш И.В. Системы пожаротушения на основе аэрозольных генераторов // Эффективные системы пожаротушения на основе порохов и специальных твердых топлив: Материалы научного совета при Президиуме АН СССР, 4 декабря 1990г./ Под ред. академика Б.П. Жукова. – М.: НПО "ИнформТЭИ", 1991. – С.31–34.

- Силин Н.А., Веретинский П.Г., Сидоров А.И. и др. Пиротехнические аэрозолеобразующие составы и средства объемного пожаротушения на их основе // Взрывчатые материалы и пиротехника. – 1993. – Вып.1 – 2 – С.17 – 21.

- Силин Н.А., Емельянов В.Н., Сидоров А.И., Вареных Н.М. Пиротехнические аэрозолеобразующие составы и средства объемного пожаротушения на их основе // Материалы XXI международного пиротехнического семинара. – М.: 1995. – С. 1043–1058.

- Силин Н.А., Сидоров А.И., Хван С.Б. Аэрозолеобразующие составы и средства народнохозяйственного назначения // Пороха и твердые специальные топлива в народном хозяйстве. – М.: ЦНИИНТИКПК, 1990. – С.21–23.

- Системы пожаротушения с применением экологически чистых инертных газов // Охранные системы. –2001. –№4(22). – C. 24–25.

- Смирнов Н.В., Чистов Н.С., Николаев В.М. и др. Охлаждающее воздействие диоксида углерода как средства пожаротушения в шкафах с радиоэлектронной аппаратурой // Пожаровзрывобезопасность. – 1992. – №4. С.51–53.

- Собурь С.В. Установки пожаротушения автоматические: Справочник. – М.: Спецтехника, 2002. – 400 с.

- Степанов А.Е., Старкова А.А., Каменских А.П. Влияние дисперсности идитола на скорость горения твердого топлива для генераторов огнетушащего аэрозоля // Наукоемкие полимеры и двойные технологии технической химии: Тез. докл. II Уральской конф. – Пермь, 1997. – С. 164–165.

- Тарахно О.В., Михайлюк О.П., Бондаренко С.М. Перспективи використання аерозолеутворюючих вогнегасних складів на судах // Підвищення бойової ефективності, обгрунтування тактичних та технічних характеристик систем озброєння та техніки військово-морських сил України. Живучість корабля і безпека на морі: Зб. наук. пр. – Вип. 2. – Севастополь: СВМІ ім. П.С. Нахімова, 2001. – С.74–77.

- Таха Х. Введение в исследование операций: В 2–х книгах / Пер. с англ. – М.: Мир, 1985. – Кн. 2. – 496 с.

- Топольский Н.Г., Иванников В.Л., Черновский А.А. Автоматизация пожаротушения с использованием аэрозолеобразующих генераторов // Аэрозоли. –1996. –2, №9. – С. 25.

- ТУ 4854–001–02070464–94. Генератор аэрозольного пожаротушения ОП – 517. Введ. 18.01.95. – 20 с. – Группа Г88.

- Устройство для объемного тушения пожара: А.с. 1741821 СССР, МКП5 А 62 С5/00/ А.Ф. Жевлаков, В.И. Калинкин, А.К. Костюхин и др. – № 3181263/12; Заявлено 02.10.87; Опубл. 23.06.92; Бюл. №23. –4 с.

- Фогельзанг А.Е., Васильев В.В., Синдицкий В.П. и др. Горение пожаротушащих составов на основе нитрата калия //Эффективные системы пожаротушения на основе порохов и специальных твердых топлив: Материалы научного совета при Президиуме АН СССР, 4 декабря 1990г./ Под ред. академика Б.П. Жукова. – М.: НПО "ИнформТЭИ", 1991. – С.30–31.

- Хартман К., Лецкий Э., Шефер В. и др. Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов. – М.: Мир, 1977. – 522 с.

- Шебеко Ю.Н., Корольченко А.Я., Горшков В.И. и др. Механизм огнетушащего действия средств аэрозольного пожаротушения // Пожаровзрывобезопасность. – 1996. – Т.5, № 1. – С. 57–61.

- Шидловский А.А. Основы пиротехники. – М.: Машиностроение, 1973. – 320 с.

- Шидловский А.А., Сидоров А.И., Силин Н.А. Пиротехника в народном хозяйстве. – М.: Машиностроение, 1978. – 232 с.

- Шишков А.А. и др. Рабочие процессы в ракетных двигателях твердого топлива: Справочник. – М.: Машиностроение, 1988. – 240 с.

- Экологически чистое и эффективное пожаротушение // Охранные системы. – 2000. – №1(13). – C. 24–25.

- Эффективные системы пожаротушения от  Cerberus // Охранные системы, – 2001. – №2(20). – C.22– 25.

- Bent M. Replacing halon // Fire Prev. – 2000, – № 334, – P. 36–37.

- Bonnett D. Halon phase out and extinguishers // Fire Safety Eng. – 2000. – Vol.7, № 2. – P. 45.

- Coxon P. Inergen. // Fire Safety Eng. –1995. –2, №4. –P. 20–23.

- Dubay C., Mawhinney J. Water mist technology evolves. // Fire Eng. J. – 2000. – Vol.60, № 206. – P. 16–21.

- Fire, Halon and the environment // Fire Safety Eng. – 1999. – № 5, – Р. 36–37.

- Getting the green light // Fire Prev. – 2001. – № 343. – Р. 4–7.

- Halon alternatives consortium // Fire Chief. – 1989. – Vol. 33, № 8. – Р.10.

- Hampson R.D. The success of FM-200 // Fire Safety Eng. –1995. –2, №1. –P. 21–23.

- Hood C. High Pressure Water Mist // Fire Safety Eng. – 2001 – Vol. 8, №4. – P. 20–21.

- ISO/CD/TC21 14520–8 Gaseous Media Fire Extinguishing Systems – 1996.

- Kay R.S. Fine water spray – A halon replacement option // Fire surv. –1993. – 22, №3. –P. 16–20.

- Kibert C.J., Dierdorf D. Encapsulated Micron Aerosol Agent // Halon alternative technical working conference. May 11–13, 1993, Albuquerrque. –New Mixico. – 1993.

- Montreal. Protocol. Halons Technical Options Committee. 3rd Draft Report of the 1994, August 1994.

- Race against time // Fire Prev. – 2002. – № 352. – P. 38–39.

- Ramsden N. Water mist –– a status update // Fire Prev. –1996. –№287. –P. 16–20.

- Smith D.P. Water mist. Fire suppression on systems // Fire Safety Eng. –1995. –2, №2. – P. 10–15.

- Warner J., Howard D. MFCs — what's their future? // Fire J. – 2001 – Vol.93, № 1149. – Р. 21.

- Welch J. Which halon alternative? // Fire Prev. –1995. –№285, –P. 34–36.

- Young R. Gaseous fire extinguishing agents as Halon 130 alternatives // Fire Prev. –1995. –№277. –P. 24–27.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html