PAGE  

Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«СЕВЕРОДОНЕЦКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  АЗОТ»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ УКРАИНЫ

«КИЕВСКИЙ  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

                                                                                                 На правах рукописи

ГОНТАРЬ  НАТАЛЬЯ  ИВАНОВНА

                                                                                        УДК 628.162:66.097.7/.8

СОЗДАНИЕ  СТАБИЛИЗАЦИОННЫХ  ДОБАВОК

ДЛЯ  ВОДООБОРОТНЫХ  СИСТЕМ  ОХЛАЖДЕНИЯ

С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

Специальность 21.06.01 – экологическая безопасность

                            Диссертация на соискание ученой степени

                                          кандидата  технических наук

                                                                           Научный руководитель:

                                                           доктор технических наук, профессор

                                                            Гомеля Н.Д.

Киев – 2008


СОДЕРЖАНИЕ

	СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ….…………………………………...   2

ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………….   8

РАЗДЕЛ 1 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СТАБИЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ 

ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ ИНГИБИТОРОВ ….…………………………………… 14

1.1. Использование отходов производства в противокоррозионной 

          защите металлов ……………………………………………………… 22

1.2. Системы оборотного водоснабжения. Использование 

          комплексонов и их цинковых комплексов для предотвращения 

          коррозии металлов …………………………………………………… 33

1.3. Ингибиторы  коррозии и накипеобразования в водооборотных 

          системах  …………………………………………………………….... 38

Выводы к разделу 1 ..…………………………………………………………….. 40

РАЗДЕЛ 2

   ОБЪЕКТЫ  И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ……..………………………….... 40

       2.1. Объекты исследования ………………………………………………..... 40

       2.1.1. Отходы производства аммиака и винилацетата, которые 

подвергаются  переработке ………………………………………………….…... 40

       2.1.2. Характеристики оборотных вод и модельных растворов ……….…. 43

       2.1.3. Ингибиторы, используемые в работе …………………….…………...44

       2.2.  Методика переработки отходов производства аммиака …….………. 44

       2.3. Проведение коррозионных испытаний …………………………………45

       2.4. Определение скорости коррозии на стендовой установке …………... 48

       2.5. Изучение процессов осадкоотложения. Оценка стабилизаторов 

       солеотложения …………………………………………………………….… 50

       2.6. Физико-химические исследования качества воды и ингибиторов ….. 52

   2.6.1 Измерение содержания ZnОЭДФК в воде титрометрическим 
    методом ………………………………………………………………………52


2.6.2 Определение массовой доли общего фосфора в ингибиторе 
коррозии в пересчете на фосфат-ион РО43¯(%)  …………………………… 53

2.6.3 Дифференциально-термический анализ отработанного

поглотителя ГИАП-10 ………………………………………………………. 53

2.7. Математическая обработка экспериментальных данных ………….… 54

2.7.1. Формулировка задачи …………………………………………….….. 54

2.7.2. Выбор вида эмпирической формулы ………………………………..  55

2.7.3. Определение параметров эмпирической формулы ………………… 55

       Выводы к разделу 2  …………………………………………………….…... 56

 РАЗДЕЛ 3

 СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА ВОДЫ ИНГИБИТОРАМИ НА 

 ОСНОВЕ ОЭДФК  И ПРОМЫШЛЕННЫХ Zn-СОДЕРЖАЩИХ 

ОТХОДОВ ………………………………………………………………………... 58
        3.1. Влияние ингибитора ZnОЭДФК-Р, приготовленного из цинк-

       ацетатного раствора и ОЭДФК на скорость коррозии металлов и 

         накипеобразования  в воде НОПС ….……………………………………………..   58
    3.2. Оценка эффективности ингибитора ZnОЭДФК-К, приготовленного 

      из отработанного цинк–ацетатного катализатора ……………………….....  66

  3.2.1. Зависимость  скорости коррозии металлов в воде НОПС  от

    концентрации ингибитора ZnОЭДФК-К …………………………………..  66

    3.2.2. Испытание ингибитора ZnОЭДФК-К  в воде НОПС  на стендовой 

    установке ………………………………………………………………………. 72

  3.3. Зависимость  скорости коррозии металлов в воде НОПС от  

  концентрации  ингибитора ZnОЭДФК-П, приготовленного из  

  отработанного поглотителя  сероорганических соединений СПС-Ф …....... 79

3.4.  3.4 Оценка эффективности ингибитора ZnОЭДФК-П в воде НОПС 

    на стендовой установке ………………………………………………………. 87

Выводы к разделу 3 ……………………………………………………………...... 91

РАЗДЕЛ 4

СОЗДАНИЕ   КОМПОЗИЦИЙ   ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИОННОЙ  

ОБРАБОТКИ  ВОДЫ  С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНЫХ  ОТХОДОВ …………………………………. 93
 4.1. Оценка эффективности ингибитора на основе полифосфатов в 

 декарбонизованной воде  ………………………………………………..…..  95

4.2. Влияние композиций  на основе полифосфатного ингибитора 
 коррозии, гипана, трилона Б на солеотложение и  скорость 
 коррозии различных металлов в  водооборотных циклах ………………..   99

4.3. Влияние состава композиции  на количество солеотложения  в  

декарбонизованной воде…………………………………………………….  108

4.4. Влияние содержания фосфатов и их состава в оборотной воде на  

скорость  коррозии  углеродистой стали Ст3 ……………………………..  110

4.5. Влияние температуры и давления на эффективность  защитного  

действия  полифосфатного ингибитора коррозии  ..………………………  115

4.6. Результаты промышленных испытаний   композиции - полифосфат-

ный  ингибитор - гипан – трилон Б  в водооборотных  циклах …………..  118

4.7.  Исследование отложений в оборотных системах водоснабжения …. 124

Выводы к разделу 4 ……………………………………………………………... 135

РАЗДЕЛ 5 

 ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ЦИНКСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ ДЛЯ  

 ПОЛУЧЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ  МЕТАЛЛОВ………………………………… 137

5.1. Регенерация отработанного поглотителя сероорганических 

соединений на основе  оксида цинка ………………………………………. 137

5.2. Технологическая схема получения ингибитора коррозии 

ZnОЭДФК-П, приготовленного   из  поглотителя  сероорганических

 соединений ..………………………………………………………………….138

  5.3. Технологическая схема получения ингибитора коррозии 

  ZnОЭДФК-К, приготовленного   из  отработанного цинк-ацетатного     

   катализатора синтеза винилацетата …………………………………….... 140

  5.4. Технологическая схема получения ингибитора коррозии 

  ZnОЭДФК-Р, приготовленного  из раствора, остающегося после 

  пропитки цинк-ацетатного катализатора …………………………………. 141

  5.5. Принципиальная технологическая схема получения ингибитора 

  коррозии, приготовленного на основе пирофосфорной кислоты и 

 триполифосфата натрия ……………………………………………………. 142

Выводы к разделу 5……………………………………………………………… 147

ВЫВОДЫ ………………………………………………………………………... 148

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ……………………………. 150

ПРИЛОЖЕНИЕ А ………………………………………………………………. 171

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ………………………………………………………………. 194

ПРИЛОЖЕНИЕ В ………………………………………………………………. 195

ПРИЛОЖЕНИЕ Г ………………………………………………………………. 196


	   


  ВВЕДЕНИЕ

      Актуальность темы. Вторичное использование отходов производства является одним из направлений экономии материальных и энергетических ресурсов, улучшения сложившейся экологической ситуации. Общий объем накопленных твердых  отходов в Украине составляет 23 – 25 млрд. т, т.е. ~ 480 т на каждого жителя. Большая часть отходов приходится на долю предприятий добывающей, перерабатывающей и химической промышленности. Так, химическая промышленность насчитывает более 800 наименований отходов, из которых полностью или частично используется только 30%[1-8].       Исследование свойств отходов производств и приготовленных на их основе ингибиторов коррозии и стабилизаторов накипеобразования, обеспеченность которыми в Украине значительно ниже потребности,  представляют интерес,   как   с   научной,  так  и  практической  стороны.

       Следует отметить, что применение стабилизирующих добавок в водо-циркуляционных системах охлаждения, в которых используется до 80% воды от общего объема водообеспечения промышленности и энергетики, позволяет осуществлять переход от открытых до закрытых систем охлаждения, обеспечивает резкое снижение антропогенного влияния на природные водоемы за счет резкого снижения объема сточных вод и сокращения забора природной воды. Это особенно важно для Донбасса – маловодного региона с развитой промышленностью.


Известно, что фосфоновые кислоты, включающие оксиэтилидендифос-фоновую кислоту, являются эффективными стабилизаторами накипеобразования в циркуляционных системах охлаждения [9-37]. Однако они имеют низкую эффективность при защите металлов от коррозии, а в отдельных случаях являются стимуляторами коррозии, что значительно ограничивает их применение. С другой стороны, известно, что цинковые соли этих кислот являются эффективными ингибиторами коррозии нелегированной стали, при условии интенсивной аэрации воды. При этом мало изучено влияние этих соединений на коррозию легированной стали, меди и латуни – материалов, которые являются неотъемлемой частью оборудования циркуляционных систем охлаждения.


Поэтому разработка технологий выделения оксида цинка из промышленных отходов для получения цинксодержащих оксиэтилидендифосфонатных композиций, изучения свойств полученных добавок, как стабилизаторов накипеобразования и ингибиторов коррозии различных металлов является актуальной проблемой. Повторное использование промышленных цинксодержащих отходов будет способствовать снижению уровня загрязнения окружающей среды, как за счет уменьшения объема токсичных твердых и жидких отходов, так и за счет рационального использования воды в промышленности, снижение забора природной воды и значительного уменьшения объемов сточных вод. Важное значение также имеет утилизация отходов полиакрилонитрильных волокон (гидролизованного полиакрилонитрила – гипана) при его использовании в составе эффективной стабилизирующей композиции на основе пирофосфорной кислоты, триполифосфата натрия и динатриевой соли этилендиаминтетра-уксусной кислоты.

      Связь работы с научными программами, планами, темами.

      Работа над диссертацией выполнялась в Научном центре  ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» в течение 1998 – 2007 годов согласно программ  научного центра объединения, в частности: «Программа по утилизации отработанных катализаторов и поглотителей, применяемых на ЗАО «Северодо-нецкое объединение Азот»» (от 15.02.1999г), «Программа исследовательских работ по совершенствованию ингибиторов коррозии водооборотных циклов» (от 2.02.2001г) и в Национальном техническом  университете Украины “Киевский политехнический институт” в разрезе госбюджетной научно-исследовательской роботы “Разработка экологически чистых ингибиторов коррозии металлов, солеотложения и биообростания (биоповреждения)”(номер госреестрации 0104U00940).

       Цель и задачи исследования. Цель работы – разработка ингибиторов накипеобразования и коррозии металлов на основе отходов отработанных цинковых поглотителей и катализаторов, оценка их  эффективности в статических и динамических условиях для обеспечения рационального использования воды и ресурсосбережения в циркуляционных системах промышленности и энергетики, снижение антропогенного влияния на природные водоемы. 

      Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

-    разработать     технологию     утилизации      отходов      поглотителей  и  

катализаторов  для приготовления  на  их  основе  ингибиторов   коррозии и    накипеобразования;

· на основе полученных из отходов соединений цинка разработать композиции, являющиеся  ингибиторами коррозии и солеотложений;

· создать стендовую установку, моделирующую работу водооборотных циклов для испытания ингибиторов коррозии и солеотложений;

· изучить процессы коррозии и  солеотложения в лабораторных условиях и на стендовой установке в зависимости от состава и концентрации ингибитора;

· определить характеристики и область применения исследуемых ингибиторов коррозии и солеотложения для различных вод предприятия при эксплуатации   замкнутых циркуляционных системах. 

Объект исследования – цинкосодержащие промышленные отходы – отработанные поглотители сероорганических соединения и катализаторы, отходы производства полиакрилонитрильных волокон (гидролизованный полиакрило-нитрил – гипан), воды из оборотных систем, ингибиторы накипеобразования и коррозии металлов. 

Предмет исследования – процессы выделения оксида цинка из промышленных отходов, коррозионные процессы, процессы солеотложения в замкнутых водооборотных системах.

 Методы исследования. В работе использованы титрометрический, фотоколориметрический, электрохимический, массометрический и дериватографический методы анализа отработанных катализаторов и поглотителей, а также состава воды, содержания ингибиторов в водах водооборотных циклов. Для определения эффективности ингибиторов в статических и динамических условиях применялись массометрический, поляризационного сопротивления  и электрохимический методы измерения скорости коррозии металлов Ст3, 12Х18Н10Т, латуни Л62 и меди М-2. 

        Научная новизна полученных результатов.

1.  Впервые определены параметры процессов регенерации отработанных цинк-ацетатных катализаторов, поглотителей сероорганических соединений, цинк-ацетатных растворов и процессов получения на основе извлеченного из отходов оксида цинка и оксиэтилидендифосфоновой кислоты ингибиторов коррозии и солеотложений.

2. Установлена зависимость скорости коррозии легированной и нелегированной стали, латуни и меди от температуры, давления, типа и дозы цинкоксиэтилидендифосфонатных ингибиторов, определено их влияние на солеотложение в водооборотных системах в статических и динамических условиях. 

3. Впервые определено взаимное влияние полифосфатов, гидролизованного полиакрилонитрила, полученного из отходов акрилонитрильных волокон, динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты в зависимости от температуры и давления в статических и динамических условиях на солеотложения и скорость коррозии разных металлов, используемых в оборудовании водооборотных циклов.  

Практическое значение полученных результатов. 


На   основании   проведенных   исследований   предложена  технологическая  схема утилизации отходов отработанных поглотителей сероорганических соединений производства аммиака и катализаторов синтеза винилацетата для приготовления ингибиторов коррозии металлов. Данные исследования положены в основу исходных данных для проектирования опытно-промышленной установки по переработке отходов и приготовления на их основе ингибиторов коррозии металлов. Полученные результаты дают возможность осуществить научно- обоснованный подбор ингибиторов коррозии для водооборотных циклов и оптимизировать технологические условия их эксплуатации, что позволит сократить сброс воды на продувку систем и соответственно уменьшить использование свежей природной воды, а также продлить время эксплуатации трубопроводов и оборудования. Замена импортного ингибитора коррозии на более дешевый  и  доступный на ЗАО «Северодонецкое объединение Азот», снижение расходов на захоронение отходов обеспечили экономический эффект от внедрения композиции на уровне 458772 грн в год. Разработанные ингибиторы накипеобразования и коррозии могут быть рекомендованы предприятиям химической и нефтехимической промышленности для замкнутых систем охлаждения.

        Личный вклад соискателя. Все экспериментальные данные, включенные в диссертационную работу, получены непосредственно автором. Постановка задач, интерпретация результатов исследований и их обобщения выполнены совместно с научным руководителем. Оформление работы, подготовка статьей, патентов и докладов на конференциях осуществлены в творческом содружестве с научным руководителем и коллегами ЗАО «Северодонецкое объединение Азот». Автор также принимал непосредственное участие в проведении опытно-промышленных испытаний предложенных технологий, обработке и оформлении результатов этих испытаний.

       Апробация результатов диссертации. Результаты исследований, представленные в диссертационной работе, прошли апробацию на научных конференциях: V международная научно-техническая конференция “Новые материалы и технологии защиты от коррозии” (г.Санкт-Петербург, Россия, 28-31 мая 2002г); 1-ая международная научно-техническая конференция студентов и аспирантов “Химия и современные технологии” (Днепропетровск, Украина, 26-28 мая 2003г); V научно-практическая конференция “Переработка энергоресурсных отходов. Экологические, экономические и медицинские аспекты” (п. Поляна, Свалявского р-на, Украина, 1-5 марта 2004г.); науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених “Технологія-2004” (м.Сєвєродонецьк, Україна, 15 -  16 квітня 2004р.); IV Украинская научно-техническая конференция “Укркатализ- IV” (г.Яремча, Ивано-Франковская обл., 6-9 сентября 2004г.);         VI научно-практическая конференция “Переработка  энергоресурсных  отходов” (Ялта, Украина,19-23 сентября 2004г); VIII Всеукраинская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых “Технология – 2005” (г.Северодонецк, Украина, 14-15 апреля 2005г.); IX Всеукраинская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых “Технология-2006”(г.Северодонецк, Украина,13-14 апреля 2006г); X Всеукраин-ская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых “Технология-2007”(г.Северодонецк, Украина, 19-20 апреля 2007г).

       Публикации. По  материалам  диссертационной   работы   опубликовано 6 статьей  в  научных журналах, 9 тезисов в сборниках материалов научных конференций  и  3  патента Украины на изобретения.

        Структура диссертации. Диссертация включает: введение, 5 разделов, выводы, список использованной литературы, приложение. Работа изложена на 199 страницах, включая 42 таблицы, 22 рисунка и 4 приложения. Объем библиографии - 185 источников.

ВЫВОДЫ

    1. Для создания композиций - высокоэффективных ингибиторов накипеобразования и коррозии использовались отходы производств ЗАО «Северодонецкое объединение Азот»: цинк-ацетатный катализатор синтеза винилацетата, цинк-ацетатный раствор, оставшийся после его пропитки, отработанные поглотители сероорганических соединений на основе оксида цинка (СПС-Ф, ГИАП-10), гипан – продукт переработки отходов полиакрило-нитрильных волокон, триполифосфат натрия, пирофосфорная кислота, динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, а также  оксиэтилидендифосфоновая  кислота.

    2. Исследована зависимость скорости коррозии и солеотложения в воде цеха НОПС от температуры и концентрации ингибитора ZnОЭДФК-Р, приготовленного из цинк-ацетатного раствора.  Установлено, что эффективная концентрация ингибитора  в  воде цеха НОПС составляет ~ 20 мг/дм3  .

    3.  Создана стендовая установка, позволяющая определять скорость коррозии, степень защиты исследуемых металлов, солеотложения в условиях работы водооборотных циклов.

    4. По результатам изучения зависимости скорости коррозии металлов с ингибиторами ZnОЭДФК-К, ZnОЭДФК-П от температуры, давления и концентрации ингибитора в статических и динамических условиях установлено, что они являются эффективными ингибиторами коррозии исследуемых металлов при дозах 10 - 20 мг/дм3, кроме того при данных концентрациях они являются эффективными ингибиторами солеотложений.

    5.  Изучено влияние композиции -  полифосфатный ингибитор  – гипан – трилон Б на скорость коррозии металлов и солеотложений в декарбонизованной воде.  Введение в воду гипана и трилона Б показало, что они эффективно снижают скорость коррозии металлов, защищают теплообменную аппаратуру от фосфатных отложений и отложений железа при дозах полифосфатного ингибитора 20мг/дм3, гипана 40мг/дм3 и трилона Б 40мг/дм3.


    6.  Результаты исследований по влиянию содержания пирофосфорной кислоты в ингибиторе (2,6 ÷ 25%) при разных температурах показали, что наиболее высокую эффективность защиты металлов от коррозии ингибитор обеспечивает при содержании пирофосфорной кислоты ~ 20%.

    7. На стендовой установке показано, что скорость коррозии металлов без ингибитора и степень защиты исследованных металлов с увеличением температуры и давления, в присутствии полифосфатного ингибитора и композиции возрастают.  

    8. Разработаны технологии регенерации отработанных поглотителей серо-органических соединений, получения полифосфатного ингибитора и  ингибиторов коррозии из регенерированных поглотителей сероорганических соединений, отработанного   цинк-ацетатного  катализатора, а также раствора, оставшегося после пропитки цинк-ацетатного катализатора, которые позволяют утилизировать отходы и решать проблемы защиты водооборотных циклов предприятия ЗАО «Северодонецкое объединение Азот» от коррозии и накипеобразования.   

   9. Годовой экономический эффект от внедрения композиции - полифосфатный  ингибитор - гипан - трилон Б составляет ~ 458772 грн. в год. Композиция  используется  в  водооборотных циклах предприятия с 2001 года по настоящее время. 


СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ

1. Безотходная технология в промышленности / В.Н.Ласкорин, Б.В.Романов и др. – М.: Стройиздат, 1986. – 456 с.

2. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища.- Київ,- ”Знання”,- 2000,- 68 с.
3. Коробкин В.И.,Передельский Л.В. Экология. Изд.четвертое, дополненное и переработанное, - Ростов-на-Дону, - «ФЕНИКС», - 2003, - 374 с.

4. Мiщенко В.С., Горлицький Б.О., Дробишев Ю.П. Аналiз стану проблеми вiдходiв // Экологии и ресурсосбережение. – 1995. - №4. – С. 53 – 55.

5. Израэль Ю.А. Экотехнология и контроль состояния природной среды. – М.: Гидрометеоиздат, 1984. – 560 с.

6. Тищенко Г.П., Алексеева В.А., Тищенко И.Г. Экологические аспекты коррозии. – М.: НИИТЭХИМ, 1992. – 68 с.

 7.   Кузнецов Ю.И. Роль процессов комплексообразования  в  ингибировании 

       коррозии металлов // Тезисы докладов всесоюзного совещания “Физико-

       химические основы действия ингибиторов коррозии металлов” 16-19 окт., 

       1989. ч.2.- М., - 1989. - С.7-9.

     8.  Yurij I.Kuznetsov. Organic inhibitors of corrosion of metals : Plenum 

          Press.New York and London, - 1996. - Р. 60-101.

 9.  Гомеля Н.Д., Радовенчик В.М., Шутько Г.Л. Исследование процессов 

       коррозии стали в воде // Экотехнологии и ресурсосбережение. -1996.- №1.

       - С.36-40.

10.  Пономарева Л.В., Лучинина Л.А., Соснова А.В., Мамынова Л.А., 

          Коваленко Л.А., Выдрина В.М. Ингибитор комплексного действия для 

       систем оборотного водоснабжения // Химия и технология воды.-1987.

· Т.9, № 4. – С. 312-313.

11.  Дятлова Н.М. Теоретические основы действия комлексонов и их 

       применение в народном  хозяйстве и медицине // Журн. Всесоюз. хим. об-ва 

       им. Д.И.Менделеева.- 1984. -№ 3.- С.7-19.

12.  Panacek F., Cocia I., Eliaasek I. Pouziti fosfonatu k uprave chladicich vod // Sb/ 

       VSCHT Praze. – 1980. –Vol.41.- Р. 5-15.

13.  Дрикер Б.Н., Михалев А.С. Применение комплексонов для предотвра-

       щения отложений в  системах оборотного водоснабжения // Цветные 

       металлы. –1983. - № 11.- С.27-28. 

14.  Погребова И.С. Теоретические аспекты создания комбинированных  

       ингибиторов коррозии металлов //Тезисы докладов всесоюзного совещания 

      “Физико-химические основы действия ингибиторов коррозии металлов”

       16-19 окт., 1989. ч.2.- М.,- 1989.- С.23-25.

15.  Дрикер Б.Н.,Машанов А.В.,Михалев А.С.,Кошкина К.А.,Гуревич 

       М.З.,Дятлова Н.М. Использование фосфорсодержащих  комплексонатов  

       цинка для ингибирования коррозии в оборотных системах   водоснабжения 

       металургических предприятий //Тезисы докладов  всесоюзного совещания 

       “Физико-химические основы действия ингибиторов коррозии металлов”.

       16-19 окт., 1989. ч.2.- М., -1989, - 55 с. 

16.  Кузнецов Ю.И.,Бардашева Т.И. Ингибирование коррозии стали и  

          алюминия   комплексонатами в рассолах// Тезисы докладов всесоюзного 

          совещания “Физико-химические основы действия  ингибиторов коррозии 

          металлов”16-19 окт., 1989, ч.2.-М.,- 1989, - 65 с. 

17.  Кузнецов Ю.И., Исаев В.А. Влияние окислителей на эффективность  

          защиты стали  композициями на основе ОЭДФ// Тезисы докладов  

          всесоюзного совещания “Физико-химические основы действия ингибиторов 

          коррозии металлов”16-19 окт., 1989, ч.2.- М.,- 1989,- 66 с. 

18.  Сусеков Л.В.,Владимиров С.С.,Шабалина А.Е.,Кудинова И.Н. Комплексный 

       подход к способу защиты оборудования оборотного водоснабжения от

       коррозии, солеотложений и биообрастаний // Вопросы  совершенствования 

       и эксплуатации процессов производства низших олефинов. Вып.26.- М.,-

       1989. -С.91-94.

19.  Smĕsný  inhibitor  kоrоze  kovú  pro uzavřenė vodni obĕhovė systėmy se 

          sеkvestračnim účinkem:А.с. 260597 ЧССР , МКИ4 С 23 F 11/10 


          // Bartoniček Robert, Lukeš Ivan, Nĕmcová Jitka, Zelenka Pavel.-№2317-87.W; 

          заявл. 02.05.87; опубл. 15.06.89.

20.  Zhao Renxui, Yang Zhang. A study on sodium aluminate and aluminate-based 

       formulation for corrosion inhibition of carbon steel in cooling water 

           // 11th Int. Corros. Congr.:Innov. And Technol. Transfer. Corros. Contr., 

           Florence, 2-6 Apr., 1990. Vol. 3/ Assoc. Ital. Met.-Milano, 1990. -Р. 9-16.

21.  Стасенко С.П., Нестеренко С.В., Бородина Г.Е. Защита теплообменного 

       оборудования от коррозии и накипеобразования с помощью ингибиторов // 

       Кокс и  химия. -1990. -№4. - С.33-37.

22.  Зубарева М.А., Школьников В.М., Литвинова Н.А., Ерухимович Ж.Ш., 

       Калинина Э.В. Комплексная оценка эффективности   ингибиторов 

       Коррозии // Защита металлов.-1990.-Т.26, №2. - С.266-272.

23.  Кузнецов Ю.И., Исаев В.А., Трунов Е.А. Влияние катиона-комплексо-

          образователя  на защиту стали оксиэтилидендифосфонатами // Защита 

          металлов.-1990.-Т.26, №5. - С.798-804.

24.  Al-Borno A., Islam M., Khraishi R. Multicomponent corrosion inhibitir 

          system for  recirculating cooling water systems// Corrosion (USA).-1989.-45. 

          № 12. – Р.970-975.

25.  Al-Borno A., Islam M., Haleem R. Synergistic effects observed in nitrite-

          inirganic  phosphate inhibitor blends // Corrosion (USA). -1989.-45. № 12.

·  Р. 990-995.

26.  Кузнецов Ю.И. Механизм действия комплексонатных ингибиторов 

          коррозии  металлов // Коррозия и защита металлов : Тезисы докладов 

          12 Пермской  конференции, окт., 1990. – Пермь, -1990. –101 с.

27.  Пат. 4904413 США, МКИ4 С 23 F 11/06. Cooling water corrosion control 

          method and  composition: Пат. 4904413 США, МКИ4 С 23 F 11/06/Nalco 

          Chemical Co.- №287633;заявл. 20.12.88;опубл.27.02.90;НКИ 252/389.23.

28.  Соколов Ю.Н., Кадек В.М., Краст Х.Б., Трушинска В.А. Разработка и 

          внедрение  ингибиторов комплексного действия для защиты металлов 

          в водных средах // Коррозия и защита металлов: Тезисы докладов 12 

      

           Пермской конференции., окт.,1990.- Пермь. -1990.- 79 с.

29.  Савенко Л.Г., Соцкая Н.В., Кравченко Т.А., Сурова Л.Н., Слепцова О.В., 

       Кичигин В.П. Коррозия углеродистой стали в оборотной воде с  повышен-

       ным содержанием и   подбор ингибирующих композиций  // Журнал 

       прикладной химии. -1991. –Т.64, №2. -С. 313-317.

30.  Жданова Э.И., Шакиров А.С., Подобаев Н.И. Подбор синергетических 

          смесей  ингибиторов для защиты систем водоснабжения //Ингибиторы 

          коррозии  металлов./Московский госсударственный пед.ин-т.-М., - 1989. –

          С. 23-27.

31.  Кадек В.М., Клявиня С.А., Краст Х.Б. Роль комплексообразования в 

          процессе  ингибирования коррозии // 2 Всесоюзная школа-семинар 

          «Современные методы  исследования и предупреждения коррозии и 

          эррозии разрушений», 6-11 окт.,1991: Тезисы докладов/ Удмурдский 

          гос.ун-т.- Ижевск; Севастополь, -1991. –62 с.

 32.  Telegdi Judit, Kálmăn Erika, Kármánné Herr Franciske. Vizkezelésre 

          alkalmes új  inhibitor-vegyületek // Magy. kém.folyoir.,-1991.-97, № 3.

           - Р.119-122.

 33.  Тыр С.Г., Бобошко З.А., Уйма Я. Применение ингибиторов коррозии в 

           Украине и  Польше // Защита металлов.-1997.-Т.33, № 6.- С. 666-672.

 34.  Цибуля С.Д. Розробка iнгiбiторiв комплексної дії на вторинній сировині 

       для  захисту сталі від корозії та корозійно-механічного  руйнування (КМР) 

       //Доклад на науковому семінарі«Корозія.Захист металів від корозії. Київ. 

       1999»/ Фіз.-хім. мех. матер.- 2000. -36, № 1.- 125 с. 

35.  Quraishi M.A., Faroogi I.H., Saini P.A. Investigation of some green compounds 

       as corrosion and scale inhibitors for cooling systems // Corrosion (USA).-1999.

       -55, № 5.-Р. 493-497.

36.  Rajendran S., Apparao B.V., Palaniswamy N. Mechanism of corrosion 

            inhibition by the 2-chloroethyl phosphonic acid – Zn2+ system // Anti-Corrosion 

            Method and Mater.-2000. -47, № 3.- С.147-151.
37. Yurij I.Kuznetsov. Organic inhibitors of corrosion of metals : Plenum Press. 


       New York and London, -1996.- 5 р.

 38.  Под ред. Академика Т.С.Хачатурова.  Экономика природопользования. – 

        Изд.МГУ., - 1991, С. 169-171.

 39.  Макаров С.В. Аналитический обзор. Малоотходные технологические 

        процессы и переработка отходов. Государственный комитет СССР по науке 

        и технике. Всесоюзный научно-технический информационный центр. - М:, 

        -  1989. – С. 48-51.

 40.  Стрельцов О.А., Федун О.С.. Использование промышленных отходов для 

        кондиционирования минеральных удобрений // Экотехнологии и 

        ресурсосбережение. – 2004. - №4. С. 40-42.

 41.  Пат. 20570 А Укр., МКI С 0,5 С S Спосiб одержання амiачної селітри / 

        О.С.Федун, Ю.А.Вахрущев, М.I.Корчака, О.А.Стрельцов. – Опубл.27.02.98, 

        Бюл. №1.

 42.  Пат. 32489 Укр., МКI 5 С 0,5 С S Спосiб модифiкування амiачної селітри / 

        О.С.Федун, Ю.А.Вахрущев, М.I.Корчака, О.А.Стрельцов. – Опубл. 

        15.12.2000, Бюл. №17.

 43.  Стрельцов О.А., Вахрушев Ю.А., Корчака Н.И., Федун О.С.

        Кондиционирование гранулированной аммиачной селитры отходом 

        биологической очистки сточных вод завода минеральных удобрений // 

        Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2001. - №2. – С. 35-37.

  44.  Федун О.С., Стрельцов О.А., Корчака Н.И. и др.    Использование 

         промышленного отхода биологической очистки сточных вод завода 

         минеральных удобрений в качестве кондиционирующей добавки к 

         аммиачной селитре // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 1994. -    

         № 5-6. – С. 92-93.

45.  Курмакова И.Н. Очистка и переработка отходов. Использование отходов 

        производства в противокоррозионной защите (Обзор) // Экотехнологии и 

        ресурсосбережение. – 1998. - №6. – С.34-40.

46.  Ингибиторы коррозии металлов на основе продуктов и отходов коксо-

        химии // Прогрессивные природоохранные технологии, разработанные АН 

        УССР.- Киев; Знание УССР, 1990. – С. 10-11.

47.  Ингибиторы коррозии : Номенклатурный каталог. – Черкассы : 

        НИИТЭХИМ, 1988. – 49 с.

48.  Афанасьев А.С., Еремеева Р.А., Тыр С.Г. Защита сталей с различным 

        содержанием углерода при сернокислотном травлении с помощью 

        ингибитора С-5 // Защита металлов. – 1987. – Т.14, № 6. – С.108-110.

49.  Ингибитор кислотной коррозии СП-3 / С.Г.Тыр, Ю.В.Федоров, 

        З.А. Бобошко,  Е.В.Ступак // Защита металлов. – 1989. – Т. 25, № 6. – 

        С. 1002 - 1005.

50.  Смешанный пеногасящий ингибитор СП-1 / Ю.В.Федоров, Л.В.Проскурия, 

        В.Ф.Толстых и др. // Защита металлов. – 1985. – Т.21,     № 2. – С. 295-296.

51.  Прогрессивные материалы, технологические процессы и оборудование для 

        защиты металлов от коррозии. – Киев : Наук. думка, 1990. – 250 с.

52.  Утилизация отходов химических производств для получения ингибиторов 

        коррозии металлов // Коррозия и защита металлов. – Пермь : ПГУ, 1983. – 

        С. 123-124.

53.  Цхе Л.А., Ногорбеков Б.Ю., Закарина М.А. Ингибиторные композиции на 

        основе сточной воды коксохимической промышленности // Защита 

        металлов. – 1994. – Т. 30, № 6. – С. 654-656.

54.  Ингибиторы коррозии и защитные материалы на нефтяной основе / 

        Ю.Н.Шехтер, С.А.Муравьева, Н.В.Кардаш, И.Ю.Ребров // Защита 

        металлов.- 1995. – Т. 31, № 2. – С. 191-200.

55.  Защитная эффективность малорастворимого ингибитора ИФХАНМФ / 

        В.И.Вигдорович, Н.В.Сафронова, В.Д.Прохоренков и др. // Защита 

        металлов. – 1991. – Т. 27, № 3. – С. 496-499.

56.  Разработка консервационного материала с использованием отхода / 

        А.Н.Путиков, С.М.Кудрова, Л.Р.Кудрявцева, В.Н.Юрковец // Защита 

        металлов. – 1989. – Т. 25, № 5. – С. 826-828.

57.  Вигдорович В.И., Сафронова Н.В., Прохоренков В.Д. Отходы производства 

        синтетических жирных кислот как ингибиторы атмосферной коррозии // 

      

        Защита металлов. – 1991. – Т. 27, № 2. – С. 341-343.

58.  II Всесоюз. Шк..-семинар «Современные методы исследования и 

предупреждения коррозионных и эррозионных разрушений» : Тез.докл. – 

        Ижевск; Севастополь : Удмурд. Гос. Ун-т, !991. – 166 с.

59.  Теория и практика защиты металлов от коррозии : Тез. Докл. V обл. 

        межотрасл. Науч.-техн. конф. – Самара : Знание, 1991. – 250 с.

60.  Перспективы использования отходов производства алкилбромидов для 

        получения ингибиторов коррозии / С.А.Скакун, Ю.Г.Скрыпник, 

        Н.В.Васильева и др. // Броморган. Соединения и антипирены. Синтез, 

        свойства, методы анализа и перспективы использ. – Черкассы : НПО 

        «Йоддобром», 1991. – С. 55-62.

 61.  Применение ингибиторов для коррозионной защиты металлов / 

            Л.И.Антропов, И.С.Погребова, В.Ф.Панасенко, Н.Ф.Кулешова // 

            Технология   и орг. Пр-ва. – 1991. - №1. – С. 39-40.

 62.  Защитные свойства ингибиторной смеси КГИ при коррозии стали в 

        слабокислых растворах / Г.А.Бурик, Э.М.Анфингер, П.Ф.Бородин и др. // 

        Коррозия и защита металлов в хим., нефтехим. пром-сти и 

        машиностроении. – Омск : Знание, 1990. – 47 с.

 63.  Хвостов В.П., Султанова В.И. Ингибирование коррозии стали вторичными 

        продуктами производства компламина // Защита металлов. – 1990. – Т. 26, 

        № 5. – С. 849-852.

 64.  Использование отхода производства капролактама в качестве ингибитора 

        сероводородной коррозии углеродистой стали / С.И.Усманов, 

        З.А.Таджиходжаев, Х.Я.Кучкаров и др. // Узб. хим. журн. – 1990. - №4. – 

        С. 61-63. 

 65.  Моисеева Л.С., Терешина Р.М. Углеводородорастворимый ингибитор 

        коррозии марки КРЦ-3 // Защита металлов. – 1994. – Т. 30, № 4. – С. 410

 - 413.

66.  Гонтмахер Н.М., Иващенко О.А., Бережная А.Г. Изучение влияния 

          

          ингибиторов на коррозионное и электрохимическое поведение

     низкоуглеродистой стали Ст.3 и некоторых легированных сталей в            соляной  кислоте // Защита металлов. – 1995. – Т. 31, № 4. – С. 365 – 369.

67. Yurij I.Kuznetsov. Organic inhibitors of corrosion of metals : Plenum Press. 

           New York  and London, -1996.- Р.57-60.

    68. Yurij I.Kuznetsov. Organic inhibitors of corrosion of metals : Plenum 

          Press.New York  and London, -1996.- Р.225-246.

    69.  Сороченкс В.Ф. Лигносульфонат натрия как средство предотвращения

        коррозии   стали в оборотной воде// Химия и технология   топлив и масел.-

        1997, №1.- С.45-48.

    70.  Liu Tianqing, Ren Qian, Guo Rong.  Yangzhou daxue xuebao. Ziran  kexue  

      ban= J//Yangzhou Univ. Natur. Sci. Ed. – 1999.-2, № 2. –Р.13-16.

    71.  Rajendran Susai, Apparao B.V., Palaniswamy N. Synergistic effect of 2-

          chloroethyl   phosphonic acid and Zn2+ // Anti-Corros. Meth. And Mater.- 2000.

          - 47, №5.- Р.294 – 297.

    72.  Kuznetsov Y.I. Proc 7 SEIC, Ann. Univ. Ferrara.N.S. Sez V. Suppl. –1990. 

      No.7, Vol.1, - 118 р.

73.  Kuznetsov Y.I. Proc 7 SEIC, Ann. Univ. Ferrara.N.S. Sez V. Suppl. – 1990. –

      No.7, Vol.1, - Р.176-180.

    74.  Дятлова Н.М., Темкина В.Я., Попов К.И. Комплексоны  и комплексонаты 

      металлов.-М.: Энергоиздат. -1986.- 279 с.

    75.  Hammett, L.P.Physical Organic Chemistry: McGraw Hill. New York, -1970. 

      -35 р.

    76.  Кузнецов Ю.И. Растворение металлов, его ингибирование и принцип 

          Пирсона.I. // Защита металлов. -1994.-Т.30, №4. -С.341-351.

    77. Yurij I.Kuznetsov. Organic inhibitors of corrosion of metals : Plenum Press. New    

         York  and London, -1996.-76 р.

    78.  Coupling between ionic defect structure and electronic conduction in 

          passive films on iron, chromium and iron-chromium alloys/ Bojinov M., 

          Fabricius G., Laitinen T., Mäkelä K., Saario T., Sundholm G.// Electrochim. аcta. 

           – 2000. –45, № 13. -Р. 2029-2048.


 79.  Кузнецов Ю.И. Современное состояние теории ингибирования 

          коррозии металлов // Защита металлов. – 2002.-Т.38, №2. - С.122-131.

    80.  Robinson D.S. Corrosion Inhibitiors. Noyes Data Corporation: New Jersey.-

       1979. – 272 р.

    81.  Пат. 2115631 Россия, МКИ6 С 02 F 5/14. Состав для ингибирования 

            солеотложений и коррозии: Пат. 2115631 Россия, МКИ6 С 02 F 5/14/ 

            ООО Экоэнерго.  - №97113167/25; Заявл. 30.07.97; Опубл. 20.07.98, 

            Бюл. №20.

  82.  Пат.5556451 США, МКИ6 С 23 F 11/00/ Oxygen induced corrosion inhibitor 

            compositions: Пат.5556451 США, МКИ6 С 23 F 11/00/Betz Lab.,Inc.- 

            №504635; Заявл.20.07.95; Опубл. 17.09.96; НКИ 106/14.13.

 83.  Пат.5650097 США, МКИ6 С 23 F 11/167/ Corrosion inhibitor  composition for

         steel: Пат.5650097 США, МКИ6 С 23 F 11/167/ Du Pont  de Nemour and Co.-  

         №258113 -  540099; Заявл. 06.10.95; Опубл. 22.07.97; НКИ 252/392.

  84.  Пат.5589106 США, МКИ6 С 23 F 11/18/ Carbon steel corrosion  inhibitors: 

        Пат.5589106 США, МКИ6 С 23 F 11/18/ Nalco Chemical Co.- №388546; 

        Заявл. 14.02.95; Опубл. 31.12.96; НКИ 252/387.

  85.  Yurij I.Kuznetsov. Organic inhibitors of corrosion of metals : Plenum Press. 

        New York and London, -1996.-149 р.

 86.  Rajendran S., Apparao B.V., Palaniswamy N. Corrosion inhibition by 

            phenyl phosphonate and Zn2+// Anti-Corros. Meth. And Mater. –1998.-45,

            №3.- Р. 158-161.

  87.  Кузнецов Ю.И., Исаев В.А., Старобинская И.В., Бардашева Т.И. ИФХАН-

        36  - эффективный ингибитор коррозии металлов в водных средах // 

       Защита металлов.- 1990. -Т.26, №6.- С. 965-969.

    88.  Yurij I.Kuznetsov. Organic inhibitors of corrosion of metals : Plenum 

            Press.New York  and London, -1996.- Р.201-209.

    89.  Пат.5578246 США, МКИ6 С 23 F 5/10/ Corrosion inhibiting composition 

            for aqueous system: Пат.5578246 США, МКИ6 С 23 F 5/10/ Ashland Inc. 

            - №317133; Заявл. 03.10.94; Опубл. 26.11.96; НКИ 252/309.23.

    90.  Gonzales Y., Lafont M.C., Pebere N., Moran F. A synergistic effect 

            between zinc salt  and phosphonic acid for corrosion inhibition of a carbon 

           

           steel // J.Appl. Electrochem. –1996.-26, №12.- Р.1259-1265.

 91.  Rajendran Susai, Apparao B.V., Palaniswamy N. Synergistic effect of ethyl  

         phosphonate   and Zn2+ in low chloride media // Anti-Corros. Meth. And   

        Mater.-1998.-45, №5.-Р.338- 343.

    92.  Кожевников В.П., Заморина А.П. Практический опыт применения 

            фосфорсодержащих комплексонов и комплексонатов на предприятии 

            «Гортеплосети» г.Белгорода:Докл. 3 Междунар.науч.-техн.конф. 

            «Современные схемы и   технологии водоподготовки котельных и 

            тепловых сетей», Москва,3-4 апр.,1998 // Энергосбережение и 

            водоподготовка.-1998, №3.- С.68-69.

    93.  Пат.2128628 Россия, МПК6 С 02 F 5/00. Способ ингибирования  коррозии 

            и  отложений в водооборотных системах: Пат.2128628 Россия, МПК6 

                  С 02 F 5/00/ ОАО Тобол. Нефтехим. комбинат – №97101532/25; Заявл. 

            27.01.97; Опубл. 10.04.99, Бюл.№10.

    94.  Rajendran Susai, Apparao B.V., Palaniswamy N. Synergistic effect of 1-

            hydroxyethane- 1, 1-diphosphonic acid and Zn2+ on the ingibition of 

            corrosion of mild steel in neutral  aqueous environment // Anti-Corros. 

            Meth. аnd Mater.-1999.-46, №1.-Р.23-28.

    95.  Rajendran Susai, Apparao B.V., Palaniswamy N. Influence of substituents 

            on the inhibition efficiency of phosphonic acid-Zn2+ systems // Anti-

            Corros. Meth. аnd Mater.-1999. -46, № 4. -Р. 284 - 289.

     96.  Rajendran Susai, Apparao B.V., Palaniswamy Nmechanism of ingibition 

            of corrosion of  mild steel by polyacrylamide, phenyl phosphonate and 

            Zn2+ // Anti-Corros. Meth. аnd  Mater.-1999.-46,  № 2. -Р.111 - 116.

     97.  Rajendran Susai, Apparao B.V., Palaniswamy N. HEDP-Zn2+: a potential 

            ingibitor  system for mild steel in low chloride media // Anti-Corros. Meth. 

            аnd Mater.-2000.-47, № 2. -Р. 83 - 87.

98. Rajendran Susai, Apparao B.V., Palaniswamy N. Corrosion ingibition by 

            phosphonic acid-Zn2+ systems for mild steel in chloride medium // Anti-

            Corros. Meth. аnd Mater.- 2000.-47,  № 6. -Р. 359 - 365.

    99.  Rajendran Susai, Apparao B.V., Palaniswamy N. Corrosion ingibition by 

            ATMP- molybdate-Zn2+ systems in low chloride media // Anti-Corros. 

            

            Meth. аnd Mater.- 1998. -45,  № 1. -Р. 25 - 30.

   100.  Ермоленко С.Г., Кузнецов Ю.И. Ингибирование  коррозии стали 

            новыми   фосфорсодержащими комплексонатами // Защита металлов.-

            1995.-Т.31, №4. - С.341-345.

101.  Гомеля Н.Д.  N-[тетраэтил-(бис-цинк)-тетрагидрофосфат]-аммоний 

            хлорид – ингибитор коррозии стали в воде // Химия и технология 

            воды.-1998.-Т.20, №5.- С. 493-498.

102.  Машанов А.В., Щелоков Я.М., Зускович Р.Д, Раменский П.П., Игнашов 

         В.А. Обработка воды в системе теплоснабжения  фосфонатами // 

         Энергетик. – 1990. - №4. -С.14-15.

103.  Rajendran Susai, Apparao B.V., Palaniswamy N. Synergistic and antigonistic 

         effect of polyacrylamide, a phosphonate and a divalent metal cation on the 

         inhibition of corrosion of mild steel in neutral aqueous environment // 

         EUROCORR'96: Pap.present. Sess II. Corros. inhibitors. Nice, sept. 24-26, 

         1996: Exten. Abstr./ Cent. Fr. Anticorros. Soc. Chim. Ind. – Nice, 1996. –

         C. P 1/1 – P ¼.

   104.  Цохер Г. Противокоррозионные свойства оксиэтилидендифосфоновой 

            кислоты и   ее натриевой соли в нейтральных водных средах // Защита 

            металлов. – 1990. -Т.26, №4. – С. 664-665. 

 105.  Пат. 159153 Польша, МКИ5 C 02 F 14. Sposób obróbki wody dla chlodzacych
          i  rewczych systemów: Пат.159153 Польша, МКИ5 C 02 F 14/ Ireneusz;  

          Politechnika Wroctawska.- №279955; Заявл. 12.06.89; Опубл. 30.11.92.

   106.  Кузнецов Ю.И., Исаев В.А., Нестерова Н.В. О защите стали окси-

            этилендифосфонатами при повышенных температурах // Журнал 

            прикладной химии.-1990.- 63, №11. – С. 2441-2445.

107. Влияние ингибиторов на коррозию углеродистой стали Ст3 в 

            оборотных водах с  повышенным солесодержанием / Соцкая Н.В., 

            Савенко А.Г., Кравченко Т.А., Сурова Л.Н., Слепцова О.В., Кичигин 

            В.П. // Коррозия и защита металлов: Тез.докл. 12 Перм. Конф., окт., 

            1990.- Пермь, -1990.- 77 с.

108.  Кузнецов Ю.И., Раскольников А.Ф. Роль природы лиганда в ингибирова-

            нии коррозии металлов фосфонатами // Защита  металлов.-1992.-Т.28, №5. 

        

         С. 707-724.

109.  Федоров Ю.В. Эффекты синергизма и антагонизма в комбинирован-

            ных  ингибиторах коррозии металлов // Физ.-хим. Основы действия 

            ингибиторов коррозии мет.: Тез. Докл. Всес. Совещ., 16-19 окт., 

            1989.Ч.2.-М.,-1989.- С.14-15.

110.  Сороченко В.Ф. Технико-экономические аспекты совершенствования 

            технологии  обработки водооборотных циклов неорганическими 

            фосфатами // 2 Всес. Школа-семинар «Современные методы 

            исследования и предупреждения коррозии и эрозии разрушений», 

            6-11 окт.,1991: Тез. Докл./ Удм.гос.ун-т.-Ижевск; Севастополь, -

            1991.-С.124-125.

111.  Тыр С.Г., Бобошко З.А., Глушко И.Д. Оценка эффективности 

            ингибиторов в  средах оборотного водоснабжения // Защита  металлов. – 

            1993.-Т.29, №1.- С.158-160. 

112.  Шабалин А.Ф. Эксплуатация промышленных водопроводов.-М.:     

         Металургия. –1972. – 419 с.

113.  Подобаев Н.И., Жданова Э.И., Шакиров А.С. СКМ-1  - ингибитор 

            коррозии стали  для систем водоснабжения // Физ.-хим. Основы 

            действия ингибиторов коррозии металлов :Тез. Докл. Всес. Совещ., 

            16-19 окт.,1989, Ч 2.-М.,-1989.- 95 с.

114.  Антропов Л.И., Макушин Е.Н.,Панасенко В.Ф. Ингибиторы  коррозии   

            металлов. –К.: Техника. –1981.- 9 с.

115. Полуэктов П.Т., Кривошеева Е.И., Матвеева Н.А. Новые  ингибиторы 

         коррозии  для систем оборотного водоснабжения   предприятий нефте-

         химической и  химической промышленности // Производство и 

         использование эластимеров. –1996, №7.-С.7-8.

116.  Пат. 2124580 Россия, МПК6 С 23 F 11/18. Способ защиты стали от 

            коррозии в  водных средах : Пат. 2124580 Россия, МПК6 С 23 F  11/18/ 

            ОА Ангар. Нефтехим. Комп.-№97113586/02; Заявл. 22.07.97; 

            Опубл. 10.01.99, Бюл. №1.

117.  Абдулаев Т.А. Ингибитор коррозии на основе отходов производства 

          

             // Практика  противокоррозионной защиты. –1999, №1. –С. 25-28.

118.  Сизов Д.Ю., Звягин О.М., Гульдин Г.Л., Дымов В.Е. Локальная система  

         подготовки воды // Химия и технология топлив и масел.  –1998, №2.- 32 с.

119.  Zakrzewski Jerzy. Inhibitory korozji i osadow do uzdatniania wody w obiegacu 

         chlodzacycu //Organika.-1991.- Р.99-100.

   120.  Пат. 2133751 Россия, МПК6 С 02 F 5/38.Способ получения   ингибитора  

           отложений минеральных солей: Пат. 2133751 Россия,  МПК6 С 02 F 5/38/ 

           ОАО«Химпром»-№98102893/04;Заявл. 17.02.98;Опубл.27.07.99.

121.  Пат. 2100294  Россия, МПК6 С 02 F 5/14.Способ защиты  водооборотных  

            систем от коррозии, солеотложения и   биообрастания: Пат. 2100294 

            Россия, МПК6 С 02 F 5/14/ Акц. Общество открытого типа «Ангарская 

           нефтехимическая  компания»,-№95114109/25;. Заявл. 04.08.95; 

           Опубл.27.12.97.

122.  Пат. 2122981  Россия, МПК6 С 02 F 5/14.Состав для предотвращения  

         карбонатных отложений: Пат. 2122981  Россия, МПК6 С 02  F 5/14/ 

         ОАО «Научно-иссл. Ин-т нефтепромхим»-№97113614/25; Заявл.11.08.97; 

         Опубл.10.12.98.

123.  Кузнецов Ю.И., Исаев В.А., Рылкина М.В., Гарманов М.Е. ИФХАН-54-

         новый  ингибитор кислотной коррозии сталей. // Защита металов.-Т37,-№2,-

         2001. -С. 165-169.

124.  Антропов Л.И.Макушин Е.Н., Панасенко В.Ф..Ингибиторы  коррозии 

          металлов. -К.: Техника. -1981. - 66 с.

125.  Акользин П.А. Предупреждение коррозии оборудования технического  

         водо- и теплоснабжения. - М.: Металлургия.- 1988.- 40 с.

  126.  Кострикин Ю.М.,Мещерский О.В.,Коровина О.В. Водоподготовка   и    

           водный режим энергообъектов низкого и среднего давления.  Справочник. -

           М.: Энергоиздат. -1990. - 80 с.

127.  Улич Г.Г.,Реви Р.У. Коррозия и борьба с ней. Введение в  коррозионную 

         науку  и технику.-Л.:Химия. –1989. – 260 с.

128.  Акользин П.А. Предупреждение коррозии оборудования  технического 

        

          водо- и теплоснабжения.-М.:Металлургия.-1988.- 49 с.

129.  Батищев В.В., Бекетов А.Ю. Исследование отложений в оборотных 

         системах водоснабжения // Химия и технология воды. – 1997.-Т.19.-№3.-

        С.296-300.     

  130.  Тесля Б.М., Бурлов В.В.,Ермолина Е.Ю. Оксиэтилидендифосфоновая   

           кислота как ингибитор коррозии в охлаждающих   оборотных водах// 

           Защита металлов.-Т ХХIII, №5.-1987.- С. 889-891.

  131.  Раствор для одновременного удаления отложений и   фосфатирования  

           систем охлаждения:А.с.95121320 Россия, МПК С 02 F 5/00/ В.А.Кузнецов, 

           Ю.В.Болдырев, Д.А.Доляновский (Россия). -№95121320; Заявл.12.19.95; 

           Опубл.02.27.98.

 132.  Кузнецов Ю.И., Трунов Е.А.,Старобинская И.В. Влияние солей   жесткости 

          на  защиту стали оксиэтилидендифосфонатом цинка // Защита металов.-

          Т.XXIV, №3, -1998. -С. 389-394.

 133.  Пат. 2078058  Россия, МПК6 С 02 F 5/14.Способ получения   состава для  

          растворения накипи: Пат. 2078058  Россия, МПК6 С 02  F 5/14/ Научно-иссл. 

          ин-т по нефтепромысловой химии.- №95106167/25; Заявл. 20.04.95; 

          Опубл.27.04.97.

134.  Способ ингибирования коррозии и отложений в водооборотных системах: 

         А.с.2128628 СССР, МПК СО2F5/00/ В.В.Бурлов, О.И.Смирнова, 

         В.С.Савельев, С.Т.Гулиянц,Ю.Н.Ведин, С.А.Солдатов, Г.П.Седина(СССР).- 

         №2128628; Заявл. 01.27.97; Опубл.04.10.99.С.3

135.  Аришкевич А.М.,Васильева И.В.,Щеглова И.С. Использование фосфорсо-

         держащих комплексонов в качестве ингибиторов коррозии и солеотложений 

         в нейтральных средах // Тезисы  докладов Всес. Научно-технической 

         конференции ”Прогрессивные   методы и средства  защиты металлов и 

         изделий от коррозии”,ч.III. –М.,-1988.- 51 с.

136.  Арчаков Ю.И. Современное состояние и перспективы защиты от коррозии 

         конденсационно-холодильного оборудования и градирен  от  воздействия 

         оборотных вод нефтеперерабатывающих и  нефтехимических производств 

        

         (тематический обзор). -М.,-1983.- С.28-37.

137.  Федоров Ю.В.,Толстых В.Ф,Левченко Л.Н. Защита от коррозии теплообмен-

         ной аппаратуры коксохимических и металлургических  заводов // Тезисы 

         докладов .всесоюз.научн.-техн. семинара  “Изучение передового опыта 

         борьбы с коррозией металла и  продление срока  службы конструкций 

         зданий, сооружений и  оборудования на предприятиях черной металлургии.-

          Днепропетровск. -1980. -С.5-6.

 138.  Кязимов А.М.,Велиева Р.К.Вердиев С.Ч. Коррозия стали в   оборотной  воде 

          // Защита металлов.-Т.XIX, №3. –1983. – С.434-436.

139.  Подобаев Н.И.,Завитаева П.З.,Зак Э.Г. Защитное действие  ингибиторов  

          коррозии в сульфатном растворе в условиях  контакта стали 10 и меди // 

          Защита   металлов, -Т.XXV, №4.-1989. – С. 680-682.

140.  Vjma J.,Zeszozynska A.,Wplyn odtleniaczy na przebieg travinia  masradzu  

          M63PW w roztworach H2SO4  // Ochrova przed Korozija. -1987.-Р.98-101.

141.  Юрлова Л.Н.,Боразаз М.Э.,Самылик П.Л.,Зарубин П.И. Защита 

          алюминиевых радиаторов от коррозии с помощью ингибиторов типа  ИКАР 

          // Тезисы докл.всесоюэн.научн.-техн. семинара  “Изучение  передового 

          опыта  борьбы  с  коррозией  и  продление  срока службы  конструкций 

          зданий, сооружений  и оборудования   на  предприятиях   черной 

          металлургии”. -Днепропетровск.-1980.- С.54-55.

142.  Пономарева Л.В.,Лучинина Л.А.,Соснова А.В.,Маминова Л.А.,   

            Коваленко Л.А.,Выдрина В.М. Ингибитор комплексного действия   для  

          систем оборотного  водоснабжения //Химия и  технология  воды. –1987. –

          Т.9, №4.- С. 312-313.

143.  Дрикер Б.А.,Михалев А.С. Применение комплексонов для предотвращения  

          отложений в системах оборотного водоснабжения // Цветные металлы.-

          1983. - №11. – С. 27-28.

144.  Попов К.И.,Ларченко В.Е.,Рудакова Г.Я.,Балабан-Ирмение Ю.В.,Носова 

         В.М. Исследование состава выпускаемых промышленностью  фосфонавтов. 

        

         Ингибитор солеотложений ПАФ-3 // Химическая  промышленность.-1999. – 

         №2. - С. 31-34.

145.  Пат. 2115631  Россия, МПК6 С 02 F 5/14.Состав для ингибирования 

         солеотложений и коррозии: Пат. 2115631  Россия, МПК6 С 02  F 5/14./ ООО 

         «Экоэнерго»-№97113167/25; Заявл. 30.07.97; Опубл.20.07.98.

 146.  Пат. 2158714  Россия, МПК6 С 02 F 5/14. Состав для ингибирования  

         солеотложения в системах оборотного водоснабжения: Пат. 2158714  

         Россия, МПК6 С 02 F 5/14/ ООО научн.-иссл. Предприятие  «ХИМРЕСУРС»

- № 2000109714/12; Заявл. 21.04.00; Опубл.10.11.00.

147.  Деева О.А. Ингибиторы солеотложения и накипеобразования: рецептуры,  

         способы получения, области применения. Аналитико-фактографическая 

         справка. – Черкассы: Бульвар Шевченко. – 2001. –4 с.

 148.  Пат. 2152576  Россия, МПК6 F 28 G9/00 В08В3/08.Состав для   очистки  

          поверхности трубопроводов и теплообменного   оборудования и  

          предотвращения на ней отложений: Пат. 2152576  Россия, МПК6 F 28 G9/00/ 

          ОАО»Тобольский нефтехимкомбинат»; Заявл. 20.04.99; Опубл.10.07.00.

 149.  Деева О.А. Ингибиторы солеотложения и накипеобразования: рецептуры, 

          способы получения, области применения. Аналитико-фактографическая  

          справка. -Черкассы: бульвар Шевченко.- 2001.– 6 с.

150.  Пат. 2114215 Россия, МПК6 С 23 F 14/02. Состав для  химической 

          очистки   поверхностей изделий от накипно-коррозионных  отложений : 

          Пат. 2114215 Россия, МПК6 С 23 F 14/02/ООО «РОСЭКО» -№95105867/02; 

          Заявл.14.04.95;Опубл.27.06.98, Бюл. №2.

151.  Пат. 2149219  Россия, МПК6 С23F11/00 С23F14/02. Композиция для  защиты 

         от коррозии и солеотложений систем водоснабжения   и способ ее 

         приготовления: Пат. 2149219  Россия, МПК С23F11/00/ Магнитогорская гос. 

         горно-металлург. Академия им.Г.И.Носова.- №98113752/02; Заявл.20.07.98; 

         Опубл.20.05.00.

152.  Пат. 2160307  Россия, МПК6 С11D7/32 С11D7/08 С11D7/10. Химическое  

      

         средство для очистки поверхностей от минеральных отложений различного 

         происхождения: Пат. 2160307  Россия, МПК6 С11D7/32 С11D7/08 С11D7/10/ 

         Закрытое акц. Общество «Алтехнохим».-№99110649/04; Заявлено 11.05.99; 

         Опубл.10.12.00.

 153.  Деева О.А. Ингибиторы солеотложения и накипеобразования: рецептуры, 

          способы получения, области применения. Аналитико-фактографическая  

          справка. -Черкассы: бульвар Шевченко.- 2001.– 16 с.

154.  Павленко О.М., Гонтар Н.I., Радишевська Л.Ф., Суворіна М.В. 

           Регенерація відпрацьованого поглинача сірчистих сполук ГIАП-10 

         // Хімічна промисловість України,- 2002.- №2.- С. 41-42.
155.  Патент № 40234 А Україна, МПК 7 ВО1J23/90, ВО1D53/02, ВО1D53/52.

     Спосіб виробництва окисноцинкового поглинача/ Пат. № 40234 А Україна, 

     МПК 7 ВО1J23/90, ВО1D53/02, ВО1D53/52.- № 2000105995/заявл. 

         24.10.2000; опубл. 16.07.2001, Бюл. №6.
156.  Способы уменьшения твердых отходов. Гомеля Н.Д., Гонтарь Н.И., 

         Сергиенко О.В. // Тезисы докладов международной конференции “Екология 

         промышленных предприятий. Утилизация отходов. Очистка сточных вод. 

         Защита воздушной среды”, с.Песчаное Бахчисарайського р-на, Крым, 12 – 

         16 сентября 2005г.

157.  Пат.39581А UA, МПК7 В01J23/90, В01J23/92, В01D53/02.Спосіб регенерації 

         відпрацьованого   поглинача   сіркоорганічних  сполук   на  основі    оксиду 

         цинку/ Пат. 39581А UA, МПК7 В01J23/90.- №2000105996: СДВП 

          “Об'єднання  АЗОТ”; Заявл. 24.10.00; Опубл.15.06.01., Бюл. №5.

158.  Фомин Г.С. Коррозия и защита от коррозии. Энциклопедия международ-

         ных стандартов. –М:,- ИПК Издательство стандартов. -1999.- 360 с.

159.  Стасенко С.П., Несторенко С.В., и др.. Защита теплообменного 

         оборудования от коррозии и накипеобразования с помощью ингибиторов. // 

         Коррозия и защита, 1988, №9.- 16 с.

160.  Кульский Л.А. Теоретические  основы  и  технология кондиционирования

        

         воды. Киев. “Наукова думка”, 1980.  

  161.  Лурье Ю.Ю. Унифицированные методы анализа вод.-М.: изд-во “Химия”, 

           издание 2-е,исправленное.- 1973, - С.376.   
162.  ГОСТ 1895.1-73. Продукты химические органические. Методы 

         определения  физических показателей качества.- 01.07.74.- М: Изд-во 

         стандартов. - 1988.- 3 с.

 163.  ГОСТ 10652-73. Соль динатриевая этилендиамин-N1N1N'1N'- тетрауксусной 

         кислоты, 2-водная (трилон Б) - взамен ГОСТ 10652-63; Введ.04.04.1973.- 

         М.: Изд-во стандартов.- 1979.- 2 с.

164.  Батунер Л.М., Позин М.Е. Математические методы в химической 

        технике.5-ое издание, переработанное и дополненное.-Л.:- Химия.,-

        - 1968.- 823с.

165.  Практические работы по физической химии: Учебное пособие для вузов/ 

           Под ред.К.П.Мищенко, А.А.Равделя и А.М.Пономаревой-4-е изд.,перераб.-

         Л: Химия, 1982.- 400с.

166.  Перспективы использования отходов производства. Н.Д.Гомеля, 

         А.В.Роменский, Н.И.Гонтарь, А.В.Скринникова // Тезисы докладов 

         научной конференции «Сучасні медико-екологічні та економічні аспекти 

         при поводженні з відходами виробництва і споживання” м.Партеніт(Крим), 

        20 - 24мая 2007г.

167.  Ингибиторы коррозии металлов на основе отработанных катализаторов. 

         Н.И.Гонтарь, Н.Д.Гомеля, А.В.Скринникова, Н.В.Стефан // IV Украинская 

         научно-техническая конференція “Укркатализ – IV”. Г.Яремча, Ивано-

         Франковская обл..-Украина. 6 – 9 сентября  2004г. –С.156-157.

168.  Комбинированный ингибитор коррозии металлов, содержащий отходы 

         производства. Гомеля Н.Д., Гонтарь Н.И., Роменський А.В // Тезисы 

         докладов VI научно-практической конференции “Переработка энергоре-

         сурсных отходов”. Ялта. – Украина. 19 – 23 сентября  2004г.- 25с.

169.  Ингибиторы  на  основе  отходов  производства  для  защиты  металлов от 

       

          коррозии  в оборотних циклах. Н.И.Гонтарь, Н.Д.Гомеля, О.В.Сергиенко, 

         А.М.Черноглазов // V научно-практическая конференція “Переработка 

         энергоресурсных отходов. Экологические, экономические и медицинские 

         аспекты”. С.Поляна Свалявского р-на. – Украина. 1 – 5 марта 2004г. –

         С.54-56.

170.  Жук Н.П. Десятибальная шкала корозионной стойкости металлов //  Курс 

          теории коррозии и защиты металлов.-М.,-Металлургия. – 1976.- С. 430-431.

171.  Отходы производства, как ингибиторы коррозии металлов водооборотных 

         циклов. Н.И.Гонтарь, А.В.Скринникова // Науково-практична конференція 

         студентів, аспірантів і молодих вчених “Технологія – 2004”, м.Сєвєродо-нецьк. – Україна. 15 – 16 апреля 2004г.- С.29-30.

 172.  Ингибитор на основе отработанного поглотителя СПС-Ф для защиты 

          металлов от коррозии в водооборотных циклах. Н.Д.Гомеля, Н.И.Гонтарь, 

          А.В.Скринникова, О.В.Сергиенко, Б.А.Гру // Вестник национального 

         технического университета «ХПИ».-41'2004.-С.128-131.

173.  Ингибиторы коррозии металлов на основе утилизации отходов 

         производств. Гонтарь Н.И., Зиберт К.В., рук.-Гомеля Н.Д. // Тезисы 

         докладов IX Всеукраинской научно-практической конференции студентов, 

         аспирантов и молодых ученых “Технология – 2006”,г.Северодонецк, 13-14 

         апреля 2006г, - 54 с.

174.  Гомеля М.Д., Шаблій Т.О. Інгібітори корозії сталі для водооборотних 

    систем охолодження // Экотехнологии  и  ресурсосбережение.-2001.-№1,

          С.14-19.

175.  Разработка и использование ингибиторов от коррозии различных металлов в 

         водооборотных циклах. Роменский А.В., Гонтарь Н.И., Сергиенко О.В., 

         Скринникова А.В // Тезисы докладов V международной   научно-

         технической конференции «Новые материалы и технологии защиты от 

         коррозии». Санкт-Петербург.-Россия.- 28 – 31 мая 2002г.-С.49-50.

176.  Системы оборотного водоснабжения. Влияние температуры и давления на 

      скорость коррозии различных металлов. / Н.И. Гонтарь., Сергиенко О.В., 

    

       Михайлова А.И., Н.В.Штефан // Хімічна промисловість України.- 2003., -

           №6.- С. 61-64.

177.  Патент 39734 А Украина, МПК7 В02F5/00. Способ защиты водооборотных 

         систем от коррозии и солеотложений:Пат.39734 А Украина, МПК7 

         С02F5/00. - №2001010491;Заявл.23.01.2001;Опубл.15.06.2001,Бюл.№5.-6с.

178.  Патент 38620 А Украина, МПК7 В02F5/00. Сполука для попередження 

корозії:Пат.38620 А Украина, МПК7 В02F5/00. - №2000084627; Заявл.01.08.2000; Опубл.15.05.2001, Бюл.№4 - 8с.

 179.   Роменський О.В.,Гонтар Н.I.,Сергiєнко О.В.,Скриннікова А.В. Вплив  

         композиції Ф-1-диспергент фосфатів та заліза на швидкість корозії  різних 

         металів у водооборотних циклах // Хімічна  промисловість України. -2001.-

         №5.- С. 6-8.

180. Гонтарь Н.И., Гомеля Н.Д., Роменский А.В. Коррозия металлов. Защитное  

         действие ингибиторных композиций // Хімічна  промисловість України. – 

         2007.- №5.- С. 30 - 34.

181.  Изучение влияния композиции, включающей ингибиторы коррозии, диспер-

         генты фосфатов и железа, на оборотные воды  циклов СГПП «Объединение 

         Азот» / А.В.Роменский, Н.И.Гонтарь, И.В.Попик, А.И.Михайлова, 

         Н.А.Лищишина // Тезисы докладов Украинской конференции  «Электро- 

         химическая защита и коррозионный контроль» . г.Северодонецк. 16 – 17 мая 

         2001г.
182.  Коррозия металлов в оборотной воде и подбор ингибирующих композиций. 

          Гонтарь Н.И., Сергиенко О.В., Скринникова А.В.// Сборник докладов на І-й 

          международной научно-технической конференции студентов и аспирантов 

          «Химия и современные технологии».  Днепропетровск. 26 – 28 мая 2003г. – 

         С.19-20.
183.  Композиция для защиты металлов от коррозии в водооборотных циклах на 

         основе отходов производства. Гонтарь Н.И., Гомеля Н.Д., Роменский А.В.// 

         Тезиси докладів X Всеукраїнської науково практичної конференції 

         студентів, аспірантів та молодих вчених “Технологія – 2007”,  

         г.Северодонецк, 19 – 20 апреля 2007г., - 32 с.

184.  Разработка и внедрение эффективных ингибирующих композиций. 

         Гонтарь Н.И., Штефан Н.В., Сергиенко О.В., рук-Гомеля Н.Д. // Тезисы 

         докладов VIII Всеукраинской научно-практической конференции студентов, 

         аспирантов и молодых ученных «Технология – 2005». г.Северодонецк, 14 – 

         15 апреля 2005г.-С.100-101.

185.  Гонтарь Н.И., Гомеля Н.Д., Штефан Н.В. Замкнутые системы оборотного 
         водоснабжения. Опыт применения ингибирующей композиции // Хімічна 

         промисловість України. – 2006.-№2.- С.14-16.

Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html
[image: image1.emf] 

х , м  


2











3





4





8





9





9





10





11





12





13





13





149





150





151





152





153





154





155





156





157





158





159





160





161





162








163





164





165





166





167





168





169





170








