Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

На правах рукопису

БРИКАЙЛО РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК 621.182.4

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ УСТАТКУВАННЯ ТЕС З

ЕНЕРГОБЛОКАМИ 150 МВТ ТА З ПОПЕРЕЧНИМИ ЗВ’ЯЗКАМИ І МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ВИТРАТ ЕНЕРГІЇ

05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник −

доктор технічних наук, професор,

Заслужений діяч науки

і техніки України

Мисак Йосиф Степанович

Ідентичність всіх примірників дисертації

ЗАСВІДЧУЮ:

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради Д 35.052.04

канд. техн. наук, доцент                    Ю.З. Вашкурак

Львів - 2012

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ……………………………….6

ВСТУП……………………………………………………………………………………..7

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

УКРАЇНИ. ПРОБЛЕМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ

ТЕПЛОМЕХАНІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ………………………………………….14

1.1. Теплова енергетика України; технічний стан устаткування та режими

його роботи……………………………………………………………………………….14

1.2. Аналіз протікання корозійних процесів на енергетичному устаткуванні

електростанцій……………………………………………………………………...........21

1.2.1. Високотемпературна корозія поверхонь нагрівання котлів………………22

1.2.2. Низькотемпературна корозія поверхонь нагрівання котів………………..24

1.2.3. Механізм забруднення поверхонь нагрівання котла золовими

відкладеннями під час спалювання вугілля………………………………………30

1.3. Заходи зі збереження тепломеханічного устаткування ТЕС

під час простоювання……………………………………………………………………31

1.3.1. Консервація внутрішніх поверхонь тепломеханічного устаткування……31

1.3.2. Консервація зовнішніх поверхонь нагрівання котлів……………………..34

1.4. Вибір і обгрунтування напрямку дисертаційної роботи………………………….37

Висновки до розділу 1…………………………………………………………………...39

РОЗДІЛ 2. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕПЛОМЕХАНІЧНОГО

УСТАТКУВАННЯ ДТЕС. РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ І СПОСОБІВ

ЗАХИСТУ ПОВЕРХОНЬ НАГРІВАННЯ КОТЛІВ ВІД КОРОЗІЇ ТА

МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ

ПРОЦЕСІВ…….................................................................................................................41

2.1. Характеристика основного тепломеханічного устаткування ДТЕС…………….41

2.2. Технології та способи захисту зовнішніх поверхонь нагрівання котлів

ТП-10 і ТП-92 під час простоювання………………………………..………………….45

2.2.1. Консервація зовнішніх поверхонь нагрівання котлів підігрітим

повітрям……………………………………………………………………………..45

2.2.2. Консервація зовнішніх поверхонь нагрівання котлів за допомогою

циркуляції гарячої води……………………………………………………………50

2.3. Методи проведення експериментальних досліджень та визначення

енергоефективності технологічних процесів…...…………………….……………......54

2.3.1. Визначення оптимального часу зупинки котла (впливу занесення

поверхонь нагрівання на техніко-економічні показники, а також витрат на

виведення котла в резерв).……………………………………...…………….........54

2.3.2. Визначення агресивності вугільних відкладень зовнішніх поверхонь

нагрівання після зупинки котла…………………………...……………………….59

2.3.3. Визначення впливу водяного очищення на швидкість корозії металу

зовнішніх поверхонь нагрівання котла ТП-10………….………………………...60

2.3.4. Визначення оптимальних умов та тривалості водяного очищення

зовнішніх поверхонь нагрівання котлів ТП-10 і ТП-92 та пов’язаних з

ним витрат...…………………..…………………………………………………….62

2.3.5. Визначення витрат енергії під час термічного сушіння зовнішніх

поверхонь нагрівання котла ТП-10 за допомогою циркуляції живильної

води….………………………………………………………………………………66

2.3.6. Визначення витрат енергії на гідразинно-аміачну консервацію

внутрішніх поверхонь нагрівання котлів ТП-10 і ТП-92, а також витрат

електроенергії на гідравлічне випробовування котла……...…………….……....69

2.3.7. Визначення витрат енергії на консервацію з надлишковим тиском

внутрішніх поверхонь нагрівання котла ТП-10…….…………………………….72

Висновки до розділу 2……...………………………...……………………………….....73

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ

ЗАНЕСЕННЯ, ОЧИЩЕННЯ ТА КОРОЗІЇ ЗОВНІШНІХ

ПОВЕРХОНЬ НАГРІВАННЯ ПИЛОВУГІЛЬНОГО КОТЛА………………………..74

3.1. Дослідження протікання корозійних процесів на котлах ТП-10 і ТП-92

під час простоювань……………...……………………………………………………...74

3.2. Результати експериментальних досліджень впливу занесення золовими

відкладеннями зовнішніх поверхонь нагрівання на техніко-економічні

показники роботи пиловугільного котла ТП-10……...……………...…………………78

3.3. Експериментальне визначення агресивності вугільних відкладень та

мікроклімату в котлі ТП-10 після зупинки……...……………………………………..79

3.4. Експериментальне дослідження впливу водяного очищення на швидкість

корозії металу котла ТП-10 з газової сторони……...………………………………….80

3.5. Експериментальне дослідження процесу водяного очищення зовнішніх

поверхонь нагрівання котлів ТП-10 від вугільних відкладень.……………………....83

3.5.1. Дослідження процесу водяного очищення від вугільних

відкладень поверхонь нагрівання конвективної шахти котлів ТП-10….……….84

3.5.2. Дослідження фізико-хімічних властивостей вугільних відкладень

конвективної шахти котла ТП-10 та їх аналіз………………………………….....94

3.5.3. Визначення апроксимуючих функцій залежності розчинності

вугільних відкладень від температури води та вмісту лугу у воді………….....103

3.5.4. Дослідження водяного очищення екранних поверхонь нагрівання

котла ТП-10 від вугільних відкладень та фізико-хімічних

властивостей відкладень.……..……………………….….………………………108

Висновки до розділу 3…………………...……………………………………………..110

РОЗДІЛ 4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІТИЧНІ

РОЗРАХУНКИ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ КОНСЕРВАЦІЇ

ТЕПЛОМЕХАНІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ ДТЕС………………………………...112

4.1. Експериментальне дослідження термічного сушіння зовнішніх поверхонь

нагрівання котла ТП-10………………………………………………………………...112

4.1.1. Алгоритм процесу термічного сушіння зовнішніх поверхонь

нагрівання котла…………………………………………………………………..114

4.1.2. Теоретичне визначення кількості вологи (води), яка накопичується

на зовнішніх поверхнях нагрівання конвективної шахти в результаті

водяного очищення.……………………………………………………………….116

4.1.3. Експериментальне дослідження термічного сушіння зовнішніх

поверхонь нагрівання котла ТП-10………………………………………………118

4.1.3.1. Аналіз та параметри термічного сушіння зовнішніх поверхонь

нагрівання котла ТП-10………………..……………….......……………………..118

4.1.3.2. Послідовність проведення досліджень термічного сушіння

котла ТП-10………….…………………………………………………...………..121

4.1.3.3. Результати експериментальних досліджень термічного сушіння

котла ТП-10 та їх аналіз…………………………………………………………..122

4.1.3.4. Апробована функціональна залежність (математична модель)

кінцевої фази процесу термічного сушіння поверхонь нагрівання

котла ТП-10...…………………………………………………………………..….129

4.1.3.5. Оцінка кількості вологи, яка виноситься з котла ТП-10 при

термічному сушінні……………………...………………………………………..135

4.1.3.6. Розрахунок економічного ефекту в результаті термічного сушіння

котла ТП-10 після водяного очищення його поверхонь………………………..137

4.2. Визначення витрат теплової та електричної енергії на збереження

пароводяного тракту устаткування під час простоювання…………………………..137

Висновки до розділу 4…………………………………………………………...……..143

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ……………………………………………………………….144

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………………………………………………….146

ДОДАТКИ………………………………………………………………………………161

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ ТА УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АЕС – атомна електрична станція;

БЗК – бак запасного конденсату;

БНТ – бак низьких точок;

ВПКОіП – водопарокислотне очищення і пасивація;

ВПП – вторинний пароперегрівник;

ГЗВ – гідрозоловидалення;

ДБ – дренажний бак;

ДП – дренажна помпа;

ДТЕС – Добротвірська ТЕС;

ЖП – живильна помпа;

ТЕС – теплова електрична станція;

ТЕЦ – теплоелектроцентраль;

КЕС – конденсаційна електростанція;

ККД – коефіцієнт корисної дії;

КП – конденсатна помпа;

ПАР – поверхнево-активна речовина;

ПЕБ – паливно-енергетичний баланс;

ПЕК – паливно-енергетичний комплекс;

РПП – регенеративний повітропідігрівник;

ССК – суха система консервації;

туп – тонна умовного палива.

ВСТУП

Збереження існуючих теплових енергоблоків та підвищення ефективності їх роботи на вугіллі є важливим і актуальним завданням на даному етапі розвитку енергетики України. Це зумовлено частими простоюваннями теплогенеруючого устаткування у зв’язку зі зменшенням попиту на електроенергію,  переорієнтацією теплової енергетики на спалювання вугілля, запаси якого в Україні достатні, а також необхідністю зменшення енергетичної залежності України від імпортного природного газу і мазуту. За останні 20 років в Україні не введено в експлуатацію жодного теплового енергоблока, працюючого на органічному паливі, що спонукає до підтримання в належному стані існуючого генеруючого устаткування.

Встановлена потужність 104 теплових енергоблоків становить 28,7 млн.кВт∙год. (53,2% встановленої потужності електростанцій України). Це енергоблоки потужністю 150-800 МВт та електростанції з поперечними зв’язками, які введені в експлуатацію у 60-80-ті роки. Енергоблоки виробляють близько 45% електроенергії в Україні, а їх коефіцієнт використання встановленої потужності знаходиться на рівні 30-40%. ТЕС працюють в маневрових режимах з частими зупинками в резерв та на довготривалі простої. Поряд з тим ТЕС суттєво збільшили споживання вітчизняного вугілля, − до 95-98%. Природний газ та мазут переважно використовується на технологічні потреби, зокрема на розпалювання котлів, для підтримання стійкого горіння під час розвантажень. Для підтримання експлуатаційних показників (техніко-економічних) котел необхідно виводити в резерв для очищення зовнішніх поверхонь нагрівання від відкладень. Існує ряд способів очищення, але найбільш поширений і практичний – водяне очищення.

Проблемою ефективного водяного очищення зовнішніх поверхонь нагрівання пиловугільних котлів практично ніхто не займався. Не визначені критерії ефективного водяного очищення, а також методи визначення витрат на його проведення. Практично відсутні літературні відомості щодо впливу водяного очищення на процеси корозії металу пиловугільного котла. Відсутні дані з оптимізації режимів консервації зовнішніх поверхонь нагрівання котла після водяного обмивання та під час простоювання.

Відомо ряд способів захисту внутрішньої частини пароводяного тракту енергоблока під час простоювання з залученням до роботи допоміжного устаткування. Зазначеною проблемою займалось ряд установ, зокрема Центральний котлотурбінний інститут (ЦКТІ, Санкт-Петербург), ЛьвівОРГРЕС (Львів), Київський політехнічний інститут (КПІ, Київ). Незважаючи на це, актуальним залишається питання оптимізації способів захисту, визначення витрат енергії на консервацію окремих типів тепломеханічного устаткування.

Порівняно з консервацією внутрішніх поверхонь нагрівання пиловугільного котла консервація зовнішніх поверхонь є менш вивченою і нерегулярно проводиться на ТЕС. На Трипільській та Бурштинській ТЕС використовується схема захисту зовнішніх поверхонь за допомогою їх термічного сушіння повітрям, нагрітим у парових калориферах котла. Дана схема захисту є недостатньо ефективною через незадовільні умови теплообміну (низька швидкість повітря). Вона не може бути використана на енергоблоках, де відсутні парові калорифери для підігрівання повітря. Практично відсутні літературні відомості про консервацію зовнішніх поверхонь нагрівання котлів з поперечними або секційними зв’язками по свіжій парі.

Актуальність теми. Необхідність збереження тепломеханічного устаткування ТЕС під час простоювання виникла одночасно з їх експлуатацією.

Для підтримання оптимальних техніко-економічних показників роботи пиловугільного котла необхідно вчасно проводити очищення поверхонь нагрівання від відкладень. На проведення водяного очищення витрачається значна кількість електричної енергії та технічної води, яка залежить від кількості нагромаджених відкладень, умов експлуатації, типу устаткування тощо. В результаті водяного очищення на поверхнях нагрівання та газоходах котла накопичується волога, що призводить до прискорення корозійних процесів металу.

Під час проведення заходів зі збереження зовнішніх поверхонь нагрівання котла після водяного обмивання та під час простоювання витрачається значна кількість електричної та теплової енергії, величина якої в основному залежить від тривалості знаходження устаткування в резерві, атмосферних умов, наявної вологи в газовому тракті. Важливим є розроблення ефективних та енергозберігаючих способів захисту зовнішніх поверхонь нагрівання котлів під час простоювання та після водяного обмивання.

До останнього часу комплексне завдання з оптимізації водяного очищення та консервації зовнішніх поверхонь нагрівання пиловугільного котла практично не вирішувалось.

Отже оптимізація умов консервації теплогенеруючого устаткування та підвищення ефективності його роботи на вугіллі є актуальною проблемою комплексного характеру і її вирішення внесе посильний вклад у зменшення витрат електричної та теплової енергії на власні потреби ТЕС, а також у продовження терміну експлуатації устаткування.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась за науковим напрямком кафедри «Теплотехніка і ТЕС» Національного університету «Львівська політехніка» згідно з держбюджетною темою за № державної реєстрації 0112U001211 та планами робіт Мінпаливенерго України і ПАТ «ДТЕК Західенерго» Добротвірська ТЕС (ДТЕС), які враховували координаційні плани галузі, рішень науково-технічних конференцій, семінарів і нарад з проблем енергозбереження.

Мета роботи і завдання досліджень. Мета роботи - розробка технологій захисту тепломеханічного устаткування пиловугільних ТЕС та методів розрахунку витрат енергії.

Для досягнення мети вирішувались такі задачі:

• аналіз існуючих схем і методів захисту зовнішніх та внутрішніх поверхонь нагрівання котлів;

• розроблення ефективних схем захисту зовнішніх поверхонь нагрівання під час простоювання та після водяного очищення;

• розроблення методів експериментальних досліджень та визначення витрат енергії на захист від корозії пиловугільних енергоблоків потужністю 150 МВт та устаткування з поперечними зв’язками потужністю 100 МВт під час простоювання;

• розроблення алгоритмів захисту пароводяного, газового тракту пиловугільних котлів під час простоювання та термічного сушіння їх зовнішніх поверхонь нагрівання;

• виконання на пиловугільних котлах ТП-10 і ТП-92 експериментальних досліджень з визначення:

- оптимального часу зупинки котла (впливу золових відкладень на техніко-економічні показники роботи котла та водяного очищення на корозію металу поверхонь);

- критеріїв ефективного очищення та термічного сушіння зовнішніх поверхонь;

- витрат енергії на термічне сушіння гарячою водою зовнішніх поверхонь;

• експериментальне та розрахункове визначення витрат енергії на збереження зазначеного пиловугільного устаткування під час простоювання.

Об’єктом дослідження є пиловугільні котли типу ТП-92 і ТП-10 енергоблоків потужністю 150 МВт, устаткування з поперечними зв’язками потужністю 100 МВт.

Предмет дослідження. Технології захисту устаткування ТЕС з енергоблоками 150 МВт та з поперечними зв’язками і методи розрахунку витрат енергії.

Методи дослідження. У роботі використаний комплексний метод досліджень, що полягає у сумісному використанні експериментальних результатів натурних досліджень по генеруючому устаткуванню потужністю 150 і 100 МВт та аналітичного визначення оптимальних умов очищення та консервації зовнішніх поверхонь нагрівання пиловугільних котлів.

Наукова новизна роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні, розробленні технологій захисту та підвищення ефективності роботи пиловугільного устаткування ТЕС, методів визначення оптимальних умов технологічних процесів та витрат енергії, зокрема:

• вперше для енергоблоків 150 МВт та устаткування з поперечними зв’язками розроблено ефективні схеми захисту зовнішніх поверхонь нагрівання котлів, що

дало можливість сповільнити корозію металу;

• розроблено метод з визначення оптимального часу зупинки пиловугільних котлів в резерв, що дало можливість зменшити втрати енергії;

• досліджено вплив водяного очищення на процеси корозії металу зовнішніх поверхонь нагрівання котла при спалюванні Львівсько-Волинського вугілля;

• встановлено критерії ефективного водяного очищення та термічного сушіння зовнішніх поверхонь котла при спалюванні Львівсько-Волинського вугілля, що дало можливість зменшити витрати енергії. Вперше визначено апроксимуючі функції залежності розчинності вугільних відкладень від різних чинників;

• вперше отримано апробовану функціональну залежність кінцевої фази термічного сушіння зовнішніх поверхонь нагрівання котла ТП-10, що дало можливість мінімізувати витрати енергії.

Практичне застосування отриманих результатів полягає в наступному:

• розроблені три схем захисту зовнішніх поверхонь нагрівання котлів під час простоювання (після водяного очищення), на які отримано патенти України;

• розроблені методи з визначення оптимального часу зупинки котла та оптимальних умов водяного очищення і консервації зовнішніх поверхонь нагрівання, які можна використовувати для різних типів пиловугільних котлів;

• розроблені алгоритми захисту пароводяного, газового тракту пиловугільних котлів під час простоювання та термічного сушіння їх зовнішніх поверхонь нагрівання, визначені витрати енергії на збереження устаткування енергоблоків 150 МВт і з поперечними зв’язками 100 МВт;

• на основі розробленої математичної моделі розраховані витрати енергії на термічне сушіння зовнішніх поверхонь нагрівання котла ТП-10.

Впровадження результатів роботи здійснено:

• на ДТЕС результати впроваджені на устаткуванні з енергоблоками 150 МВт та з поперечними зв’язками потужністю 100 МВт:

- реалізовано у виробництво методи визначення впливу водяного очищення на процеси корозії зовнішніх поверхонь нагрівання котлів ТП-10, оптимального часу зупинки котлів ТП-10 і ТП-92 в резерв, схему захисту від корозії зовнішніх поверхонь нагрівання котлів ТП-10 (прогрівання в зимовий період);

- мінімізовані витрати енергії на консервацію пиловугільних котлів ТП-92 та ТП-10, які використані під час нормування техніко-економічних показників зазначеного устаткування;

• на Миронівській ТЕС при визначенні та мінімізації витрат енергії на захист пароводяного тракту і визначенні оптимального часу зупинки котла ТП-230-3 в резерв.

Особистий внесок здобувача. Основні положення та результати дисертаційної роботи отримані автором самостійно. Автору дисертації належить:

• обґрунтування необхідності і постановка задачі зі захисту та підвищення ефективності роботи пиловугільного енергоблока, що дозволить зменшити втрати енергії, сповільнити корозійні процеси металу під час простоювання;

• розроблення технологій захисту зовнішніх поверхонь нагрівання котлів під час простоювання та після водяного очищення;

• розроблення методів визначення оптимальних умов технологічних процесів та витрат енергії;

• розроблення алгоритмів захисту пароводяного та газового тракту котлів під час простоювання та термічного сушіння їх зовнішніх поверхонь нагрівання;

• виконання експериментальних досліджень на тепломеханічному устаткуванні відповідно до поставлених задач, аналіз та обробка результатів досліджень;

• створення апроксимуючих функцій залежності розчинності вугільних відкладень від властивостей води та кінцевої фази термічного сушіння поверхонь котла після водяного очищення.

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень та розробок обговорювались на: четвертій Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми економії енергії» (м.Львів, 2003р.); п’ятій Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми енерго- і ресурсоощадності» (м.Дубляни, Львівська обл., 2011р.); Всеукраїнській науково-технічній конференції «Енергоефективність в галузях економіки України» (м.Вінниця, 2011р.); третій Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічні аспекти роботи енергетики України. Шляхи зменшення впливу на навколишнє середовище» (м.Поляна, Закарпатська обл., 2011р.), четвертій Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічні аспекти роботи енергетики України. Шляхи зменшення впливу на навколишнє середовище» (м.Винники, Львівська обл., 2012р.).

Публікації. За темою дисертації опубліковано 9 наукових статей, з них: 7 у науково-технічних журналах (5 з них у фахових виданнях, зокрема 2 одноосібні) і 2 тексти доповідей на міжнародних конференціях (1 з них одноосібна у фаховому виданні). Одержано 3 патенти України на винаходи.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел літератури та додатків. Обсяг дисертації становить 170 сторінок і містить 54 рисунки, 15 таблиць, на 15 сторінках список використаних джерел літератури в кількості 144, на 10 сторінках – додатки.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

1. В дисертаційній роботі на основі аналізу фактичних режимів експлуатації та простоювання вирішена задача збереження та підвищення ефективності устаткування ТЕС з енергоблоками 150 МВт та з поперечними зв’язками 100 МВт.

2. Показано, що схеми захисту зовнішніх поверхонь нагрівання котлів за допомогою термічного сушіння повітрям, нагрітим у калориферах є недостатньо ефективні. Цю проблему можна вирішити за допомогою розроблених нових ефективніших схем захисту з використанням гарячої води та підігрітого повітря стороннього джерела.

3. Розроблено алгоритм захисту пароводяного, газового тракту котлів під час простоювання та термічного сушіння їх зовнішніх поверхонь нагрівання. Розроблено методи визначення: оптимального часу зупинки котла в резерв для проведення водяного очищення; його впливу на швидкість корозії металу; кількості вологи, вилученої з котла в результаті термічного сушіння поверхонь; витрат енергії на захист устаткування.

4. Визначено вплив занесення відкладеннями зовнішніх поверхонь нагрівання котла ТП-10 на питомі витрати умовного палива генеруючої установки. Після 600-816 год. роботи зростання питомої витрати становить 0,142-0,192%.

5. Показано вплив водяного очищення на корозію металу зовнішніх поверхонь нагрівання котла при спалюванні Львівсько-Волинського вугілля. Встановлено, що корозійні процеси пришвидшуються особливо тоді, коли не проводиться консервація – сушіння вологих поверхонь, погано очищених, а також при збільшенні тривалості простоювання. Підтверджено зростання в часі агресивності вугільних відкладень в котлі після його зупинки.

6. Експериментально встановлено критерії ефективного водяного очищення та термічного сушіння зовнішніх поверхонь нагрівання котла при спалюванні Львівсько-Волинського вугілля, зокрема: процеси обмивання погіршуються зі збільшенням температури та лужності води; зі збільшенням температури відбувається випаровування агресивних сполук з відкладень. Вперше визначено апроксимуючі функції залежності розчинності вугільних відкладень від температури води та вмісту лугу у воді.

7. Експериментально на котлі ТП-10 встановлено оптимальні параметри водяного очищення зовнішніх поверхонь нагрівання котла від вугільних відкладень − вміст сухого залишку в стічних водах 10-20 г/дм3 та їх кислотність 10-20 мг-екв/дм3. З огляду на невелику кислотність вугільних відкладень немає необхідності в нейтралізації лужним розчином, але необхідно застосувати термічне сушіння поверхонь.

8. Експериментально визначено витрати енергії на термічне сушіння зовнішніх поверхонь нагрівання котла ТП-10 за допомогою циркуляції гарячої води: витрати теплової енергії становлять 40-50 ГДж, електричної енергії – 1000-1100 кВт·год. Встановлено, що контрольним показником стоянкової корозії в газовому тракті котла є абсолютна волога повітря, а не відносна. Проведена оцінка маси вологи, яка виноситься з котла ТП-10 при термічному сушінні.

9. Розроблено та апробовано функціональну залежність кінцевої фази термічного сушіння зовнішніх поверхонь котла ТП-10, що дає можливість визначити його тривалість і тим самим мінімізувати витрати енергії. Встановлено, що економічний ефект для котла ТП-10 в результаті застосування термічного сушіння після водяних очищень становить 18,0 тис.грн./рік. Вперше визначено витрати енергії на консервацію котлів ТП-10 і ТП-92.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Тітенко С.М. Довгострокові перспективи розвитку енергетики України і заходи щодо науково-технічного забезпечення та розвитку/ С.М. Тітенко, П.Я. Большаков// Збірник «Енергетична стратегія України». – 2003. – С.17-23.

2. Улітіч Ю.І. Довгострокові перспективи розвитку електроенергетики України/ Ю.І. Улітіч// Збірник «Енергетична стратегія України». – 2003. – С.44-52.

3. Дуэль М.А. Диагностирование состояния и условий эксплуатации энергооборудования ТЭС/ М.А. Дуэль, В.А. Кострыкин, И.Г. Шелепов// Энергетика и электрификация. – 2006. – №5. – С.6-13.

4. Левин М.М. Проблемы сжигания низкореакционного угля и некоторые пути их решения/ М.М. Левин, Н.И. Расюк, П.М. Канило,  Д.М. Ваврив, К.В. Костенко// Энергетика и электрификация. – 2000. – №2. – С.23-26.

5. Koula V. Possibilities of the Acoustic Emission Method for the Detection of Flow-Accelerated Corrosion/ V. Koula, M. Drab, M. Havavka// Power Plant Chemistry. – 2010. – №12(6). – P.358-367.

6. Тимошик А.М. До проблеми оцінення ефективної експлуатації спрацьованих енергоблоків/ А.М. Тимошик// Энергетика и электрификация. – 2002. – №1. – С.16-17.

7. Праховник А.В. Типовая платформа формирования энергетики устойчивого развития регионов/ А.В. Праховник, В.А. Попов, Е.Н. Иншеков// Тепловая энергетика – новые вызовы времени: сборник статей. Под общей редакцией П. Омеляновского, И. Мысака. – Л.: НВФ «Українські технології», 2010. – С.38-47.

8. Борисенко А.В. Експлуатація устаткування електростанцій за нормативний період їх роботи/ А.В. Борисенко, Й.С. Мисак, О.Г. Цепак// Налагоджувальні, експериментальні та науково-дослідні роботи ВАТ «ЛьвівОРГРЕС». За заг. ред. Й.Мисака. – Л., 2004. – С.109-117.

9. Мисак Й.С. Бути завжди попереду/ Й.С. Мисак, П.І. Янко, П.О. Гут// Энергетика и электрификация. – 2000. – №3. – С.3-4.

10. Борисенко А.В. Визначення ефективності перевантаження енергоблоків ТЕС у ринкових умовах/ А.А. Борисенко, Й.С. Мисак, М.В. Клуб//  Налагоджувальні, експериментальні та науково-дослідні роботи ВАТ «ЛьвівОРГРЕС». За заг. ред. Й.Мисака. – Львів, 2004. – С.99-108.

11. Тарасенко В.М. Устойчивость энергосистемы Украины по частоте и влияние на надежность и безопасность работы АЭС/ В.М. Тарасенко, В.Н. Васильченко, А.И. Мехед, А.И. Ведв, А.В. Романенко// Энергетика и электрификация. – 2001. - №12. – С.18-24.

12. Горбачевский В.В. Решение вопросов энергосбережения на ТЭС Украины/ В.В. Горбачевский// Энергетика и электрификация. – 1999. - №9. – С.6-8.

13. Брикайло Р.В. Сучасний стан теплогенеруючого обладнання України та його захист під час простоювання/ Р.В. Брикайло// Енергетика та електрифікація, матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологічні аспекти роботи енергетики України. Шляхи зменшення негативного впливу на навколишнє середовище». – 2012. – №4. – С.25-29.

14. Янко П.І. Ощадне використання палива в котельних установках/ П.І. Янко, П.О. Гут, Й.С. Мисак, Я.А. Громко// Налагоджувальні, експериментальні та науково-дослідні роботи ВАТ «ЛьвівОРГРЕС». За заг. ред. Й.Мисака. – Л., 2004. – С.161-166.

15. Праховник А.В. Распределенная генерация: состояние и перспективы/ А.В. Праховник, В.А. Попов, В.В. Ткаченко, F.A. Farret, L. Canha, S. Freitas// Новини енергетики. – 2003. – №3-1. – С.54-58.

16. Назаров В.В. Начерки концепції розвитку енергетики/ В.В. Назаров// Энергетика и электрификация. – 1999. - №7. – С.28-32.

17. Кузьменко А.Ю. Надійність роботи котлових агрегатів ТЕС і екологічна безпека електроенергетичних об’єктів/ А.Ю. Кузьменко, М.І. Котельников, В.В. Литовкін, Є.О. Платонов, Г.Є. Федоров, М.І. Котельников// Энергетика и электрификация. – 2003. - №9-10. – С.55.

18. Яцик А.В. Водні ресурси України як основа сталого функціонування енергосистем/ А.В. Яцик// Энергетика и электрификация. – 2002. - №12. – С.28-33.

19. Плачков І.В. Сучасний стан і перспективи розвитку електроенергетики України/  І.В. Плачков, А.К. Шидловський, Б.С. Стогній, М.М. Кулик, О.С. Дупак// Энергетика и электрификация. – 1999. - №5. – С.1-15.

20. Ущаповский К.В. Особенности эксплуатации блочных ТЭС в режимах ОЭС Украины/ К.В. Ущаповский, О.Б. Денисевич, Д.А. Олефир// Збірник «Енергетика: проблеми та перспективи. Погляд громадськості». –  2007. – С.334-338.

21. Дикий М.О. Сучасний стан і перспективи оздоровлення енергетики України/ М.О. Дикий// Энергетика и электрификация. – 2001. - №5. – С.2-7.

22. Соловйов О.О. Протокол наради з питань діагностування та продовження терміну експлуатації елементів енергетичного обладнання, що напрацювало 300 тис. годин та більше/ О.О. Соловйов, В.І. Півоварчук// Енергетика та електрифікація. – 2006. - №9. – С.16-20.

23. Розрахунок показників надійності для електростанцій, теплових мереж та енергокомпаній. Методика. Галузевий керівний документ. – Київ, 2003. – 47 с.

24. Kazanov V.I. Protecting the internal surfaces of the boiler equipment at the state unitary enterprise mosteploenergo against corrosion and the buildup of deposits/ V.I. Kazanov, V.M. Leonov, Yu.V. Nikitin, V.P. Kashcheev, O.N. Puzyrevskaya, E.N. Shirobokov// – Thermal Engineering. – 2001. – № 8. – P.65-67.

25. Гут П.О. Захист від корозії зовнішніх поверхонь нагріву під час простоювання котлів у резерві/ П.О. Гут, М.Т. Крук, Й.С. Мисак// Вісник Державного університету “Львівська політехніка“, “Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація”. – Львів, 1999. - №2. – С.47-55.

26. Мисак Й.С. Корозія поверхонь нагрівання котлів під час їхнього простоювання/ Й.С. Мисак, Є.М. Якимів, Р.В. Брикайло, П.І. Янко// Теплоенергетика. Збірник наукових статей до 110-ї річниці кафедри теплотехніки і теплових електричних станцій. – Львів, 2008. - С.57-61.

27. Янко П.І. Захист від корозії низькотемпературних поверхонь зупинених котлів/ П.І. Янко, Й.С. Мисак, О.Г. Джигерей// Энергетика и электрификация, спецвыпуск. – 1999. – С.23-26.

28. Горбачовський В.В. Вопросы повышения экономичности работы энергоблоков большой мощности/ В.В. Горбачовський, А.В. Судаков, А.И. Левченко// Энергетика и электрификация. – 1999. - №2. – С.1-4.

29. Магадеев В.Ш. Коррозия газового тракта котельных установок/ В.Ш. Магадеев. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 272 с.

30. Вайман А.Б. О проблеме коррозионно-механических повреждений металла пароводяного тракта блоков СКД/ А.Б. Вайман, С.В. Яцкевич// Электрические станции. – 1980. - №3. – С.1-6.

31. Кузнецов Н.В. Очистка поверхностей нагрева котельних агрегатов/ Н.В. Кузнецов, Г.И. Лужнов, Л.И. Кропп.  – М.: Энергия, 1966. – 271 с.

32. Брикайло Р.В. Збереження устаткування енергоблоків потужністю 150 МВт під час простоювання/ Р.В. Брикайло, Й.С. Мисак// Энергетика и электрификация. – 2007. - №12. – С.27-34.

33. Янко П.І. Режими експлуатації енергетичних котлів// П.І. Янко, Й.С. Мисак. – Л.: НВФ «Українські технології», 2004. – 272 с.

34. Мисак Й.С. Проблеми експлуатації енергетичних котлів енергоблоків/ Й.С. Мисак, П.І. Янко, П.О. Гут, М.В. Клуб, М.П. Кузик, І.В. Білас// Експлуатація та налагодження енергетичного устаткування ТЕС ВАТ «Західенерго»: збірник статей, за загальною редакцією П. Омеляновського, Й. Мисака. – Л.: НВФ «Українські технології», 2005. – С.83-89.

35. Тепловой расчет котельных агрегатов (нормативный метод). – М.: Энергия, 1973. – 296 с.

36. Иванова И.П. Образование сероводорода в пилеугольном факеле при сжигании АШ/ И.П. Иванова, В.Г. Мещеряков// Теплоэнергетика. – 1980. – №1. – С.28-32.

37. Мещеряков В.Г. Образование сероводорода в пылеугольном факеле при сжигании ГСШ/ В.Г. Мещеряков, Л.П. Самарина, И.П. Иванова// Теплоэнергетика. – 1981. – №8. – С.61-65.

38. Иванова И.П. Коррозия экранов пылеугольных котлов с жидким шлакоудалением и способы ее снижения/ И.П. Иванова, В.Ш. Магадеев, В.Г. Мещеряков. – М.: Информэнерго, 1981. – 264 с.

39. Василик А.В. Дослідження крихких корозійних пошкоджень трубних елементів котлів високого тиску/ А.В. Василик, Є.І. Палащук, Р.К. Мелехов// Проблеми експлуатації і модернізації енергообладнання: збірник статей. – Л.: Видавництво ”Край“, 1995. – С.32-40.

40. Здановський В.Г. Основні напрямки підвищення надійності поверхонь нагрівання котлів ТП-100/ В.Г. Здановський. Проблеми експлуатації і модернізації енергообладнання: збірник статей. – Л.: Видавництво ”Край“, 1995. – С.19-26.

41. Мисак Й.С. Енергетика Західного регіону України: історія, сьогодення, завдання, перспективи/ Й.С. Мисак, А.А. Акімов// Енергетика та ринок. – 2012. - №1(62). – С.22-30.

42. Крук М.Т. Витрати енергії, пов’язані із захистом від корозії зовнішніх поверхонь нагріву котлів блоків 300 МВт під час простоювання/ М.Т. Крук, Й.С. Мисак, П.О. Гут, Є.М. Якимів/  Энергетика и электрификация. – 1999. - №8. – С.10-13.

43. Цирульников Л.М. Об очистке воздухоподогревателей при сжигании мазута/ Л.М. Цирульников, М.А. Урунбаев// Электрические станции. – 1976. - №3. – С.15-17.

44. Гаврилов А.Ф. Загрязнение и очистка поверхностей нагрева котельных установок/А.Ф. Гаврилов, Б.М. Малкин. – М.: Энергия, 1980. – 328 с.

45. Мисак Й.С. Ефективність зберігання водогрійних котлів у резерві/ Й.С. Мисак, П.О. Гут, В.Ю. Крук, І.І. Марчак// Энергетика и электрификация. – 2002. - №10. – С.29-33.

46. Корчевой Ю.П. Некоторые проблемы очистки дымовых газов ТЭС Украины от оксидов серы/ Ю.П. Корчевой, И.А. Вольчин, А.С. Карацуба// Энергетика и электрификация. – 2001. - №8. – С.40-44.

47. Внуков А.К. Теплохимические процессы в газовом тракте паровых котлов/ А.К. Внуков. – М.:Энергоиздат, 1981. – 296 с.

48. Янко П.І. Захист від низькотемпературної корозії обладнання котлів під час їхньої довготривалої зупинки/ П.І. Янко, І.І. Штойко, П.В. Онуфрик// Энергетика и электрификация. – 1995. – №1. – С.17-20.

49. Мисак Й.С. Вплив режимів експлуатації на взаємозв’язки параметрів котлів/ Й.С. Мисак, П.І. Янко, П.О. Гут, Б.М. Бурда// Энергетика и электрификация. – 2005. - №11. – С.40-43.

50. Twardowski A. 858 MWe supercritical extension for Belchatow/A. Twardowski// Modern Power Systems. – 2007. – №10. – P.12-18.

51. Гузенко С.Н. Наружные отложения на высокотемпературных поверхностях нагрева котлов при сжигании твердых топлив и способы их очистки/ С.Н. Гузенко, Б.М. Малкин, В.В. Васильев. – М.: Информэнерго, 1974. – 66 с.

52. Schmid C. Siemens sees a future for IGCC – and now it has the technology/ C.Schmid, F. Hannemann// Modern Power Systems. – 2007. – №10. – P.19-24.

53. Ханик Я.М. Сушіння золи з метою використання відходів ТЕС/ Я.М. Ханик, В.М. Кузьма// Теплоенергетика. Збірник наукових статей до 110-ї річниці кафедри теплотехніки і теплових електричних станцій. – 2008. – С.258-265.

54. Кравець Т. Дослідження умов загорання газового вугілля погіршеної якості Львівсько-Волинського вугільного басейну/ Т. Кравець// Збірник 5-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економії енергії». – 2008. – С.162-167.

55. Вайнман А.Б. Анализ повреждаемости труб пароперегревателей котлов энергоблоков сверхкритического давления/ А.Б. Вайнман, А.В. Жабров, Е.Л. Болтенкова, Л.Б. Новгородцева, И.В. Яковлева, В.Ф. Колесников// Энергетика и электрификация. – 2009. - №10. – С.9-25.

56. Kaplina V.Ya. Protection of metal against corrosion as applied to thermal power equipment under the conditions of its operation/ V.Ya. Kaplina//Thermal Engineering. – 2008. – № 4. – P.31-38.

57. Вдовенко М.И. Минеральная часть энергетических углей/ М.И. Вдовенко. – Алма-Ата: Наука, 1973. – 256 с.

58. Отс А.А. Коррозия и износ поверхностей нагрева котлов/ А.А. Отс. – М.: Энергоатомиздат, 1987 – 271 с.

59. Янко П.І. Визначення деяких параметрів впливу на очищення і консервацію поверхонь нагрівання пиловугільних котлів/ П.І. Янко, Р.В. Брикайло, Й.С. Мисак// Энергетика и электрификация. – 2008. – №10. – С.7-10.

60. Boow J. Sodium ash reactions in the formation of fireside deposits in pulverized-fuel-fired bollers/ J.Boow// Fuel. – 1972. – №3.

61. Мисак Й.С. Досвід роботи енергоблоків 300-800 МВт на ковзних параметрах середовища/ Й.С. Мисак// Энергетика и электрификация, спецвыпуск. – 1999. – С.9-11.

62. Глазирин А.И. Консервация энергетического оборудования/ А.И. Глазирин, Е.Ю. Коспрыкина. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 168 с.

63. Павленко А.В. Опыт реконструкции энергоблока мощностью 300 МВт на Змиевской ТЭС – вклад в энергосбережение страны/ А.В. Павленко, О.В. Кононок, Д.Л. Порошин// Энергетика и электрификация. – 2007. - №3. – С.17-24.

64. Воїнов О.П. Особливості структури паливно-енергетичного балансу енергетики України/ О.П. Воїнов, А.С. Мазуренко// Энергетика и электрификация. – 2006. - №2. – С.2-4.

65. Дупак О.С. Проблеми реабілітації теплових електростанцій України та механізм їх інвестування (за матеріалами засідання теплотехнічної секції Науково-технічної Ради Міненерго 10 листопада 1999 р.)/ О.С. Дупак// Энергетика и электрификация. – 1999. - №8. – С.53-54.

66. Майстренко А.Ю. Сравнительный анализ технико-экономических показателей работы ТЭС, использующих чистые угольные энерготехнологии/ А.Ю. Майстренко, А.Н. Дудник, А.И. Топал// Энергетика и электрификация. – 1997. - №6. – С.1-3.

67. Кучин Г.П. Перспективы перевода угольных котлов мощностью до 1МВт на сжигание угля в кипящем слое/ Г.П. Кучин, В.Я. Скрипко// Энергетика и электрификация. – 2001. - №6. – С.50-54.

68. Коробко Б.П. Стан і завдання розвитку та впровадження техніки і технологій використання нових і поновлювальних джерел енергії в Україні/
Б.П. Коробко, М.М. Жовнір// Энергетика и электрификация. - 2000. - №12. – С.3-7.

69. Витрата газомазутного палива під час спалювання на ТЕС України кам’яного вугілля з виходом летких речовин менше 20%. ГКД 34.10.502-2003. – К.: ОЕП «ГРІФРЕ», 2003. – 30 с.

70. Кравець Т.Ю. Оцінка збитку блоків ТЕС через перевитрати палива при використанні вугілля погіршеної якості/ Т.Ю. Кравець, Й.С. Мисак// Энергетика и электрификация. – 2008. - №2. – С.18-21.

71. Мисак Й.С. Вплив якості палива на техніко-економічні показники котельних установок ТЕС/ Й.С. Мисак, Я.Ф. Івасик, Т.Ю. Кравець// Вісник НУ «ЛП» Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – 2000 - №404. – С.89-96.

72. Електроенергетика України. – К.: Бліц-інформ, 1996. – 200 с.

73. Провідні вказівки щодо консервації теплоенергетичного обладнання. ГКД 34.20.591-96. – К.: УНПО «Енергопрогрес», 1996. – 68 с.

74. ГКД 34.20.592-96. Стаціонарні електростанції, що виводяться в резерв. Консервація обладнання. Методика. – К.: УНПО «Енергопрогрес», 1996. – 102 с.

75. ГКД 34.25.502-95. Збереження устаткування енергоблоків 150, 200, 250, 300, 800 МВт у стані довготривалого резерву. Правила. – К.: УНПО «Енергопрогрес», 1995. – 86 с.

76. Boiler cleaning: new process developend. – Heat. and Vent. Rev., 1972, №12.

77. Гумен С.В. Консервация сухим воздухом как метод борьбы со стояночной коррозией/ С.В. Гумен, В.И. Господинов// Энергетика и электрификация. – 2002. - №4. – С.37-42.

78. Здановський В.Г. Методи зменшення пошкоджуваності обладнання від корозії/ В.Г. Здановський// Проблеми експлуатації і модернізації енергообладнання: збірник статей. – Л.: Видавництво ”Край“, 1995. – С.27-31.

79. Позигун М.П. Водопарокилородная очистка и пассивация внутренних поверхностей нагрева барабанных котлов ТЭС с поперечными связями/М.П. Позигун, С.А. Эдельштейн// Энергетика и электрификация. – 2000. - №5. – С.14-18.

80. Господинов И.П. Опыт применения поверхностно-активного вещества (ОДА) для консервации оборудования/ И.П. Господинов, О.И. Слюсаренко// Энергетика и электрификация. – 1999. - №2. – С.10-12.

81. Вайман А.Б. О проблеме коррозионного состояния металла/ А.Б. Вайман// Энергетика и электрификация, спецвыпуск. – 1999. – С.23-26.

82. Усатый А.В. Консервация оборудования блока 800 МВт Углегорской ТЭС подогретым воздухом/ А.В. Усатый, В.В. Нечаев// Энергетика и электрификация. – 2005. - №6. – С.43-44.

83. Сябер Н.А. Опыт эксплуатации системы сухой консервации блока №6 Трипольськой ТЭС/ Н.А. Сябер// Энергетика и электрификация. – 2005. – №6. – С.28-32.

84. Магадеев В.Ш. Коррозия регенеративных воздухоподогревателей при различных способах очистки/ В.Ш. Магадеев, И.И. Надыров, В.Г. Шалейко// Электрические станции. – 1973. – №9. – С.32-35.

85. Цирульников Л.М. Защита газомазутных котлов от сернокислотной коррозии/ Л.М. Цирульников, З.И. Геллер. – Т.: Фан, 1974. – 148 с.

86. Янко П.І. Вплив температури димових газів на забруднення поверхонь нагріву/ П.І. Янко, Й.С. Мисак, Ю.Я. Купровський, А.К. Ільницький// Експлуатація та налагодження енергетичного устаткування ТЕС ВАТ «Західенерго»: збірник статей, за загальною редакцією П. Омеляновського, Й. Мисака. – Л.: НВФ «Українські технології», 2005. – С.90-93.

87. Брикайло Р.В. Боротьба зі стоянковою корозією поверхонь нагріву котлів/ Р.В. Брикайло, П.І. Янко, Є.М. Якимів// Експлуатація та налагодження енергетичного устаткування ТЕС ВАТ «Західенерго»: збірник статей, за загальною редакцією П. Омеляновського, Й. Мисака. – Л.: НВФ «Українські технології», 2005. – С.148-154.

88. ГКД 34.37.304-2003. Галузевий керівний документ. Контроль стану основного обладнання електростанції. Визначення хімічного складу відкладень. Методичні вказівки. – Київ, 2004. – 69с.

89. Методические указания по химическому анализу низкотемпературных отложений мазутных котлов. – Москва-Львов, 1980. – 33 с.

90. Левицький Б.Ф. Гідравліка/ Б.Ф. Левицький, Н.П. Лелій. – Львів, 1994. – 263с.

91. Huenert D. Simultaneous Oxidation and Carburization under Oxyfuel Conditions/ D. Huenert, W. Schulz, A. Kranzmann// Power Plant Chemistry. – 2010. – №12(6). – P.344-352.

92. Янко П. І. Очищення поверхонь нагріву котлів перед їхньою консервацією/ П.І. Янко, О.П. Сіденко// Энергетика и электрификация. – 1999. – №3. – С.18-19.

93. Чепенюк А.И. О диагностировании износа набивки регенеративных воздухоподогревателей/ А.И. Чепенюк, П.И. Янко, Ф.Е. Гут// Энергетика и электрификация. – 1992. - №3. – С.8-10.

94. Мисак Й.С. Очищення поверхонь нагріву регенеративних повітропідігрівників перед їх консервацією/ Й.С. Мисак, П.І. Янко, Я.Ф. Івасик, Є.М. Якимів// Вісник НУ «Львівська політехніка». Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація: збірник наукових праць. - 2001. – №432. – С.84-87.

95. Янко П.И. Занос и очистка поверхностей нагрева котла при сжигании мазута/ П.И. Янко, М.Т. Крук, А.Н. Монарлович и др.// Электрические станции. – 1967. - №5 – С.32-36.

96. Куновський Г.П. Досвід експлуатації схеми подачі пилу високої концентрації під розрідженням на котлоагрегатах Бурштинської ТЕС/ Г.П. Куновський, М.М. Демян// Энергетика и электрификация. – 2005 - №11. – С.37-39.

97. Резников М. И. Парогенераторные установки электростанции/ М.И. Резников. – М.: Энергия, 1968. – 240 c.

98. Куновський Г.П. Дослід експлуатації млинів МВС-140А і 6М75 на Добротвірській ТЕС/ Г.П. Куновський, Р.В. Брикайло// Энергетика и электрификация. – 2004. - №2. – С.22-29.

99. Брикайло Р.В. Експлуатація пилосистем «прямого дуття» з середньохідними млинами 6М75U на Добротвірській ТЕС/ Р.В. Брикайло// Енергетика та електрифікація. – 2010. – №5. – С.42-46.

100. Позигун М.П. Основные пути сохранения и развития энергетики Харьковского региона/ М.П. Позигун// Энергетика и электрификация. – 2004. - №2. – С.22-29.

101. Кудря С.А. Альтернативная энергетика как дополнение к традиционной энергетике топливно-энергетического комплекса Украины/ С.А. Кудря, А.Р. Щекин// Тепловая энергетика – новые вызовы времени: сборник статей. Под общей редакцией П. Омеляновского, И. Мысака. – Л.: НВФ «Українські технології», 2010. – С.418-432.

102. Гут П.О. Мероприятия для экономии природного газа на предриятиях топливно-энергетического комплекса Украины/ П.О. Гут, М.В. Клуб //Тепловая энергетика – новые вызовы времени: сборник статей. Под общей редакцией П. Омеляновского, И. Мысака. – Л.: НВФ «Українські технології», 2010. – С.445-450.

103. ГКД 34.20.507-2003. Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила. – К.: ГРІФРЕ, 2003. – 597 с.

104. Голишев Л.В. Вплив кульового завантаження барабана млина типу ШБМ на ефективність роботи пилосистеми/ Л.В. Голишев, Й.С. Мисак, Г.П. Куновський, Р.В. Брикайло// Энергетика и электрификация. – 2006. – №4. – С.23-27.

105. Ковалюх М.В. Углеразмольная трубно-конусная мельница нового поколения, приборы и устройства управления/ М.В. Ковалюх, С.В. Ковалюх// Энергетика и электрификация. – 2001. – №8. – С.45-54.

106. Янко П.І. Заощадження витрати природного газу (мазуту) при експлуатації котлів/ П.І. Янко. – Львів: НВФ «Українські технології», 2009. – 72 с.

107. Daniels D.G. HRSG Users Handbook/ D.G. Daniels// PSI Media, Las Vegas, NV, USA. – 2006.

108. Важенин Г.А. Из опыта эксплуатации среднеходных мельниц типа МВС/ Г.А. Важенин. – М.: Энергия, 1972. – 46 с.

109. Косарев В.В. Новая горная техника Донгопроуглемаша – основа интенсификации добычи угля/ В.В. Косарев// Новини енергетики. – 2004. – №1. – С.17-24.

110. Чугаев Р.Р. Гидравлика/ Р.Р. Чугаев. – М.: Энергоиздат, 1982. – 672 с.

111. Янко П.І. Деякі експлуатаційні характеристики пилосистем і котла з середньоходовими млинами 6М75U/ П.І. Янко, Р.В. Брикайло// Энергетика и электрификация. - 2009. – №9. – С.38-43.

112. Гелетій З. Економічна ефективність використання низькоякісного твердого палива Західного регіону України для виробництва електричної енергії/ З.Гелетій, А.Росколупа, Й.Мисак, Т.Кравець//  Вісник НУ «Львівська політехніка». Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація: збірник наукових праць. - 2002. – № 460. – С. 123-127.

113. Левит Г.Т. Пылеприготовление на тепловых электростанциях/ Г.Т. Левин. - М.: Энергоатомиздат, 1991. – 384 с.

114. Корчевой Ю.П. Состояние и перспективы развития твердотопливной энергетики Украины/ Ю.П. Корчевой// Тепловая энергетика – новые вызовы времени: сборник статей. Под общей редакцией П. Омеляновского, И. Мысака. – Л.: НВФ «Українські технології», 2010. – С.31-37.

115. Омеляновський П.Й. Перспектива развития топливно-энергетического комплекса Западного региона Украины. П.Й. Омеляновський, В.Л. Гарбузюк, А.Г. Заболотный, А.А. Акимов. Тепловая энергетика – новые вызовы времени: сборник статей. Под общей редакцией П. Омеляновского, И. Мысака. – Л.: НВФ «Українські технології», 2010. – С.640-650.

116. ГКД 34.10.501-96. Витрата газомазутного палива під час спалювання кам’яного вугілля з виходом летких речовин 20% і більшим на ТЕС України. Норми. – К.: ГРІФРЕ, 1996. – 39с.

117. Внуков А.К. Надежность и экономичность котлов для газа и мазута/ А.К. Внуков. – М.-Л.: Энергия, 1966. – 368с.

118. Перхач В.С. Математичні задачі електроенергетики. – 3-е изд., перераб. и доп./В.С. Перхач. – Л.: Выща шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1989. – 464с.

119. Корчевой Ю.П. Экологически чистые угольные энерготехнологии/ Ю.П. Корчевой, А.Ю. Майстренко, А.И. Топал. – К: Наукова думка, 2004. – 187с.

120. Стогній Б.С. Шляхи радикального підвищення ефективності використання вугілля на теплових електростанціях/ Б.С. Стогній, Ю.П. Корчевой, А.Ю. Майстренко// Стратегія енергозбереження в Україні: аналітично-довідкові матеріали. Т.1. Загальні засади енергозбереження. – К.: Академперіодика, 2006. – С.430-449.

121. Патент України №81489 UA МПК (2006) F22B 33/00 F23J 15/00. Котельна установка/ Р.В. Брикайло, Г.П. Куновський, Й.С. Мисак// Промислова власність. – №1; заявл. 05.12.2005; опубл. 10.01.2008, Бюл.№1.

122. Патент України №85517 UA МПК (2009) F22B 33/00 F23С 9/00 F23L 15/00. Котельна установка/ Р.В. Брикайло, Й.С. Мисак// Промислова власність. – №2; заявл. 27.03.2007; опубл. 26.01.2009, Бюл.№2.

123. Кузик М.П. Сушіння зовнішніх поверхонь нагрівання котлів ТП-10 за допомогою живильної води/ М.П. Кузик, Р.В. Брикайло, Й.С. Мисак// Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2012. - №2/8. – С.12-17.

124. Патент України №94510 UA МПК (2011.01) F22B 33/00 F23С 9/00 F23L 15/00. Котельна установка/ Р.В. Брикайло, Й.С. Мисак// Промислова власність. – №9; заявл. 23.10.2009; опубл. 10.05.2011, Бюл.№9.

125. Мисак Й.С. Визначення витрат теплової та електричної енергії на допоміжне устаткування під час знаходження блоків ТЕС у резерві/ Й.С. Мисак, М.Т. Крук, Є.М. Якимів// Вісник НУ «Львівська політехніка». Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – 2002. – №452. – С.174-178.

126. Трембовля В. И. Теплотехнические испытания котельных установок/ В.И. Трембовля, Е.Д. Фингер, А.А. Авдеева.  – М.: Энергия, 1977. – 296 с.

127. Енергетичні характеристики устаткування ІІ черги ДТЕС ВАТ «Західенерго», 2008. – 123 с.

128. Лыков А.В. Тепломассообмен: справочник/ А.В. Лыков. – М.: Энергия, 1978. – 480 с.

129. Кикоина И.К. Таблицы физических величин. Справочник/ И.К. Кикоина. – М.: Атомиздат, 1976. – 1006 с.

130. Исаченко В.И. Теплопередача. Учебник для вузов, изд.3-е, перераб и доп./ В.И. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел. – М.: Энергия, 1975. – 488 с.

131. Куновський Г.П. Досвід експлуатації млинів МВС-140А і 6М75U на Добротвірській ТЕС/ Г.П. Куновський, Р.В. Брикайло// Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економії енергії». – 2003. – С.135-136.

132. Мисак Й.С. Про деякі режими експлуатації котлів/ Й.С. Мисак, П.І. Янко, П.О. Гут, М.М. Демян.  Налагоджувальні, експериментальні та науково-дослідні роботи ВАТ «ЛьвівОРГРЕС»: збірник статей, за заг. ред. Й.Мисака. – 2004. – С.123-129.

133. Беляков И.И. Исследование температурного режима труб парогенераторов СКД при наличии внутренних отложений/ И.И. Беляков// Теплоэнергетика. – 1976. - №4. – С.64-66.

134. Гут П.О. Зберігання водогрійних котлів під час їх простоювання/ П.О. Гут, Й.С. Мисак, І.І. Марчак, Р.Я. Лозинський, В.Ю. Крук// Налагоджувальні, експериментальні та науково-дослідні роботи ВАТ «ЛьвівОРГРЕС»: збірник статей, за заг. ред. Й.Мисака. – 2004. – С.202-208.

135. Мисак Й.С. Про оптимальні умови теплообміну під час зберігання енергетичного устаткування в резерві/ Й.С. Мисак, Є.М. Якимів, Н.М. Лашковська, В.Ф. Близнюк, Я.Ф. Івасик, Р.В. Брикайло, І.А. Демчук// Теплоенергетика: збірник наукових статей до 110-ї річниці кафедри ТіТЕС. – 2008. – С.103-108.

136. Мисак Й.С., Якимів Є.М. Оптимізація витрат теплової та електричної енергії під час простоювання енергоблоків ТЕС у резерві/ Й.С. Мисак, Є.М. Якимів// Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економії енергії». – 2003. – С.192-19.

137. Мисак Й.С. Вплив багатозольних палив на пилопровідні системи та поверхні нагріву котлів/ Й.С. Мисак, П.І. Янко, В.Ф. Близнюк, В.К. Матусевич// Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економії енергії». – 2003. – С.335.

138. Мисак Й.С. Зберігання водогрійних котлів під час простоювання/ Й.С. Мисак, П.О. Гут, М.П. Кузик, І.І. Марчак, В.Ф. Близнюк// Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економії енергії». – 2008. – С.92-97.

139. Якимів Є.М. Визначення оптимальної температури підігріву повітря для захисту котлів від корозії під час знаходження їх в резерві/ Є.М. Якимів// Вісник НУ «Львівська політехніка». Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація: збірник наукових праць. – Л.: НУ "Львівська політехніка". – 2002. – №460. – С.128-131.

140. Патент України №52703  F23 L15/00. Спосіб захисту поверхонь нагріву котельної установки від корозії під час простоювання/ Й.С. Мисак, М.Т. Крук, П.О. Гут, Є.М. Якимів// Промислова власність. – №1; заявл. 18.05.1999; опубл. 15.01.2003, Бюл.№1.

141. Патент України №62958 F22В33/00  F23С9/00  F23 L15/00. Котельна установка/ Й.С. Мисак, М.Т. Крук, П.О. Гут, П.І. Янко, Є.М. Якимів, Т.Ю. Кравець, І.І. Марчак// Промислова власність. – №1; заявл. 12.10.1999; опубл. 15.01.2004, Бюл.№1.

142. Якимів Є.М. Методика визначення витрат теплової та електричної енергії на допоміжне устаткування під час перебування блоків ТЕС у резерві/ Є.М. Якимів, Й.С. Мисак, М.Т. Крук// Энергетика и електрификация. – 2001. – №11. – С.9-11.

143. Брикайло Р.В. Дослідження характеристик вугільних відкладень та корозійних процесів на поверхнях нагрівання енергетичних котлів під час простоювання/ Р.В. Брикайло// Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: збірник наукових праць. – Рівне. – 2010. – №1(49). – С.150-160.

144. Bignold G. Corrosion control in HRSGs – the influence of flexible operation regimes/ G. Bignold// Power Plant Chemistry. – 2010. – №12(6). – P.336-343.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html