## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

НаціональнА АКАДЕМІЯ НАУК України

### Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В.Думанського

### ГОМЕЛЯ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ

## На правах рукопису

## УДК 628.3: 628.16: 628.143.23: 66.065: 621.039

СТВОРЕННЯ НОВИХ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ КОНДИЦІЮВАННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ СИСТЕМ ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека

### Дисертація

на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

### КИЇВ - 2003

### З М І С Т

### Вступ	5

1.СУЧАСНІ МЕТОДИ КОНДИЦІОНУВАННЯ ТА ОЧИСТКИ

ВОДИ В ПРОМИСЛОВОСТІ	13

  - Захист водооборотних систем від накипоутворення, корозії та

біообростання	13

1.1.1. Стабілізаційна обробка води	13

1.1.2. Інгібітори корозії металів в нейтральних водних середовищах	26

1.1.3. Захист водооборотних систем від біообрастання та біопошкодження	29

1.2. Нові методи та технології очищення промислових стічних вод	36

1.2.1. Інтенсифікація фізико-механічних методів очищення стічних вод

від завислих речовин	36

1.2.2. Сучасні методи очищення води від нафтопродуктів	48

1.2.3. Очистка стічних вод від іонів важких металів	58

1.2.4. Сучасні   методи  дезактивації  води	66

# Висновки до розділу 1	72

2. ОБ'ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ	74

2.1. Стабілізаційна обробка води	74

2.2. Дослідження корозійних процесів	79

2.3. Освітлення зворотніх вод виробництва паперу та картону	82

2.4. Зневоднення волокнистих осадів	83

2.5. Виготовлення зразків паперу з використанням волокномістких

відходів	86

2.6. Очищення  нафтовмісних вод	86

2.6.1. Дослідження електрофлотаційної очистки нафтовмістких стічних

вод	86

2.6.2 Видалення нафтопродуктів з води з використанням феромагнетиків	87

2.7. Дослідження процесів іонообмінного виділення катіонів кадмію,

цинку та хромат-аніонів з води	87

2.8. Методи дезактивації води, що містить ізотопи цезію-137 та

стронцію-90	88

2.9. Прилади, що застосовувалися для вимірювання фізичних

величин	91

3. РОЗРОБКА НОВИХ МЕТОДІВ ТА ЗАСОБІВ

СТАБІЛІЗАЦІЙНОЇ ОБРОБКИ ВОДИ ДЛЯ СИСТЕМ

ОХОЛОДЖЕННЯ	93

3.1. Інтенсифікація процесів реагентного пом'якшення води	93

3.2. Розробка маловідходної іонообмінної технології пом’якшення

води	108

3.3. Розробка інгібіторів накипоутворення для водооборотних

систем охолодження	118

## 3.4. Захист водооборотних систем від корозії	122

3.4.1 Оцінка корозійної агресивності води	122

3.4.2. Вплив пом’якшення води на її корозійну агресивність	124

### 3.4.3. Створення інгібіторів корозії сталі в водних середовищах	133

3.4.4. Зниження швидкості корозії сталі у замкнутих системах	145

3.5. Дослідження біостійкості інгібіторів корозії сталі.	150

3.6. Дослідження загальнотоксичної дії перспективних інгібіторів

корозії у водному середовищі	158

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3	160

# 4. ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСІВ ОСВІТЛЕННЯ СУСПЕНЗІЙ ТА

# ЕМУЛЬСІЙ	162

4.1. Повернення у виробництво зворотніх вод паперових

підприємств	162

4.1.1. Вплив реакції середовища на ефективність очистки	162

4.1.2. Визначення оптимальних доз коагулянтів	170

4.1.3. Застосування флокулянтів для інтенсифікації процесів

відстоювання	179

4.1.4. Очищення води методом флотації	184

4.1.5. Утилізація скопу	192

4.1.6. Технологія очистки води та переробки скопу з використанням

нових реагентів	199

4.2 Повернення у виробництво стічних вод, забруднених

нафтопродуктами	202

4.2.1 Вибір оптимальних умов електрофлотаційної очистки стічних вод	202

4.2.2 Застосування феромагнетиків для очищення води від

нафтопродуктів	206

4.2.3 Принципова технологічна схема установки для очищення води від

нафтопродуктів	210

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4	212

5. СТВОРЕННЯ МАЛОВІДХОДНИХ ІОНООБМІННИХ ТЕХНО-

ЛОГІЙ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ	214

5.1. Очистка гальваностоків від хроматів	215

5.1.1. Вивчення процесів сорбції хроматів на аніоніті АВ-17-8	215

5.1.2. Регенерація аніоніту АВ-17-8	219

5.1.3. Вивчення процесів сорбції та десорбції хромат-

аніонів на високоосновному аніоніті ВП-1АП	231

5.1.4. Переробка регенераційних розчинів	237

5.2. Видалення катіонів важких металів із промивних вод

гальванічних виробництв	241

5.2.1. Вивчення процесів сорбції та десорбції іонів кадмію на катіоніті

КУ-2-8	241

5.2.2. Дослідження процесів сорбції та десорбції  іонів Zn2+ на КУ-2-8

та переробки регенераційних розчинів	252

5.3. Технологічні схеми очистки стічних вод від хроматів	261

5.3.1. Іонообмінна технологія очистки промивних вод від хроматів

після ванн хромування	261

5.3.2. Схеми іонообмінних установок очистки промивних вод, які містять

хромати та нітрати	265

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 5	268

6. ДЕЗАКТИВАЦІЯ ТА ОЧИЩЕННЯ НИЗЬКОАКТИВНИХ

СТІЧНИХ ВОД, ЗАБРУДНЕНИХ РАДІОНУКЛІДАМИ ЦЕЗІЮ

ТА СТРОНЦІЮ	270

6.1. Модифікація процесів коагуляції при видаленні із води

радіоізотопів цезію-137 та стронцію-90	270

6.2. Вплив модифікування катіоніту КУ-2-8 солями заліза на

ефективність дезактивації води	286

6.3. Використання комплексів катіонних полімерів з фероціанідом

калію для очистки води від радіоізотопів цезію-137 та стронцію-90	292

6.3.1. Зв’язування фероціаніду калію полікатіонітами	292

6.3.2. Дезактивація води методом флотації	297

6.3.3. Дезактивація води при видаленні поліамінофероціанідних комплексів   фільтруванням	315

6.4.Технологічні схеми дезактивації води	318

6.4.1. Технологічна схема дезактивації  води пневматичною флотацією	319

6.4.2.Технологічна схема дезактивації води електрофлотацією	321

В И С Н О В К И ДО РОЗДІЛУ 6	324

ВИСНОВКИ	325

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	331

ДОДАТОК А	399

ДОДАТОК Б	407

ДОДАТОК В	430

ДОДАТОК Г	432

ДОДАТОК Д	435

ДОДАТОК Е	437

ДОДАТОК Є	438

ДОДАТОК Ж	440

ДОДАТОК З	442

ДОДАТОК І	444

ДОДАТОК К	446

### ВСТУП

Актуальність роботи. Водні екосистеми України зазнають постійно зростаючого антропогенного навантаження, не дивлячись на зниження обсягів промислового виробництва. Це зумовлено незадовільним станом очисних споруд різних об’єктів господарської діяльності, що супроводжується зростанням об’ємів неочищених забруднених стоків. Щорічно промисловістю скидається понад 500 млн. м3 забруднених вод без очистки. Постійно знижується потужність існуючих очисних споруд. На крупних станціях водопідготовки та очищення стічних вод недостатньо ефективно вирішуються завдання підготовки води заданої якості, значно ускладнюються задачі глибокого очищення при об’єднанні стічних вод з різноманітними забрудненнями. При існуючих технологіях очистки води відбувається накопичення на виробничих та енергетичних об'єктах високотоксичних шламів, радіоактивних розчинів, котрі не підлягають захороненню і вимагають дорогих технологій переробки.

Найбільш водоємкими галузями промисловості в Україні є теплоенергетика та картонно-паперова промисловість. Не дивлячись на велику кількість наукових розробок, що стосуються кондиціювання та очищення води в цих галузях, багато проблем, пов’язаних із переходом до замкнутих систем водокористування та проблем комплексного ресурсозбереження в промисловому водокористуванні залишаються не вирішеними.

Гостро стоять проблеми очищення води від іонів важких та кольорових металів в гальванічних виробництвах. Найбільш поширені реагентні технології вилучення цих металів з води не забезпечують необхідної ефективності очищення води для її повторного використання, призводять до утворення і накопичення токсичних шламів. Це можна сказати і про застосування електрокоагуляції. Не вирішеним залишається питання утилізації регенераційних розчинів, що утворюються при застосуванні іонообмінних технологій, які дозволяють створювати замкнені системи водокористування в гальванічних виробництвах.

Існуючі на сьогодні технології дезактивації низькоактивних стоків на атомних електростанціях характеризуються високою енергоємністю, складністю, недостатньою ефективністю. В більшості випадків стічні води пралень, змивні води, інші низькоактивні стічні води об’єднуються і направляються на випарні установки. Наявність поверхнево-активних речовин  в цих водах значно ускладнює роботу випарних установок, сприяє перенесенню радіонуклідів з водяною парою і спричиняє забруднення ними дистиляту. Інші відомі методи дезактивації таких стоків недостатньо ефективні та супроводжуються утворенням значних об’ємів твердих радіоактивних відходів. Тому сьогодні гостро стоїть проблема створення високоефективних, екологічно вигідних технологій дезактивації води.

Екологічне благополуччя водних екосистем в значній мірі визначається стійким водним менеджментом, направленим на створення та розвиток маловідходних систем замкнутого водоспоживання, запобігання скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти, створення ресурсозберігаючих технологій. Таким чином, актуальним є створення та розвиток „зелених” технологій, які повинні бути економічно доцільними та зводити до мінімуму можливість утворення джерел забруднень та ризик забруднення навколишнього середовища.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота пов'зана з науково-технічною програмою "Екологічно чисті технологічні процеси знешкодження та утилізації відходів", з темами "Розробка екологічно чистої технології вилучення з води та утилізації важких металів" ( №2192 ) та "Розробка екологічно чистих інгібіторів корозії металів, накипоутворення та біопошкодження (біообростання)" ( №2403 ), включених в координаційний план Міністерства освіти і науки України по напрямку "Хімія, хімічна технологія та машинобудування".

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – розробка наукових засад, створення і використання нових підходів і методів для впровадження сталого водного менеджменту в промисловому водоспоживанні на основі застосування технологій та інженерних рішень, що дозволять запобігти скиду шкідливих речовин у водне середовище, забезпечать зменшення об’ємів споживання свіжої води в найбільш водоємких галузях промисловості, стабілізацію роботи комунікаційних мереж у водооборотних та замкнутих системах, мінімізацію шкідливого впливу на довкілля токсичних технологічних відходів, які утворюються при очищенні сильнозабруднених стічних вод. Це потребує виконання багатопланових комплексних досліджень по вдосконаленню існуючих та створенню нових методів і технологій пом'якшення води, протикорозійного захисту обладнання та комунікацій, запобігання накипоутворенню, біообростанню та біодеструкції, високоефективного очищення зворотніх вод з поверненням їх для повторного використання та вилучення корисних для народного господарства речовин.

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких задач:

- інтенсифікації та підвищення ефективності реагентного та іонообмінного пом'якшення води, розробки нових доступних інгібіторів накипоутворення, біообростання та корозії металів у воді, створення комплексної технології стабілізаційної обробки води для систем охолодження промислових підприємств та об'єктів енергетики;

- вивчення процесів освітлення суспензій та емульсій, зневоднення гідрофільних осадів з метою їх інтенсифікації, а також для забезпечення повторного використання уловлених осадів та очищеної води у виробництві, розробки комплексної ресурсозберігаючої технології очищення води та переробки волокномістних осадів в паперовій промисловості, створення нової високоефективної технології видалення нафтопродуктів з води;

- модифікації іонообмінних методів вилучення важких металів з води для забезпечення багаторазового використання іонітів, регенераційних розчинів, повернення цінних компонентів, створення маловідходних іонообмінних установок очищення гальваностоків від іонів важких та кольорових металів, організації замкнутих систем використання води в гальванічних виробництвах;

- визначення ефективності відомих та розробки нових маловідходних методів дезактивації низькоактивних стоків атомних електростанцій, забруднених крім радіонуклідів завислими, колоїдними та поверхнево-активними речовинами, створення нової комплексної технології дезактивації низькоактивних стічних вод атомних електростанцій для зменшення об'ємів радіоактивних відходів та забезпечення повторного використання води;

- створення нових методів отримання високоефективних коагулянтів, флокулянтів, стабілізаційних добавок, інгібіторів корозії, бактерицидів із доступної на Україні сировини.

Об'єкт дослідження – зворотні води та осади з оборотних систем охолодження промислових підприємств, оборотних систем виробництва паперу та картону, стічні води гальванічних виробництв та низькоактивні стоки атомних електростанцій, природні води, модельні розчини.

Предмет дослідження – процеси пом'якшення та стабілізації води, її  очищення від різноманітних грубодисперсних та колоїдних домішок, нафтопродуктів, іонів важких металів та радіонуклідів, процеси регенерації іонообмінних смол та сорбентів, переробки рідких і твердих відходів.

Методи дослідження.  При виконанні досліджень в даній роботі були використані методи ядерного магнітного резонансу (ЯМР 31Р та ПМР), інфрачервоної спектроскопії, спектрофотометричний, полярографічний, потенціометричний та хімічний методи аналізу, метод сцинтиляційного детектування; для оцінки експериментальних результатів були використані математичні методи обробки отриманих експериментальних даних.

Наукова новизна одержаних результатів:

При проведенні комплексних багатопланових досліджень були розроблені наукові засади та нові методи і підходи до стабілізаційної обробки води систем охолодження, водооборотних систем паперових виробництв, організації маловідходних технологій іонообмінного очищення води, її дезактивації, а саме:

- вперше досліджено і оцінено взаємний вплив алюмінату натрію, силікату натрію, гідроксохлориду магнію, флокулянтів і магнетиту на ефективність процесів пом’якшення та інтенсифікацію освітлення води;

- визначено ефективність нових стабілізаторів розчину сульфату кальцію при регенерації катіоніту КУ-2-8 в кальцієвій формі сірчаною кислотою;

- вперше показано, що швидкість корозії сталі у нейтральному водному середовищі, ефективність інгібіторів залежать від динамічних умов, типу та концентрацій присутніх у воді катіонів металів;

- запропоновано новий метод зниження корозійної агресивності води на основі використання адсорбційного механізму захисної дії добавок і визначено вплив амінів, гексилсімідазоліну, фосфорорганічних сполук на корозію сталі в воді в умовах ефективної аерації;

- розроблено нові інгібітори накипоутворення та корозії сталі у воді, визначено їх бактерицидність та токсичність для гідробіонтів, створено нові методи синтезу реагентів комплексної дії, що забезпечують захист обладнання та комунікацій від корозії, відкладення накипу та біообростання;

- визначено взаємний вплив дисперсної фази, дисперсійного середовища на процеси коагуляції та флокуляції при освітленні висококонцентрованих суспензій змінного складу, обезводненні гідрофільних осадів, визначено умови повернення волокномістких осадів у виробництво, переробки та утилізації відходів, непридатних для повторного використання;

- розроблено нові методи синтезу високоефективних коагулянтів та флокулянтів, що забезпечують інтенсифікацію освітлення сильно забруднених зворотніх вод, обезводнення осадів;

- створено новий метод гідрофобізації магнетиту та показано його високу ефективність при вилученні нафтопродуктів з води в широкому діапазоні рН середовища;

- визначені умови ефективної десорбції хроматів з високоосновних аніонітів, де вони міцно утримуються в матриці іоніту, при регулюванні аніонного складу та лужності середовища;

- вперше показано, що при застосуванні кислих регенераційних розчинів в присутності органічних речовин відбувається ефективне відновлення ємності іоніту по хроматах з одночасним їх відновленням до тривалентного хрому;

- розроблено нові методи регенерації іонітів та рецепти регенераційних розчинів, які забезпечують ефективну десорбцію катіонів кадмію та цинку з катіоніту КУ-2-8, їх електрохімічне відновлення до металевого стану при багаторазовому використанні розчинів;

- вперше розроблено нові комплексні засоби дезактивації стічних вод, що містять цезій і стронцій, які полягають у використанні коагулянтів при оптимальних реакціях середовища з одночасним застосуванням в якості накопичувачів радіонуклідів мінеральних сорбентів та нових органічних колекторів радіоізотопів – сульфованих та фосфорованих гуматів, сульфованого бурого вугілля;

- створено новий метод модифікації катіоніту КУ-2-8 солями заліза (ІІ) та (ІІІ), що забезпечує підвищення його ємності при вилученні ізотопів цезію із розчинів у присутності конкуруючих катіонів;

- встановлено, що полікатіоніти та фероціанід калію утворюють у воді малорозчинні комплекси, що ефективно сорбують радіонукліди цезію та стронцію, розроблено новий метод дезактивації радіоактивних розчинів, що містять цезій і стронцій, оснований на застосуванні поліамонійно-фероціанідних комплексів.

Практичне значення одержаних результатів:

- створено нову комплексну технологію стабілізаційної обробки води для промислових водооборотних систем охолодження, яка забезпечує, в залежності від характеристик природної води, умов експлуатації систем, пом'якшення води до заданих значень жорсткості, захист обладнання та комунікацій від корозії, накипоутворення та біообростання, зниження забору природної води та зменшення об'ємів стічних вод. Технологія була апробована на Київському кисневому заводі та ВАТ "Київський завод РІАП";

- розроблено та випробувано на ВАТ "Київський КПК" комплексну технологію очищення зворотніх вод паперових виробництв, яка забезпечує інтенсифікацію процесів освітлення води, її повторне використання та повернення у виробництво затриманого волокна, високу якість паперової продукції;

- створено та випробувано на Київському вагоноремонтному заводі високоефективну технологію вилучення з води нафтопродуктів;

- розроблені та впроваджені в гальванічне виробництво ефективні іонообмінні технології очистки гальваностоків від іонів важких металів, які забезпечують їх повне вилучення із стічних вод і дозволяють організувати замкнуті цикли водокористування, повертати у виробництво вилучені корисні продукти;

- створено і випробувано на Південноукраїнській АЕС нову комплексну технологію дезактивації вод, що містять наряду з радіонуклідами завислі та поверхнево-активні речовини;

Особистий внесок здобувача. Особисто здобувачем визначені основні напрямки досліджень для забезпечення ресурсозбереження в промисловому водокористуванні шляхом створення замкнутих систем. Обґрунтовано нові підходи до створення сучасних технологій кондиціонування води для систем охолодження, розроблено нові технології пом’якшення води, створено нові реагенти для захисту систем від корозії, накипоутворення та біообростання. Автором дисертації поставлені задачі по забезпеченню повторного використання стічних промислових вод, забруднених різноманітними речовинами з вилученням із них цінних компонентів. Експериментальні дослідження по стабілізаційній обробці вод виконувались разом з аспіранткою Шаблій Т.О., по інтенсифікації освітлення зворотних вод паперових виробництв – разом із аспіранткою Овсяник А.В., по вилученню важких металів – із аспіранткою Сагайдак І.С., по дезактивації води – із аспіранткою Терещенко О.М. Здобувачем розроблено нові технологічні методи отримання реагентів (інгібіторів корозії та накипоутворення, бактерицидів, коагулянтів, флокулянтів), що використовуються в розроблених технологіях. Пошукачем інтерпретовано отримані результати. Теоретичні узагальнення, висновки, рекомендації виконані безпосередньо автором.

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідались на конференціях: Міжнародній конференції "CERECO'94. The Ist. Hungarin – Ukrain Conference of Carpatian Euroregion Ecology", Ужгород, 1994 р.; Міжнародній екологічній конференції "Переработка отходов и очистка сточных вод", Маріуполь, 1996 р.; семінарі "Экология воды и здоровье человека", Ялта, 1996 р.; 3-му міжнародному симпозіумі "Heat Pumps Refregeration", Мінськ, 1997 р.; 10th International Heat Pipe Conference (XIHPC), Shtuttgart, 1997 р.; семінарі "Экология промышленного города", Маріуполь, 1997 р.; Шостій міжнародній науково – технічній конференції "Пан-Фор 2000", Санкт-Петербург, 2000 р.; Міжнародному конгресі "ЕТЕВК – 2001, Екологія, технологія, економіка водопостачання", Ялта, 2001 р.; П'ятому Міжнародному конгресі "Вода: Экология и технология" ЭКВАТЕК 2002, Москва, 2002 р.

Публікації: Зміст дисертаційної роботи викладено в 52 наукових працях, 28 з яких опубліковано в фахових виданнях. По темі дисертації отримано 12 патентів України.

Структура дисертації. Дисертація включає вступ, шість розділів, висновки, список використаних джерел, додатки. Робота виконана на 330 сторінках основного тексту, включаючи 91 таблицю, 76 рисунків. Об'єм бібліографії 600 джерел.

### ВИСНОВКИ

Аналіз сучасного стану використання водних ресурсів України в промисловості підтверджує актуальність досліджень, направлених на створення та розвиток „зелених” технологій, які повинні бути економічно доцільними та зводити до мінімуму можливість утворення джерел забруднення та ризик забруднень навколишнього середовища. Виконані системні багатопланові дослідження для створення нових комплексних ресурсозберігаючих виробництв із замкнутими системами водокористування. В результаті було:

- Визначено умови і розроблено методи інтенсифікації процесів реагентного пом’якшення та освітлення води. Вивчено і оцінено дію алюмінату натрію, лужних реагентів, катіонних та аніонних флокулянтів, магнетиту, гідроксохлориду магнію, силікату натрію на процеси пом’якшення та освітлення води, встановлено механізм їх взаємного впливу. Показано, що при використанні алюмінату натрію (рН>10) ступінь пом’якшення сягає 96 %, ступінь захисту від корозії – 97 %. Ефективність освітлення води зростає при використанні: гідроксохлориду магнію, гідролізованого поліакриламіду, поліетиленіміну та полідиаллілдиметиламоній хлориду у дозах 1 – 5 мг/л. При застосуванні магнетиту в дозах більше 20 мг/л термін процесу пом’якшення та освітлення скорочується до 15 хвилин при зниженні жорсткості до 0,2 – 0,4 мг-екв/л, мутності – до 2 – 6 мг/л.

- Показано, що при іонообмінному пом’якшенні води застосування алкілсульфатів та аміноалкілсульфонатів, як стабілізаторів розчинів сульфату кальцію, забезпечує підвищення на 10 – 30 % ступеню регенерації катіоніту КУ-2-8 в кальцієвій формі розчинами сірчаної кислоти. Повне відновлення ємності катіоніту досягається при використанні 10 – 15%-ї соляної кислоти. При регенерації слабокислотного катіоніту (Леватит ТР-207) можливе використання соляної кислоти меншої концентрації (1 – 5 %). Визначені умови багаторазового використання солянокислих регенераційних розчинів шляхом видалення з них солей твердості кислими (сірчана кислота) або лужними (сода, вапно) реагентами. Підвищення концентрації хлористого натрію в регенераційному розчині не знижує ефективність регенерації слабокислотного катіоніту Леватит ТР-207.

- Показано, що швидкість корозії сталі у воді, ефективність інгібіторів корозії сталі залежать від динамічних умов, які впливають на розчинність кисню у воді, типу та концентрацій присутніх у воді катіонів металів, реакції середовища. Визначено вплив амінів, імідазоліну, фосфорорганічних сполук на корозію сталі у воді, показано, що при їх використанні в дозах 2 – 100 мг/л ступінь захисту від корозії досягає 85 – 97 %. Розроблено метод синтезу тетрабутилфосфонійброміду та показано, що даний реагент є ефективним інгібітором процесів накипоутворення та корозії сталі (дози 2 – 10 мг/л), має бактерицидні властивості вже при дозі 10 мг/л, нетоксичний для гідробіонтів.

- Розроблено високоефективну технологію реагентного та маловідходну технологію іонообмінного пом’якшення води для забезпечення комплексної стабілізаційної обробки води для систем охолодження. Показано, що реагентна технологія, в якій використовується алюмінат натрію, вапно та магнетит характеризується високою інтенсивністю освітлення (час обробки та відстоювання менше 15 хв), значною ефективністю пом’якшення та освітлення води (залишкова твердість води 0,2 – 0,4 мг-екв/л, мутність – 2 – 6 мг/л). В іонообмінній технології пом’якшення води показано доцільність і можливість багаторазового використання елюатів для регенерації катіонітів від катіонів кальцію та магнію за умов виділення їх з елюатів.

- Розроблено методи інтенсифікації процесів освітлення зворотніх вод паперових виробництв, обезводнення гідрофільних осадів, повернення волокномістких осадів у виробництво, переробки та утилізації відходів, непридатних для повторного використання. Показано, що ефективність алюмінієвих коагулянтів вища, в порівнянні із залізними і зростає із підвищенням їх основності. Кращими флокулянтами для освітлення води та обезводнення осадів є поліетиленімін та катіонований поліакриламід, що ефективні вже при дозах 2 – 10 мг/л. Показано, що ефективність освітлення води зростає при зменшенні витрати реагентів при застосуванні двох- стадійного освітлення води або методу флотації. Визначено вплив скопу на якість картону при повторному використанні його у виробництві. Показано, що вміст скопу можна підвищити до 15 – 20 % при використанні флокулянтів у дозах 0,05 – 0,10 %. При цьому якість продукції не погіршується, а мутність підсіточної води знижується з 300 – 400 до 20 – 50 мг/л.

- Розроблено комплексну ресурсозберігаючу технологію очищення зворотніх вод та утилізації скопу в картонно-паперових виробництвах. Технологія передбачає двохстадійне освітлення води, що забезпечує повернення волокна та освітленої води у виробництво при забезпеченні високої якості продукції, переробку та утилізацію осаду, непридатного для повторного використання.

- Вивчені процеси вилучення нафтопродуктів із води в широкому діапазоні рН середовища при застосуванні методів електрофлотації та магнітної сепарації. Показано, що ефективність очищення води методом електрофлотації залежить від густини струму, типу електродів, розчинність яких залежить від величини напруги та методу їх пасивації.

- Визначено умови гідрофобізації магнетиту введенням в реакційну суміш амінів, гексилімідазоліну або органічних кислот на стадії його синтезу. Показано, що гідрофобізація магнетиту забезпечує підвищення в 1,5 – 1,7 разів ефективність вилучення нафтопродуктів з води методом магнітної сепарації. Створено технологію вилучення нафтопродуктів із води методом магнітної сепарації з використанням гідрофобізованого магнетиту, що суттєво підвищує ефективність очищення води.

- Розроблено іонообмінні методи очищення промивних стічних вод від хроматів з використанням нових способів регенерації аніонітів – метод комбінованих регенераційних розчинів та метод відновлювальної регенерації. Показано, що лужні реагенти малоефективні при регенерації аніоніту АВ-17-8 в хроматній формі, а при застосуванні сумішей основних реагентів із солями (аміак – хлорид амонію, натрієвий луг – хлорид натрію) ступінь регенерації досягає 88 – 100 %. Визначено умови переробки регенераційних розчинів з отриманням хроматів амонію та барію. Розроблено метод регенерації аніонітів від хромат-аніонів відновленням останніх в двохфазних системах іоніт – кислий розчин органічного відновника (цукру, гліцерину, формаліну, метанолу) з отриманням солей хрому (ІІІ).

- Проведено дослідження процесів очищення води від іонів цинку та кадмію іонообмінним методом при багаторазовому використанні іоніту КУ-2-8 та регенераційних розчинів з виділенням цинку та кадмію в металічному вигляді, внаслідок чого показано, що сірчанокислий регенераційний розчин можна використовувати багаторазово для відновлення ємності катіоніту при видаленні з нього кадмію у металічному вигляді електрохімічним відновленням. Вилучення цинку із кислих розчинів подібним методом неефективне. Запропоновано новий метод регенерації катіоніту від іонів цинку нейтральними сульфат-амонійними розчинами, що забезпечує ефективне вилучення цинку в металічному вигляді при електрохімічному відновленні.

- Розроблено іонообмінні технології очищення стічних вод від хроматів, іонів кадмію та цинку, що забезпечують вилучення та повернення у виробництво цінних компонентів, дозволяють запобігти утворенню токсичних шламів. В технологіях вилучення хроматів застосовуються нові ефективні методи регенерації аніонітів (метод комбінованих регенераційних розчинів та метод відновлювальної регенерації), що дозволяють повністю відновлювати ємність аніонітів та вилучати хром у вигляді хроматів амонію або барію або сполук хрому (ІІІ). В технологіях вилучення кадмію та цинку розроблено такі методи регенерації катіоніту, що забезпечують вилучення кадмію та цинку у металічному вигляді та багаторазове використання регенераційних розчинів.

- Вивчені процеси дезактивації води, що містить радіонукліди цезію та стронцію методами коагуляції та іонного обміну. Показано, що ефективність процесу залежить від типу коагулянту та реакції середовища. Найвищу ефективність забезпечує сульфат заліза (~70 %) при дозі коагулянту 50 мг/л (по FeO) при рН>9. Ефективність дезактивації підвищується до 90 – 100 % при використанні колекторів-накопичувачів радіонуклідів – природних мінеральних сорбентів (бентоніту, цеоліту, вермикуліту), сульфованих природних органічних сорбентів (гумату натрію, бурого вугілля) у дозах 50 – 600 мг/л, фероціаніду заліза у дозах 4 – 8 мг/л. Встановлено, що ефективність дезактивації води іонообмінним методом підвищується на 30 – 40 % при використанні іоніту, модифікованого солями заліза (ІІ) та заліза (ІІІ) в порівнянні з катіонітом КУ-2-8 в кислій формі при очищенні розчинів, що містять крім радіонуклідів інші мінеральні солі.

- Встановлено, що полікатіоніти (поліетиленімін, метацид, полідиалілдиметиламоній хлорид та ін.) та фероціанід калію утворюють при застосуванні у дозах 2 – 20 мг/л малорозчинні комплекси, що активно зв’язують радіоізотопи цезію та стронцію. Ефективність дезактивації досягає при видаленні комплексів із води фільтруванням  - 35 – 75 %, методом пневматичної флотації – 61 – 92 %, методами ультрафільтрації та електрофлотації – 70 – 100 %.

- Розроблено новий високоефективний метод дезактивації води, що містить цезій-137 та стронцій-90, завислі домішки, поверхнево-активні речовини, оснований на використанні фероціанідно-полікатіонітних комплексів у дозах 5 – 50 мг/л, який забезпечує ефективність дезактивації на рівні 70 – 100 %. Створено високоефективну технологію дезактивації води, що містить радіонукліди цезію, стронцію, мінеральні та органічні домішки, ПАР, яка забезпечує зниження активності до 0-10 Бк/л по радіоізотопах 137Сs i 90Sr, зниження ХСК до 0 мг О2/л при сумарній дозі реагенту 20-100 мг/л.

- Розроблені технології стабілізаційної обробки води були апробовані на  Київському кисневому заводі та ВАТ „Київський завод "РІАП", комплексна технологія очищення зворотних вод паперових виробництв – на ВАТ "Київський картонно-паперовий комбінат", технологія вилучення з води нафтопродуктів - на Київському електровагоноремонтному заводі, установка по очищенню води від хроматів була впроваджена в гальванічному відділенні механічного цеху Українського науково-дослідного інституту спеціальних видів друку, нова комплексна технологія дезактивації вод, що містять радіонукліди цезію та стронцію, механічні домішки, органічні та неорганічні забруднення, поверхнево-активні речовини випробувана на Південно-Українській АЕС.

# СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Когановский А. М. Адсорбция и ионный обмен в процессах водоподготовки и очистки сточных вод. – К.: Наукова думка, 1983. – 239 с.

- Панченко В. В., Ходырев Б. Н., Федосеев Б. С. -Исследование процессов известково-натриевого умягчения природных вод / / Энергетик. – 1992. - №11. – С. 23-26.

- Амосова Э. Г., Гутникова Р. И., Берелович А. Х. Разработка и внедрение усовершенствованного метода реагентного умягчения воды // Тез. докл. Всес. Науч.-техн. совещ. «Очистка природных и сточных вод» – М. – 1989. – С. 21.

- Гнусин Н. П., Алексеева С. А., Лукианец И. Г. Кинетика осаждения солей жесткости из природных вод //Химия и технология воды. – 1989. - №10. – С. 910-912.

- Гутникова Р. И., Берелович А. Х., Кузнецова О. И. Глубокое умягчение природных вод при пониженных температурах //Глубокая очистка волы. – М. – 1989. – С. 57-61.

- Rop K., Rutte M. Helder ontharden met kalk in een reactor met vlakke bodem //Tijdshr. watervoorz. en atralwaterbehandel. – 1992. - №12. – P. 306-315,303.

- Заявка 3532031 ФРГ, МКИ С 02 Р 5/02. Verfahren zum Reduzieren der Carbonatharte von wasser /Eppler D., Eppler A. - №P3532031; Заявлено 09.09.85; Опубл. 12.03.87.

- Hein A., Herrera P., Heidemann E. Un semplice metodo di decalcinazione esente da solfato e sali di ammonio //Cuoio, Pelli, Mater. Conc. – 1989. - №3. – P. 201-207.

- А. с. 1627524 СССР, МКИ5 С 02 F 5/06. Состав для умягчения воды в системе водоснабжения / Каландия А. А., Арабулин И. А., Васадзе Г. Ш. и др., Грузинский политехн. ин-т - №4410864/26; Заявлено 04.03.88; Опубл. 15.02.91, Бюл. №16.

- Фоминых А. М., Войтов Е. Л., Быковский О. В. Умягчение воды фильтрованием с утилизацией отходов котельных установок // Изв. вузов. Стр-во. – 1995. - №11. – С. 130-134.

- А. с. 1455121 СССР, МКИ4 F 22 D 1/28, C 02 F 5/02. Способ умягчения воды с солями временной жесткости / Вилнис К. К., Всес. н.-и., проект.-конструкт. и технол. светотехн. - №4091076/24-06; Заявлено 18.07.86; Опубл. 30.01.89, Бюл. №4.

- Скворцов Л. С., Бейгельдруд Г. М. Применение безбалластных реагентов при кондиционировании питьевой воды // Защита от коррозии и охрана окружающей среды. – 1994. - №2. – С. 19-20.

- Пат. 152760 ПНР, МКИ5 С 02 F 1/52. Sposob uzdatniania i zmiekczania wod powierzchniowych / Kosminski Ztnon, Skwarek Tadensz, Borowski Ryszard, Zaklady Celulozowo-Papiernicze. - №265066; Заявлено 07.04.87; Опубл. 28.06.91.

- А. с. 1401021 СССР, МКИ4 С 02 F 5/14, 1/56. Способ умягчения природных вод / Амосова Э. Г., Гутникова Р. И., Берелович А. Х. И др., Ташк. фил. ВНИИ водоснабж., канализ., гидротехн. сооруж. и инж. гидрогеол. ПО Электрохимпром. - №4110783/29-26; Заявлено 22.08.86; Опубл. 07.06.88, Бюл. №4.

- Амосова Э.Г., Долгополов П. И., Глекель Э. Л. Интенсификация осаждения взвеси при реагентном умягчении воды алунитом и флокулянтом // Осветление и стабилизация воды. – М., 1988. – С. 75-81.

- А. с. 1477693 СССР, МКИ4 С 02 F 5/08/ Способ умягчения воды / Синицин В. В., Каковский И. А., Гофенберг И. В., Ухова Е. Е., Обоскалова Л. Г., Ларичев В. А., Н-и и проект. ин-т обог. и мех. обраб. полез. ископаемых Уралмеханобр и н-и проект. ин-т медн. пром-ти Унипромедов. - №4250925/23-25; Заявлено 27.05.87; Опубл. 07.05.89, Бюл. №17.

- Пат. 5152904 США, МКИ5С 02 F 1/52. Water softening process / Kedem Ora, Ben Dror Jonothan; Yeda research and development Co. Ltd, Sor-van radiation Ltd. - №642207; Заявлено 16.01.91; Опубл. 06.10.92; НКИ 210/711.

- Dirken P. J., Baars E. T., Graveland A. Innoedvan eutmaterial op waterontharding in korrelreactoren, cen kristallografische benadering van kiemvorming tn kristallisatic // Tijdschr. watervoorz. en afvalwater be handel. – 1995. - №16. – Р. 479, 497-502.

- А. с. 1175878 СССР, МКИ С 02 F 5/00. Способ удаления сульфата кальция из воды / Будека Ю. Ф. – Опубл. 30.08.85, Бюл. №32.

- The carbonate system in hypersaline solutions: alkalinity and CaCO3 solubility of evaporated /Lasar B., Starinsky A., Katz A. et at.// Limnol. And Oceanogr. – 1983. - №5. – Р. 978-986.

- Van Dijr J. C., Wilms D. A. Water treatment without waste material – fundamentals and state of the art of pellet softening // Aqua. – 1991. - №5. – Р. 263-280.

- Заявка 3807876 ФРГ, МКИ4 С 02 F 1/36, C 02 F 1/34. Vorrichtuhg zur Entkalkung von wasser durch Turbulenzerzengung / Jakobsen N., Moelboek J., Stenderup O., Straede B., Kyster E. - №Р3807876.7; Заявлено 10.03.88; Опубл. 21.09.89.

- Терновцев В.Е., Пухачев В.М. Очистка промышленных сточных вод. – К.: Будівельник, 1986. – 120 с.

- Исследование динамики сорбции солей жесткости природными цеолитами с целью их использования для умягчения воды на предприятиях пищевой промышленности / В. Е. Поляков, М. В. Кардашева, Ю. И. Тарасевич и др. // Химия и технология воды. – 1994. – №2. – С. 151-159.

- Knoll H., Hose W., Fuertig H. Ionenaustausch mit zeolithischen Molekularsieben unter dem besonderen Aspekt der Wasserenthartung – Eine Einfuhrung // Acta hydrochiv. et hydrobiol. – 1989. - №3. – Р. 321-334.

- Dorhen Wolf G. Carix Teilentsalzung von Trinkwasser mit Jonenaustauschern // Getranke – Ind. – 1989. - №10. – Р. 26-28.

- Hagen K., Mayer V. CO2 statl chemikalien // Umweltmagazin. – 1990. - №8. – Р. 96-97.

- Меквагеливили Т. В., Лукьянова Н. Л., Гефтер Е. Л. Ионитное умягчение воды перед ее обессоливанием электродиализным методом // Химия и технологияч воды. – 1996. - №3. – С. 258-269.

- Умягчение воды ионообменным волокном ВИОН КН-1 / Гнусин Н. П., Тихонова И. А., Витульская Н. В.; Кубанский ун-т. – Краснодар, 1988. –16 с. – Рус. – Деп. в ОНИИТЭХИМ г. Черкассы 03.11.88, №1088-ХП88.

- Агамалиев М. М., Даданива Г. И., Крикун М. М. Полное ионообменное доумягчение минерализованных вод // Химия и технология воды. – 1992. - №3. – С. 204-209.

- А. с. 1638125 СССР, МКИ5 С 02 F 1/42. Способ умягчения воды / Яковлев А. А., Петик В. С., Нохрина Н. Д.; Урал. фил. Всес. теплотехн. НИИ. - №4623061/26; Заявлено 20.12.88; Опубл. 30.03.91, Бюл. №12.

- Дмитрова А., Шивачева Т. Изследоване ефективността на двостепенно катионообменно омекотяване на природна вода // Науч. тр. Химия / Пловдив. унив. – 1989. - №5. – С. 279-288.

- Барышникова Т. И., Ходоровская Н. И., Каткова Н. А. Схема умягчения с раздельной обработкой потоков // Тез. докл. «Перспект. методы обессоливания сточ. вод в с-мах оборот. и замкнут. пром. водопольз.». – Челябинск: Урало-Сиб. дом экон. и науч.-техн. проп. о-ва «Знание РСФСР». – 1991. – С. 20-22.

- Пат. 5116491 США, МКИ5 B 01 D 21/30. Comprehensive water treatment system / Brane P., Tucker David L.; Wm. R. Hague, Inc. - №782337; Заявлено 24.10.91; Опубл. 26.05.92; НКИ 210/43.

- Установка для умягчения воды / Г. Ф. Железчиков, Ю. М. Копыткова, Н. Я. Любман и др. // Цветные металлы. – 1988. - №7. –С. 106-107.

- Железчиков Г. Ф., Марьянова Н. И., Любман Н. Я. Бессточная технология умягчения воды // Тез. докл. «Создание экол.-чист. малоотход. технол. в пр-ве тяж. цв. мет. и повыш. комплексности испол. сырья». – Москва; ЦНИИ эконом. и инф. цв. металлургии. – 1991. – С. 53-54.

- Гребенюк В. Д., Мазо А. А. Обессоливание воды ионитами. – М.: Химия, 1980. – 256 с.

- Бихлер Е. М., Мазо А. А. Исследования с помощью ЭВМ процесса Na-катионирования на ІІ ступени // Тез. докл. обл. науч.-техн. конф. «Проблемы контроля загрязнения природной среды и методы очистки пром. выбросов». – Куйбышев. – 1988. – С. 121-125.

- Водоподготовка: Процессы и аппараты / Под ред. Мартыновой О. И. – М.: Атомиздат, 1977. – 352 с.

- А. с. 1627245 СССР, МКИ5 В 01 J 49/00.Способ регенерации катионитовых и анионитовых фильтров в установке для обессоливания и умягчения воды / Трофименко М. А., Кульминская Н. И., Плужник Т. И., Ребрик В. А., Днепродзерж. индустр. ин-т. - №4417103/26; Заявлено 03.03.88; Опубл. 15.02.91; Бюл. №6.

- Малоотходная технологическая схема обессоливания воды / М. Ф. Джалилов, А. М. Кулиев, Э. А. Сафиев и др.  // Химия и технология воды. – 1992. - №2. – С. 140-147.

- Burger Andreas Physikalische wasserbehanddlung gegen kalk und rost // Entsorg. Prax. –1995. - №3. – Р. 57-58.

- Душкин С. С., Евстратов В. Н. Магнитная водоподготовка на химических предприятиях. – М.: Химия, 1986. – 143 с.

- Арсов Арсо. Магнитна обработка на водота // Хронит. пром. – 1992. -№3. – С. 25-27.

- Lohmeyer S. Wasserenthartung im Magnet feld. Was zeigen die untersuchungen? // Galvanotechnik. – 1992. - №9. – Р. 3078-3094.

- Федорчук Т. А., Малько С. В., Синежук Б. Д. Влияние магнитногго поля и ПАВ на процесс схватывания сульфата кальция // Очистка загрязненных стоков и газовых выбросов на предприятиях черной металлургии. – М., 1985. – С. 40-43.

- Журба М. Г., Литвененко Л. Л., Гироль Н. Н. Водоумягчение в магнитном поле // Водоснабж. и сан. техн. – 1992. - №9. – С. 21-23.

- Безреагентный способ предотвращения отложений в системах водяного охлаждения  / В. И. Муха, Л. Л. Хвостак, Т. Г. Летуновская и др. // Пром. энерг. – 1992. - №1. – С. 44-46.

- Дубровин В. Е., Шилин В. В. Экологически чистая ультрозвуковая защита от накипи теплообменных аппаратов на предприятиях г. Москвы // Науч. практ. конф. «Решение экол. проблем г. Москвы» в рамках прогр. «Конверсия – городу». – Москва. – 1994. –С. 116.

- Султанов Ю. И., Абдуллаев А. Н., Беламерзаев Н. М. О физических методах защиты оборудования и трубопроводов ГеоТЭС от отложения солей // Материалы симпоз. «Альтернативные источники энергии». – Москва. – 1983. – С. 83-88.

- Goeldner R. W. Scale control inhibitor performance at 100 0C under boiling conditions // WSIA J. – 1983. -№2. –Р. 33-39.

- Гоберман М. С., Шенкер М. А., Безбражная Т. Д. Разработка метода ингибирования отложения солей в трубопроводах сырьевой базы Нефтечалинского йодо-бром завода. 2. Исследования по обработке промышленной воды полифосфатом натрия // Получение и исследование неорганических соединений. – М, 1986. – С. 46-52.

- А. с. 1339094 СССР, МКИ С 02 F 5/00. Состав для предотвращения отложений солей в системах водяного охлаждения / Рожкова Т. Е., Перепелица Н. З., Бабичева Е. А.; Всес. н-и и проект. ин-т по перераб. газа. - №3893182/22-26; Заявлено 29.04.85; Опубл. 1987, Бюл. №35.

- Пат. 5401419 США, МКИ6 С 02 F 5/14. Conservation of water in operating evaporative coolers / Kocib Sidney Z. - №110009; Заявлено 23.08.93;Опубл. 28.03.95; НКИ 210/697.

- Пат. 5182028 США, МКИ5 С 02 F 5/08. Monofluorophosphate for calcium carbonate scale control and iron and manganese stabilisation / Boffardi Bennett P., Sherbondy Ann M.; Calgon Corp. - №676625; Заявлено 28.03.91; Опубл. 26.01.93; НКИ 210/697.

- Заявка 3832980 ФРГ, МКИ5 С 02 F 5/10, С 02 F 1/42. Verfahren zur Kuhlwasserbehadlung / Bohnsack Gerhard, Kleinstuck Ronald; Bayer AG. - №3832980.8; Заявлено 29.09.88; Опубл. 05.04.90.

- Пат. 4797224 США, МКИ4 С 02 F 5/14. Branched alkyl acrylamide types of polymer-zinc corrosion inhibitor / Crucil Guy A., Blaser Lauras; Nalco Chemical Co. - №92008; Заявлено 02.09.87; Опубл. 10.01.89; НКИ 252/181.

- Пат. 5292449 США, МКИ5 С 02 F 5/10. Scale inhibiting composition / Shyu Lawrencel; Akzo W. - №980872; Заявлено 24.11.92; Опубл. 08.03.94; НКИ 252/180.

- Пат. 5073339 США, МКИ5 С 23 F 11/12. Method of inhibiting corrosion and scale formation in aqueous system / Kreh Robert P., Crace W. R. And Co.-Conn. - №571063; Заявлено 23.08.90; Опубл. 17.12.91; НКИ 422/15.

- Агзамов Т. А., Халмухамедова М. В., Алавитдинов А. Б. Исследование влияния фосфорорганических комплексов в качестве ингибиторов солеотложения солей кальция // Орган. комплексообраз. соед. – Ташкент. – 1987. – С. 23-26.

- Пат. 5124047 США, МКИ5 С 02 F 5/14. Method of inhibiting scale deposits / Quach Loc, Fan Lai-Duien G.; W. R. Grau and Co.-Conn. - №607977; Заявлено 01/11/91; Опубл. 23.06.92; НКИ 210/690.

- Пат. 4860829 США, МКИ4 Е 21 В 41/02, Е 21 В 43/12. Inhidition of reservoir scale / Carlberg Bob L., Wolf Nichlas O., Rober Kenneth W., Nash William D.; Conoco Inc. - №274543; Заявлено 21.11.88; Опубл. 29.08.89; НКИ 166/279.

- Пат. 5358642 США, МКИ5 С 02 F 5/14. Polyether polyamino methylene using phjsphjnates method for high pH scale control / Chen S. R. T., Matz G. M.; Calgon Corp. - №946065; Заявлено 18.09.92; Опубл. 25.10.94; НКИ 210/700.

- Обработка воды в системе теплоснабжения фосфонатами / А. В. Машанов, Я. М. Щелоков, Р. Д. Заускович и др. // Энергетик. – 1990. - №4. – С. 14-15.

- Marshall A., Germann R. Umweltvertragliche methoden der Kuhlwasserkonditio-nierung  // UGB Kraftwerntstechn. – 1987. - №10. – Р. 969-973.

- А. с. 1465427 СССР, МКИ4 С 02 F 5/14. Спочоб предотвращения солеотложений и коррозии / Дрикер Б. Н., Щелоков Я. М., Машанов А. В. и др.; Урал. произв.-техн. предпр., Уралэнергочермет, Урал. лесотехн. ин-т. - №4252348/23-26; Заявлено 06.04.87; Опубл. 15.03.89, Бюл. №10.

- Заявка 0366845 ЕПВ, МКИ5 С 02 F 5/14. Method for stabilizing metal ions / Boffardi Bennett P.; Calgon Corp. - №88310409; Заявлено 04.11.88; Опубл. 09.05.90.

- А. с. 1490099 СССР, МКИ4 С 02 F 5/14. Способ стабилизационной обработки воды / Машанов А. В., Кошкина Л. А., Щелоков Я. М. и др.; Урал. произв.-техн. предпр., Уралэнергочермет, Урал. лесотехн. ин-т. - №415077/23-26; Заявлено 13.11.86; Опубл. 30.06.89, Бюл. №24.

- Ковальчук А. П., Скипина В. А. О стабилизационной обработке воды в системе оборотного водоснабжения комплексоном ДПФ-1Н // Энергетик. – 1990. - №8. – С.28.

- Заявка 0451434 ЕПВ, МКИ5 С 02 F 1/66, 5/02. Method of controlling deposits and corrosion in water treatment applications / Therissen Peter; Denac IV. V. - №90870057.8; Заявлено 13.04.90; Опубл. 16.10.91.

- Пат. 470314 США, МКИ5 С 02 F 5/12. Anionic polymers containing N-vinyl-2-pyrrolidone or other vinylamides and moleic anhydride or maleic acid as scale inhibitor for preventing or reducing calcium phosphate and other scales / Kneller J. F.; Nalco Chemical Co. - №905739; Заявлено 10.09.86; Опубл. 26.04.87; НКИ 210/701.

- Пат. 4680125 США, МКИ5 С 02 F 5/10. Method of inhibiting the deposition of scale in an aquous system / Cuisia Dionisio G., Hwa Chih M.; W. R. Grace & Co. - №871219; Заявлено 06.06.86; Опубл. 14.07.87; НКИ 210/697.

- Пат. 5282976 США, МКИ5 С 02 F 5/14. Terpolymer useful as a scale inhibitor / Yeung Dominic W.; Rhone – Poulenc Inc. - №918714; Заявлено 21.07.92; Опубл. 01.02.94; НКИ 210/697.

- Пат. 5035806 США, МКИ5 С 02 F 5/12. Scaling salt threshold inhibition and dispersion with hydrophilic/hydrophobic polymer / Fong Dodd W., Hoots John E.; Nalco Chemical Co. - №590334; Заявлено 28.09.90; Опубл. 30.07.91; НКИ 210/701.

- Пат. 4652377 США, МКИ5 С 02 F 5/14. Inhibition of alkaline earth sulfate scale / Anciad Z.; The BF Goodrich Co. - №767464; Заявлено 20.05.85; Опубл. 24.03.87; НКИ 210/699.

- Кикиш О. В. Способ ингибирования отложений и изменение кристаллической структуры сульфата бария и других неорганических солей // Химия. – 1991. - №9. – С. 22-23.

- Пат. 4728436 США, МКИ5 С 02 F 5/12. Anionic polymers containing 3-acrylamido-3-methylbutanoic acid as scale inhibitor for preventing or reducing calcium phosphate and other scales / Kneller J. F., Donald A.; Nalco Chemical Co. - №67590; Заявлено 26.06.87; Опубл. 01.03.88; НКИ 210/701.

- Пат. 4647381 США, МКИ5 С 02 F 5/12. Scale inhibitor for preventing or reducing calcium phosphate and other scales / Fong D. W.; Nalco Chemical Co. - №797266; Заявлено 12.11.85; Опубл. 03.03.87; НКИ 210/701.

- Пат. 4634532 США, МКИ5 С 02 F 5/10. Orthophosphate – containing desalination scale inhibitors / Logan D. P., Cornelius T. E., Rey S. P.; Calgon Corp. - №780044; Заявлено 25.09.85; Опубл. 06.06.87; НКИ 210/697.

- Пат. 4959156 США, МКИ5 С 02 F 5/12. Block co-polymers useful as aqueous dispersants / Licku Donald L., Rosin Michael L.,Shen Ming; Olin Corp. - №335656; Заявлено 10.04.89; Опубл. 25.09.90; НКИ 210/701.

- Пат. 4657679 США, МКИ5 С 02 F 5/12. Ampiq copolymers as scale inhibitor / Fong D. W.; Nalco Chemical Co. - №839236; Заявлено 13.05.86 Опубл. 14.04.87; НКИ 210/701.

- Пат. 4929362 США, МКИ5 С 02 F 5/10. Сalcium phosphate scale cjntrol methods / Fu Chen; Betz Lab., Inc. - №346103; Заявлено 02.05.89; Опубл. 29.05.90; НКИ 210/701.

- Вербин В. И. Предотвращение солевых отложений в системах водооборотного водоснабжения // Кокс и химия. – 1986. - №10. – С. 44-45.

- Башкинский Е. В., Дегтярев В. А., Куропяткин В. Ю. Применение комплексонов для стабилизации воды // Охрана водоемов и атмосферы от вредных выбросов предприятий черной металлургии. – М., 1987. – С. 9-12.

- Испытание эффективности ингибитора накипеобразования ОЭДФ на водогрейных котлах / Ю. В. Балабан-Ирменин, В. Г. Душнов, А. М. Рубашов и др. // Энергетик. – 1994. - №10. – С. 16-17.

- Анехин Ю. Г. Применение комплексонов для обработки оборотной воды на Ферганском НПЗ // Транспортирование и хранение нефтепродуктов и углеродов. – 1984. - №5. – С. 32-33.

- Nancollas G. H. The inhibition of scale formation involving calcium and barium salts // Corrosion'87. – San Francisco. – 1987. – P. 56.

- Пат. 4659482 США, МКИ5 С 02 F 5/14. Water treatment polymers and methods of use thereof / Chen Fu; Betz Lab. Inc. - №861785; Заявлено 09.05.86 Опубл. 21.04.87; НКИ 210/699.

- А. с. 1278304 СССР, МКИ С 02 F 5/00. Состав для растворения карбонатных отложений / Маклакова В. П., Бихман Б. Л., Кузнецова Л. Л., Терехин С. Н., Рудоменко М. В. - №3726468/23-26; Заявлено 09.04.87; Опубл. 1986, Бюл. №14.

- Пат. 5338477 США, МКИ5 С 02 F 5/10. Polyether polyamino methylene phosphonates for high pH scale control / Chen Shib Ruey T., Matz Gary F.; Calgon Corp. - №879231; Заявлено 11.05.92; Опубл. 16.08.94; НКИ 252/180.

- Пат. 4713195 США, МКИ5 С 02 F 5/14. Scale inhibitor / Schneider Burnett M.; Aqua – Chem. Inc. - №824230; Заявлено 30.01.86; Опубл. 15.12.87; НКИ 252/180.

- Пат. 4673508 США, МКИ5 С 02 F 5/12. Inhibition of calcium phosphate scale formation with a maleate polymer / Colemam James P., Kvakorszky Geirge, Sikora David J.; Monsanto Co. - №797560; Заявлено 18.11.85; Опубл. 16.06.87; НКИ 210/698.

- Пат. 4631131 США, МКИ5 С 02 F 5/14. Method for inhibiting scale / Cuisia D. G., Hwa C. M.; R. W. Grace & Co. - №77451780044; Заявлено 10.09.85; Опубл. 23.12.86; НКИ 210/697.

- Пат. 4666609 США, МКИ5 С 02 F 5/12. Water treatment agent / Tsuneki T., Ano S., Uchido T., Imai T., Okamoto M.; Kurita Water Inc. Ltd. - №790719; Заявлено 24.10.85; Опубл. 19.05.87; НКИ 210/701.

- Заявка 2643066 Франция, МКИ5 С 02 F 5/10, C 08 L 83/04. Agent anti-tartre a base de compositions polymers / Regeaud J.-P. - №8901955; Заявлено 15.02.89; Опубл. 17.08.90.

- Пат. 5322635 США, МКИ5 С 02 F 5/10. Soap compositions of carboxylic acids and amines useful in removal and prevention of scale / Hieatt Allen C., Ludwig Lerome H.; h.e. r. c. Inc. - №700780; Заявлено 16.05.91; Опубл. 21.06.94; НКИ 252/82.

- Заявка 2574065 Франция, МКИ С 02 F 5/12. Procede autitartre et agent autitartre pour sa mise en ceuvre / Bouet P. A. - №8418429; Заявлено 04.12.84; Опубл. 06.06.86.

- Тетрагидрофталевые кислоты, их амиды и имиды – новые ингибиторы накипеобразования / М. С. Салахов, Р. Г. Агаджанов, В. С. Ушаев и др. // Журнал прикладной химии. – 1997. - №5. – С. 873-875.

- Пат. 4973428 США, МКИ5 С 09 K 3/00. Zinc stabilization with midified acrylamide based polymers and corrosion inhibition derived therefrom / Johnson Donald A., Hoors John E., Fong Dodd W., Checll Guy A; Nalco Chemical Co. - №422386; Заявлено 16.10.89; Опубл. 27.11.90; НКИ 252/389.2.

- Пат. 5183573 США, МКИ5 С 02 F 5/12. Multipurpose scale preventer/remover / Kreh Robert P., Henry Wayne L.; W. R. Grace Co.-Conn. - №733527; Заявлено 22.07.91; Опубл. 02.02.93; НКИ 210/697.

- Пат. 4454046 США, МКИ5 С 02 F 5/12. Boiler scale prevention employing an organic chelant / Wallace S. L., Griffin F., Tvedt T. J.; The DOW Chemical Co. - №415069; Заявлено 07.09.82; Опубл. 12.06.84; НКИ 210/698.

- А. с. 1301791 СССР, МКИ С 02 F5/10. Способ предотвращения отложений солей в системе оборотного водоснабжения / Мацаренко В. А., Новикова В. Н.; Волгодон. Фил. Всес. н.-и. и проект. Ин-та ПАВ. - №3928899/23-26; Заявлено 17.07.85; Опубл. 1987, Бюл. №13.

- Сороченко  В.  Ф. Комплексная  химическая  обработка  оборотных  и  сточных вод  нефтеперерабатывающих заводов с использованием ингибиторов  // Тез. докл. Всес. науч.-техн. конф. «Борьба с коррозией в нефтепереработке и нефтехимической промышленности». – Кириши. – 1988. – С. 127.

- Saha G., Kurmaih N. The mechanism of corrosion inhibition by phosphate based cooling system corrosion inhibitors // Corrosion. – 1986. – V. 42, №4. – P. 233-235.

- Shaban H. I. Corrosion inhibition in a cooling-water system // Coros. Prev. and Contr. – 1992. – V. 39, №1. – P. 9-12.

- Tsvetkov V. V., Revchuk N. F. Corrosion inhibition in water recycling systems at vitamin plants // 12th Scand. Corros. Congr. (EUROKORR’92). – Espoo. – 1992. – Vol.2. – P. 601-603.

- Дирей П. А., Абалихина Е. А., Сильванская Т. А. Ингибирование аномальных процессов в системах водоснабжения // Обз. инф. Сер. Охрана окружающей среды и рац. исп. прир. ресурсов. НИИТЭХИМ. – 1988. - №1. – С. 1-41.

- May R.C., Geigev G.E., Bauer D.A. A new nonchromate cooling water treatment utilizes hight orthophosphate levels withont calcium phosphate fouling// Materials performance. - 1981. - P. 34-38.

- Radnai F., Tóth Jakabné I. Ivóviz távvezeték belső korrozióvédelme// Korroz. figy. - 1981. - V.21, N5. - P. 111-115, 124.

- Кручинин Н. Защита емкостей от коррозии// Техн. и вщщружение. - 1992. - N5-6. - С. 6-7.

- Силикат натрия как ингибитор коррозии внутренней поверхности стальных водопроводных труб / Лукин Е.Г., Капралова В.И., Силукова И.Ф. и др. // Тр. ин-та орган. катализа и электрохимии АН КазССР. - 1980. - N21. - С. 133-143.

- Розенфельд И. Л., Фролова Л. В., Тавадзе Н. Н. Влияние растворенного кислорода на действие неорганических  ингибиторов в нейтральных средах // Защита металлов, 1980. - N5. - С. 626 - 630.

- Шакиров А. С., Подобаев Н. И., Жданова Э. И. Ингибирование систем оборотного водоснабжения // Тяжелое  машиностроение, 1991. - N5. - С. 28 - 30.

- Спицин В. И., Михайловский Ю. Н. Электрохимический механизм активирования и ингибирования коррозии металлов неорганическими окислителями // Докл. АН СССР. 1982. 266. N5. С. 1184 - 1187.

- Заявка 59 - 89778 Японии, МКИ С 23 F 15/00. Обработка воды на энергоблоках /Фунабаси Сеити, Ямамото Мосахико - Опубл. 30.07.83.

- Lin J. C., Shih H. C. The dual character of an aluminium - thiourea mixture in an NaCl aqueous solution – an inhibitor and accelerator of corrosion for low carbon steel // Corros. Sci. 1987. V. 27, N8. P. 839 - 858.

- Kato Masayoshi, Fukumoto Nozomu, Lin Jozhen. The inhibitors of the efficiency of an aluminium // Corros. Eng. - 1990. - V. 39, N9. - P. 461 - 466.

- Заявка 54 - 60239 Японии, МКИ С 23 F  11 // 18. Предотвращение коррозии железа и его сплавов. Ямамото Мосахико, Танака Мацур. Опубл. 30.07.83.

- Zhao Renxui, Yang Zhang. A study on sodium aluminate and aluminate based formulation for corrosion inhibition of car bon steel in cooling water // Innov. and Technol. Transfer.Corros. Contr.. 11 th Int. Corros. Congr. Florence. 2 - 6 Apr., 1990. Vol. 3. Assoc. Ital. Met.. Milano. 1990. P. 9 - 16.

- Борщевский  А.М., Сухотин А.М., Есина Л.И. Ингибирование коррозии стали в рассольных хладоносителях // Защита мет. 1990. Т. 26, N4. С. 661 - 663.

- Экологичный ингибитор коррозии / Г.П. Тищенко, С.Ф. Важенин, И.Г. Тищенко и др. // 5 Укр. респ. конф. по электрохимии. Ужгород. 18 - 21 сент., 1990. Тез. докл.. Вып. 2. Ужгород. 1990. С.49.

- Andrzejaczek   B.J. Mechanism of action of acidified sodium phospate solution as a corrosion inhibitor of iron in tap water // Brit. Corros. J. 1979. V.  14, N3. P. 176 - 178.

- Влияние структуры фосфат - иона на коррозионную стойкость стали в нейтральных водных средах / В.И. Капралова, Н.Ф. Гайсин, П.Г. Сокол и др.// Изв. АН Каз. ССР. Серю хим.. 1991. N2. С. 20 - 23.

- Воробьев С. Е. Исследование различных методов обработки воды для снижения коррозии и образования осадка // Кокс и химия. 1987. N2. С. 51 - 53.

- Капралова В.И.,  Абралова Л.И., Серазетдинов Д.З. Перспективы применения неорганических полимерных фосфатов как ингибиторов коррозии систем тепловодоснабжения // Изв. АН Каз. ССР. Сер. Хим.. 1991. N2. С. 3 - 7.

- Охрименко Е. Л.,  Новикова Н.Г. Применение ингибитора ВФИКС - 82 для защиты систем обороттного водоснабжения  от коррозии и солеотложений // Кокс и химия. 1991. N5. С. 36 - 37.

- Al-Hajjar F. H., Riad W. T. Non - chromate corrosion inhibitor for cooling water // Brit. Corros. J. 1990. V. 25, N2. P. 119 - 124.

- Пат. 1834915 СССР, МКИ С 23 F  11 / 00.Состав для защиты от питтинговой коррозии /Цинман А. И.-М., Рожкова Т.Е., Лоза Г. В., Саримов Р. Ш., Всес. Н-и. Ипроект. По перераб. газа (СССР); -N4434974/26; Заявл. 01.06.98; Опубл. 15.08.93; Бюл. N30.

- Lu  Zhu, Hu Rong. A new inhibitor HSP and the study of its corrosion inhibition and scale prevention mechanisms // Proc. Conf. 28: Corros. - Tax Forever. Perth. 21 - 25 Nov. 1988. Vol. Leedervile. 1988. P. 4 / 3. 1 - 4 / 3. 8.

- Strauss Shel. Organic program improves cooling - water treatment control, economics, safety // Power. 1986. V. 130, N5. P. 84 -86.

- Цохер Г. Противокоррозионные свойства оксиэтилендифосфоновой кислоты и ее натриевой соли в нейтральных водных средах // Защита мет. 1990. Т. 26, N4. С. 664 - 665.

- Тыр С. Г., Бобошко З. А., Глушко И. Д. Оценка эффективности ингибиторов в средах оборотного водоснабжения // Защита мет. 1993. Т. 29, N1. С. 158 - 160.

- Кузнецов Ю. И. Механизм действия комплексонатных ингибиторов коррозии металлов // Коррозия и защита мет. Тез. докл. 12 Пермь, окт., 1990. С. 101.

- Терещенко С. И. Производство и применение универсального ингибитора коррозии и солеотложений // Защита от коррозии в химической промышленности. Тез. докл. Всес. науч. - практ. конф. Черкассы, 20 - 22 сент., 1988. С. 94.

- Кузнецов Ю. И., Трунов Е. А., Розенфельд И. Л. Исследование фосфорсодер-жащих соединений в качестве ингибиторов коррозии металлов в системах промышленного водоснабжения // Коррозия и защита в нефтегазовой промышленности. М. 1980. N7. С. 5 - 9.

- Кузнецов Ю. И., Исаев В. А. О влиянии окислителя на ингибирующее действие оксиэтилидендифосфоновой кислоты // Защита мет. 1991. Т. 27, N5. С. 753 - 759.

- Пат. 5093077 США, МКИ С 23 F 11 / 00.Composition for the control of corrosion on iron surfaces in water systems /Kessler Stephen M., Betz Lab.-N388414; Заявл. 02.08. 89; Опубл.03.03.92; МКИ 422/12.

- Раскольников А. Ф., Кузнецов Ю. И. Влияние сульфита натрия на ингибирование коррозии сттали цинк - фосфонатом // Соврем. методы исслед. и предупрежд. Корроз. и эроз. разрушений. Тез. докл. Удм. гос. ун - т. Ижевск, 6 - 11 окт., 1991. Севастополь. 1991. С. 113 - 114.

- Кузнецов Ю. И., Раскольников А. Ф. Ингибирование коррозии железа нитрилтриметилфосфонатными  комплексами // Защита мет. 1992. Т. 28, N2. С. 249 - 256.

- Коррозия стали в водных растворах NaCl, содержащих комплексонаты железа (II) / Е. И. Тупикин, М. В. Рудомино, Н. И. Крутикова и др. // Науч. тр. ВНИИ хим. реактивов и особо чист. веществ.1990. N52. С. 137 - 141.

- Тупикин Е. И., Крутикова Н. И., Поляков В. Н. Влияние комплексонатов алюминия и хрома на кинетику  коррозии фосфатированной стали в водных солевых растворах // Коррозия и защита мет. в хим., нефтехим. пром - сти и машиностр. Tез. докл. 6 Омск. науч. -  практ. конф., 21 - 24 мая, 1990. Омск. 1990. С. 42 – 43.

- Пат. 4797224 США, МКИ С 02 F 5 / 14.Branched alkyl acrylamide tupes of polimer-zinc corrosion inhibitor /Crucil Cuy A., Blaser Laura J.; Nalko Chemical Co. -N92008; Заявл. 02.09.87. Опубл.10.01.89; МКИ 252/181.

- Kalman E., Karman F. H., Konya J. The inhibition action of N - phosphono - methyl - glycin on the corrosion of carbon steel in neutral solutions // Proc. EUROCORR' 91, Budapest, 21 - 25 Oct., 1991. Vol. 1. Budapest. 1991. P. 138 - 140.

- Заботин П. И., Цхе Л. А., Лукина В. И. Влияние хлоридных ионов на защитные свойства олеата калия // Изв. АН КазССР. Сер. Хим. 1986. N2. С. 18 - 21.

- Нетоксичные ингибиторы для защиты стали и латуни от коррозии в горячей воде / Ф.Б. Гликина, И.И. Супоницкая, В.М. Кадек и др.// Сб. науч. трудов МГПИ им. В.И.Ленина "Ингибиторы коррозии металлов". - М., 1985. - С. 3-9.

- Подобаев Н.И., Жданова Э.И., Шакиров. А.С. Подбор ингибиторов                                  для защиты  стали от коррозии в слабоминерализованных средах // Сб. науч. трудов МГПИ им. В.И.Ленина "Ингибиторы коррозии металлов". - М., 1985. - С. 9-14.

- Ismail M.I., Al-Ameeri R.S. Corrosion in fresh-water systems polymeric materials in open circulating flow systems // Corros. - Prev. and Contr. -1987. -V. 34, N5. -P. 122-126.

- Соколов Ю.Н., Васильев В.П. Применение ингибиторов для защиты конденсаторов от коррозии // Изв. АН ЛатвССР. 1983. N11. C. 111-115.

- Пушина О.И., Федоров Ю.В. Исследование ингибирующего действия смесей на коррозию стали в нейтральной среде // Коррозия и защита метала в хим., нефтехим. пром-сти и машиностр. Тез. докл. 6 Омс. науч.- практ. конф., 21-24 мая, 1990. С. 53-54.

- Гликина Ф.Б., Супоницкая И.И., Зак Э.Г. Защита черных и цветных металлов от коррозии в воде. // Ингибиторы коррозии металлов. Сб. науч. трудов. М., МГПИ им. В.И. Ленина. - 1985. С. 106-110.

- Flemming Hans-Curt. Eating away at the infrastructure – the heavy cost of microbial corrosion/ // Water Qual. Int. – 1995 - №4 – c. 16-19.

- Микробиологическая коррозия в системах водоснабжения FBTR. Biocorrosion in FBTR servese water system/ Rao T.S., Eswaran M.S.,Venugopalan V.P., Nair K.V.K., Mathur P.K.// BARC. Rept. – 1993 - №P005 – c.120-121.

- Е.И. Андреюк, В.И. Билай, Э.З. Коваль, И.А. Козлова. Микробная коррозия и ее возбудители. «Наукова думка», Киев, 1980 г., 348 с.

- Владиславлев В.В. / Микробиологическая коррозия металлов.// Атомная техника за рубежом. – 1992. - №7. – С. 24 -27.

- Герасименко А.А., Лукина Н.Б., Андрющенко Г.А. Исследование бактериальной коррозии стали и железа // 2-й Междунар. конгр. «Защита-95», Москва, 20-24 ноябр., 1995: Тез. докл. – Москва, 1995 г. - с.96.

- Тахеи О. К вопросу о микробиологической коррозии // Bosei Kanri-Rust Prev. аnd Сontr. – 1992. – 36, №12. – С. 464 - 470.

- Flemming Hans-Curt, Heitz Ewa, Sand Wolfgang. Nicht erkaunt, weil nicht vermutet/ // Chem. Ind. – 1993. – 116, №10. – Р. 40-42.

- Microbiologiczna korozya metali / Cwalina Beata, Dzierzewicz Zofia, Zawada Zygmunt, Wilczok Tadeusz // Post. mikrobiol  - 1988 – 27, №4 – S. 299-305.

- Андрiюк К.I., Козлова I.О. Мiкробна корозiя – новий напрямок науки та перспективи ii розвитку // Матер. мiжнар. конф. – вист. Пробл. корозii та противокороз. захисту конструкц. Матер. «Корозiя-94», Львiв, 3-7 жовтня, 1994 – Львiв, 1994. – С. 6.

- Eugineering problems caused by microbial corrosion and their prevention/ Beech Iwona, Campbell Sheelagh, Mills Graham, Walsh Frank// Corros. Manag. – 1996. - №12. – P. 12-17.

- Colbourne Jeuniter S., Deunis P. Julian. Legionella: a biofilms organism in engineered water systems?/ // Biodeteriorat. 7 Select. Pap. 7 th Int., Bioteriorat. Symp., Cambridge, 6-11 Sept., 1987. – London, New York, 1988. – P. 36-42.

- Flemming H.-C., Heitz E., Sand W. Mikrobielle wercstoffzerstorung – Schadensfalle und Gegenmabnahmen: Checkliste Zur Erkennung von mikrobielle beeinflubter Korrosion  (MIC)/ // Werkst. Und Korros. – 1994 – 45, №3. – P. 201-202.

- Zyska Bronislaw. Problemy mikrobiologieznej korozji materialow. Cz 7. Katastrofy i awarie mikrobiologiezne w przemysle/ // Ochr. Koroz. – 1997 – 40, №6 – S.181-186.

- Пат. 5464636 США, МКИ6 А 01 N 43/50. Biocidal methods and compositions for recirculating water systems / Hight Terry V.T., Matson Jack V., Rakestraw Lawrence F., Zhang Z., Kuechler Thomas C.; The University of Houston - № 212287; Заявл. 14.03.94; Опубл. 07.11.95; НКИ 424/661.

- Sand Wolfgang. Riesenschaden durch kleinstlebewessen/ // Chem. Ind. – 1996 – 119, №5 – P 38-39.

- Microbial polling and corrosion in nuclear power plant service water systems/ Characidis W.G., Little B.J., Stroodley P., Caudhey M.S. – [Houston (Tex.)]: NACE, 1991 – 210 р.

- Eycott Robin. Controlling biofilms in cooling water systems/ // Water and Waste Treat (Gr. Brit.) – 1990 – 33, №7 – Р. 40-41,43.

- Contributions of oxide film and bacterial metabolism to the ennblement process – envidence for a novel mechanism/ Maruthmathu S., Rajagopal G., Sathianarayanan S., Angappan S., Eashwar M., Balakrishan K.// Current Sci. – 1996 – 71, №4 – P. 315-320.

- The effect of changing inter process and final disinfection reagents on corrosion and biofilm growth in distribution pipes/ Holden B., Greetham M., Croll B.T., Scutt J.// Water Sci. Technol – 1995 – 32, №8 – P.213-220.

- Rol F.L., Lewandowski Z., Funk T. Simulating microbiologically influenced corrosion by depositing extracellular biopolymers on mild steel surfaces // Corrosion (USA) – 1996 – 52, №1 – P. 744-752.

- Angell P., White D.C. Is metabolic activity by biofilms  with sulfate-reducing bacterial consortia essential for long-term propagation of pitting corrosion of stainless steel?/ // J. Ind. Microbiol. – 1995 – 15, №4 – P. 329-332.

- Абдрашитова А., Каиргельдина Д.Р., Илялетдинов А.Н. Образование антикоррозионной пленки на поверхности стали-3 культурой Citrobacter freundii // Прикл. биохимия и микробиология – 1990 – 26, №6 – с. 836-839.

- Lewandowski Z., Dickinson W., Lee W. Electrochemical interactions of biofilms with metal surfaces: Selec. Pap. IAWQ 3 rd Int. Spec. Conf. Biofilm Syst., Copenhagen, 27-30 aug., 1997 // Water Sci. anD Technol – 1997 – 36, №1 – P. 295-302.

- Влияние микробиологического фактора на процессы коррозии в нефтепромысловых водах Уршакского месторождения/ Леонов В.В., Хазинов Р.Х., Илюков В.А., Крицкий И.Р.// Защита от коррози и охрана окружающей среды. – 1994 - №3 – с. 11-14 .

- Герасименко А.А., Матюша С.Н., Плаксин Ю.В. Исследование микробной коррозии металлоконструкций нефтедобывающей промышленности // Защита металлов - 1998 – 34, №1 – с.51-58.

- Ferris F.G., Jack T.R., Bramhill B.J. Corrosion products associated with attached bacteria at an oil field water injection plant // Can. J. Microbiol. – 1992 – 38, №12 – P. 1320-1324.

- Мурзагильдин З.Г., Сабирова А.Х., Юмагутин М.С. Особенности развития накопительной культуры СРБ на поверхности металла в условиях работы коррозионных микрогальванопар // Микробиология – 1991 – 60, №5 – С.867-871 .

- Plegat R. Dommages causes aux captages d`eau souterraine par les bacteries sulfo-oxydantes/ // Eau, ind. Nuisances – 1990 - №136 – P. 52-54.

- Кильдибекова И.Г., Низамов К.Р. Влияние накопительной культуры СВБ на коррозионный процесс стали-3 и снижение его скорости бактерицидами // Микробиология  - 1990 – 59, №2 – с. 330-335.

- Rainha V.L., Lino A.R., Fonseca I.T.E. Corrosion of mild steel by SRB in the absence of sulphate: [Pap.] 7 Meet. Port. Electrochem. Meet., Algarve, 1995/ // Port. electrochim. acta. – 1995 – 13 Dez. – P. 415-422.

- Орлов В.А.Качество питьевой воды в распределительных сетях // Проблемы окружающей среды и природных ресурсов, 1990. – Вып.9. – С.16-36.

- Guezennee J. La biocorrosion Processius caracteristiques et moyens d`etudes/ Mater. et techn // - 1990 – 78, numero spec. – P.3-8.

- Diehl K.H. Future aspects of biocide use/ // Polym. Paint Colour. J. – 1992 – 182, №4311 – P. 402404-405411.

- ЧАС как ингибиторы коррозии стали в присутствии СРБ/ Белоглазов С.М., ДжафаровЗ.И., Поляков В.Н., Демушин Н.Н.// Защита металлов – 1991 – 27, №6 – с. 1041-1045.

- Электро-ориентационный анализ влияния ряда биоцидов на микроорганизмы, вызывающие биокоррозию металлов/ Фомченков В.М., Жиленков Е.Л., Холоденко В.Н., Чугунов В.А., Манзюк Н.Н.// Биотехнология – 1993 - №6 – с. 33 – 36.

- Агаев Н.М., Смородин А.Е., Аллахвердова А.В. Роль СРБ в коррозионном разрушении стали и подавлении их развития бактерицидами. В сб. : Биоповреждения и защита материалов биоцидами. -  Москва, 1988. – С.56-61.

- А.с. 1390190 СССР, МКИ6 СО 2F 1/50. Способ подавления роста биообрастаний в системах технического водоснабжения. В.В. Угланова, А.Г. Короткий, Л.М. Калацкая, И.И. Мартынова. Украинский государственный проект. и констр. инс-т машиностр. и станкостр. промышленности. № 4788027/13. Заявл. 31.01.90. Опубл. 30.04.92. Бюл. № 16.

- А.с. 1570999 СССР, СО2F 1/50. Способ подавления жизнедеятельности СВБ. Муганлинский Ф.Ф., Люшин М.М., Самедов А.М., Акоста Варгас Х.У. Азербайджанский ин-т  нефти и химии им. М.А. Азизбекова .№ 4887949/26. Заявл. 04.12.90. Опубл. 20.04.95. Бюл. №11.

- А.с. 857009. СССР, СО2F 1/50. Способ биоцидной обработки воды оборотных систем. О.Ю. Кузнецов, П.А. Гелебицкий, Е.Г. Кетлерова, Н.И. Данилина. Московский научно-иссл. и проектно-изыскательский инс-т «МосводканалНИИпроект». №4774246/26. Заявл. 26.12.89. Опубл. 07.11.92. Бюл. №41.

- Пат. 5128051 США, МКИ5 С 02 F 1/50/. Method for the control of biofouling:Theis Alan B., Leder J.; Union Carbide Chemical and Plastics Technology Corp. - №767810; Заявл. 30.09.91. Опубл. 07.07.92; НКИ 210/764.

- Пат. США №4297224 С О2 F 1/76 1/50. Способ подавления микроорганизмов и биообрастаний в водных системах / Алан Белл Гейс, Джонатан Ледер // Юнион Карбайд Кемикалз энд Пластикс Технолоджи Корпорейшн. №5011764/26. Заявл. 15.05.92. Опубл. 09.06.95. Бюл. №16.

- А.с. 1226790 СССР, МКИ6 С 02 F 1/50, Е 21 В 43/22. Реагент для предотвращения роста сульфатвосстанавливающих бактерий. / Умутбаев В.Н., Ефимова А.К., Савкова В.Г., Фрязинов В.В., Хазинов Р.Х., Марин А.Р., Калимуллин А.А., Башк. НИИ по перераб. Нефти,; Башк. Н.-и.- ин-т неф-т пром-ти ПО Башнефть. - №3797370/26; Заявл. 03.10.84; Опубл. 10.01.96. Бюл. №1

- Пат.5424007 США, МКИ6 С 23 F 11/14 / 1-methyl-3,5,7-triaza-1-azoniatricyclodecane compounds, a method for preparing these compounds, their use in the control of microorganisms in aqueous systems, and their use in the inhibition of corrosion // Pera John D., Rayndu S.Rao; Beckman Lab. International Inc. - №309096; Заявл. 20.09.94; Опубл. 13.06.95; НКИ 252/389.23.

- Brian Dumbleton.  Quest for a pipe dream // Water and Waste Treat. (Gr. Brit.) – 1997 – 40, №5 – Р.22-23.

- Пат. 2038421 Россия, МКИ6 С 23 F 11/00 / Ингибитор коррозии – бактерицид в минерализованных сероводородсодержащих водных средах / Тишанкина Р.Ф., Шермергорн И.М., Кудрявцева Л.А., Пантелеева А.Р., Малков Ю.К., Неизвестная Р.Г., Демихов В.Н., Миргородская А.Б., Бадриева Г.Г.// АО Напор - №93047872/26; Заявл. 13.10.93; Опубл. 27.06.95. Бюл. №18.

- Holmes Eric, McGregod Chris. Dosing and control with brominnated oxidising biocides // Sprc. Chem/ - 1995 – 15, №2 – Р. 105, 94.

- Нитрильные металлокомплексы ингибиторы биокоррозии продуктов переработки нефти/ Темецкая К.Р., Бабаев Э.Р., Рокута Ш.Ф., Шахнаваз Ш.Ш., Мовсумзаде А.Э., Мамедова П.Ш.// Междунар. симп. «Пробл. экол. В нефтеперераб. и нефтехимии», Экология-95, Уфа, 14-15 дек.; 1995: Тез. докл. – Уфа, 1995. Дискус. – с. 67.

- Заявка 499712 Япония, МКИ5 А 61 К 7/26, А 23 L 1/30 / Бактерицидный препарат и способ его получения // Сибада Хиродзи, Накахара  Мицукадзу, Коно Хироюки, Миягава Йосиро. Сантори п.к. - №2 – 215773; Заявл. 17.08.90; Опубл. 31.03.92// Кокай токке кохо. Сер.3 (2) – 1992 – 23 – с. 79-88 .

- Влияние ингибиторов коррозии многоцелевого назначения на ьиологическую активность коррозионно опасных микроорганизмов/ Коптева Ж.П., Занина В.В., Коптева А.Е., Виноградов П.А., Андреюк Е.И.// МИкробиол. Журнал – 1994 – 56, №2 – с. 12-16.

- Nykyforschyn G.M., Soprunyuk N.G., Lubenets B.I. Composition for protection of circulating water supply system from corrosion, seale deposits and biological damages // 12 th Scand. Corros. Congr. and EUROCOR`92, Espoo, 31 May – 4 June, 1992. Vol.2 – Espoo, 1992 – Р. 571-573.

- Beloglazow S.M., Beloglazow G.S., Uss S.N. Corrosion and hydrogen absorption inhibitors with biocyde action against sulphate reducing bacteria // Progr. Understaud. and  Prev. Corros.: 10 th Eur. Corros. Congr., Barcelona, July, 1993. Vol. 2 – London, 1993 – Р. 1185-189.

- Шалатонова Г.К. Основные показатели загрязненности сточных вод по ступеням очистки при производстве картона из макулатуры // Совершенствование технологии и оборудования по переработке макулатуры. - К.: УкрНИИБ, 1989. -  С.108-113.

- Изменение состава сточных вод по ступеням биологической очистки при производстве картона из 100% макулатуры // Г.К.Шалатонова, В.П.Свительский, В.О.Воловенко, А.М.Мирошник. - Там же. - С.114-119.

- Изучение состава сточных вод картонного производства на основе  макулатурного сырья /В.А. Панова, Н.Н. Мельникова, Л.А. Бажанова, Ю.Ю. Лурье // Физико-химические методы в технологиях очистки промышленных сточных вод. - М..: ВНИИ ВОДГЕО, 1987.- С. 60-63.

- Применение бентонитовых глин для очистки сточных вод /Свительский В.П., Омецинский Б.Ф., Тарасович Ю.И., и др./ Химия и технология воды, 1981. - 3, №4, - С.374 - 377.

- Bottges A., Schultz M.Z., Krause F. Analise wasser Coslicher Holzsduliffund Zellstofbest-andteill. - Das papier, 1978. -  S. 39-45.

- Спиридонов В.А., Мороз В.Н., Свительский В.П. Совершенствование процесса переработки макулатуры // Совершенствование технологии и оборудования по переработке макулатуры. - К.: УкрНИИБ, 1989. -  С.6-12.

- Ковба В.А., Погромский Ю.К. Принципы выбора схем и аппаратурное оформление внутрицеховой очистки сточных вод предприятий по переработке  макулатуры // Там же. - С. 101-108.

- Опыт использования осветлителей со взвешенным слоем осадка для очистки волокносодержащих сточных вод ЦБП. /Г.А.Романов, А.Е. Передня, В.Ф. Шебеченко, Н.С.Усова // Совершенствование систем водопользования и методов обезвреживания промышленных выбросов предприятий ЦБП. - М.: ВНИИБ, 1982. - С.31-36.

- Шапченко В.М. Исследование теоретических закономерностей процесса очистки сточных вод бумажно-картонного производства методом контактной коагуляции // Там же. - С.23-31.

- Романов Г.А., Гляденов С.Н. К вопросу изучения процесса осветления во взвешенном слое осадка // Водопользование, очистка сточных вод и утилизация осадков. - Л.: ВНПОбумпром, 1979. - С.36-42.

- Романов Г.А., Семенов В.П. Механическая очистка сточных вод целлюлозно-бумажных предприятий. - М.: Лесная пром-ть, 1985. - 112 с.

- Никитин Я.В., Поляков С.И. Использование воды на целлюлозно-бумажных предприятиях. М.: Лесная пром-сть, 1985. - 208 с.

- Иванов В.Г., Семенов В.П., Симонов Ю.М. Применение тонкослойных отстойников в  целлюлозно-бумажной промышленности.- М.: Лесная промышленность, 1989 . - 176 с.

- Примаков С.Ф., Барбаш В.А., Шутько А.П. Технология бумаги и картона : Учебное пособие для вузов. - М.: Экология, 1996.- 304 с.

- Дмитриевская Е.С. Фильтры с плавающей загрузкой для доочистки биологически очищенных сточных вод / Бумажная промышленность, 1990. - №5. - С.29-30.

- Применение фильтров с плавающей загрузкой / Е.Л.Андреев, Н.А.Губинов, П.И.Томов, Е.С.Дмитриевская / Бумажная промишленность, 1991. - №6-7. - С.15.

- Зименков В.В., Павлов С.М. Опыт использования фильтра с плавающей загрузкой /  Бумажная промишленность. - 1991. - №4. - С.24-25.

- Дмитриевская Е.С. Определение параметров фильтров с плавающей загрузкой для доочистки сточных вод / Бумажная промишленность, 1991. - №1. - С.29-30.

- Исследование очистки сточных вод и напорной флотации шлам-лигнина с использованием активной кремнекислоты / В.К.Самров, Н.И.Надежина, А.Ф.Рабинович и др. -В кн.: Совершенствование систем водопользования и методов обезвреживания промышленных выбросов предприятий ЦБП: Сб. Трудов ВНИИБа. М., 1982. -С.46-50.

- Отделение шлам-лигнина от обесвеченой сточной воды сульфатцеллюлезного производства с помощью высокомолекулярных реагентов в режиме пенной сепарации / Н.И.Легина, Н.В.Запевалов, В.П.Семенов и др. -Там же. -с.50-55.

- My Hao Wang and Co. Removal of Zignin from Water by Precipitate Flotation // Journal of the Enviconmental engineering division, 1974. -100, №EE3. -P. 628-639.

- А.c. №607786 СССР, МКИ C 02 F 1/24. Способ очистки сточных вод сульфатно-целлюлозного производства / В.П.Семенов, М.М.Крунчак, Н.И.Легина. Опубл. 01.08.76.

- А.С. №1375566 СССР. МКИ С 02F 1/24. Способ очистки сточных вод сульфатцеллюлозного производства / С.С.Тимофеева, Г.Д.Русецкая, В.Д.Семенова и др. Опубл. Б.И. №7, 1988.

- Христова Е., Иванова Н., Вълчев В.Н. Улучшение показателей волокнистой массы, получаемой из макулатуры флотационным методом. / Бумажная промышленность. 1990. -№3. -с.16-17.

- Ситтиг М. Защита окружающей среды в целлюлозно-бумажной промышленности / Пер. с англ. Б.М.Гуткина. - М.: Лесная пром-сть, 1981. - 280 с.

- Опыт эксплуатации флотационной установки Supracell в системе очистки оборотных вод / И.П.Щепин, А.К.Соломаха, А.Н.Неверович, М.Н.Смирнов. - Целлюлоза. Бумага. Картон. - 1996. - №5-6. - С.28-30.

- Запольский А.К., Баран А.А. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды: Свойства. Получение. Применение. -Л.: Химия., 1987. -208 с.

- Очистка и рекуперация промышленных выбросов /В.Ф. Максимов, И.В. Вольф, Т.А. Винокуров и др.- М.: " Лесн.пром-сть", 1989,- 416 с.

- Свительский В.П., Ковба В.А., Стабилизация загрязненности водопотоков в системах оборотного водоснабжения производства картона из макулатуры. - Бумажная промышленность, 1991. - II.- с. 19-20.

- Донцов А.№., Крупина И.И. Эффективный и дешевый коагулянт для водоподготовки // Бум.пр. 1988. -№12, -с. 13-16.

- Очистка и рекуперация промышленных выбросов / В.Ф. Максимов, И.В. Вольф, Л.Н. Григорьев и др. - М.:Лесная промышленность, 1981. – 248 c.

- Омецинский Б.Ф., Литвинова С.Т., Свительский В.П. Контроль коагуляции взвешенных частиц сточных вод производства переработки макулатуры. Новое в технологии, контроле и автоматизации целлюлозно-бумажного производства. - Тр. УкрНИИ целлюлоз.-бум. пром-сти, 1974, №17. - С.82-86.

- Потанина В.А., Мясников И.Н., Сурова Л.М., Физико-механическая очистка сточных вод оксихлоридом алюминия // Водоснабжение и санитарная техника, 1988. -№10. -с. 22-24.

- Апельцина Е.М., Рейзин Б,Л., Ловцов С.Е. Расчетный метод определения коррозионной активности воды при ее обработке коагулянтами // Экспресс-информ. ВНИШС. Сер. Инженерное обеспечение объектов строительства, 1985. - Вып. 2. – С. 17-21.

- Рейзин Б.Л., Апельцина Е.М., Ловцов С.Е.. Оценка влияния коагулянтов на коррозионную активность воды // Экспресс-информ. Минжилкомхоза РСФСР. Сер. Защита металлических сооружений от коррозии, 1983. - Вып. 5. -№5. – С.23-26.

- Погребняк Н.С., Соломенцева И.М., Панченко Л.И. Замена сернокислого алюминия его основной солью в производстве клееных видов бумаги и картона // Бумажная промышленность, 1990. -Л 4. -с.12.

- Шутько А. П., Кваско В.Н. Применение гидроксохлоридов алюминия // Бумажная промышленность, 1986. - №9. - С.21-22.

- Копылов В.А. Очистка сточных вод и уплотнение осадков целлюлозно-бумажного производства. М.: Лесная пром-сть. - 1983. - 176 с.

- Герасименко Н.Г., Соломенцева И.М., Запольский А.К. Роль электрокинетических свойств  продуктов гидролиза основных солей алюминия при водоочистке // Химия и технология воды. - 1988.-10,№4.- с.329 - 332.

- А.с. 2049735, Россия,  МКИ С 02 F 1/58. Способ очистки промышленных сточных вод / Л.М.Делицын, А.С.Власов, Л.В.Делицына, Р.П.Тель. Опубл. 10.12.95 г.

- А. с. 2039711, Россия, МКИ С 02 F 1/52. Способ получения коагулянта / В.И.Захаров, В.И.Петрова. Опубл. 20.07.95 г.

- Сафиев Х., Гладушко В.И., Запольский А.К. Производство смешанного алюминиево-железного коагулянта из высокожелезистых гиббситовых бокситов // Химическая технология. - 1979. - №4. - С.12-14.

- Синтетические высокомолекулярные флокулянты для кондиционирования  шлам-лигнина/ Р.М. Троицкая, В.И.Южин, Ю.И. Черноусов, Р. Ферстер // Бумажная промышленность. - 1990. - № 7.- с.18 - 19.

- Лапин В.В., Ионова О.И., Суворова Л.А. Взаимодействие продуктов гидролиза сульфата алюминия с полиакриламидом // Химия и технология воды. - 1990. - 12,№8. - С.718-720,726.

- Чернобережский А.Ю., Симонов С.С., Семенов В.П. Влияние катионактивного флокулянта на осветление сточных вод бумажной фабрики // Бумажная промышленность, 1986. - №8. - С.15-16.

- Об эффективности использования вспомогательных веществ /В.Р. Нмсараева, А.В. Суханова, 0.Н. Королева, Р.А. Нарымская и др.// Бумажная промышленность, 1990. -№4. -с. 13-14.

- Свительский В.П., Мильштейн А.Д., Полевая В.И. Особенности применения флокулянтов при интенсификации водооборота // Бумажная промышленность, 1991. - № 8-9, - с.37-39.

- Как ускорить осветление  варочных растворов / В. Г. Цмыг, М.П. Музыченко, М.И. Селюжский, С.И, Коростелев // Бумажная промышленность, 1983. - №5. – С.34-35.

- Чернобережский А.Ю., Коровин Л.К., Бейм А.М. Токсикологическая оценка флокулянта ВПК-402 для очистки сточных вод. // Бумажная промышленность, 1990. -№9.- С.14.

- Токсичность сточных вод, очищенных флокулянтом ВПК-402 / А.М.Бейм, Л.М.Бресткина, М.И.Мизандронцев и др. // Целлюлоза. Бумага. Картон. - 1995. - №1-2. - С.36-38.

- Применение фиокулянтов при подготовке осадков сточных вод к обезвоживанию / Л.П. Анисимова, В. И. Ютин, С. С. Быкова, Н.В. Вдовина // Бум. пром. - 1989, -№ 1.-с. 19-20.

- Патент 663202, Швейцария, МКИ С 02 F 1/56. Verfahren und Anordnung zur Reiniqung des Ruckwassers von Deiking / Anlagen W. Matzkt, H. Mavr. Опубл. 30.11.87.

- А.с. 1411297, СССР, МКИ С 02 F 1/56. Способ очистки воды от взвешенных веществ/Т.Абдуллаев, М. А. Хакимова, Ф.А.Артыков и др. - Опубл. 23.07.88.

- Вейцер Ю.И., Минц Д.М. Высокомолекулярные флокулянты в процессах очистки природных и сточных вод. М.: Стройиздат, 1984. - 200 с.

- Горбачев Е.А., Васильев В.С. Исследования новых флоку-лянтов для водоподготовки // Изв. вузов. Строительство. - 1997 - № 8. с. 87-89.

- Богданович Н.И., Черноусов Ю.И. Сорбционные  методы очистки сточных вод. Проблемы и  перспективы / Бумажная  промышленность - 1989. -№10.-с. 20-21.

- Manjunath D.L., Kumar P., Mehrotra Y. Decolonrization of pulp and paper mill wastewater using alum and clay//Environ. Technol. Lett., 1984. - 5,№11. - P.483-496.

- Снижение загрязненности оборотных и сточных вод при использовании бентонита в качестве сорбента и наполнителя бумаги / Ю.И. Тарасович, А.0. Оразмурадов, В.М. Коврижкин и др.//. Охрана окружающей среды при производстве целлюлозно-бумажной продукции. Сб. научн, тр. УкрНПОбумпром. - К.: 1987. -с. 49-53.

- Франц Руф. Разнообразные возможности применения бентонита в бумажной массе и покровном слое / Целлюлоза. Бумага. Картон. - 1996. - №3-4. - С.28-28.

- Аллен Д.М., Обертойфер Д.А. Применение магнитных фильтров для очистки избыточных ливневых стоков /Советско-американский симпозиум по обработке сточных вод в сооружениях физико-механической очистки /США, г. Цинциннати, 5-6 апреля 1997/ М.: 1977. - с. 168-213.

- Семенова В.Д., Русецкая Г.Д., Богданов А.В. Новый реагент для очистки сточных вод целлюлозно-бумажной промышленности // Проблемы охраны природы. Тез. докладов к конференции. Байкальск, 1984. - С.108-109.

- Семенова В.Д., Русецкая Г.Д., Шигорова Т.А. Модифицированный аэросил при очистке сточных вод целлюлозно-бумажных производств // Химия и практическое применение кремнийорганических соединений: Тез. докл. совещания. – Л. - 1989. – С.170-171.

- Бабакин В. Ф., Гвоздев В. А. Очистка нефтесодержащих сточных вод // Материалы 48-49 научно-технической конференции, [Воронеж 1995]: Краткое содержание докладов аспирантов и соискателей по проблемам архитектуры и строительных наук. – Воронеж. - 1995.- С. 43-44.

- Казанский В. Н., Яковлева Н. П., Орт А. Я. Блочно-модульные гравитационные нефтеловушки // Совершенствование энергетического оборудования ТЭС / Всесоюзный теплотехнический НИИ. - Челябинск, 1991.- С. 242-247.

- Адельшин А. Б., Селюгин А. С., Бусарев А. А. Блочные гидроциклонные установки для очистки нефтесодержащих сточных вод // Исследования по интенсификации и совершенствованию работы сооружений водоснабжения и канализации. - Казань, 1988.- С. 11-19.

- Чувилин В. Н., Иаменилов С. А., Кузнецов Л. К. Очистка сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств фильтрованием // Очистка бытовых и производственных сточных вод: Тезисы докладов / Башкирское обласное БНТО стройиндустрии. - Уфа, 1990, С. 14-15.

- Постнова Е. В., Смирнов Ю. А. Очистка нефтесодержащих сточных вод двухступенчатым фильтрованием через вермикулит // Вопросы экологии на железнодорожном транспорте / Петербургский институт железнодорожного транспорта. - СПб.- 1992, С. 60-63.

- Алексеев А. И. Фильтр для очистки нефтесодержащих сточных вод // Водоснабжение и санитарная техника. - 1992.- №10, С. 23-24.

- Слободяник И. П. Тонкая доочистка промышленных сточных вод от нефтепродуктов и масел после напорной флотации // Известия вузов. Пищевые технологии. - 1997.- №2-3, С. 80-81.

- Продоус О. А., Постнова Е. В., Смирнов Ю А. Использование новых фильтрующих материалов для доочистки сточных вод от нефтепродуктов // Водоснабжение и водоотведение на железнодорожном транспорте / Петербургский государственный университет путей сообщения. - СПб, 1996, С. 37-40.

- Гладких Ю. Ф., Музалов Ю. М., Шлотгауэр И. В. Очистка сточных вод от нефтепродуктов методом фильтрации // Хабаровский государственный педагогический институт, Институт горного дела. - Хабаровск, 1989.- 11 с.

- А. с. 1452550, СССР, МКИ В 01 D 35/06, В 03 С 1/00. Способ очистки сточных вод / Беличенко Ю. П., Береза А. И., Рудик Т. Г., Алексеев Л. С. Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного транспорта. Заявл. 21.02.86, №4071177/23-26. Опубл. 23.01.82.

- Радионов А. В., Чернобай В. А. Влияние некоторых факторов на ресурс коалесцирующих сепараторов нефтесодержащих вод // Известия вузов. Энерг. - 1989.- №5, С. 89-93.

- Михайлюк В. А. Разделение нефтесодержащих вод в неоднородных коалесцирующих матрицах // Судовые энергетические установки. - Николаев, 1989.- С. 60-66.

- Cheryan M., Rajagopalan N. Membrane processing of oil streams. Waste water treatment and waste reduction // J. Membr. Sci.- 1998.- 151.- №1, P. 13-28.

- Купчинская Е. В., Липунов И. Н., Мартынова Ю. Г. Очистка нефтесодер-жащих сточных вод методом ультрафильтрации // Химическая промышленность. - 1992.- №1, С. 13-15.

- Поворов А. А., Ерохина Л. В., Шиненкова Н. А. Ультрафильтрационные установки для разделения водомасляных эмульсий // Применение новейших мембранных технологий в промышленности и экологии: Тезисы докладов научно-технического семинара, Владимир, 18-21 марта, 1997.- М., 1997. -  С. 86.

- Мэн С. К., Каролинский А. М., Фомина Т. П. Очистка маслоэмульсионных сточных вод методом коагуляции // Химия и технология воды. - 1984.-6, №5.- С. 451-452.

- Мясников И. Н., Баранова Л. Б., Штондина В. С. Очистка нефтесодержащих сточных вод с применением бентонита // Водоснабжение и санитарная техника. - 1988.- №8.- С. 24-25.

- Кузмичев А. Г., Нуркеев С. С., Каспанов М. М. Использование недефицитных реагентов для осаждения твердых взвесей и удаления из водной среды солей жесткости и нефтепродуктов // Совершенствование систем водоснабжения и канализации НПЗ и НХЗ: Материалы научно-практической конференции специалистов СНГ, 17-19 нояб.; 1992 / БашкНИИ по переработке нефти. - Уфа, 1992.- С. 40.

- Степанов С. В., Кичигин В. И., Набок Т. Ю. Разрушение отработанных эмульсий с применением гальваношламов // Ноосфера и экология гальванического производства. Экология - 90: Тезисы докладов областного межотраслевого научно-практического семинара / Куйбышевское областное правление союза научных и инженерных обществ СССР. Межотраслевая коллегия по проблемам защиты материалов от коррозии. - Куйбышев, 1990.- С. 58-59.

- Гандурина Л. В., Буцева Л. Н., Штондина В. С. Физико-химическая очистка нефтесодержащих сточных вод // Нефтепереработка и нефтехимия (Москва). - 1996.- №2.- С. 27-31.

- Баркалов В. С., Балбек В. П., Худяков С. Н. Глубокая очистка промышленных сточных вод от солей тяжелых металлов и нефтепродуктов // Тезисы докладов межгосударственной конференции "Химия радионуклидов и металло-ионов в природных объектах", [Минск], 31 марта - 2 апреля 1992. -  Минск, 1992. - С. 124.

- Варюшина Г. П., Калецкая Г. Н., Кузнецов Ю. О. Применение водораство-римых полиэлектролитов для очистки нефтесодержащих сточных вод // Рациональное использование воды в городском хозяйстве Москвы. - М., 1989.- С. 61-67.

- А. с. 1171426, СССР, МКИ C 02 F 1/40. Способ очистки маслоэмульсионных сточных вод / Мэн С. К., Суббота Т. И., Литовкина И. П., Шелекетина Т. Г. Всесоюзный научно-исследовательский институт по очистке технологических газов, сточных вод и использованию вторичных энергоресурсов предприятий черной металлургии. Заявл. 28.12.82,  №3528929/23-26.  Опубл. в Б. И. 1985, №29.

- Пат. 5702613, США, МПК C 02 F 1/56. Polymers containing vinilamine/vinilformamide as deemulsifiers in oily wastewaters / Sommese Anthony G., Sivakumar Ananthasubramanian. Naleo Chemical Co.- №235748; Заявл. 29.04.94; Опубл. 30.12.97; НПК 210-708.

- Пат. 4511479, США, МКИ C 02 F 1/54. Oil removal from water suspension using ionic domain polymers / Fuller Everett J., Lundberg Robert. Exxon Research and Engineering Co. Заявл. 3.02.83, №235748; Опубл. 16.04.85. НПК 210-708.

- Шкавро З. Н., Медведев М. И., Лантух Г. В. Доочистка балластных вод от нефтепродуктов // Химия и технология воды. - 1989.-11.-№9.- С. 840-843.

- Андриенко Н. М., Приходько Р. И., Дрышлюк Н. С. Очистка щелочных маслосодержащих сточных вод с применением соединений марганца // Химия и технология воды. - 1988.-10.-№4.- С. 353-355.

- Пат. 179521, ВНР, МКИ C 02 F 1/52. Eljaras odajtartalmu, illetwe egyeb ipari szennyvizek tisztitasara / Szanto Ferenc, Gilde Ferencne, Varkonyi Bernat, Fülöp Janos, Menyhart Jozsefne. MTA muszaki Kemiai Kutato Intezet. Заявл. 2.08.79, № MA-3190; Опубл. 30.06.84.

- Шлапак К. В., Дубровская Н. В., Шибаева Г. Н. Извлечение из сточных вод взвешенных веществ и нефтепродуктов волокнистыми сорбентами // Повышение эффективности работы систем водоснабжения, водоотведения, очистки природных и сточных вод / Ленинградский инженерно-строительный институт. - Л., 1991.- С. 68-71.

- Пат. 2042634, Россия, МКИ C 02 F 1/28. Способ очистки вод от нефтепродуктов / Пензин Р. А, Беляков Е. А., Филиппов М. П., Калабушкин С. Д., Пензин С. А. Заявл. 30.12.92, №92015540/26. Опубл. 27.08.95, Бюл. № 24.

- Верлинская Р. М. Модифицированные сорбенты на основе силикатных и растительных материалов для очистки водных поверхностей от нефтяных загрязнений // Всесоюзная научная конференция. Проблемы организации территории регионов нового освоения: Материалы конференции. Ч. 4 / АН СССР. ДВО. Институт водных и экологических проблем. - Хабаровск, 1994.- С. 138.

- Зубец В. Н., Юдаков А. А., Ксеник Т. В. Очистка сточных вод от нефтепримесей и пищевых жиров // Научные труды / Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства. - 1995, №6.- С. 190-192.

- Безорудько О. В. Украинский химический журнал. - 1980.-6, №1.- С. 51-54.

- Гидрофобный перлит и его применение для очистки воды от нефтяных загрязнений // Обзорная информация ВНИИ организации, управления и экономики нефтегазовой промышленности. Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов. - 1985, №5/63, 53 с.

- А. с. 1118406, СССР, МКИ B 01 J 20/16, C 02 F 1/28. Способ получения олеофильного сорбента для очистки воды, загрязненной нефтью / Полушкин В. А., Динер В. А., Соколов В. А. ЦНИИ бумаги. Заявл. 30.06.83, №3612788/23-26. Опубл. в Б. И. 1985, № 38.

- Пестриков С. В., Хашпер А. А., Красногорская Н. Н. Применение вспученного вермикулита при аварийных разливах нефти на водной поверхности // Международный симпозиум "Проблемы экологии в нефтепереработке и нефтехимии", Экология-95, Уфа, 14-15 дек., 1995: Тезисы докладов. - Уфа, 1995.- С. 43.

- Пат. 5401418, США, МКИ C 02 F 1/28. Method of removing hydrocarbon contaminants from air and water smectite clay / Boyd Stephen A. Заявл. 10.08.93, №104824; Опубл. 28.03.95; НКИ 210/691.

- Хабарова Н. Н. Очистки промстоков торфом от нефтепродуктов // Всероссийская научная геологическая студенческая конференция [Томск, 1996]: Тезисы докладов. - Томск, 1996.- С. 77-78.

- Ануфриева С. И., Исаев В. И., Лосев Ю. Н., Николаева В. П. Очистка нефтесодержащих стоков с использованием природного материала - шунгита // 3 Международная конференция "Новые идеи в науках о Земле", Москва, 1997: Тезисы докладов пленарного заседания. Т. 4.- М., 1997.- С. 16.

- Тарнопольская М. Г., Байкова С. А., Бочаров А. С., Ковалева И. Б. Очистка ливневых вод от нефтепродуктов до ПДК в водоемах // Водоснабжение и санитарная техника. - 1991, №1.- С. 5-6.

- Прокопьев И. П. Ценосфера - сорбент нефти и продуктов ее переработки // Автомобильные дороги. - 1990.-№8.- С. 18-19.

- Пат. 2090258, Россия, МКИ B 01 J 20/16, 20/22. Способ получения сорбента для очистки воды от нефти и нефтепродуктов / Кизильштейн Л. Я. Заявл. 6.05.95, №95107387/25. Опубл. 20.09.97, Бюл. № 26.

- Пат. 395707, Австрия, МКИ C 02 F 1/28. Mittel zur Abstrennung entsorgung und/oder Bildung von Schadstoffen von und/oder aus seine Verwerdung / Perlmooser Zementwerke AG. Заявл. 15.03.91, №589/91; Опубл. 25.02.93.

- Пат. 2049543, Россия, МКИ B 01 J 20/22. Адсорбент нефти и нефтепродуктов для очистки воды и почвы / Дмитриева З. Т., Тихонова Л. Д., Бордунов В. В., Чураев А.В., Лакина Т. А. Научно-внедренческое предприятие ЭчТех. Заявл. 26.02.92, №5029363/26. Опубл. 10.12.95, Бюл. № 34.

- Заявка 95114003/25, Россия, МКИ B 01 J 20/22. Сорбент для сбора нефти и нефтепродуктов с поверхности воды / Бембель В. М., Басова С. П., Сафонов Г. А. Институт химии нефти СО РАН. Заявл. 7.08.95, №95114003/25. Опубл. 20.08.97, Бюл. № 23.

- Пат. 2088725, Россия, МКИ Е 02 В 15/04, С 09 К 3/32. Способ очистки водной поверхности от нефтяного загрязнения / Хасанов И. Ю., Рогозин В. И., Гапатаров М. А., Хасанов Р. Ю. Заявл. 24.07.95, №95112899/13. Опубл. 27.08.97, Бюл. № 24.

- Аграчева А. Еще раз о жидких магнитах // Техника и наука – 1987. - №6. –  С. 32 – 34.

- Пономарев В. Г., Иоакимис Э. Г., Монгайт И. Л. Очистка сточных вод нефтеперерабатывающих заводов. - М.: Химия, 1985.- 250 с.

- А. с. 350758, СССР, МКИ С 02с 5/02. Способ очистки сточных вод от масел и смол  / Привалов В. Е., Вайль Е. И., Рожнятовский И. И., Орлова В. З., Зеликин М. Б. И др. Заявл. 4.06.70; Опубл. в 22.09.72.

- Заявка 53-17579, Япония, МКИ 13(7) D 31, (B 01 J 13/00). Магнитная эмульсия для обработки маслосодержащих сточных вод / Такэути Хироси, Мацуяма Йосинори. Мицубиси сэйко к. к. Заявл. 3.08.76, №51-92038;  Опубл. 17.02.78.

- Пантелят Г. С., Слепцов В. Г. Очистка маслосодержащих сточных вод магнитным фильтрованием // Водоснабжение и санитарная техника. - 1998.-№3.- С. 18-19.

- Артемова В. А., Ширинкин Л. Г., Скрылев Л. Д. Флотационная очистка вод с помощью коагулянтов // Коагулянты и флокулянты в очистке природных и сточных вод в очистке природных и сточных вод. Тезисы докладов Всесоюзной конференции, Одесса, 12-14 окт., 1988.- Киев, 1988.- С. 5.

- Сайфутдинов К. З., Усманова Г. И., Курчаев Е. Ф. Флотационная очистка охлаждаюшей воды на нефтеперерабатывающих заводах // Химия и технология топлив и масел. - 1990.-№1.- С. 32-35.

- Галеев Р. Г., Гималаев Р. Н., Иокимис Э. Г. Использование катионных полиэлектролитов при флотационной очистке сточных вод НПЗ // Геоэкология в Урало-Каспийском регионе: Тезисы дакладов международной научно-практической конференции, Уфа, сент., 1996. Ч. 2.- Уфа, 1996.- С. 65-67.

- Пурич А. Н., Скрылев Л. Д. Интенсификация процесса флотационного выделения эмульгированных нефтепродуктов с помощью катионных ПАВ // 15 Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Минск, 24-29 мая, 1993. Т. 3.- Минск, 1993.- С. 96-97.

- Кузнецов Ю. П. Снижение количества флотошламов при очистке сточных вод НПЗ // Нефтеперерабатка и нефтехимия (Москва). - 1998.-№10.- С. 51-53.

- Тарасевич Ю. И., Патюк Л. К., Панасевич А. А. Гидрофобизированный вспученный перлит - флотационный собиратель эмульгированных масел // Химия и технология воды. - 1985.-№6.- С. 67-70.

- Пат. 4752399, США, МКИ C 02 F 1/24. Method of removing dissolved oil from produced water / Victor Carrol L., Mey Clenn E, Cracy Dennis. Cilley and Associates. Заявл. 08.12.86, №939865;  Опубл. 21.06.88; НКИ 210/704.

- Колесников С. И., Саруханов Р. Г., Яблонский А. В. Интенсификация флотационной очистки сточных вод нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий с использованием кавитационной техники // 15 Менделеевский съезд по общей и прикладной химии, Минск, 24-29 мая, 1993. Т. 2.- Минск, 1993.- С. 113-114.

- Бучатский П. М., Назарян М. М,, Иванов А. И. Очистка промстоков в колонных электрокоагуляторах // Тезисы докладов Всесоюзного научно-технического совещания "Очистка природных и сточных вод", Москва, 9-13 окт., 1989.-М. 1989.- С. 51-52.

- Гладкий А. И., Сокол Е. Я., Гапунина М. Ю. Моделирование процесса очистки маслоэмульсионных сточных вод в опытно-промышленном электрокоагуляторе // Методы математического моделирования в задачах охраны природной среды и экологии: Тезисы докладов Всесоюзной конференции, Новосибирск, 12-14 февр., 1991 / АНСССР. СО. ВЦ.-Новосибирск, 1991.- С. 45-46.

- Халтурина Т. И., Пазенко Т. Я. Интенсификация электрокоагуляционной обработки нефтесодержащих стоков // Малогабаритные канализационные и очистные сооружения в Красноярском крае: Тезисы докладов совещания, 12-13 апр. 1990.- Красноярск, 1990.- С. 10.

- Слепцов Г. В., Гладкий А. И., Сокол Е. Я. Интенсификация элуктрокоагуляционной очистки отработанных моющих растворов от нефтепродуктов // Научные исследования в области физико-химической очистки промышленных сточных вод. - М., 1989.- С. 18-20.

- Заявка 19532476, Германия, МКИ C 02 F 1/52, C 02 F 1/461. Verfahren und Verrichtung zur Behandlung von ölhaltigen Abwässern, insbesondere zur Trennung von öl-in-Wasser-Emusionen / Schmidt Winfried. Заявл. 2.09.95, №19532476.5; Опубл. 6.03.97.

- Пат. 647421, Швейцария, МКИ B 01 D 17/06, C 02 F 1/46. Verfahren zur Trennung von gegebenenfalls tensidhaltigen öl-in-Wasser Emusionen durch Elektrolyse / Marturt H.-R., Zürrer A. Ciba-Geigy AG. Заявл. 4.06.80, №4333/80; Опубл. 31.01.85.

- Цыганок В. А., Бейгельдруд Г. М. Система очистки воды от нефтепродуктов // Наука и техника в городском хозяйстве. - 1991.-№77.- С. 61-64.

- Захватов Г. И., Никулин В. Н., Шевченко В. К. Очистка воды от нефтепродуктов электронейтрализацией // Водоснабжение и санитарная техника. - 1985.-№12.- С. 19-20.

- А. с. 1130534, СССР, МКИ С 02 F 1/46. Способ очистки сточных вод от нефтесодержащих примесей / Сандаков С. А., Васильев А. П., Малкин В. П., Коробко В. Ф. Заявл. 19.11.82, №3512893/23-26. Опубл. в 1984, Бюл. № 7.

- Азизов У. А., Овчинникова Н. Л. Очистка сточных вод промывочно-пропарочных станций электрохимическим методом // Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта. - Ташкент, 1980.- 8 с.

- Слободской С. А., Трегубов Д. Г. Микродуговая очистка сточных вод // Кокс и химия. - 1997.-№6.- С. 30-32.

- Пат. 5655210, США, МКИ B 01 J 19/12. Corona sourse for produsing corona discharge and fluid waste treatment with corona discharge / Gregoire Daniel J., Harwey Robin J., Dolezal Franklin,Williamson S. Hughes Aircraft Co. Заявл. 31.05.95, №455459; Опубл. 5.08.97; НПК 422-186.

- Бадалян А. М., Лебухов Ц. И. Перспективные методы очистки воды от органических загрязнений // Тезисы докладов научно-технической конференции по проблеме "Повышение эффективности работы железнодорожного транспорта Дальневосточного региона", Хабаровск, 26-27 окт., 1995.- Хабаровск, 1995.- С. 56-57.

- Кулемин В. В., Карета В. И., Корчагин Ю. П. Очистка вод АЭС от нефтяных масел с помощью УФ-излучения // Атомная энергия. -1992.-73.- № 6.-С. 478-482.

- Кулемин В. В. Очистка сточных вод от нефтяного масла с помощью базальтовых волокон и УФ-излучения // Атомная энергия. -1996.-81.- №3.- С. 192-194.

- А. с. 1813726, СССР, МКИ С 02 F 1/32. Способ очистки водных сред от нефтепродуктов / Кулемин В. В., Карета В. И., Корчагин Ю. П. Институт физической химии АН СССР Заявл. 20.12.90, №4892514/26. Опубл. 7.05.93, Бюл. № 17.

- Oppenlauder T., Baum G., Egle, Hennig T. Novel vacuum-UV (VUV) and UV-eximer flow through photoreactor for waste water treatment and for wavelengths selective photometry // 3rd International Conference of Solar Energy Storage and Appointment Photochem., Cairo, 8-14 Jan., 1995; Book abstracts. - Cairo, 1995.- P. 102-103.

- Заявка 19512540, Германия, МКИ C 02 F 1/32. Verfahren zur Aufbereitung und Verrichtung von Abwasseraus Fahrzeugwaschanlagen / Trageaer Martin. VitaTec UV-Systeme GmbH. Заявл. 6.04.95, №19512540.1; Опубл. 10.10.96.

- Braun Andre M., Oliveros E. How to evaluate photochemical methods for water treatment: Papers of International Conference of Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment, Clausthal-Zellerfeld, 12-15 May. 1996 // Water Science and Technologies.- 1997.-35, №4.- P. 17-23.

- Continuous flow photochemical reactor for solar decontamination of water using immobilized TiO2  / Kumara G. R. R. A., Sultanbawa F. M., Perera V. P. S., Kottegoda J. R. M., Tennakone K. //  Solar energy materials and solar cells. - 1999.-58, № 2, P. 167-171.

- Бухгалтер Л. Б., Акользин А. П. Использование озона для очистки сточных вод от нефтепродуктов // Экология и промышленность России. - 1997.-№6.- С. 21-23.

- Зубрилов С. П., Афанасьев А. В., Растрыгин Н. В. Очистка нефтесодержащих сточных вод ультразвуковой кавитацией  //  Материалы Всероссийской научно-методической конференции Санкт-Петербургского государственного университета водных коммуникаций:  Тезисы докладов.  -  СПб, 1994. - С. 176 -177.

- Растрыгин Н. В. Пульсация кавитационных пузырьков в воде и возможные механизмы воздействия кавитационных пузырьков на эмульгированные частицы нефтепродуктов // Охрана окружающей среды / Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций.  -  СПб, 1993. - С. 104 -107.

- Зубрилов С. П. О возможности снижения концентрации в сточных водах нефтепродуктов и загрязнений путем их сжигания в кавитационных ультразвуковых полях // Охрана окружающей среды / Санкт-Петербургский государственный  университет  водных  коммуникаций. - СПб, 1993. - С. 85 - 88.

- Lopez Bernal L., Portela Miguelez J. R., Nebot Sanz E., Martinez de la Ossa. Wet air oxidation of oily waste generated abroad ships: kinetic modelling // Journal of Hazardous Materials.- 1992.-67, №1.- Р. 61-73.

- Кормильцын В. И., Лысков М. Г. Огневое обезвреживание сбросных вод и энергетическая утилизация содержащихся в них нефтепродуктов и других органических веществ // Вестник МЭИ. - 1995.-№3.- С. 47-49.

- Кормильцын В. И. Огневое обезвреживание в топках котлов сбросных вод, загрязненных нефтепродуктами // Проблемы промышленной экологии и безопасности: Материалы конференции, Севастополь, 1-3 июня [1993].- М., 1993.- С. 55.

- Кормильцын В. И., Исмаилов Э. Я. Огневое обезвреживание замазученных и замасленных вод энергетических предприятий // Российский химический журнал [Журнал Всесоюзного химического общества].-1997.-41.-№6.- С. 67-68.

- Чемезов В. А., Янкин Г. Д., Желобецкий В. А. Переработка окалины прокатных производств // Труды Свердловского НИИ химического машиностроения. - 1997.-№3.- С. 92-95.

- Баранов И. Л., Щербаков Н. С. Плавучий комплекс для очистки водной поверхности от нефти и нефтепродуктов с помощью лазерной установки // Всероссийская научно-техническая конференция "Проблемы предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на море и водных бассейнах России", Санкт-Петербург, 28-30 июня, 1995: Доклады, выступления, материалы по проведению показательных занятий. Ч. 2. - СПб, 1995.- С. 157-159.

- Пикаев А. А., Подзорова Е. А. Радиационная очистка сточной воды от нефтепродуктов в гетерофазных условиях // Химия высоких энергий. - 1999.-33, №3.- С. 233-234.

- Изжеурова В. В., Павленко Н. И. Биотехнологические аспекты очистки нефтесодержащих сточных вод // Химия и технология воды. - 1995.-17, №2.- С. 181-197.

- Ягафарова Г. Г. Биотехнология очистки сточных вод и почвы от загрязнения нефтью, продуктами химии и нефтехимии. - М.: Химия, 1994.- 28 с.

- Павленко Н. И., Изжеурова В. В., Хенкина Л. М. Использование микробов-деструкторов в очистке сточных вод от нефтепродуктов // Микробиологический журнал. - 1991.-53.-№4.- С. 91-95.

- Маркарова М. Ю. Разработка способа очистки поверхности воды и грунта от нефти и нефтепродуктов // 4 Молодежная научная конференция Института биологии "Актуальные проблемы биологии", Сыктывкар, 11-12 апр., 1996: Программа и тезисы. - Сыктывкар, 1996.- С. 79.

- Петров А. И., Якушева О. К., Наумова Р. П. Биохимическая очистка сточных вод нефтехимического производства // Химия и технология воды. - 1992.-14, №2.- С. 221-229.

- Гончаренко Т. Ю., Шевченко А. М. Глубокая очистка нефтесодержащих сточных вод иммобилизованными клетками // Тезисы 7 Всесоюзного симпозиума по современным проблемам прогнозирования, контроля качества воды водоемов и озонирования, Таллин, 19-21 нояб., 1985. Секц. 3. Таллин, 1985, С. 143-145.

- Microbial oil slick control // Water and Waste Treatment (Gr. Brit.).- 1992.-35, №8.- Р. 51.

- А. с. 1154220, СССР, МКИ С 02 F 3/32. Способ биологической очистки нефтесодержащих сточных вод / Веснин Н. М., Веснина О. М., Пономарев Е. И. Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт охраны окружающей природной среды в угольной промышленности. Опубл. в 1985, Бюл. №17.

- Максин В.И., Валуйская Е.А. Осаждение гидроксидов и гидроксокарбонатов железа, никеля и меди из сточных вод и технологических растворов // Химия и технология воды. – 1989. – Т.11, №1. – С.12-25.

- Субботин В.А., Кобякова Н.И. Реагентная очистка сточных вод от цинка и меди в присутствии солей аммония // Физико-химическая очистка и методы анализа промышленных сточных вод. – М., 1988. – С.22-24.

- Радушев А.В., Чернова Г.В., Менов А.Н. Очистка цинк- и хромсодержащих сточных вод гальванических производств // Химия и технология воды. – 1992. – Т.14, № 8. – С.626-628.

- Пат. 4764284 США,  МКИ4 С 02 F 1/52. Process for removing of heavy metal from water in particular from waste water / Jansen Cornelis W. (США); DHV Raadgevend Ingenieursbureau. - № 860063; Заявл. 08.05.86; Опубл. 16.08.88; НКИ 210/715.

- Mc. Annaly S., Benefield L., Reed R.B. Nickel removal from a synthetic nickel – plating wastewater using sulfide and carbonate for precipitation and coprecipitation // Separat. Sci. and Technol. – 1984. – V.19, № 2/3. – P.191-217.

- Плешаков В.Д., Серпокрылов Н.С., Жуков И.М. Исследование предварительной очистки сточных вод от тяжелых металлов гидроокисными шламами  //  Очистка природных и сточных вод. – Ростов на Дону: Ростовский инженерно - строительный ин-т. - 1981. – С. 80-85.

- Красников В.В., Макаров С.В., Волнова Е.Ю. Переработка концентрированных сбросных растворов гальванических производств с использованием в качестве осадителя углекислого газа // Труды зональн. конф. “Очистка сточных вод и переработка отработанных растворов промышленных предприятий“. – Пенза.- 1990. – С. 20-21.

- Заявка 3808088 ФРГ, МКИ4 С 02 F 1/62. Verfahren zur Abtrennung von Schwermetallionen aus Industrieabwassern / Baumbach Ernst-August, Degussa AG.(ФРГ). - № P 3808088.5; Заявл. 11.03.88; Опубл. 19.01.89.

- Khalafalla S.E., Pahlman J.E., Tallman D.N. Reclaiming heavy metals from wastewater with magnesium oxide // Proc. Int. Symp. “Recycle and Secondary Recovery Metals”.- Warrendale. – 1985.- P. 227-246.

- Кудрявцев А.И. Использование химического осаждения ионов цинка фосфатным реагентом для очистки промышленных растворов // Труды 55-й науч.- техн. конф. “60-летию Белорус. технол.  ин-та  посвящяется ”. – Минск. - 1990.- С.177.

- Кудрявцев А.И., Дзюба Е.Д. Коллоидно-химические свойства продуктов очистки цинксодержащих сточных вод фосфорной кислотой // ЖПХ. –1989. -  Т.62,  №11. -  С.2613 – 2616.

- Heavy metal removal by chemical reduction with sodium borohydride. A pilot-plant study / E.Go’mez-Lahoz, F.Gareia-Herruzo, J.M.Rodriguez-Maroto, J.J.Rodriguez  // Separ. Sсi. and Techol.- 1992.- V.27,  № 12. - P.1569-1582.

- А.с. 256692 ЧССР, МКИ4 С 02 F 1/62. Zpusob obstranovani komplexne vasanych iontu tezkych kovu z roztoku zejmena z odpadnich vod / T.Fuka, P.France (ЧССР).- № PV 482-86.U; Заявл. 22.01.86; Опубл. 16.01.89.

- А.с. 1330079 СССР,  МКИ С 02 F 1/58. Способ очистки вод от ионов цинка / А.И.Кудрявцев, С.В.Плышевский, В.В.Печковский, Н.Г.Кудрявцева (СССР).- № 3993286/31-26; Заявл. 23.12.85; Опубл. 16.02.87, Бюл. № 30.

- А.с. 1490098 СССР, МКИ4  С 02 F 1/62 . Способ очистки сточных вод от ионов меди и никеля  /  Б.П.Краснов,  Г.С.Беклемишева, И.Е.Рыгина (СССР). - № 4247290/23-26; Заявл. 19.05.87; Опубл. 30.06.89, Бюл. № 24.

- Айоки Тайоаки, Камей Мазаюки, Мунемори Макото. Автоматический контроль и непрерывный процесс удаления тяжелых металлов из сточных вод с использованием гипохлорита железа (II) // Ниппон кагаку кайси, J. Chem. Soc. Jap. Chem. аnd Ind. Chem. - 1987. - № 1.- С.107-112.

- Афонский С.С., Губская Е.С. Нейтрализация, очистка, регенерация и утилизация хромсодержащих гальваностоков // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 1996. - № 3. – С.21-32.

- Пат. 5000858 США, МКИ С 02 F 1/62. Method for removing hexavalent chromium from water / R.E.Menning, T.H. Wells (США); Coltec Ind. Inc. –  № 381095; Заявл.17.07.89; Опубл. 19.03.91; НКИ 210/709.

- А.с. 1148836 СССР, МКИ С 02 F 1/62. Способ очистки сточных вод от шестивалентного хрома / А.А.Ваулина, Т.М.Иваницкая, П.П.Моргунова, Е.А.Кинева, Б.Е.Белых (СССР). - № 3525854/23-26; Заявл.24.12.82; Опубл.1985, Бюл. № 13.

- Yakobs Yerome H. Treatment and stabilization of a hexavalent chromium containing waste material  //  Environ. Progr. - 1992. – V.11, № 2. – P.123 – 126.

- Аldnich G.R. A better heavy metal waste treatment method // Metal Finish. – 1984. – V.82, № 11. – P.29-34.

- Оконная Н.Т., Мафтуляк А.Н. и др. Локальная очистка хромсодержащих промывных вод с повторным использованием очищенной воды в технологических процессах // Матер. семинара “Малоотход. и ресурсосберег. проц. в гальванотехнике”. – Москва. - 1988. – С.47-50.

- Шутько А.П., Коротченко В.С., Супрунчук В.И. Очистка хромсодержащих сточных вод отработанными травильными растворами // Химическая технология. – 1989. - № 6. – С.89-91.

- Gomotka E., Gomotka B. Oczyszczaine kwasnych sciekow chromowych w urzadzeniach wielofunkcyjnych // Gaz, woda i techn. saint. – 1984. – 58, № 3. – C.63-68.

- А.с. 1472454 СССР, МКИ С 02 F 1/70. Способ очистки сточных вод от соединений хрома / Н.А.Курочкина, Л.И.Соколов, А.А.Янковский, Т.Ф.Янковская (СССР). - № 4124694/31-26; Заявл. 29.09.86; Опубл.15.04.89, Бюл. № 14.

- А.с. 1271831 СССР, МКИ С 02 F 1/62. Способ очистки сточных вод от хрома (VI) / В.Н.Трофимов, Е.М.Смирнов, И.Н.Дранникова (СССР). - № 3646727/23-26; Заявл.29.09.83; Опубл. 1986, Бюл. № 43.

- Rohini Kumar D.B., Sifaramara B.S., Krishnamuzti N. Reufilisation of waste chromium sulphate liguor  //  Chem.– Ing. - Techn. – 1992. – V.64,  № 8. - P. 734 -735.

- Пат. 123240 ПНР, МКИ С 02 F 1/62. Sposob oczyszczania sciekow przemystowych zawiezayacych chrom / R.Rosinski, R.Satagaski, S.Osinski, B. Andrzejewski, U.Kraska (ПНР); Pabianickie Zaklady Farmacentikzne “Polfa”. - № 217903; Заявл.21.08.79; Опубл. 31.07.84.

- Nesbitt Carl C., Hendrix James L., Nelson Jotn H. Use of thiourea for рrecipitation of heavy metals in metallurgical operation effluents //  Extr, Met. 85. Pap. Symp.- London. – 1985.- P.-355-375.

- Пат. 5338460  CША, МКИ5 С 02 F 1/62. Sulfide precipitatier of heavy metals from aqueous solutions / Ien Jeffrey U., Elf Atochem (США); North America, Inc. - № 51509; Заявл. 22.04.93; Опубл. 16.08.94; НКИ 210/724.

- Очистка разбавленных растворов от цветных металлов / Максимова Л. Р., Штин А. П., Волков В. Л.; Институт химии твердого тела УрО АН РФ. - Екатеринбург, 1992. - 22 с. - Рус. -  Деп. в  ВИНИТИ 30.10.92,  № 3144 - В 92.

- Kamaraj P., Jacob Sobha, Srinivasan D. Removal of heavy metals from waste water by sulphide precipitation technique // Bull. Electrochem. - 1989. – V.5, № 8.- С. 572 - 574.

- Запольский А.К., Образцов В.В. Комплексная переработка сточных вод гальванического производства. – К.: Техника, 1989. – 199 с.

- Патент 5346627 США, МКИ5 С 02 F 1/62. Method for removing metals from a fluid stream / Siefert Kristine S., Choo Pek I., Sparapany John W., Colins John H. (США); Naleo Chemical Co.- № 123805; Заявл. 20.09.93; Опубл. 13.09.94; НКИ 210/729.

- Пат. 137820 ПНР, МКИ С 02 F 1/62. Sposob oczyszczania sciekow przemyslowych zawierajacych miedz, zwiaszcza w postaci skompleksowanej / Czekala Kazimierz, Poprek Krzysztof (ПНР); Zaklady Elektroniczne "Elwro".- № 235819; Заявл. 03.04.82; Опубл. 28.11.86.

- А.с. 1481209 СССР, МКИ4 С 02 F 1/62. Способ очистки сточных вод, содержащих медно-аммиачные комплексы / Г.Ф.Смирнова, В.Е.Губин, С.В.Баглай, Г.Д.Сомов, П.Г.Калюжый, С.П.Цюриков (СССР). - № 4257399/31-26; Заявл. 03.06.87; Опубл. 23.05.89, Бюл. № 19.

- Заявка 2705958 Франция, МКИ5 С 02 F 1/62, C 22 B 3/26. Procede pour le traiteneent des effluenta generes par les procedes de traitement des metaux, en partieuller les procedes de niekelage  / Bivar Claudine, Razet Jean-Claude (Франция); ELE Atochem (S.A.). - № 9306711; Заявл. 04.06.93; Опубл. 09.12.94.

- Заявка 3903775 ФРГ, МКИ5 С 02 F 1/62. Verfahren zur Behandlung von Schwermetallen in Abwassern / Chen Zi-Fei, Hsi Chi Chen (ФРГ) . - № Р 3903775.4; Заявл. 09.02.89; Опубл. 23.08.90.

- Verma K.V.R., Swaminathan T., Subrahmanyam P.V.R. Heavy metal removal with lignin // J. Environ. Sci. and Health. A. - 1990. – V.25, № 3. - P. 243-265.

- А.с. 1286535 СССР, МКИ С 02 F 1/58. Способ очистки сточных вод, содержащих ионы металлов / Н.Г.Жуматова, Е.Н.Овчинникова, Н.Н.Пустовалов (СССР).- № 3918906/23-26; Заявл. 20.05.85; Опубл. 1987, Бюл. № 4.

- Занг Шу Ян, Ли Зифа, Дзоу Мей. Удаление меди из сточных вод нерастворимым крахмальным ксантоагентом // Хуаньцзин хуасюэ. - 1989.- Т.8, № 1. - С. 47-51.

- Заявка 4037326 ФРГ, МКИ5 С d G 1/12, C 01 F 7/68. Abfrennung                  von Schwermetallionen / Endres Helmut, Wehle Volker, Hansen Angela, Wiecken Barbara (ФРГ);   Henkel KGaA.  -  № 403726.6;  Заявл. 23.11.90; Опубл. 27.05.92.

- Будиловских Ю.А. Очистка гальванических стоков с помощью электрогенерированного коагулянта, полученного из отходов металла // Гальванотехн. и обраб. поверхности. - 1994.- Т.3, № 1. - С.42-45.

- Terashima Y., Ozaki H., Sekine M. Removal of dissolvend heavy metals by chemical coagulation, magnetic seeding and high gradient magnetic filtration // Water Res.- 1986.- V.20, № 5.- Р.537-545.

- Паплайтис В.Л., Якубаускене В.Ю. Интенсификация очистки сточных вод электрохимического никелирования коагулянтами и флокулянтами // Тр. АН ЛитССР Б. - 1989.- № 1.- С. 3-11.

- Антоненко Т.М., Сподобцева Н.И., Ярмолинский Ф.И. Поглощение меди, свинца и кадмия силикатно-гуматными системами // Тр. зональн. конф. “Очистка сточных вод и переработка отработанных растворов промышленных предприятий”. – Пенза. - 1990. – С.85-86.

- Takeuchi Yasushi, Arai Hironori. Removal of coexisting Pb2+, Cu2+ and Cd2+ ions from water by additon of hydroxyapatite powder // J. Chem. Eng. Jap. – 1990. – V. 23, № 1. – P.75-80.

- Тимофеева С.С., Лыкова О.В. Сорбционное извлечение металлов из сточных вод гальванических производств // Химия и технол. воды. – 1990. - №5. – С.440-443.

- Климова Г.М., Тарасевич Ю.И. Поглощение из воды ионов тяже-             лых металлов сорбентами на основе слоистых силикатов, модифицированных полифосфатами // Химия и технология  воды. – 1992. – Т.14,   №12.  –  С. 929-934.

- Неорганический сорбент на основе фосфата титана для очистки промышленных растворов и сточных вод // Прогрес. природоохран. технол., разраб. АН УССР. – Киев, 1990. – С.104.

- Стрелко В.В., Бортун А.И., Хайнаков С.А. Оценка эффективности действия неорганических сорбентов в процессах глубокой очистки сточных вод гальванических производств // Тр. межотрасл. науч.-техн. конф. “Безотходные технологии химических, нефтехимических, гальванических производств и в стройиндустрии” (Ресурсосбережение – 90). – Куйбышев.- 1990. – С.73.

- Schwermetalle in Grund – und Abwasser. Ein losbares Problem mit dem METASORB - W – Verfahren  //  Galvanotechnik. – 1992. -  №10. –  P. 3491 - 3493.

- Маркова Н.П., Иванов Г.И. Очистка сточных вод гальванических производсв // Технол. и организация производства. – 1990. - №3. – С.47-49.

- Опасные промышленные отходы, содержащие металлы и процессы их переработки / Роздин И.А.; Московский ин-т тонкой хим. технологии. - Москва, 1990.- 17 с. – Рус. – Деп. в Черкасском отделении НИИТЭХИМ 1990, № 11-хп 90.

- Holl W., Horst J. Elimination of heavy metals by the CARIX ion exchange process // Recent Dev. Ion Echange: Int Conf.Lon Exchange Processes,Wrexham, Apr.13-16, 1987: IONEX’87. – London; New York. – 1987. – P.165-172.

- Ghatuary R.K., Pal Jibananda. Studies on cation-exchanger // J. Inst.Chem. (India). – 1990. -  №1. – P.32-34.

- Suß M., Ruß L. Abtrennung von Kupfer, Nickel, Chrom, Zink und Silber aus galvanischen Spulwassern an Ionenaustauscherharzen und Kohlenstoffsorbenzien. Teil 1: Abtrennung von Kupfer, Nickel und Chrom(VI) aus Spulwassern saurer Elektrolyte // Nachp. Aussenhand. – 1998. – B.51, № 244.- S. 61-87.

- Шазов Т.Ш., Аловитдинов А.Б., Кариева Г. А. Получение фосфорсодержащих комплексообразующих катионов и извлечение ионов меди из кислых растворов // Органические комплексообразующие соединения. – Ташкент. – 1987. – С.26 -30.

- Panel G. Dynamic sorption of Cr3+ on strongly acidic cation exchangers and separation of Cr6+, Cr3+ and cation interferering with the spectrophotometric determination of chromium // Collect. Czechosl. Chem. Commun. – 1985. – V.50, №12. – Р. 2840-2852.

- Никифоров А.Ф., Балакин С.М., Ничкова И.И. Выбор ионообменных материалов для очистки сточных вод от тяжелых металлов // Комплексное использование минерального сырья. – 1988. - №2. – С.48-50.

- Сарсенов А.М., Сагинаев А.Т. Сорбция ионов хрома (III) на модифицированной глине // Тр. Всес. конф. ”Хим. и биолог. методы в охране окр. среды от загрязнения тяжелыми металлами”. - Усть-Каменогорск. – 1990. – С.86.

- Hubicki Zbigniew, Pawlowski Lucjan. Possibility of copper recovery from wastewater containing copperammine complexes // Environ. Prot. Eng. – 1986(1987). – V.12, №4.- P.5-16.

- Каушпедене Д.В., Лаумянскас Г.А. Сравнительное изучение сорбции хрома анионитами АН-106Т, АН-108Т, АН-109Т, АН-80-7П, АН-18-10П, амберлайт IRA-93 // Тр. АН ЛитССР.Б. – 1989. - №6. – С.38-43.

- Отнасяния на някои анионити при контакт с хромъсъдржащи отпадъчни води / Домбревски И., Панайотова Т. и др. // Химия и инд. – 1987. – Т.59, № 9. – С.386-387, 402-404.

- Иваницкая Т.М., Демидова О.В. Исследование процесса ионообменного извлечения хрома(VI) из сточных вод // Тр. Урал. н.-и. хим. ин-та. – 1985. - № 60. – С.24-28.

- Солдатов В.С., Сергеев Г.И. Волокнистые иониты – перспективные сорбенты для выделения ионов тяжелых металлов из водных растворов // Журн. ВХО им. Менделеева. – 1990. – Т.35, №1. – С.101-106.

- А.с. 1623970 СССР, МКИ5 С 02 F 1/42. Способ очистки сточных вод от никеля / З.В.Борисенко, Г.М.Мубаракшин, Т.Р.Кирпиченко, Н.А.Сычева, А.П.Смирнов, В.И.Носиков, Г.А.Платонов (СССР). - № 4375753/26; Заявл. 30.12.87; Опубл. 30.01.91, Бюл. № 4.

- Эффективность сорбционной очистки промышленных и сточных вод гальванических производств / Ерохова Т.В., Распопова Г.А.; Сарат. гос. техн. ун-т. Технол. ин-т. – Энгельс, 1994. – С.138 -144.- Рус. – Деп. в ВИНИТИ 10.03.95, № 660-В95.

- Копылова В.Д., Вольдман А.И., Плахотина Ж.Е. и др. Кислотно-основные и сорбционные свойства ионообменных волокон ВИОН // Тез. доклад. Всесоюзн. совещ. “Современ. аспекты синтеза и производства ионообменных материалов”. – Черкассы. - 1990. – С.100.

- А.с. 1628452 СССР, МКИ5 С 02 F 1/42, В 01 J 41/08. Способ извлечения хрома (VI) из водных растворов / Ю.А.Лейкин, К.В.Лопухов, Н.Р.Мейчик, Т.В.Авдюшкина, И.С.Глотова, А.Г.Абрамова, С.Г.Мазур (СССР). - № 4686464/26; Заявл. 28.04.89; Опубл. 30.08.94, Бюл. № 16.

- Вавилов Н.Г., Жук Л.М. Ионобменное извлечение хрома (VI) из сточных вод гальванических отделений // Сталь. – 1990. - №9. – С.39-42.

- Кovarova Zdena, Mastny Libor, Kalalova Eliska. Odstraneni chromu a zeleza z odpadnich vod sorpci // VSCHT Praze. B. – 1990. – №34. – P.45-54.

- Хоперия Т.Н., Мгалоблишвили М.Г., Джишкариани Г.И., Глонти З.Ш. Извлечение ионов никеля из отработанных растворов химического никелирования // Изв. АН ГССР. Сер. хим. – 1986. – Т.12, №4. – С.301-304.

- Hoele W.H., Eberle S.H. Eliminating heavymetals through ion exchange // CEW: Chem. Eng. World. – 1989. – V.24, №9. – Р.39-43.

- Ерусалинская Э.М. Применение катодов с развитой поверхностью для интенсификации процесса электрохимической очистки промышленных сточных вод от никеля // Физико-химическая очистка и методы анализа промышленных сточных вод. – М., 1988. – С.40-42.

- Бондаренко А.В., Базалей В.П., Коломиец. Извлечение металлов из отработанных растворов гальванических цехов и травильных ванн // Труды науч.-техн. конф.”Безотход. технол. хим., нефтехим., гальван. пр-в и в стройиндустрии”. – Куйбышев. – 1990. – С.67-68.

- А.с. 1293112 СССР, МКИ С 02 F 1/46. Электрохимический способ очистки сточных вод от хрома / Ю.И.Бланк, А.Б.Аврашкова, В.В.Дябло (СССР). -  № 3560955/23-26; Заявл.28.12.82; Опубл. 15.05.87, Бюл.№ 8.

- Зазватов Г.И., Егоров Л.Я., Богачева Л.П. Безреагентная очистка в системе оборотного водоснабжения // Водоснаб. и сан. техн. – 1987. - №1. – С.23-25.

- Солонецкий В.Г., Топилина О.Р., Гура В.М. Очистка сточных вод гальванических производств // Водоснаб. и сан. техн. – 1987. - №1. – С.25-28.

- Экспериментальное обоснование возможности создания замкнутой системы водного хозяйства гальванического производства / Рогов В.М., Пластунов Д.Н., Яковишин А.П. – Ровно, 1986. – 16 с. – Деп. в УкрНИИНТИ 04.06.86, № 1282-Ук.

- Харитонов И.В. Очистка хромсодержащих сточных вод в электрокоагуляторах с засыпными анодами из отходов металлообработки // Физико-химическая очистка пром. стоков. – М.: ВНИИ ВОДГЕО.- 1986. - №5. – С.23-24.

- А.с. 1585357 СССР, МКИ С 22 В 3/00, С 02 F 1/46. Способ очистки промывных вод гальванических производств от ионов тяжелых и цветных металлов / Н.Р.Мейчик, Ю.А.Лейкин, Е.В.Костылева, В.А.Колесников, С.О.Вараксин, Г.А.Кокарев, М.К.Лапинскине (СССР). - № 4315907/31-02; Заявл. 14.10.87; Опубл. 15.08.90, Бюл. № 30.

- А.с. 1675216 СССР, МКИ5 С 02 F 1/465. Способ очистки сточных вод от ионов свинца / В.А.Колесников, Е.В.Громова, С.О.Вараксин, Г.А.Кокарев (СССР).- № 4702614/26; Заявл.15.05.89; Опубл. 07.09.91, Бюл. №33.

- Соболевская Т.Т., Гребенюк В.Д. Электромембранный способ очистки цинксодержащих растворов // Труды науч.-техн. конф.”Безотход. технол. хим., нефтехим., гальван. пр-в и в стройиндустрии”. – Куйбышев. – 1990. – С.67-68.

- Schmid G. Recycling durch Elektrodialyse // Entsorg. Prax. – 1989. – №6. - P.9-12.

- Cheshay C. Recuperation des metauxed depollution des eaux de rineage, le procede d’electrodialyse est en passede  renolutioner l’industric des treatments de Surface // Rev. secur. – 1982. – 8, № 189. – S. 25-27.

- Jelinok S. Anwendung der Electrodialyse zur der Electrolytruckgewinnung // Galvanotechnik. – 1981. – В.72, №10. – S.1076-1079.

- Бадяев В.В., Егоров Ю.А., Казаков С.В. Охрана окружающей среды при  эксплуатации АЭС.- М.: Энергоатомиздат, 1990.-224 с.

- Кульский Л.А., Страхов Э.Б., Волошинова А.М. Технология водоочистки на атомных энергетических установках.- Киев: Наук. Думка,- 1986.- 271с.

- Охрана окружающей среды на предприятиях атомной промышленности/ Ф.З. Ширяев, В.И. Карпов, В.М.Крупчатников и др./ Под ред.Б.Н.Ласкорина.- М.: Энергоиздат, 1982. - 200 с.

- Журавлев В.Ф. Токсикология радиоактивных веществ.- М.: Энергоатомиздат,- 1990.- 336 с.

- Состояние 137Cs и 90Sr в сбросных растворах в присутствии детергентов и мыл/ В.П.Шведов, М.Ф.Якушев, Р.М.Вехвиляйнен, А.А.Пермяков// Радиохимия.- 1970.- 12, вып.  5,- с. 785.

- Христианова Л.А., Аникеева В.В., Виноградова Н.И. Распределение радиоактивных изотопов в системе водохранилища. - М.: Атомиздат, 1973.- 175 с.

- Кузнецов Ю.И., Щебетковский В.И., Трусов А.Г. Основы очистки воды от радиоактивных загрязнений/ Под ред. В.М.Вдовенко.-  М.: Атомиздат,-1974.- 359с.

- Гончарук В.В., Страхов Э.В., Волошинова А.М. Водно-химическая технология ядерных энергетических установок и экология. - К.: Наук. думка,- 1994.- 448 с.

- Кульский Л.А., Страхов Э.Б., Волошинова А.М. Очистка вод атомных электростанций. - К.: Наук. думка, 1979. - 209 с.

- А.с. 1261241 СССР, МКИ С 02 11/14. Способ получения нерастворимых соединений металлов/ В.И.Максин, О.З.Стандрийтчук, Е.А.Валуйская, М.И.Ахмедов, Е.В.Скоробогач. - Опубл.01.02.86.

- Максин В.И., Страндритчук О.З. Некоторые аспекты очистки воды от радиоактивных элементов// Химия и технология воды.- 1993.- т.5, № 2.- с. 128 – 145.

- Тарасевич Ю.И. Природные сорбенты в очистке воды.- К.: Наук.думка.- 1981,- с. 208.

- Остапенко В.Т., Тарасевич Ю.И., Кулишенко А.Е., Синельник Н.А. Применение природных минеральных сорбентов для интенсификации процесса коагулирования// Химия и технология воды.- 1990.- 12, № 9,- с. 819 – 821.

- Градев Г.Д., Миланов М.Д., Проданов Я.Д., Стефанов Г.И. Исследование сорбционных свойств клиноптилолита, вермикулита и бентонита с целью их применения для дезактивации радиоактивных сточных вод// Ядерная энергия,- 1978.- № 7,- с. 30-41.

- Третинник В.Ю. Природные дисперсные минералы Украины и перспективы их использования в технологии водоочистки // Химия и технология воды. – 1998. – т.20, № 2. – с. 183-189.

- Тарасевич Ю.И. Физико-химические основы и технологии применения природных и модифицированых сорбентов в процессах очистки воды// Химия и технология воды.- 1998.- т.20, № 1.- с. 42 - 51.

- Mercer B.W., Ames L.L. Zeolite ion exchange in radioactive and municipal wastewater Treatment./ In: Natural Zeolites. Occurrence, Properties, Use. Selec. Papers Internat. Conf. (Tucson, Arisona, July 1976). Oxford: Pergam. Press. -1978,- p. 451-462.

- Takagi S. Preliminary study on use of zeolite for isolation and removal of longlived cesium in liquid waste from nuclear power stations//J. Nucl.Sci. and Tecnol.- 1978,- 15, № 3,- p. e`L 3-221.

- Баринов А.С., Ожован М.И., Соболев И.А., Ожован Н.В. Потенциальная опасность отвержденных радиоактивных отходов//Радиохимия,- 1990.- т.32, вып. 4. - с. 127-131.

- Сорбенты на целлюлозной основе для извлечения радионуклидов/ Л.Р.Саксонова, В.И.Кононенко, Т.А.Спицына и др.// 2 Всесоюзная конф. по теор. и прик. химии (Обнинск, 23-25 окт. 1990): Тез. докл.- М.: 1990,- с.241-242.

- Kornicovich B.Ju.// Proc. of  the 7th Euroclay Conf.- Greifswald,- 1991.- v.2,- p. 623-628.

- Казанцев В.А., Ремез В.П. Сорбционные материалы на носителях в технологии обработки воды//Химия и технология воды.-1995,- т.17, № 1,- с.50-60.

- Заявка 3045921 ФРГ, МКИ3 В01 І 20/16. Адсорбент на основе цеолита, способ его изготовления и применения для обработки радиоактивных сточных вод. Опубл. 29.10.81.

- А.с. 1637 867 СССР, МКИ5 В01 І 20/06, В01 Д 15/00. Способ получения сорбента/ Ю.А.Лейкин, Т.И.Битляева, Б.А.Шойхет (СССР). Опубл. 30.03.91, Бюл. № 12.

- Воронцова А.В., Бетенеков Н.Д., Пранчук С.В. Сорбция цезия и стронция из слабоактивных пресных вод// Радиохимия.- 1995.- т. 37, вып.2,- с.182-186.

- Дубровин В.С., Брызгалова Р.В., Рогозин Ю.М., Чалиян К.Н. Исследование адсорбции и электрокинетического потенциала на кристаллах нормального ферроцианида кобальта с помощью радиоактивных  индикаторов // Радиохимия.- 1982.- т.24, вып.4. - с.139-142.

- Тананаев И.В., Сейфер Г.Б., Харитонов Ю.А. Химия ферроцианидов.- М.: Наука.- 1971.- 320 с.

- Пан Л.С., Вольхин В.В., Зильберман М.В. Кинетика сорбции цезия на композиционном сорбенте, включающем ферроцианид меди и силикагель// 7 Всесоюзн. конф. по химии и технологии редкоземельных щелочных элементов. Тез. докл. - 1988. - с.104.

- Ремез В.П., Гридневский М.В., Ремез М.П. Использование природных цеолитов Сокирницкого месторождения в народном хозяйстве: Сообщ. республ. научн.-практ. конф. (Виноградово. Закарп. обл., 23-24 окт.1990) - Черкассы, 1991. - с.44.

- Природа связи и структура ферросодержащих материалов на основе целлюлозы/ Л.Р. Саксонова, В.И.Кононенко, А.С.Шубин, В.П.Ремез и др.//Изв. АНСССР. Сер. химии. - 1992. - № 3. - с. 565 - 567.

- The “NYMPHEA” concept. A new way for using ion exchange in the decontamination of radioactive liquid waste with low salt content./ Pierlas R., Dozol I.F., Kalimbadjian M., Nicoud R., Schweich D.// World Cong. III Chem. Eng.- Tokyo, Sept. 2-25,- 1986.- v.1,- p. 695-699.

- Evaluating ion exchange for removing radium from ground water./ Subramonian S., Clifford V., Vijjeswarapn W.// G.Amer.Water Works Assoc.- 1990.- 82, № 5,- p. 61-70.

- Continuous ion exchange techology. Streat M. “Ion Exchange: Sci. and Techol”.: Proc. NATO Adv. Study Inst, Troia, July 14-26, 1985. Dordrech e.a.,- 1986, - p. 319-335.

- Development of flow sheet used for decontaminating high-activity level water/ Collis E.D., Camplell D.O., King L.T., Knauer I.B., Wallance R.M. “3 Mile Island Accident Soc., Miami Beach, Fla, Apr.28 - May 3, 1985, Washington.

- Маслова Г.Б., Кудрявцева С.П., Гелис В.М., Козлитен Е.А., Полякова Н.И. Выделение и очистка стронций-90 сорбционным методом из растворов от переработки ядерного топлива //Радиохимия.- 1995.- т.37, вып.5,- с.465-469.

- Пат. № 3829654 ФРГ, МКИ4 В 01 І 45/00, G21 F9/12. Ionenaustausher- Granulat und seine Verwendung Zur Radiocäsiumdekontamination von Flüssing keiten/ Giese Werner (ФРГ); Rirdel-de Haen A.G.- № Р 3829654; Заявл. 01.09.88; Опубл. 08.03.90.

- Subramonian S., Clifford V., Vijjeswarapu W. Evaluating ion exchange for removing radium from ground water//G. Amer. Water Works Assoc.-1990.- 82, N 5.-p. 61-70.

- Barkatt A., Michael K.M., Sousanpour W., Barkatt Al., Penafiel L.M., Macedo B.P., Sutter H.G. The use of inorganic glassy cotion exchange for purification of nuclear waste streams// Proc. 46 th Int. Water Conf., Pittsburg. Nov. 4-7.- 1985.- p. 240-244.

- Пат. 4687581 США, МКИ С 02 F1/42, НКИ 210/670. Method of separating and purifing cations by ion exchange with regenerable porous glass/ Macedo B.P., Barcatt A, Sutter H.G.( № 574986; Заявл. 30.01.84; Опубл. 18.08.87.

- Оскоков В.К. Флотационное концентрирование микрокомпонентов при анализе воды// Химия и технология воды.- 1990.-12, № 11.- с.1030-1035.

- Кульский Л.А., Строкач П.П., Слипченко В.А. Очистка воды электрокоагуляцией. - К.: Будівельник, 1978. - 109 с.

- Электрохимическая переработка радиоактивно-загрязненных вод/ Письменный Б.В., Чуйко В.Т., Задовский В.М., Чуйко Т.В.; Днепропетровский ун-т.- Днепропетровск.-1987.-10 с.- Деп. в ОНИИТЭХИМ.- г.Черкассы 14.10.87.- № 1146.- Х.П. 87.

- Шабловская Г.К., Корнилович Б.Ю., Гороновский И.Т. // Химия и технология воды.- 1980.-2, № 2,- с.161-164.

- Блюмек Д.Ж. Обращение с радиоактивными отходами. - М.: Атомиздат, 1980. - 106 с.

- Siemen O.H., Knowiton D.E., Bryan C.H. Vitrification of highly lodded sos Zeolites// Trans Amer. Nucl. Soc. Winter Meet, Washington. O.C, Nov.14-18.- 1982

- Гомеля М. Д., Шаблій Т. О., Находько Ю. В. Пом’якшення води відпрацьованими лужними розчинами травлення алюмінію // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 1999. - №4. – С. 43-46.

- Гомеля М. Д., Шаблій Т. О. Вивчення ефективності коагулянтів та флокулянтів у процесах пом’якшення води // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 1999. - №6. – С. 60-64.

- Гомеля М. Д., Шаблій Т. О. Синтез основних солей алюмінію та дослідження їх ефективності при освітленні природної води // Сб. научн. ст. – Одесса: ОЦНТЭИ, 1999. – С. 87 – 90.

- Гомеля М. Д., Шаблій Т. О. Розробка маловідходної іонообмінної технології пом’якшення води // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2000. - №1. – С. 59-64.

- Гомеля М. Д., Шаблій Т. О. Розробка інгібіторів накипоутворення для водооборотних систем охолодження // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2000. - №3. – С. 40-46.

- Гомеля Н. Д., Шутько Г. Л., Радовенчик В. М. Исследование процессов коррозии стали в воде с помощью индикатора поляризационного сопротивления Р5126 // Экотехнология и ресурсосбережение. – 1996. - №1. – С. 36-41.

- Гомеля Н. Д., Шутько Г. Л., Шаблий Т. А. Ингибиторы коррозии стали на основе алкилфосфатов для водооборотных систем // Экотехнология и ресурсосбережение. – 1996. -№5-6. – с. 42-45.

- Коррозионно-индикаторная установка УК-2 / Герасименко Ю. С., Кулешова Н.Ф., Борискин А. В. и др. // Водоснабжение и сан. техника. – 1988. - №11. – 23 с.

- Гомеля М.Д., Шаблій Т. О., Тищенко Т. С. Зниження корозійної агресивності води при її пом’якшенні  //  Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 1999. - №1. – С. 156 -160.

- Гомеля Н. Д., Шутько Г. Л. Коррозионные процессы в присутствии солей некоторых металлов // Экотехнология и ресурсосбережение. – 1997. -№1. – с. 38-41.

- Гомеля Н. Д. Разработка эффективных ингибиторов коррозии металлов для замкнутых систем металл – вода / Перспективные направления развития экологии, экономики, энергомики. Сборник научных статтей. -  Одесса, 1999. – С. 326 – 332

- Choice of the effective inhibitors of corrosion and the results of the resouces of steel and aluminium thermosyphon with water / B.M. Rassamakin, N.D. Gomelya, S.M. Khaynarov, N.V. Rassamakina 10tn International Heat Pipe Conference (XIHPC),-Shtuttgart.-1997.- p. 90-93.

- Гомеля Н.Д., Радовенчик В.М., Хохотва А.П. Использование ферромагнетиков для объемной очистки воды от нефти // Экотехнологии и ресурсосбережение.-2001.-№4.-С.37-39.

- Лурье Ю.Ю., Рыбникова А.И. Химический анализ производственных сточных вод. Изд-е 4-е – М.: Химия, 1974. – 280 с.

- Щербов Д.П., Матвеец М.А. Аналитическая химия кадмия. – М.: Наука, 1973. – 255 с.

- Лопатин Б.А. Теоретические основы электрохимических методов анализа. Учеб. пособие для ун-тов. М.: Выс. школа, 1975. - 295 с.

- Кульский Л.А., Гороновский И.Т., Когановский А.М. Справочник по свойствам и методам анализа и очистки воды. – К.: Наук. думка. – 1980. – в двух частях. – 924 с.

- Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища України в 2000 році. Міністерство екології та природних ресурсів України. – Київ : Видавництво Раєвського, 2001. – 194 с.

- Методы предотвращения накипеобразования при опреснении соленых вод /А. Т. Пилипенко, И. Г. Вахнин, В. И. Максин, З. А. Самченко // Химия и технология воды. – 1991. – т. 13. - №11. – с. 996-1013.

- Helder ontharden met kalk in een reactor met vlakke boden / Rop K., Ruttem // Tij ashr. Watervooz en at ralwaterbehandel. – 1992. –25. -№12. –с. 306-315.

- Соосаждение магния и кальция при щелочном умягчении пресных вод /Н. П. Гнусин, И. А. Тихонова, И. Г. Лукианец, А. В. Неткачев // Химия и технология воды. – 1989. –т. 11. -№5. –с. 421-424.

- Гомеля М.Д., Шаблій Т.О. Використання відходів лужного травлення алюмінію для кондиціонування води // Сб.научн. ст.-Одесса: ОЦНТЭИ, 1999.-С.105-107.

- Гомеля М.Д., Шаблій Т.О., Носачева Ю.В. Вдосконалення технології реагентного пом”якшення води для зменшення антропогенного навантаження на природні водойми // Сб. научн. ст.-Одесса: ОЦНТЭИ, 2001.-С.59-63.

- Пат. 30901А Україна, МКВ С02F 5/02. Спосіб пом”якшення води Гомеля М.Д., Радовенчик В.М., Шаблій Т.О.-№98063149; Заявл. 17.06.98; Опубл. 15.12.00, Бюл. №7-ІІ.

- Изучение гидролиза железа методом ионного обмена /Инцкирвели Л. Н., Колосов И. В., Вапшал Г. М.//Журнал неорганической химии.- 1975.-т. 20.-вып. 9, с. 2388-2391.

- Очистка сточных вод от сульфат-ионов с помощью извести и оксисульфата алюминия / Е.О.Сальникова, Н.В.Гофенберг, Е.Н.Туранина и др. // Химия и технология воды. – 1992. – 14,№2. – С.152-157.

- А. с. 1152936 СССР МКИ С 02 F 5/02. Способ умягчения природных вод/Р. И. Пушникова, Э. Т. Амосова, А. Х. Берлович.- опубл. 30.04.85. Бюл. №16.

- Фейзиев Г. К., Джалилов М. Ф., Федосеев Б. С. Умягчение воды с утилизацией стоков Н+- катионитных фильтров ВПУ// Теплоэнергетика. – 1989. -№2. – с. 57-59.

- Джалилов М. Ф., Кулиев А. М., Сафиев Э. А., Фейзиев Г. К. Малоотходная технологическая схема обессоливания воды// Химия и технология воды. –1992. –Т. 14, №2. –с. 140-147.

- А. с. 1087473 СССР, МКИ СО2F5/10. Состав для предотвращения солеотложений/ Иванов А. М., Михайловский В. Я., Червинский К.А. и др. – Опубл. 23.04.84. Бюл. №15.

- А. с. 1231013 СССР, МКИ СО2F5/14. Состав для отмывки железоокисных соединений/ Рассохин Н. Г., Монахов А. С., Дик В. П. и др. – Опубл. 15.05.86. Бюл. №18.

- Пилипенко А. Т., Вахнин И. Г., Максин В. И. и др. Методы предотвращения накипеобразования при опреснении соленых вод // Химия и технология воды. – 1991. - №11. – С. 996-1013.

- Пат. 4585560 США, МКИ С 02 F 5/10. Inhibition of inorganic and biological CaCO3 deposition by a polysacharide fraction obtined from CaCO3 – forming organisms / Sikes C. S., Wheeler F. P. – Опубл. 29.04.86.

- Пат. 38679А Україна, МКВ С07 F 9/52 С01 В 25/10. Спосіб алкілування хлоридів фосфору. Гомеля М.Д., Ставська С.С., Кущ Г.В. №2000084903; Заявл. 17.08.00, Опубл. 15.05.01. Бюл. №4.

- Гомеля М.Д., Шаблій Т.О., Смола О.В. Вплив іонів кальцію, магнію та алюмінію на корозію сталі у воді // Экотехнологии и ресурсосбережение.-2000.-№2.-С.18-21.

- Улиг Г. Г., Реви Р. У. Коррозия и борьба с ней. Введение в коррозионную науку и технику. Л. Химия, 1989, 455 с.

- Гомеля Н.Д. N – [тетраэтил (бис-цинк) тетрагидрофосфат] аммонийхлорид-ингибитор коррозии стали // Химия и технология воды.-1998.-Т.20,-№5.-С.514-520.

- Гомеля М.Д. Синтез алкілфосфатів – інгібіторів корозії металів і стабілізаторів накипоутворення // Наукові вісті НТУУ “КПІ”.-1998.-№3-С.150-157.

- Гомеля Н.Д., Нестеренко С.А., Богатчук Ю.А. Взаимодействие полиалкилполиаминов с карбоновыми кислотами // Украинский химический журнал.-1991.-Т.57.-№5.-С.545-550.

- Оценка эффективности ингибитора ИФ-1 с помощью индикатора поляризационного сопротивления Р 5126 /В.И. Сорокин, Н.Д. Гомеля, С.А. Нестеренко, А.В.Борискин // Вестник КПИ. Химическое машиностроение и технология.-1992.-В.29.-С.21-27.

- Влияние температуры и перемешивания на коэффициент обратной пропорциональности поляризационного сопротивления и скорости коррозии стали 20 в водопроводной воде в присутствии ингибитора ИФ-2Ц / В.И. Сорокин, Н.Д. Гомеля, О.В. Цекот, Л.Е.Срибный // Защита металлов.-1999.-Т.35,-№4.-С.1-3.

- Гомеля М.Д., Шаблій Т.О. Інгібітори корозії сталі для водооборотних систем охолодження // Экотехнологии и ресурсосбережение.-2001.-№1.-С.14-19.

- Похідні триетаноламіну, як інгібітори корозії з бактерецидною дією /М.Д. Гомеля, С.С. Ставська, Г.В. Кущ та ін.// Экотехнологии и ресурсосбережение.-2001.-№3.-С.24-26.

- Пат. 29807А Україна, МКВ С23F 11/08. Спосіб отримання алкілфосфатів цинку інгібіторів корозії сталі, стабілізаторів накипоутворення.  Гомеля М.Д., Радовенчик В.М., Шутько Г.Л.-№97073543; Заявл. 03.07.97; Опубл. 29.12.99, Бюл. №8, 15.11.00, Бюл. №6-ІІ.

- Пат. 29806А Україна, МКВ С23F 11/08; С07 F 9/09. Спосіб одержання інгібітора корозії сталі та накипоутворення в нейтральних водних середовищах ИФ-2Ц. Гомеля М.Д., Радовенчик В.М., Шутько Г.Л. -№97073542; Заявл. 03.07.97; Опубл. 29.12.99. Бюл. №8, 15.11.00, Бюл. №6-ІІ.

- Иванов Ф. М., Горшин С. Н. Биоповреждения в строительстве. М.:Стройиздат, 1984, 320 с.

- Квасников Е. И., Писарчук Е. Н. Артробактер в природе и производстве. К.:Наукова думка, 1980, 217 с.

- Смирнов В. В., Резник С. Р., Сорокулова И. Б. Методические рекомендации по выделению и идентификации бактерий рода Bacillus из организма человека и животних. К.: Наукова думка, 1983, 1983, 50 с.

- Arkhipchuk V. V., Romanenko V. D., Malynovskaya M. V., Kipnis L. S., Solomatina V. D., Krot Ju. G. Toxicity assessment of water with samples with a set of animal and plant bioassaya (experience of the Ukrainian participation the Watertox program)// Environmental toxicology and water quality. – 2000. – V. 15, №4.

- Свительский В.П., Ковба В.А. Проблемы очистки сточных вод и водопользования в процессах подготовки макулатурной массы и выработки продукции с ее использованием // Тезисы докладов научно-технического  совещания: Проблемы и перспективы использования макулатуры в целлюлозно-бумажной промышленности.(март 1990, г.Киев) – Киев. – 1990. – С. 34.

- Бартницкий А.Е., Клименко Н.А., Кожанов В.А. Сорбция ионных ПАВ из водных растворов на полярных сорбентах различной химической природы/Химия и технология воды,1989. - 11,№10. - С.898-901.

- Гратч Дж. Ф. Основные параметры контролирования физико-механической очистки стоков нефтеперерабатывающих заводов/ Советско-американский симпозиум по обработке сточных вод в сооружениях физико-химической очистки (США, г.Цинциннати, 5-6 апреля 1977 г.). - М.,1977, - С.214-286.

- Гомеля М.Д., Превер А.В., Радовенчик В.М. Вплив рН на ефективність механічної очистки стічних вод виробництва картону / Экотехнологии и  ресурсосбережение. – 1998. – №2. – С.62 – 65.

- Гомеля Н.Д., Овсяник А.В. Оценка эффективности коагулянтов при очистке сточных вод картонного производства.// Сб. докладов 6й международной конференции ПАП ФОР-2000,-Санкт-Петербург.-2000.-С.54-56.

- Гомеля М.Д. Отримання основних солей алюмінію – високоефективних коагулянтів для очищення води // Наукові вісті НТУУ “КПІ”.-1999.-№2.-С.150-154.

- Гомеля М.Д., Шаблій Т.О., Крисенко Т.В. Отримання гідроксохлоридів алюмінію та гідроксосульфатів алюмінію – коагулянтів для освітлення природної води // Сборник коммунального хозяйства городов –К.: “Техника”.-2001.-С.52-55.

- Гомеля М.Д., Шаблій Т.О., Крисенко Т.В. Отримання гідроксохлоридів алюмінію та гідроксосульфатів алюмінію – коагулянтів для освітлення природної води // Збірка доповідей міжнародного конгресу ЕТЕВК-2001 “Екологія, технологія, економіка водопостачання”-Ялта.-2001.-С.70-73.

- Пат. 32873А Україна, МКВ С01 F 7/56 ; С01 F 7/60. Спосіб отримання основних хлоридів алюмінію. Гомеля М.Д., Радовенчик В.М., Овсяник А.В. №98063402; Заявл. 30.06.98, Опубл. 15.02.01, Бюл. №1.

- Лапин В.В., Ионова О.И., Суворова Л.А. Взаимодействие продуктов гидролиза сульфата алюминия с полиакриламидом / Химия и технология воды. – 1990. – т.12. – № 6.- С.45-48.

- Пат. 33123А Україна, МКВ С02 F 1/56. Спосіб отримання флокулянта. Гомеля М.Д., Радовенчик В.М., Превер А.В. №98126395; Заявл. 03.12.98, Опубл. 15.02.01, Бюл. №1.

- Свительский В.П., Макаренко А.А., Литвак Э.Л. Использование макулатуры на картонно-бумажных предприятиях Украины / Бумажная промышленность, 1991. - №8-9. - С.3-4.

- Утилізація скопу на Київському картонно-паперовому комбінаті /М.Д. Гомеля, А.В. Овсяник, С.П. Примаков, В.М.Радовенчик // Сб. научн. ст.-Одесса: ОЦНТЭИ, 1999.-С.74-80.

- Лапса В.X., Беткер Т.Э. Тепло-звукоизоляционный строительный материал из отходов / Бумажная промышленность, 1990 . № 4.-с. 21-22.

- Самборский Н.В., Юрлов Б.В., Ковтун О.И. Исследование влияния порошкообразного скопа на качество сварочных электродов / В сб.: Охрана окружающей среды при производстве целлюлозно-бумажной продукции, К.: 1987. -с. 163-168.

- Бережной В.В. Экология - технология. Бумажная промышленность, 1990. -№4.- С.26-27.

- Проскуряков В.А., Смирнов О.В. Очистка нефтепродуктов и нефтесодержащих вод электрообработкой. Санкт-Петербург, "Химия", 1992. – 444 с.

- Кирсанова С.Я., Мерквирт Р.К., Проскуряков В.А. Очистка нефтесодержащих вод при электрообработке в неоднородном поле с использованием гидроокиси анодно-растворяющихся электродов. Журнал прикладной химии. 1981, № 6, с. 1351-1356.

- Н.Д. Гомеля, Л.В. Калабина, А.П. Хохотва. Экстракционно-спектрофотометрический метод определения суммарного содержания тяжелых нефтепродуктов в воде. Химия и технология воды. 1999, № 6, с. 611-614.

- Гомеля М.Д., Калабіна Л.В., Хохотва О.П. Вибір оптимальних умов електрофлотаційної очистки нафтовмісних стічних вод // Экотехнологии и ресурсосбережение. ― 2000. ― № 5. ― С. 44-46.

- Дворчик С.Е., Реуцкий С.Ю., Свижер А.Я. Использование магнитных жидкостей для очистки воды от нефтепродуктов // Химия и технология воды. – 1992. – 14. №9. – С.706-712.

- Фертман В.Е. Магнитные жидкости. Минск, 1988. ― 184 с.

- Elmore W.C. Ferromagnetic colloid for studying magnetic structures //J. Phys. Rev. ― 1938. ― Vol. 54, № 4. ― P. 309-310.

- Радовенчик В.М. Дослідження процесів та розробка методів очистки стічних вод з використанням магнітних частинок високої дисперсності: Автореф. дис. … канд. техн. наук. ― Киев, 1994. ― 18 с.

- Пат. 42498А Україна, МКВ С02 F 1/28, С02 F 1/48. Спосіб очистки стічних вод від нафтопродуктів. Гомеля М.Д., Радовенчик В.М., Хохотва О.П. №2001031781; Заявл.16.03.01, Опубл. 15.10.01. Бюл. №9.

- Правила приймання виробничих стічних вод у Київську міську каналізацію. – К.: Київська міська рада народних депутатів, 1993. – 18 с.

- Гомеля М.Д., Сагайдак І.С., Радовенчик В.М. Визначення оптимальних умов очистки промивних вод гальванічних виробництв за допомогою аніоніту АВ-17-8 від хроматів // Экотехнологии и ресурсосбережение. –1997.-№5.-С.54-56.

- Гомеля М.Д., Глушко О.В., Радовенчик В.М. Вивчення процесів очистки води від хроматів на аніоніті АВ-17-8 // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2002. - №4. – С.41-44.

- Мейчик Н.Р., Гейнрих И.А. Исследование сорбционных свойств по хрому (VI) низкоосновных анионитов с различной структурой функциональных групп. – М.: Изд-во МХТИ, - 1990. – С.125-131.

- Okologische und okonopmische Vorteile des Dornien – RMA – Systems // Galvanotechnik. – 1984.- B.75,  №8. – S.972-976.

- Поведение ионитов КУ-2 и АВ-17 в хромовокислом растворе / В.П.Мелешко, Л.П.Евсеев и др. // Теория и практ. сорб. проц. – Воронеж. гос. ун-т. – 1966. -Вып.1. – С.165-169.

- Пат. 30244А, Україна. МКВ С 01 G 37/00. Спосіб регенерації аніоніту від хромат-аніонів / М.Д.Гомеля, В.М.Радовенчик, І.С. Сагайдак (№ 98010490). Заявл. 29.01.98. Опубл. 29.12.99, Бюл. №8.

- Руководство по проектированию очистных сооружений промышленных сточных вод предприятий проиборостроительного профиля (И-928-78). – М.: Главное управление проектирования и капитального строительства, - 1980. Т.1. – 276 с.

- Гомеля М.Д., Сагайдак І.С., Радовенчик В.М. Дослідження процесів регенерації аніонітів від хромат-аніонів // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 1997. - № 4. – С.56-59.

- Пат. 30226А Україна, МКВ С01G 37/00. Спосіб регенерації аніоніту методом відновлення. Гомеля М.Д., Радовенчик В.М., Сагайдак І.С.-№98010492; Заявл. 29.01.98; Опубл. 29.12.99, Бюл. №8.

- Пат. 30225А Україна, МКВ С08 F 1/42. Система очистки води від хроматів. Гомеля М.Д., Радовенчик В.М., Сагайдак І.С.-№98010491; Заявл. 29.01.98; Опубл. 29.03.00, Бюл. №12, 15.11.00 Бюл. №6-ІІ.

- Пурим Я.А. Tехнология выделки пушно-мехового и овчинно-шубного сырья. 2-е изд., перераб и доп. – М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1983. – 216 с.

- Справочник гальваника / Б.И. Байрачный, В.В.Орехов, Э.П.Харченко и др. Х.: Прапор, 1988. – 180 с.

- Дослідження процесів очистки води від кадмію на катіоніті КУ–2-8 / Гомеля М.Д., Глушко О.В., Сагайдак І.С., Радовенчик В.М. // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 1998. - № 1. – С.53-56.

- Набиванец Б.И., Мазуренко Е.А. Хроматографический анализ: Пособие для вузов. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. – 264 с.

- Пат. 30644А Україна, МКВ С01G 11/00 С02F 1/42. Спосіб регенерації від кадмію іонітних фільтрів. Гомеля М.Д., Радовенчик В.М., Сагайдак І.С.-№98041656; Заявл. 01.04.98; Опубл. 15.12.00, Бюл. №7-ІІ.

- Гомеля Н.Д., Сагайдак И.С. Разработка экологически чистой технологии извлечения цинка из гальваностоков // Перспективные направления развития экологии, экономики, энергетики: Сб.научн.ст. / ОЦНТЭИ – Одесса. – 1999. – С.81-85.

- Гомеля Н.Д. Ионообменная очистка воды от ионов цинка. Изучение процессов регенерации катионита КУ-2-8 // Химия и технология воды.-1999.-Т.21.-№4.-С.399-406.

- Колосов И.В., Инцкирвели Л.Н., Варшал Г.М. Изучение гидролиза железа(ІІІ) методом ионного обмена// Ж.неорг.химии. – 1975. – т.20, № 8. –с. 2121 – 2128.

- Инцкирвели  Л.Н.,  Колосов  И.В.,  Варшал Г.М.   Изучение     гидролиза железа  (ІІ) методом ионного обмена// Ж. неорг. химии. – 1975. – т.20, № 9. – с. 2388-2391.

- Герасименко Н.Г., Соломенцева И.М., Запольский А.К. Роль электрокинетических свойств продуктов гидролиза основных солей алюминия при водоочистке// Химия и технология воды. – 1988. – т.10, № 4. – с.329 – 332.

- Тарасевич Ю.И. Применение природных сорбентов в качестве дезактиви-рующих агентов при ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы // Химия и технология воды. - 1996. - т.18, № 2. - с.127 - 131.

- Гомеля Н.Д., Терещенко О.Н. Повышение эффективности очистки воды от радиоизотопов Cs-137 и Sr-90// Экотехнологии и ресурсосбережение. – 1998. - № 4. – с. 44-46.

- Hits Cynthia G., Hofstetter K.I. Water cheanup system. 3 Mile Inslan Accident: Diagn. and  Prognosis Symp.// 189 th Meet. Amer. Chem. Soc., Miami Beach, Fla. Apr. 28- May 3, 1985.- Washington, D.C., 1985-1986.-p. 228-238.

- Streat M. Continuos ion exchange Technology//  Ion Exchange: Sci and Tecnol.: Proc. NATO Adv. Stydy Inst., Guly 14-26, 1986.- p. 319-335.

- Раузен Ф.В., Соловьева З.Я. Удаление радиоактивных изотопов из сбросных вод// Атомная энергия.- 1965.-т.18.-с. 623-627.

- Гомеля М.Д., Модифікація катіоніту КУ-2-8 для підвищення ємкості по ізотопах 137Cs // Экотехнологии и ресурсозбережение. –1999.-№1.-С.155-160.

- Барановский В.И., Катыкина Г.С. и др. Изучение сорбции цезия ферроцианидами// Радиохимия. - 1967. - т.9, № 6. - с. 698 - 700.

- Беркутов Е.А., Кудайбергенов С., Хамзамулина Р. Э. Катионные полимеры. - Алма-Ата: Наука, 1986. - 160 с.

- Гомеля М.Д., Терещенко О.М. Використання комплексів катіонних полімерів з фероціанідом калію при очистці води від радіоізотопів цезію-137 методом пневматичної флотації: Сб. науч. ст.– Одесса: ОЦНТЭИ. – 1999. – с.333-338.

- Гомеля Н.Д., Терещенко О.Н., Радовенчик В.М. Малоотходная технология дезактивации воды, содержащей радионуклиды цезия и стронция// Материалы пятого международного конгресса "Вода: Экология и технология" ЭКВАТЕК – 2002. – Москва. – 2002. – С.418 – 419.

- Шведов В.П., Якушев М.Ф. Использование электрофореза, электрокоагуляции и электрофлотации для очистки радиоактивных вод // Радиохимия. - 1970. - т.12, вып. 6. - с. 871 – 876.

- Пат. 29807А, Україна. МКВ С 23 F 11/08. Спосіб очистки радіоактивних вод від ізотопів стронцію-90 та цезію-137/ Гомеля М.Д., Радовенчик В.М., Терещенко О.М. № 97062570. Заявл. 03.06.97. Опубл. 31.08.98, Бюл. №4, 15.11.00, Бюл. №6-ІІ.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html