## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

Український науково-дослідний інститут

пожежної  безпеки

На правах рукопису

КОВАЛЬ ОЛЕКСАНДР МИРОСЛАВОВИЧ

УДК 614.841.332

ВПЛИВ ЕЛЕМЕНТІВ ТА СТРУКТУРИ ВНУТРІШНІХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЖИТЛОВОГО СЕКТОРУ НА ЇХ ПОЖЕЖНУ НЕБЕЗПЕКУ

21.06.02 – пожежна безпека

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор

Гудим Василь Ілліч

Київ – 2008

зміст

| ВСТУП | 6 |
| --- | --- |
| Розділ 1. Аналіз стану пожежної небезпеки в житловому секторі | 13 |
| 1.1. | Аналіз статистики пожеж у житловому секторі в Україні | 13 |
| 1.2. | Основні причини виникнення пожеж електричного походження | 16 |
| 1.3. | Аналіз пожежної небезпеки електричних мереж в житловому секторі | 23 |
| 1.3.1. | Існуючі схеми електричних мереж житлових квартир багатоповерхових будинків | 23 |
| 1.3.2. | Вплив зовнішніх чинників на стан пожежної небезпеки в житловому секторі | 28 |
| 1.3.3. | Існуючі пристрої захисту електричних мереж | 29 |
| 1.3.4. | Застосування сучасних апаратів захисту електричних мереж в житловому секторі | 34 |
| 1.4. | Аналіз нормативної бази щодо правил монтажу та експлуатації електромереж в житловому секторі | 37 |
| 1.5. | Обґрунтування та технічна постановка задач | 40 |
| 1.6. | Висновки до першого розділу | 42 |
| РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОТЕПЛОВИХ ПРОЦЕСІВ В ЕЛЕКТРОМЕРЕЖАХ ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ | 43 |
| 2.1. | Загальні положення та вимоги до математичного моделювання | 43 |
| 2.2. | Математична модель стаціонарних теплових процесів в електричних мережах | 45 |
| 2.2.1. | Математична модель стаціонарного теплового режиму оголеного провідника | 46 |
| 2.2.2. | Модель стаціонарного теплового режиму ізольованого провідника | 50 |
| 2.3. | Математична модель перехідних теплових процесів в електричних мережах | 55 |
| 2.4. | Математична модель динамічних електротеплових процесів | 60 |
| 2.5. | Цифрова реалізація математичних моделей | 70 |
| 2.5.1. | Цифрова реалізація математичної моделі аналізу перехідних теплових процесів електричних мереж | 70 |
| 2.5.2. | Цифрова реалізація математичної моделі аналізу динамічних електротеплових процесів електричних мереж | 74 |
| 2.6. | Висновки до третього розділу | 79 |
| РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ Дослідження теплових характеристик елементів побутових електромереж | 81 |
| 3.1. | Загальне положення | 81 |
| 3.2. | Математичне моделювання динамічних режимів експлуатації електропобутового обладнання | 82 |
| 3.3. | Вимоги до методів та засобів вимірювання | 85 |
| 3.4. | Методи компенсації впливу тепловідведення | 89 |
| 3.5. | Вимоги до проведення експериментальних досліджень теплових процесів елементів побутових електричних мереж | 91 |
| 3.6. | Дослідження процесів нагрівання електричним струмом провідників та елементів електричних мереж | 94 |
| 3.7. | Дослідження динамічних теплових процесів елементів електричних мереж | 95 |
| 3.8. | Дослідження динамічних режимів нагрівання електричних мереж в місцях контактних з’єднань | 98 |
| 3.9. | Висновки до розділу | 104 |
| РОЗДІЛ 4. РОЗРОБКА ЗАХОДІВ СПРЯМОВАНИХ НА ЗНИЖЕННЯ ПОЖЕЖНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ВНУТРІШНІХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ | 106 |
| 4.1. | Загальні положення | 106 |
| 4.2. | Аналіз технічних характеристик електропобутового обладнання | 107 |
| 4.3. | Аналіз існуючих норм та вимог до структури схеми та влаштування електричних мереж | 112 |
| 4.4. | Дослідження температур нагрівання елементів внутрішніх електричних мережах житлового сектора | 122 |
| 4.5. | Розробка конструктивних елементів з метою зниження пожежної небезпеки електричних мереж в житловому секторі. | 131 |
| 4.5.1. | Обґрунтування запропонованої електромонтажної коробки. | 132 |
| 4.5.2. | Обґрунтування запропонованої електричної розетки з вбудованим захистом від перевантажень. | 136 |
| 4.6. | Висновки до розділу | 138 |
| ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ | 139 |
| ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ | 142 |
| ДОДАТОК 1 | 154 |
| ДОДАТОК 2 | 158 |
| ДОДАТОК 3 | 159 |
| ДОДАТОК 4 | 160 |
| ДОДАТОК 5 | 161 |

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

АД	автоматичний вимикач диференційного струму

АВ	автоматичний вимикача

ЕП			електричного походження

КЗ	коротке замикання

ПЗВ			пристрій захисного відключення

ПУЕ			правила улаштування електроустановок

ППБУ		правила пожежної безпеки України

L-провідник	фазний провідник

N-провідник	нульовий робочий провідник, що використовується для живлення приймачів електричної енергії та з'єднання одного із їх виводів з заземленою нейтраллю електроустановки

PЕ-провідник	нульовий захисний провідник, що з'єднує занулені частини з глухозаземленою нейтраллю генератора або трансформатора в мережах трифазного струму, з глухозаземленим виводом джерела однофазного струму, з глухозаземленою середньою точкою джерела у мережах постійного струму

PEN-провідник	суміщений нульовий робочий та захисний провідник, що сполучає функції цих провідників

Система TN-C-S	система заземлення, де функції N і РЕ-провідників поєднані в одному провіднику в частині мережі, починаючи від джерела живлення

ВСТУП

Статистика пожеж в Україні відкриває перед нами очевидну і невтішну тенденцію до зростання пожежної небезпеки у різних сферах діяльності людини. За даними Центру пожежної статистики при Міжнародному технічному комітеті із запобігання і гасіння пожеж в Україні у 2006 році виникли 48082 пожежі, в яких загинуло 4027 людей, з них 126 дітей. Найбільша кількість пожеж – 40308, що становить 83,8%, припадає на житловий сектор. Однією з основних причин, що призвело до 10944 пожеж, що становить 22,8%, являється порушення правил пожежної безпеки під час монтажу та експлуатації електромереж. За кількістю пожежі електричного походження займають 2 місце серед усіх пожеж, що виникли в державі за останніх 8 років. Із 1999 по 2006 рік частка пожеж від електричних виробів коливалась в межах від 20,4% до 25,6%, з яких біля 45% виникали через несправності електропроводок [1].

В Україні експлуатуються переважна більшість житлових будівель радянської доби, коли під час їх проектування та будівництва переважали фактори найнижчої вартості. Це призвело до того, що електричні мережі житлових будинків виконувались з алюмінієвих проводів та з заниженим поперечним перерізом (з економічних міркувань), що суттєво обмежує їх струмове навантаження та термін  експлуатації. Крім того, сучасні вимоги ПУЕ забороняють використання алюмінієвих проводів для використання у внутрішніх електричних мережах житлових будинків [2 ].

Наступна важлива особливість побутових електричних мереж будинків старої забудови полягає в тому, що вони проектувались згідно норм споживання потужності до 4 кВт. Цієї потужності достатньо для освітлення квартири та однієї розеточної групи із кількох малопотужних споживачів: телевізора, холодильника, пилососа тощо [ 3].

Слід також звернути увагу на те, що європейські стандарти є більш вимогливими. Останнім часом проявляється все більш стійка тенденція до співробітництва між провідними країнами світу з одного боку та міжнародними організаціями із стандартизації ISO, IEK, та європейськими CEN, CENELEK - з другого, з метою встановлення єдиних норм щодо протипожежного захисту будівельних конструкцій (методи випробувань будівельних матеріалів та електротехнічних виробів, обмеження густини струмів, структури внутрішніх електричних мереж, їх виконання тощо) [4, 5, 6 ].

В свою чергу, це вимагає удосконалення нормативних документів України щодо методів і засобів безпеки електропобутових мереж та ставить завдання з розширення та поглиблення наукових досліджень, націлених на розробку методів визначення причин пожежної небезпеки і стандартизацію пожежно-профілактичних заходів та рекомендацій, які мають на меті її зниження.

Наші найближчі сусіди Росія та Білорусь також приділяють багато уваги питанням зниження пожежної небезпеки електричних мереж у житловому секторі. Такі російські вчені як Монаков В.К., Смірнов В.В., Шварц Г.К., Кузилін А.В., Боков Г.В., Туманов А., [ 7, 8, 9, 10] вивчають можливість зниження пожежної небезпеки електричних мереж шляхом застосування у ввідно-розподільчих пристроях, розподільчих щитах, квартирних щитах пристроїв захисного вимкнення (ПЗВ), що призначаються для захисту електричних мереж від струмів витоку на землю та завчасно вимикають електроспоживач від джерела живлення. В іншому напрямку досліджень пожежонебезпечних режимів, які виникають в місцях контактних з’єднань працюють такі російські вчені, як Лєбєдєв К.Б., Чешко І.Д. [11]. Також російськими вченими Корольовим І.С. та Степановим Б.М. розроблено прилад (УОПН), що вмикається в електричну мережу і сигналізує про початок активного тепловиділення в місцях великих перехідних опорів та в місцях контактних з’єднань [12, 13].

Актуальність досліджень. Сучасний швидкий темп життя вимагає удосконалення та роботизації багатьох процесів, в тому числі в побутовій сфері, задля економії часу. Це призводить до інтенсивного розвитку і впровадження електропобутової техніки із значним зосередженням потужності в одному виробі. Це характерно для побутових, кухонних, оздоблювальних та інших робіт. Особливо це відноситься до нагрівних елементів: тенів, грилів тощо, які використовуються для швидкого приготування їжі, нагріву води, обігрівання приміщень [14,15 ].

Переважна більшість електромереж житлового сектору будинків радянської забудови нерозрахована на безпечну експлуатацію такої великої кількості різноманітної стаціонарної електропобутової техніки, яка широко використовується сьогодні в кожній оселі. Це зумовлено невідповідністю існуючих систем побутового електропостачання сучасним вимогам та потребам споживачів. Використання таких потужних електропобутових приладів, як електродухових шаф, електричних чайників, мікрохвильових печей та бойлерів в житлових квартирах із старою алюмінієвою електричною мережею часто призводить до значних перевантажень елементів електричної мережі та, як наслідок – виникненню пожеж.

Вищевикладене зумовило появу актуальної задачі досліджень, яка спрямована на зниження пожежної небезпеки електромереж житлового сектору, завдяки розробленню оптимальної структури схем та нових конструктивних елементів в електричних мережах житлового сектору.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дослідження проводились на виконання Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р. № 870, під час виконання в ЛДУ БЖД МНС України науково-дослідної роботи за темою: «Розробка математичних моделей систем електропостачання споживачів для оцінки електромагнітних процесів та надійності систем безпеки життєдіяльності» (державний реєстраційний № 0108U006338).

Мета роботи – наукове обґрунтування та розробка заходів і засобів, спрямованих на зниження пожежної небезпеки електричних мереж у житловому секторі.

Задачі досліджень. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:

-  провести аналіз статистики пожеж електричного походження, вимог нормативних документів щодо проектування електричних мереж житлового сектора та виявити чинники, що призводять до виникнення пожеж під час їх експлуатації;

-  удосконалити математичну модель та створити програмне забезпечення для оцінювання температур нагрівання проводів електричних мереж житлового сектора під електричним навантаженням;

-  провести теоретичні розрахунки щодо виявлення впливу електричного навантаження, що споживається у житловому секторі, на температуру нагрівання проводів з полівінілхлоридною (ПВХ) ізоляцією та мідними і алюмінієвими жилами перерізом від 1,5 мм2 до 4 мм2;

-  провести експериментальні дослідження щодо впливу способів з’єднання проводів з ПВХ ізоляцією та мідними і алюмінієвими жилами перерізом від 1,5 мм2 до 4 мм2 на температури їх нагрівання;

-  провести експериментальні дослідження щодо впливу кута згину проводів з ПВХ ізоляцією та мідними і алюмінієвими жилами перерізом від 1,5 мм2 до 4 мм2 на температури їх нагрівання;

-  розробити пропозиції щодо удосконалення структури внутрішньої електричної мережі у житловому секторі;

-  обґрунтувати доцільність використання запропонованої електромонтажної коробки та штепсельної розетки із вбудованим захистом від перевантажень у внутрішніх електричних мережах житлового сектора.

Об’єкт дослідження – внутрішні електричні мережі в житловому секторі.

Предмет дослідження – вплив чинників (електричного навантаження, способів з’єднання та кута згину проводів) на пожежну небезпеку внутрішніх електричних мереж житлового сектора.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використано комплексний метод досліджень, що охоплює аналіз статистики пожеж електричного походження; математичне моделювання електротеплових процесів в електричних мережах, експериментальні дослідження теплових режимів проводів електричних мереж під час дії електричного струму.

Наукова новизна отриманих результатів

1.  Запропоновано удосконалену математичну модель, яка описує динамічні процеси нагрівання проводів електричних мереж з урахуванням їх розмірів та теплофізичних характеристик під електричним навантаженням.

2.  Вперше експериментально встановлено, що температура нагрівання проводів АППВ і ППВ з перерізом жил від 1,5 мм2 до 4 мм2 в місцях з’єднання способом «скрутки» перевищує їх температуру на прямій ділянці на 24-25 (С і допустиму тривалу температуру на 14-15 (С.

3.  Вперше експериментально встановлено, що температура нагрівання проводів АППВ і ППВ з перерізом жил від 1,5 мм2 до 4 мм2, що мають згин під кутом 90°, в місці з’єднання з клемним блоком перевищує температуру цих проводів на прямій ділянці на 14-16 (С і допустиму тривалу температуру на 
4-6 (С.

4.  Вперше обґрунтовано, що необхідними умовами забезпечення зниження пожежної небезпеки в житловому секторі є застосування структури схем внутрішніх електричних мереж, в яких лінії групової мережі кухонь запропоновано виконувати проводами з ПВХ ізоляцією та мідними жилами перерізом 4 мм2 і розетками, розрахованими на струм 25 А для приєднання потужних електричних побутових приладів.

Практичне значення отриманих результатів.

1.  Створено програмне забезпечення на основі математичної моделі, що описує динамічні процеси нагрівання проводів під електричним навантаженням, яка використовується ТОВ «Світовир» (м. Львів) під час проектування внутрішніх електричних мереж житлових будинків.

2.  Запропоновано удосконалену структуру схеми внутрішніх електричних мереж житлового сектора, де електричні споживачі розділено на окремі групи за умовами допустимого нагрівання проводів, яку використано у ТОВ «Світовир» (м. Львів) під час проектування житлових будинків.

3.  Запропоновано захищену патентом України на корисну модель №24505 нову конструкцію електромонтажної коробки, що містить клемний блок для приєднання проводів без згинів, експериментальну партію якої виготовлено ТОВ «Спецбудмонтажпроект» (м. Львів) і застосовано в електричних мережах квартир під час зведення житлових будинків ПП «Гіпер-світ».

4.  Запропоновано нову конструкцію стаціонарної штепсельної розетки, оснащеної пристроєм захисту від перевантаження, застосування якої сприятиме забезпеченню автоматичного вимкнення побутових приладів, електричне навантаження яких буде перевищувати допустиме.

Особистий внесок здобувача - визначення мети і завдання досліджень, аналізування літературних джерел, розроблення математичної моделі, що описує динамічні процеси нагрівання проводів, дослідження динамічних процесів нагрівання проводів, проведення досліджень впливу способів приєднання та згину проводів на температуру їх нагрівання, удосконалення схеми внутрішньої електромережі квартир житлових будинків, розроблення нової конструкції електромонтажної коробки (з клемним блоком для приєднання проводів без згину) та штепсельної розетки, оснащеної пристроєм захисту від перевантаження, підготовка матеріалів до опублікування. У спільних публікаціях автору належать: [69, 73, 94] - формування моделей, їх реалізація та тестування; [98, 99] - виконання експериментів, їх обробка та формування висновків; [10] - розробка нової конструкції електромонтажної коробки з клемним блоком; [99] - реалізація математичної моделі, [96] - обґрунтування структури схем внутрішніх електромереж житлового сектора.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційних досліджень доповідались на ІV міжнародній науково-практичній конференції «Чрезвычайные ситуации: Предупреждение и ликвидация» Мінськ 2007;  міжнародній науково-практичній конференції  «Пожежна безпека»-2007; м. Черкаси, листопад 2007; міжнародній науково-практичній конференції «Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации» м. Гомель, вересень 2006; міжнародній науково-практичній конференції «Техногенна безпека. Теорія, практика, інновації» м. Львів, травень 2008.

Публікації. За результатами досліджень опубліковано 11 робіт, з них 6 наукових статей у виданнях, включених до переліку ВАК України, 1 патент України на корисну модель, 4 тези у матеріалах державних та міжнародних науково-практичних  конференцій.

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розділів і загальних висновків, списку використаних джерел із 110 посилань, містить 127 сторінок основного тексту, 9 таблиць, 28 ілюстрацій і 5 додатків.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У дисертації розв’язано актуальну науково-технічну задачу – обґрунтування та розроблення заходів і засобів, спрямованих на зниження пожежної небезпеки електричних мереж у житловому секторі, шляхом застосування удосконаленої структури електричних схем, нової конструкції електромонтажної коробки з клемним блоком та штепсельної розетки із захисним пристроєм від перевантаження.

Основні наукові та практичні результати дисертаційної роботи такі:

1. Виконано аналіз статистики пожеж, який показав, що в Україні 68,5 % пожеж електричного походження виникає з причин займання елементів електричних мереж, з них 64 % пожеж виникло в квартирах житлових будинків. На основі аналізу вимог до проектування внутрішніх електричних мереж житлового сектора, конструкцій і технічних характеристик їх елементів та електричного навантаження цих мереж сучасними електричними приладами виявлено, що до виникнення пожеж на цих об’єктах може призводити надмірне нагрівання електричних проводів, штепсельних розеток і електромонтажних коробок.

2. Удосконалено математичну модель, яка описує динамічні процеси нагрівання проводів електричних мереж з урахуванням їх розмірів і теплофізичних характеристик (густини, довжини, перерізу жил, питомої теплоємності і електричного опору, коефіцієнтів тепловіддачі). Відхилення розрахункових значень температури нагрівання проводів від експериментальних не перевищувало 4 %. Для реалізації цієї моделі створено програмне забезпечення, яке використовується ТОВ «Світовир» під час проектування внутрішніх електричних мереж житлових будинків.

3. Із застосуванням математичної моделі, що описує динамічні процеси нагрівання проводів, розрахунковим шляхом визначено різницю між максимальною та допустимою температурами для проводу АППВ 2×2, що широко застосовується в житлових будинках старої забудови, і для проводу ППВ 2×2,5, що широко застосовується в житлових будинках нової забудови, яка становила відповідно 26(С і 14(С. Для проводу марки ППВ 2×4 максимальне значення температури становило 68 (С, що не перевищує допустиме значення 70 (С. Для зниження пожежної небезпеки в житловому секторі запропоновано в лініях групової електричної мережі кухонь квартир застосовувати проводи з ПВХ ізоляцією та мідними жилами перерізом 4 мм2 і розетки розраховані на струм 25 А для приєднання потужних електропобутових приладів.

4. Експериментальними дослідженнями встановлено, що температура нагрівання проводів АППВ і ППВ з перерізом жил від 1,5 мм2 до 4 мм2 в місцях з’єднання способом «скрутки» перевищує їх температуру на прямій ділянці на 24-25 (С і допустиму тривалу температуру (70 (С) на 14-15 (С. Запропоновано замінити спосіб з’єднання проводів «скруткою» на спосіб з’єднання із застосування клемного блока.

5. Експериментальними дослідженнями встановлено, що температура нагрівання проводів АППВ і ППВ з перерізом жил від 1,5 мм2 до 4 мм2, що мають згин під кутом 90°, в місці з’єднання з клемним блоком перевищує температуру цих проводів на прямій ділянці на 14-16 (С і допустиму тривалу температуру (70 (С) на 4-6 (С.

6. Запропоновано удосконалену структуру схеми внутрішніх електричних мереж житлового сектору для найпоширеніших квартир нової забудови І групи за класифікацією ДБН В.2.5-23-2003, що дозволяє розділити на окремі групи електричні споживачі за умови допустимого нагрівання проводів, яку використано ТОВ «Світовир» (м. Львів) під час проектування житлових будинків.

7. Запропоновано захищену патентом України на корисну модель №24505, нову конструкцію електромонтажної коробки, що містить клемний блок для приєднання проводів без згинів, експериментальну партію якої виготовлено ТОВ «Спецбудмонтажпроект» (м. Львів) і застосовано в електричних мережах квартир під час зведення житлових будинків ПП «Гіпер-світ».

|  | Стан із пожежами та наслідками від них в Україні за 2006 рік./ Р.Климась, Т.Скоробагатько. Науково-виробничий журнал Пожежна безпека № 2(89)2007р. С.30-32. |
| --- | --- |
|  | Правила устройства электроустановок. Минэнерго СССР. 6-е изд. Перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1986. - 648 с.: ил. |
|  | Л.П. Смирнов и П..Ф. Соловьев, Монтаж и эксплуатация кабельных линий, Госэнергоиздат., 1952. |
|  | ГОСТ 27924-88 (МЭК 695-2-3-84). Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания на плохой контакт при помощи накальных элементов. - Введ. 01.01.90. - М: Издательство стандартов, 1989. - 16 с. |
|  | ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80). Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания нагретой проволокой. - Введ. 01.01.89. - М.: Издательство стандартов, 1988. - 8 с. |
|  | ГОСТ 27484-87 (МЭК 695-2-2-80). Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания горелкой с игольчатым пламенем. - Введ. 01.01.89. - М.: Издательство стандартов, 1988. - 8 с. |
|  | Смелков Г. И., Писков Ю. К., Веревкин В. Н., Сашин В. Н. Пожарная опасность электрических винтовых контактных соединений: Обзорная информ. / Смелков Г. И., Писков Ю. К., Веревкин В. Н., Сашин В. И. -М.: ГИЦ, 1988.-46 с. |
|  | Кравченко Р. И. Анализ метода экспериментального определения вероятности возникновения пожара от электротехнических изделий // Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції "ABIA-2000". - К.: Київський муніципальний університет цивільної авіації, 2000. -4 с |
|  | Харченко І.О., Кравченко Р.І., Нефедченко Л.М., Якименко О.П. Статистичні дані щодо пожеж від електротехнічних виробів // Пожежна безпека – 2001. Збірник наукових праць – Львів: Львівський інститут пожежної безпеки МВС України / Видавництво «СПОЛОМ», 2001. С. 275 – 277 |
|  | Макаренко В.К. Что мы знаем о пожарах? –М.: Стройиздат, 1998. – 152 с.: ил. |
|  | Харченко І.О., Кравченко Р.І., Нефедченко Л.М., Якименко О.П. Пожежі від електротехнічних виробів // Науковий вісник УкрНДІПБ. 2001. №4. – С. 83-99. |
|  | Харченко І. О., Кравченко P. І. Принципи оцінки пожежної небезпеки електротехнічних виробів // Науковий вісник УкрНДІПБ. - 2002. - № 2 (6). - С. 73 - 79. |
|  | Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97 6-е изд., М.:2004 изд. НЦ ЭНАС. |
|  | Провести дослідження статистичних даних про пожежі в Україні за 2002 рік та розробити їх аналіз за встановленими формами Міжнародного технічного комітету по запобіганню та гасінню пожеж – CTIF («CTIF - 2002»): Звіт про НДР (Том ІІ) / УкрНДІПБ МНС України. - № 0102U003190. – К., 2003. – 389 с. |
|  | Смелков Г.И. Пожарная опасность электропроводок при аварийных режимах. - Москва: Энергоиздат, 1984. |
|  | Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення. ДБН В. 2.5-23-2003. Видання офіційне. Державний комітет України з будівництва та архітектури Київ 2004. – 119с. |
|  | ГОСТ Р 50571.11-96. (МЭК 364-7-701-84) ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЙ. |
|  | МЭК 364-5-52 (1993) Системи електропроводки. |
|  | Применение устройств защитного отключения для предотвращения пожаров в жилых зданиях. Монаков В.К., Смирнов В.В. Сборник трудов 5 Юбилейный Международный специализированной выставке "Пожарная безопасность ХХІ века" Москва, 2006 М.: Эксподизайн РА; М.: ПожКнига. 2006, с 137 Рус. |
|  | Применение устройств защитного отключения в целях предупреждения возгорания электроустановках. Монаков В.К.Гл. энергетик 2005, №2, 100-102. Рус. |
|  | Особенности влияния аппаратов электрической защиты на пожарную опасность электрических цепей зданий Шварц Г.К., Кузилин А.В., Боков Г.В. Пожарная безопасность многофункциональных и высотних зданий и сооружений: Материали научно практической конференции Москва, 2005.Ч.з. М.: Изд-во ВНИИПО МЧС России 2005, с 137-141. Библ. 4 Рус. |
|  | Пожарная безопасность кабельных изделий: проблемы нормирования. Смелков Г.И., Пехотиков В.А. Рябиков А.И. Пожар.безопас. 2005, №4, с 96-105, табл. 7 Библ. 8 Рус. |
|  | Пожарная безопасность кабельного хозяйства. Brandschutzer fur Kabel und Leitungen. Muschong Michael. DE:Electro- und Gebaudetechn. 2005. 80 №10,с.45-46 Нем. |
|  | Устройство защитного отключения. Туманов А. Мир безопас. 2003, №7-8, с. 28-31. |
|  | Огнестойкость кабельной продукции (США) Reducing fire risks target of new code. Build. Oper. Manag. 2003.50,№1 с. 64-65. Англ. |
|  | Следы больших переходных сопротивлений в электрических и их экспертное исследование. Лебедев К.Б., Чешко И.Д. Пожаровзрывоопасность. 2003 12, № 6, с. 32-38, 98 Библ. 3. Рус.; рез.англ. |
|  | Предупреждение пожаров, возникающих при неисправности в электрической сети или электроустановке. Королев И.С., Степанов Б.М. Пожар. безопас. 2003, №1 с. 55-58 ил. Рус. |
|  | Способ предупреждение пожаров при неисправности в электрической сети или электроустановке. Королев И.С., Степанов Б.М. Безопас. Труда в промсти. 2002, №8, с. 24-26, 1 ил. Библ. 3. Рус. |
|  | Противопожарные норы проектирования и строительства сельских населенных мест. В 2-х ч.Ч.1/сост. Ю.Н. Кочкин, А.М. Гаврилов.-М.: Строиздат, 1982.-620с. |
|  | Инструктивные материалы Главгосэнергонадзора-№72ра/Минэнерго СССР.-3-е изд. Перераб. и доп.- М.: Энергоатомиздат, 1986.-352с.: ил. |
|  | Балашов, О.П. Перспективы развития устройств защитного отключения/ О.П. Балашов // Вестник Алтайского государственного технического уни-верситета. 2001. №1. С. 77-81 |
|  | Балашов, О.П. Выбор оптимальных систем электробезопасности элек-трооборудования технологических процессов в сельском хозяйстве/ О.П. Ба-лашов // Известия ТулГУ. Вып. 2. - Тула. Изд-во ТулГУ, 2004. – С.3-9 |
|  | Балашов, О.П. Модель оценки качества элементов электрической за-щиты/ О.П. Балашов // Вестник Алтайского государственного технического университета. 2003. №1. С. 230-232 |
|  | Балашов, О.П. Определение критерия надежности системы электро-безопасности на объектах сельского хозяйства и инфраструктуры села/ О.П. Балашов // Ползуновский альманах. 2004. №1. С. 179-181. |
|  | Никольский, О.К. Повышение пожаробезопасности в установках низ-кого напряжения при возникновении перенапряжения большой кратности/ О.К. Никольский, О.П. Балашов // Региональные аспекты обеспечения соци-альной безопасности населения юга Западной Сибири – проблемы снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-генного характера: Материалы 2-й международной научно-практической кон-ференции 10 декабря 2004г. Барнаул: Изд-во АлтГТУ. С.16-17. |
|  | Никольский, О.К. Некоторые особенности использования устройств защитного отключения в сетях с глухозаземленной нейтралью/ О.К. Николь-ский, О.П. Балашов // Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири (СИБ-РЕСУРС – 11 – 2005): Доклады 11-й международной научно-практической конференции, Барнаул, 26-28 сент. 2005 /Отв. ред. В.Н. Масленников. - Томск: ТГУ, 2005. С. 119-122. |
|  | Никольский, О.К. Особенности применения электронных устройств защитного отключения в сетях с глухозаземленной нейтралью/ О.К. Николь-ский, О.П. Балашов //Вестник Алтайского научного центра САН ВШ. – Изд-во АлтГТУ, 2005. №8. С. 133-139. |
|  | Балашов, О.П. Оптимизационные методы исследования систем элек-тропожаробезопасности/ О.П. Балашов, О.К. Никольский // Вестник Алтайско-го государственного технического университета. 2003. №1. С. 47-50. |
|  | Балашов, О.П. Исследования распределения тока утечки в электроус-тановках низкого напряжения общественных зданий/ О.П. Балашов // Известия ТулГУ. Вып. 2. - Тула. Изд-во ТулГУ, 2006. – С.147-154. |
|  | Балашов, О.П. Повышение эффективности действия устройств за-щитного отключения/ О.П. Балашов, В.Г. Плеханов // Природные и интеллек-туальные ресурсы Сибири (СИБРЕСУРС – 8 – 2002): Доклады 8-й междуна-родной научно-практической конференции. Кемерово, 26-27 сент. 2002г.: В 2 ч., ч.1. - Томск: ТГУ, 2002. С. 64-66. |
|  | Балашов, О.П. Устройства защитного отключения: развитие функ-циональных возможностей/ О.П. Балашов // Вестник Алтайского государст-венного технического университета. 2003. №1. С. 51-53. |
|  | Балашов, О.П. Использование средств автоматизированного проек-тирования при разработке систем электрической защиты/ О.П. Балашов // Ре-сурсосберегающие технологии в машиностроении: Материалы 3-й всероссий-ской научно-практической конференции 25-26 сентября 2003 г. Бийск: АлтГ-ТУ, 2003. С. 152-155. |
|  | Fire safety - Vocabulary / Publication ISO 13943, Ed. 1.0, 2000. - 45 pp. |
|  | ДСТУ 3855-99 Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення. - Введ. 01.01.2001. - К.: Держстандарт України, 1999.-23 с. |
|  | ГОСТ 7399-97. Провода и шнуры на напряжение до 450/750 В. Технические условия. - Взамен ГОСТ 7399-80; Введ. 01.07.01. - К.: Госстандарт Украины с дополнениями и поправкой, 2000. - 31 с. |
|  | ЕТІ Каталог «электротехническое оборудование» 2008/09 |
|  | ІЕК каталог электротехнической продукции 2006 |
|  | ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения. - Взамен ГОСТ 12176-76; Введ. 01.07.90. - М.: Издательство стандартов, 1990. - 12 с. |
|  | ОСТ 10345.2-78 (СТ СЭВ 5243-85). Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения стойкости к действию электрической дуги постоянного напряжения до 1000 В. - Введ. 01.01.80. - М.: Издательство стандартов, 1978. - 7 с. |
|  | Сертифікація в Україні. Нормативні акти та інші документи. - Т.2. - Київ, 1998-416 с. |
|  | ДСТУ 3020-95 (ГОСТ 12434-93). Аппараты коммутационные низковольтные. Общие технические условия. - Взамен ГОСТ 12434-83; Введ. 01.07.96. - К.: Госстандарт Украины, 1995. - 36 с. |
|  | Tests on electric cables under fire conditions - Part 1: Test on a single vertical insulated wire or cable / Publication ІЕС 60332-1, Ed. 3.0, 1993. - 16 pp. |
|  | Tests on electric cables under fire conditions - Part 2: Test on a single small vertical insulated copper wire or cable / Publication ІЕС 60332-2, Ed. 1.0, 1989. - 9 pp. |
|  | ГОСТ 16308-84. Реле электротепловые токовые. Общие технические условия. - Взамен ГОСТ 16308-79; Введ. 01.01.85. - М.: Издательство стандартов, 1992. - |
|  | Кравченко Р. И. Анализ метода экспериментального определения вероятности возникновения пожара от электротехнических изделий // Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції "ABIA-2000". - К.: Київський муніципальний університет цивільної авіації, 2000. -4 с. |
|  | Tests on electric cables under fire conditions - Part 1: Test on a single vertical insulated wire or cable / Publication ІЕС 60332-1, Ed. 3.0, 1993. - 16 pp. |
|  | Tests on electric cables under fire conditions - Part 2: Test on a single small vertical insulated copper wire or cable / Publication ІЕС 60332-2, Ed. 1.0, 1989. - 9 pp. |
|  | ГОСТ 27570.15-96 (МЭК 335-2-30-90). Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Дополнительные требования к комнатным обогревателям и методы испытаний. - Взамен ГОСТ 27570.15-86; Введ. 01.01.2000. - К.: Госстандарт Украины, с дополнениями и поправками, 1999. - 18 с. |
|  | Fire safety - Vocabulary / Publication ISO 13943, Ed. 1.0, 2000. - 45 pp. |
|  | СНІП 2.08.01 |
|  | ДБН 79 |
|  | СНІП 2.09.04 |
|  | ДБН В.2.2-9. |
|  | Провести дослідження методів випробувань та визначення ймовірності виникнення пожежі в (від) електротехнічних виробах(ів), обладнаних тепловими пристроями захисту, та розробити обладнання для випробувань побутових електронагрівальних приладів ("Електронагрівальні прилади"): Звіт про НДР (в двох частинах) / УкрНДІПБ МВС України. - №0102U002982; Інв. №0202U006129. - К., 1997. - 452 с. |
|  | В.С. Перхач. Математичні задачі електроенергетики. Видання 2-е, перероб. і доповн. – Львів. Вища школа. Видавництво при Львів. Ун-ті. 1982-380с |
|  | Семерак М.М., Процевят М.М., Дячишин А.С. Определение и анализ погрешности от нагрева термометров сопротивления измерительным током. В кн.: Термомеханические процессы в кусочно-однородных элементов конструкций. Сб. науч. Тр. Киев, Наук. думка, 1978-с.146-150. |
|  | Теоретические основы измерения нестационарной температуры.- 2-е изд. Перераб.-Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. Отд. 1990.-256 с.: ил. ISBN 5-283-04474-2. |
|  | Х. Кухлинг Справочник по физике: Пер. с нем. – М.: Мир, 1982.-520с., ил. |
|  | Семерак М.М. Дослідження режимів нагрівання провідників електричним струмом / М.М. Семерак, В.І. Гудим, О.М. Коваль // Пожежна безпека: Зб.наук.пр.-Львів: ЛДУ БЖД, 2006.- №8.-С.73-79. |
|  | В.С. Перхач. Теоретична електротехніка: лінійні кола: Підручник.-К.:Вища шк. 1992.- 439с. Ил |
|  | Єрмолаев Теоретические основы теплотехники. Государственное энергетическое издательство М.Л. 1957 350с. |
|  | Лыков А.В. Теория теплопроводности М.Высшая школа. 1967. 600с. |
|  | Гудим В.І. Моделювання нестаціонарних електротеплових процесів в побутових електромережах / В.І. Гудим, М.М. Семерак, О.М. Коваль // Пожежна безпека: Зб.наук.пр.- Львів: ЛДУ БЖД, 2006.- №9. - С.142-147. |
|  | Н.Н. Лариков. Общая теплотехника Стр. Изд. М.: 1966.-445с |
|  | Мисюкевич Н.С., Мисюкевич С.Н. Изменение температуры изолированных электрических проводов при превышении током номинального значения // Мат. тринадцатой междунар. конф. "Системы безопасности" – СБ-2004. -М.: Академия ГПС, 2004. |
|  | Смелков Г.И. Пожарная опасность электропроводок при аварийных режимах. - Москва: Энергоиздат, 1984. |
|  | ГОСТ 2990-78 "Кабеля, провода, шнуры, методы испытания напряжением". |
|  | ГОСТ 27474-87 (МЭК 587-84). Материалы электроизоляционные. Методы испытания на сопротивление образованию токопроводящих мостиков и эрозии в жестких условиях окружающей среды. - Введ. 01.01.90. - М.: Издательство стандартов, 1988.-9 с. |
|  | Зайцева М. Л., Кухто А. Н., Садыков Р. Ф. Испытания нагретой проволокой // Пожарная профилактика в электроустановках: Сб. науч. тр. - М.: ВНИИПО МВД СССР, 1991.-С. 79-82. |
|  | ГОСТ 7399-97. Провода и шнуры на напряжение до 450/750 В. Технические условия. - Взамен ГОСТ 7399-80; Введ. 01.07.01. - К.: Госстандарт Украины с дополнениями и поправкой, 2000. - 31 с. |
|  | ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения. - Взамен ГОСТ 12176-76; Введ. 01.07.90. - М.: Издательство стандартов, 1990. - 12 с. |
|  | Низкотемпературный электронагрев/ [Альтгау – Н 61 зен А. П., Гутман М.Б., Малышев С.А. и д.р.]; |
|  | П 50 Є.С. Плоліщук, М.М. Дорожовець, Б.І. Стадник, О.В. Івахів, Т.Г. Бойко, А.Ковальчик: Засоби та методи вимірювань неелектричних величин: Підручник / за ред. Проф. Є. С. Поліщука – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2008. – 618м. |
|  | Обмоточные и монтажные провода. Изд. 4-е, переработ. И доп. М., «Энергия», 1971. 552с. с. илл. |
|  | ВИМІРЮВАННЯ |
|  | Инструктивные материалы Главгосэнергонадзора-№72ра/Минэнерго СССР.-3-е изд. Перераб. и доп.- М.: Энергоатомиздат, 1986.-352с.: ил. |
|  | Жуковский В. С. Основы теории теплопередачи.-Л.: Энергия, 1969-С. 45-73. |
|  | Тепло- и массообмен. Теплотехнический эксперимент: Справочник/ Е. В. Аметистов, В. А. Григорьев, Б. Т. Емцев и др.; Под общ. ред. В. А. Григорьева и В. М. Зорина - М.: Энергоатомиздат, 1982. - С. 282 - 306. |
|  | ДСТУ 2837-94 |
|  | ГОСТ 27905.1-88 (МЭК 505-75). Системы электрической изоляции электрооборудования. Оценка и классификация. - Введ. 01.01.90. - М: Издательство стандартов, 1989. - 36 с. |
|  | НПБ 234-97. Нормы Государственной противопожарной службы МВД России. Гирлянды электрические световые. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний. - Введ. 21.02.1997. - М.: ГУГПС МВД России, ВНИИПО МВД России, 1997.-21 с. |
|  | Кухто А. Н. Вычисление вероятности воспламенения на основе лабораторных испытаний // Пожарная профилактика в электроустановках: Сб. науч. тр. - М.: ВНИИПО МВД СССР, 1991.-С. 19-25. |
|  | Бернштейн Л. М. Изоляция электрических машин общего назначения. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоиздат, 1981. - 376 с, ил. |
|  | Гудим В.І. Математична модель електричних мереж з використанням методу формул диференціювання назад / В.І. Гудим, О.М. Коваль, О.В. Самборський // Вісті донецького гірничого інституту. Всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю: Зб. Наук.пр.-Донецьк: ДГІ, 2007. – №2.– С.116-125. |
|  | Железко Ю.С. Методы расчета технических потерь электроэнергии в сетях 380/220 В / Ю.С.Железко // Электрические станции. – 2002. - №1. – С. 14-20. |
|  | Гудим В.І. Обґрунтування вибору схем побутових електромереж для підвищення їх пожежної безпеки / В.І. Гудим, Ю.І. Рудик, О.М. Коваль // Пожежна безпека: Зб.наук.пр. – Львів: ЛДУ БЖД, 2008. – №12. –– С.134-139. |
|  | РД 50-690-89. Методические указания. Надежность в технике. Методы оценки показателей надежности по экспериментальным данным. - Взамен ГОСТ 27.201-81; ГОСТ 27.502-83; ГОСТ 27.503-81; ГОСТ 27.504-84; Введ. 01.01.91. - М.: Издательство стандартов, 1990. - 132 с. |
|  | Гудым В.І. Исследование физических характеристик бытовых электросетей/ В.І. Гудым, Ю.И. Рудык, О.М. Коваль, А.В. Самборский // Чрезвычайные ситуации: Предупреждение и ликвидация. Сборник тезисов докладов ІV междунар научно-практ. конф. Том 1. – Минск: 2007. – С. 288-291. |
|  | Гудим В.І. Математичне моделювання теплових проявів електричного струму в побутових електромережах / В.І. Гудим, О.М. Коваль // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Пожежна безпека"-2007. – Черкаси, 2007. – С. 346-347. |
|  | Гудим В.І. Моделирование переходных электротепловых процессов в бытовых электрических сетях / В.І. Гудим, М.М. Семерак, О.М. Коваль // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Чрезвычайные ситуации теория, практика, инновации» Гомель: 2006. – С.286-288. |
|  | Гудим В.І. Обґрунтування вибору схем побутових електромереж /В.І. Гудим, Ю.І. Рудик, О.М. Коваль // Збірник тез наукової-практично конференції "Пожежна безпека теорія, практика, інновація". – Львів, 2008. – С.143-145. |
|  | ГОСТ 15543.1-89. Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам. - Взамен ГОСТ 15543-70, ГОСТ 16962- |
|  | ДСТУ 1.7-2001 Державна система стандартизації. Правила і методи прийняття та застосування міжнародних і регіональних стандартів. - Введ. 01.07.2001. - К.: Держстандарт України, 2001. - 25 с. |
|  | Conduit systems for electrical installations - Part 1: General requirements / Publication ІЕС 61386-1, Ed. 1.0, 1996. - 67 pp. |
|  | Conduits for electrical installations - Specification - Part 1: General requirements / Publication ІЕС 60614-1, Ed. 2.0, 1994. - 47 pp. |
|  | ДСТУ 3376-96 (ГОСТ 17446-96). Електроприлади побутові. Надійність. Вимоги та методи контрольних випробувань. - На заміну ГОСТ 17446-86; Введ. 01.07.97. - К.: Держстандарт України, 1997. - 13 с. |
|  | ДСТУ 3855-99 Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення. - Введ. 01.01.2001. - К.: Держстандарт України, 1999.-23 с. |
|  | Ковалев А.П., Чорноус Е.В., Черепня Е.Н., Нагорный М.А. О влиянии надежности защитного отключения на безопасность системы электроснабжения участка угольной шахты. / Вісник Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. пр. – Вип. 15. – Ч.2. – Маріуполь, 2005. – С. 60-63. |
|  | Пат. 24505, Н01R9/00. Електромонтажна коробка для побутових електромереж / Гудим В.І. Коваль О.М., Пшеславський Ю.І. опубл. 10.07.2007, Бюл. № 10 |
|  | Коваль О.М. Технічні засоби підвищення рівня пожежної безпеки побутових електромереж / О.М. Коваль // Пожежна безпека: Зб.наук.пр.-Львів: ЛДУ БЖД, 2007.– №10. –– С.134-139. |

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html