Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ «ПРИДНЕПРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ»

На правах рукописи

Нагорная

Елена Константиновна

УДК 628.334.5:519.6

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСЧЕТА

ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТСТОЙНИКОВ

05.23.04 - водоснабжение, канализация

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель

Беляев Николай Николаевич

доктор технических наук,

профессор

Днепропетровск - 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………..……4

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ…………………..………..10

1.1. Описание объекта исследования………………………………..…..10

1.2. Анализ методов расчета отстойников………………………………13

1.3. Выбор направления диссертационного исследования………..…...35

РАЗДЕЛ 2. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ГИДРОДИНАМИКИ

ТЕЧЕНИЯ И МАССОПЕРЕНОСА В ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТСТОЙНИКАХ.38

2.1. Особенности задач рассматриваемого класса……………………...38

2.2. Модель течения в вертикальном отстойнике………………………40

2.3. Модель транспорта загрязнителя в вертикальном отстойнике……44

2.4. Параметры, необходимые для практической реализации модели

массопереноса в отстойниках……………………………………………49

Выводы к разделу 2………………………………………..………………….…54

РАЗДЕЛ 3. ПОСТРОЕНИЕ ЧИСЛЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ТРАНСПОРТА

ЗАГРЯЗНИТЕЛЯ В ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТСТОЙНИКАХ………………..…55

3.1. Формирование вида расчетной области при проведении

вычислительного эксперимента на базе CFD моделей…………..…….55

3.2. Численное интегрирование уравнения для потенциала

скорости…………………………………………………………………...58

3.3. Численное интегрирование уравнения транспорта загрязнителя в

отстойнике…….……………………………………………………..……62

3.4. Описание структуры пакетов прикладных программ……………..67

3.5. Алгоритм решения задачи транспорта загрязнителя в

вертикальном отстойнике……………………………..…………………69

3.6. Тестирование численных моделей……………………….…………72

Выводы к разделу 3………………………………………..……………………83

РАЗДЕЛ 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ

ВЕРТИКАЛЬНЫХ ОТСТОЙНИКОВ МЕТОДОМ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО

ЭКСПЕРИМЕНТА НА БАЗЕ CFD МОДЕЛЕЙ……………………….…….…85

4.1. Исследование эффективности очистки воды в вертикальном

отстойнике с конусообразной нижней частью………………………….85

4.2. Исследование эффективности очистки воды в вертикальном

отстойнике с центральной трубой…………………………………….....92

4.3. Исследование эффективности очистки воды в вертикальных

отстойниках, имеющих водослив и вертикальную перегородку……....99

4.4. Исследование эффективности очистки воды в вертикальных

отстойниках, имеющих вертикальную перегородку на базе 3-D

численной модели………………………………………………..…..….105

Выводы к разделу 4………………………………………………….…………121

РАЗДЕЛ 5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТАННЫХ МНОГОМЕРНЫХ CFD

МОДЕЛЕЙ……………………………………………………………………...123

5.1. Технико-экономическая оценка модернизации вертикального

отстойника.................................................................................................123

5.2. Экономическое обоснование применения разработанных

CFD моделей……………………………………………………………..125

5.2.1. Экономическое сравнение эффективности разработанных

многомерных моделей с отечественным аналогом…..…………126

5.2.2. Экономическое сравнение эффективности разработанных

многомерных моделей с зарубежным аналогом………………..131

Выводы к разделу 5………………………………………………….…………132

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ………………………………………………………..……134

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………..……136

ПРИЛОЖЕНИЕ А…...………………………………………............................157

ПРИЛОЖЕНИЕ Б……………………………………………………................158

ПРИЛОЖЕНИЕ В……………………………………………………................158

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Канализационные отстойники (первичные, вторичные) являются одним из важнейших элементов в системе очистки сточных вод. Данные сооружения определяют, в значительной степени, эффективность функционирования комплекса очистных сооружений в целом. Кроме этого, необходимо учитывать, что после вторичных отстойников сточные воды, содержащие определенную долю взвешенных веществ, сбрасываются в водоем. Поэтому обеспечение эффективной очистки воды на вторичных отстойниках является важнейшим средством защиты поверхностных вод от загрязнения взвешенными веществами.

При разработке систем очистки воды для малых предприятий в настоящее время широко применяются вертикальные отстойники. Оценка эффективности работы этих отстойников на стадии проектирования комплекса очистных сооружений – сложная и ответственная задача. Оперативное решение этой задачи, когда рассматриваются различные варианты отстойников, варьируется их конструкция, габариты и т.п., возможно только расчетным путем - на основе метода математического моделирования. К настоящему времени, большинство прикладных методов расчета вертикальных отстойников базируется на применении одномерных кинематических моделей транспорта загрязнителя в отстойниках или на применении нуль-мерных (балансовых) моделей. Эти модели не позволяют учитывать гидравлический режим работы отстойника и его геометрическую форму. Поэтому актуальной задачей является создание математических моделей работы вертикальных отстойников, которые позволяли бы проектировщику оперативно получать необходимую информацию с учетом формы очистных сооружений, режима их работы, особенностей массопереноса.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ кафедры гидравлики Государственного высшего учебного заведения «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры» согласно теме «Удосконалення роботи систем водопостачання та водовідведення, а також методів розрахунку основ та фундаментів споруд водопостачання і гідроспоруд» (номер госрегистрации 0112U005276).

Цели и задачи исследования. Целью диссертационной работы является усовершенствование методов расчета вертикальных отстойников за счет разработки многомерных CFD моделей массопереноса, позволяющих оперативно определить эффективность работы данного очистного сооружения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить такие задачи:

- выполнить анализ существующих методов расчета отстойников очистных сооружений;

- разработать двухмерную CFD модель массопереноса загрязнителя в вертикальных отстойниках;

- разработать трехмерную CFD модель массопереноса загрязнителя в вертикальных отстойниках;

- разработать пакеты прикладных программ, реализующих построенные численные модели;

- провести тестирование разработанных CFD моделей;

- на основе разработанных численных моделей провести исследования по влиянию конструкции вертикальных отстойников на эффективность очистки воды.

Объект исследования – процесс массопереноса в вертикальных отстойниках систем водоотведения.

Предмет исследования – методы расчета вертикальных отстойников.

Методы исследования основываются на численном решении многомерных уравнений гидродинамики и массопереноса. При численном интегрировании уравнений моделей используются неявные конечно-разностные схемы расщепления.

Научная новизна полученных результатов. Автором защищается научная новизна следующих разработок:

1. Разработана новая двухмерная CFD модель процесса массопереноса в вертикальных отстойниках, позволяющая, в отличие от существующих моделей, оперативно рассчитать эффективность очистки воды в сооружении с учетом его геометрической формы и конструктивных особенностей.

2. Разработана новая трехмерная CFD модель процесса массопереноса в вертикальных отстойниках, позволяющая, в отличие от существующих моделей, оперативно рассчитать эффективность очистки воды в сооружении с учетом его геометрической формы и конструктивных особенностей.

3. На основе разработанных CFD моделей методом математического моделирования проведено научное обоснование технологического процесса очистки воды в вертикальных отстойниках с перегородкой и водосливом, с центральной трубой и дефлектором, с горизонтальной и вертикальной пластинами.

Практическое значение полученных результатов. Разработанные численные модели и пакеты прикладных программ (коды) впервые позволяют проектировщику оперативно рассчитывать процесс массопереноса в вертикальных отстойниках и определять эффективность очистки с учетом геометрической формы данных сооружений. При проведении вычислительных экспериментов на базе построенных моделей, имеется возможность оценивать эффективность очистки воды в вертикальных отстойниках с учетом конструктивных особенностей данных сооружений – наличия центральной трубы с рассекателем, перегородки, водослива, размещенного внутри отстойника и т.п. Отличительной особенностью разработанных моделей является оперативность в получении расчетных данных: время расчета на базе двухмерной CFD модели составляет порядка 5 с, а на базе трехмерной CFD модели – порядка 1 мин.

Результаты диссертационной работы внедрены в ООО «ИТЦ «Технострим» при проведении проектных работ по реконструкции биологических очистных сооружений ДТЭК Приднепровской ТЭС (г. Днепропетровск), Государственном региональном проектно-изыскательном институте «Днепрогипроводхоз» для расчета вертикальных отстойников, входящих в комплексы очистных сооружений пос. Гвардейское и г. Пятихатки Днепропетровской области, а также в учебный процесс на кафедре гидравлики ГВУЗ ПГАСА - разработанные пакеты программ (коды) моделирования процесса массопереноса загрязнителя в вертикальных отстойниках используются при проведении практических работ по дисциплинам «Водоотведение и очистка сточных вод» и «Очистка промышленных сточных вод».

Личный вклад автора. Лично автором сделано следующее:

- сформулирована цель, задачи диссертационной работы;

- выполнен анализ существующих методов расчета отстойников очистных сооружений;

- разработана двухмерная CFD модель массопереноса в вертикальных отстойниках;

- разработана трехмерная CFD модель массопереноса в вертикальных отстойниках;

- выполнена программная реализация построенных численных моделей;

- проведено тестирование разработанных численных моделей;

- проведены вычислительные эксперименты по оценке эффективности очистки воды в вертикальных отстойниках различной конструкции на базе построенных численных моделей;

- выполнена обработка и анализ результатов проведенных вычислительных экспериментов.

Апробация работы. Основные результаты, полученные в ходе диссертационной работы, и отдельные разделы были представлены в докладах на международной научно-практической конференции «Современные информационные технологии на транспорте, в промышленности и образовании» (г. Днепропетровск, 2012, 2013 гг.); 72 международной научно-практической конференции «Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта» (г. Днепропетровск, 2012 г.); ХII всеукраинской научно-технической конференции молодых ученых и студентов «Еколого-енергетичні проблеми сучасності» (г. Одесса, 2012 г.); международной научно-практической молодежной конференции «Інноваційні технології в водогосподарському комплексі» (г. Ровно, 2012 г.); Х международной научно-практической конференции «Вода: проблемы и решения» (г. Днепропетровск, 2012 г.); 2-м международном конгрессе «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування» (г. Львов, 2012 г.); на научном симпозиуме «Неделя эколога – 2012» (г. Днепродзержинск, 2012 г.); на V международном семинаре «Методи підвищення ресурсу міських інженерних інфраструктур» (г. Харьков, 2012 г.); международной научно-технической интернет-конференции «Ресурсозбереження та енергоефективність інженерної інфраструктури урбанізованих територій» (г. Харьков, 2013 г.); 68-й научно-технической конференции Харьковского национального университета строительства и архитектуры (г. Харьков, 2013 г.); на расширенных заседаниях кафедры гидравлики и научных семинарах для преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов в Государственного высшего учебного заведения «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры» (2009 - 2012 гг.); на научных семинарах кафедры гидравлики и водоснабжения Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна (2009 – 2012 гг.); на научном семинаре кафедры аэрогидромеханики и энергомассопереноса Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара (2012 г.).

Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 21 научной работе, в том числе 1 – монография, 10 – научных статей в специализированных научных изданиях, 10 – тезисы докладов.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 5 разделов, общих выводов, списка использованных источников из 159 наименований, трех приложений, содержит 49 рисунков и 11 таблиц по тексту, всего 159 страниц.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

В диссертационной работе решена важная научная задача по усовершенствованию методов расчета вертикальных отстойников, которая основывается на разработке численных моделей процессов гидродинамики течения и массопереноса в вертикальных отстойниках. Это имеет важное значение при проектировании как типовых конструкций отстойников, так и отстойников, которые проектируются по индивидуальным заказам.

1. Выполненный анализ методов расчета вертикальных отстойников показал, что в Украине отсутствуют многомерные CFD модели массопереноса загрязнителя в вертикальных отстойниках, которые учитывают при расчетах геометрическую форму отстойника и его конструктивные особенности.

2. Разработана новая 2-D CFD модель массопереноса загрязнителя в вертикальных отстойниках, позволяющая оперативно проводить расчеты очистных сооружений с учетом их геометрической формы, наличия внутри сооружений различных конструктивных элементов, биохимического разложения, гидродинамики течения, диффузии, гравитационного осаждения примеси.

3. Разработана новая 3-D CFD модель массопереноса загрязнителя в вертикальных отстойниках, позволяющая оперативно проводить расчеты очистных сооружений с учетом их геометрической формы, наличия внутри сооружений различных конструктивных элементов, биохимического разложения, гидродинамики течения, диффузии, гравитационного осаждения примеси.

4. Выполнены тестовые расчеты разработанных математических моделей. Проведенный сравнительный анализ полученных результатов и математическая обработка экспериментальных данных свидетельствует о том, что разработанный метод хорошо согласуется с экспериментальными и расчетными данными других авторов.

5. С помощью метода вычислительного эксперимента, проведенного на базе разработанных многомерных моделей, доказано, что применение водослива в вертикальных отстойниках позволяет улучшить процесс очистки воды.

6. На основе проведенных вычислительных экспериментов показано, что при подаче сточных вод в вертикальный отстойник через центральную трубу, повышение эффекта очистки можно обеспечить путем размещения возле выходного отверстия трубы дефлекторов.

7. На основе научных исследований, проведенных с использованием построенных моделей, доказано, что повышение степени очистки воды в вертикальном отстойнике может быть осуществлено путем применения вертикальных и горизонтальных пластин внутри очистного сооружения.

8. Разработанные CFD модели и созданные на их основе коды используются ООО «ИТЦ «Технострим» и Государственным региональным проектно-изыскательным институтом «Днепрогипрводхоз» при проектировании очистных сооружений, также в учебном процессе на кафедре гидравлики ГВУЗ ПГАСА.

9. Проведено экономическое обоснование предложенных CFD моделей, которое показало, что при внедрении построенных численных моделей в практику проектирования экономический эффект ожидается на уровне 95936,6 грн. (на примере одной проектной организации), при этом срок окупаемости составляет три месяца.

10. Разработанные математические модели могут служить инструментом решения широкого класса задач в области проектирования систем очистки сточных вод – определению рациональной конструкции отстойников на основе прямого численного моделирования (direct numerical simulation) массопереноса в сооружении.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Алексеев М. И. Динамика функционирования первичного канализационного отстойника / М. И. Алексеев, Ю. А. Ермолин, И. И. Павлинова // Водоснабжение и санитарная техника. – М., 2005. - №1. – С. 18 – 20.

- Аргучинцев В. К. Моделирование мезомасштабных гидротермодинамических процессов и переноса примесей в атмосфере и гидросфере региона оз. Байкал / В. К. Аргучинцев, А. В. Аргучинцев. – Иркутск: изд-во Иркут. гос. ун-та, 2007. - 255 с.

- Баженов В. И. Математическое моделирование объекта очистки сточных вод / В. И. Баженов, А. Н. Эпов, И. А. Носкова // Экологический вестник России. - М., 2011. - №4. - С. 30 – 35.

- Баженов В. И. Математическое моделирование объекта очистки сточных вод / В. И. Баженов, А. Н. Эпов, И. А. Носкова // Экологический вестник России. - М., 2011. - №5. - С. 38 – 43.

- Баженов В. И. Математическое моделирование процессов очистки сточных вод / В. И. Баженов, А. Н. Эпов // Вода в промышленности-2010: межотраслевая науч.-техн. конф., 20 окт. 2010 г.: сборник докл. - М., 2010. – С. 46 – 51.

- Белоцерковский О. М. Численное моделирование в механике сплошных сред / О. М. Белоцерковский. - М.: Наука, 1984. – 517 с.

- Беляев Н. Н. 3D расчет вертикального отстойника на базе CFD модели [Электронный ресурс] / Н. Н. Беляев, Е. К. Нагорная // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. – Вінниця, 2012. - №3. С. 1-10. – Режим доступу до журн.:

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/vntu/2012_3/2012-3.htm

- Беляев Н. Н. Исследование эффективности работы вертикального отстойника на базе 3D CFD модели / Н. Н. Беляев, Е. К. Нагорная // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ, 2012. - №38. - С. 201 – 206.

- Беляев Н. Н. Комплекс численных моделей для расчета вертикальных отстойников / Н. Н. Беляев, Е. К. Нагорная // Современные информационные технологии на транспорте, в промышленности и образовании: межд. научн.-практ. конф., 18-19 апреля 2013 г.: тезисы докл. – Днепропетровск, 2012. – С. 57.

- Беляев Н. Н. К расчету вертикального отстойника на базе CFD модели / Н. Н. Беляев, Е. К. Нагорная // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – Рівне, 2012. - №1(57). - С. 32 – 41.

- Беляев Н. Н. К расчету процесса массопереноса в вертикальном отстойнике / Н. Н. Беляев, Е. К. Нагорная // Вода і водоочисні технології. Науково-технічні вісті. – К., 2012. - №3 (9). – С. 32 – 40.

- Беляев Н. Н. Математическое моделирование массопереноса в отстойниках систем водоотведения / Н. Н. Беляев, Е. К. Нагорная // - Днепропетровск: Нова Ідеологія, 2012. – 112 с.

- Беляев Н. Н. Математическое моделирование процесса очистки воды в вертикальном отстойнике / Н. Н. Беляев, Е. К. Нагорная // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. - Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2012. – Вип. 42. – С. 35 – 39.

- Беляев Н. Н. Математическое моделирование работы канализационного отстойника / Н. Н. Беляев, Е. К. Нагорная // Проблемы и перспективы развития железнодорожного транспорта: 72 міжн. наук.-практ. конф., 19-20 квітня 2012 р.: тези доп. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 209-210.

- Беляев Н. Н. Моделирование процесса массопереноса с учетом энергоэффективности в вертикальном отстойнике / Н. Н. Беляев, Е. К. Нагорная, П. В. Хорсев, С. С. Тищенко // Енергозбереження в будівництві та архітектурі: наук.-техн. збірник. - Вип. 3. – К.: КНУБА, 2012. – С. 114 – 120.

- Беляев Н. Н. Моделирование работы отстойника на базе 3D CFD модели / Н. Н. Беляев, Е. К. Нагорная // Вода: проблемы и решения: материалы X науч.-практ. конф., г. Днепропетровск. – Д.: Видавничо-творчий центр «Гамалія», 2012. – С. 272.

- Беляев Н. Н. Применение CFD модели для расчета вертикального отстойника / Н. Н. Беляев, Е. К. Нагорная // Довкілля – XXI: VI міжнародна молодіжна наук. конф., 10-11 жовтня 2012 р.: тези доп. – Дніпропетровськ, 2012. – С. 29 - 30.

- Беляев Н. Н. Расчет вертикального отстойника на базе численной модели / Н. Н. Беляев, Е. К. Нагорная // Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування: 2-й міжнародний конгрес, 19-22 вересня 2012 р.: тези доп. – Львів, 2012. – С. 22.

- Беляев Н. Н. Численная модель работы вертикального отстойника / Н. Н. Беляев, Е. К. Нагорная // Современные информационные технологии на транспорте, в промышленности и образовании: межд. научн.-практ. конф., 5-6 апреля 2012 г.: тезисы докл. – Днепропетровск, 2012. – С. 56.

- Беляев Н. Н. Численное моделирование течения и переноса загрязнителя в вертикальном отстойнике / Н. Н. Беляев, Е. К. Нагорная // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – Дніпропетровськ, 2012. - №37. - С. 332 – 340.

- Беляев Н. Н. CFD моделирование процесса массопереноса во вторичном отстойнике / Н. Н. Беляев, Е. К. Нагорная // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. - 2013. - №71. – С. 348 – 356.

- Большаков В. А. Справочник по гидравлике / В. А. Большаков. - К.: Выща школа, 1977. – 280 с.

- Бруяцкий Е. В. Теория атмосферной диффузии радиоактивных выбросов / Е. В. Бруяцкий. – К.: Институт гидромеханики НАН Украины, 2000. - 443 с.

- Водовідведення і очищення стічних вод міста: навч. посібник / [Г. М. Смірнова, С. М. Епоян, І. В. Корінько та ін.] – Харків: Каравела, 2003.- 144с.

- Водопостачання та очистка природних вод: Навчальний посібник / [Епоян С. М., Колотило В. Д. та ін.]. – Х.: Фактор, 2010. – 192 с.

- Водоснабжение / [Найманов А. Я., Никиша С. Б., Насонкина Н. П. и др.]. – Донецк: Норд-Пресс, 2004. – 650 с.

- Вольцингер Н. Е. Теория мелкой воды / Н. Е. Вольцингер, Р. В. Пясковский. - Л.:Гидрометеоиздат, 1977. – 365 с.

- Воронов Ю. В. Водоотведение: Учебник / Ю. В. Воронов, Е. В. Алексеев, В. П. Соломеев, Е. А. Пугачев. – М.: ИНФА-М, 2007. – 415 с.

- Гарбарук А.В. Моделирование турбулентности в расчетах сложных течений: учебное пособие / А. В. Гарбарук, М. Х. Стрелец, М. Л. Шур. – СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – 88 с.

- Гнедин К. В. Режим работы и гидравлика горизонтальных отстойников / Гнедин К. В. – К.: Будівельник, 1974. – 224 с.

- Горносталь С. А. Описание процессов, происходящих в системе “аэротенк-вторичный отстойник” и их физическое моделирование / С. А. Горносталь, А. П. Созник // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сборник. - Харьков, 2008. - №81. – С.133 – 139.

- Громадка Т. П. Комплексный метод граничных элементов / Т. П. Громадка, Ч. Лей. - М.: Мир, 1990. - 327 с.

- Гуревич М. И. Теория струй идеальной жидкости / М. И. Гуревич. – М.: Наука, 1979. – 536 с.

- Давидян М. А. Моделирование работы тонкослойного отстойника с каналами для отвода осадка при очистке воды хозяйственно-питьевого назначения [Электронный ресурс] / М. А. Давидян // Науковий вісник будівництва: збірник наукових праць. - Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ. – 2010. Вип. 60. – 5 с. Режим доступу до журн.:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvb/2010_60/index.htm

- Давыдов Е. И. Исследование и расчет вертикального отстойника со спирально-навитой насадкой / Е. И. Давыдов, Б. Ф. Лямаев // Инженерно-строительный журнал. – М., 2011. - №5. – С. 10 – 15.

- Джунусов Т. Г. Диффузионная модель движения взвешенных частиц в турбулентом потоке / Т. Г. Джунусов, К. Т. Оспанов // Вестник КазНТУ. – Алматы, 2011. - №1 (83). - 4 с.

- Долина Л. Ф. Проектирование и расчет сооружений и установок для механической очистки производственных сточных вод (Учебное пособие) / Л. Ф. Долина – Днепропетровск: Континент, 2003. – 93 с.

- Душкин С. С. Водоподготовка и процессы микробиологии: Учебное пособие / С. С. Душкин, Л. И. Дегтярева. – К.: Вища школа, 1996. – 164 с.

- Епоян С. М. До розрахунку горизонтального відстійника з пористою полімербетонною перегородкою систем господарсько-питного водопостачання / С. М. Епоян, Д. Г. Сухоруков // Науковий вісник будівництва. - Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. - 2012. - Вип. 68. – С. 244-248.

- Епоян С. М. Особливості роботи водопровідних горизонтальних відстійників з пористою полімербетонною перегородкою / С. М. Епоян, Д. Г. Сухоруков // Будівництво, архітектура, екологія, суспільні науки: XXXYI наук. техн. конф.: тези доп. – Харків: ХНАМГ, 2012. – С. 106-108.

- Ершов А. В. Исследование первичных вертикальных отстойников с нисходяще восходящим движением жидкости: автореф. дис. на получение научн. степени канд. техн. наук: спец. 05.23.04 «Водоснабжение, канализация» / А. В. Ершов. – М., 1979. – 20 с.

- Жмур Н. С. Технологические и биохимические процессы очистки сточных вод на сооружениях с аэротенками / Жмур Н. С. – М.: АКВАРОС, 2003. – 512 с.

- Журба М. Г. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений / М. Г. Журба, Л. И. Соколов, Ж. М. Говорова / - в 3-х т. – 2-е изд. – М.: АВС, 2004.

- Запольський А. К. Водопостачання, водовідведення та якість води: Підручник / Запольський А. К. – К.: Вища шк., 2005. – 671 с.

- Згуровский М. З. Численное моделирование распространения загрязнения в окружающей среде./ М. З. Згуровский, В. В. Скопецкий, В. К. Хрущ, Н. Н. Беляев - К.: Наук. думка, 1997. – 368 с.

- Иванов Г. Г. Оценка эффективности работы крупноразмерных вторичных отстойников / Г. Г. Иванов, Ю. Ф. Эль, М. Р. Телесин // Водоснабжение и санитарная техника. – М., 1992. - №3 - С. 5-7.

- Калабин Г. В. Метод расчета аэрогазодинамики камерообразных выработок на основе математического моделирования / Г. В. Калабин, А. А. Бакланов, П. В. Амосов // Физико-технические проблемы разработки полезных ископаемых. - Новосибирск, 1990. - №1.-С.74–88.

- Канализация населенных мест и промышленных предприятий: справочник проектировщика / [Н. И. Лихачев, И. И. Ларин, С. А. Хаскин и др.]; под общей ред. В.Н. Самохина. –[2-е изд. перераб. и доп.]. - М.: Стройиздат, 1981. – 639 с.

- Ковальчук В. А. Очистка стічних вод: навчальний посібник / Ковальчук Віктор Анатолійович. – Рівне: ВАТ “Рівненська друкарня”, 2003. – 622 с.

- Кореньков А. Д. Динамическая модель процессов осаждения – уплотнения осадка в отстойниках / А. Д. Кореньков // Экология и промышленность России: научн. разработки, октябрь 2010. – М.: Московская гос. акад. коммунального хоз-ва и стр-ва, 2010. – С. 36-39.

- Костенко С. Ю. Задачі гідравліки потоків в горизонтальних відстійниках водопровідних очисних споруд: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.23.04 «Водопостачання, каналізація» / С. Ю. Костенко. – Харків, 2006. – 18 с.

- Кушнир В. М. Моделирование взаимодействия поверхностных волн с приводным трубопроводом / В. М. Кушнир, С. В. Федоров // Прикладна гідромеханіка. – К., 2003. –Том 5 (77), №3. – С. 55 – 64.

- Лаврентьев М. А. Проблемы гидродинамики и их математическое моделирование / М. А. Лаврентьев, Б. В. Шабат. – М.: Наука, 1977. – 408 с.

- Лист Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 17.07.12 р. № 7/15-11715: Про індекси зміни вартості станом на 1 липня 2012 р.

- Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа / Л. Г. Лойцянский. - М.: Наука, 1978. – 735 с.

- Логачев И. Н. Аэродинамические основы аспирации / И. Н. Логачев, К. И. Логачев – Санкт-Петербург: Химиздат, 2005. – 659 с.

- Марчук Г. И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды / Г. И. Марчук. – М.: Наука, 1982. – 320 с.

- Медведев Г. П. Экспериментальное исследование радиальных отстойников (в порядке обсуждения) / Г. П. Медведев, Б. Г. Мишуков // Водоснабжение и санитарная техника. – М., 2001. - №8. – С. 18 – 20.

- Нагорная Е. К. Анализ эффективности работы вертикальных отстойников на базе CFD модели / Е. К. Нагорная // Науковий вісник будівництва: збірник наукових праць. – Харків: ХНУБА, ХОТВ АБУ. -2012. - №69. – С. 342 – 348.

- Нагорная Е. К. Выбор оптимальной конструкции вертикального отстойника на базе 3D CFD модели / Е. К. Нагорная // Ресурсосбережение и энергоэффективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий: межд. науч.-техн. интернет-конференция 1-28 февраля 2013 г., г. Харков. – Х.: ХНАГХ, 2013. – С. 42-44.

- Нагорная Е. К. Повышение эффективности очистки воды в отстойниках как средство защиты водоемов от загрязнения взвешенными веществами / Е. К. Нагорная // Неделя эколога – 2012: межд. научн. симпозиум 1-5 октября 2012 г., Днепродзержинский государственный университет: тезисы докл. – Днепродзержинск, 2012. – С. 153.

- Нагорная Е. К. CFD-модель процесса массопереноса в вертикальном отстойнике / Е. К. Нагорная // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. Науковий журнал. - Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2012. – Вип. 1(43). – С. 39 – 50.

- Нездоймінов В. І. Одномулова нітрифікація-денітрифікація в біологічних реакторах із затопленою ерліфтною системою аерації: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук: спец. 05.23.04 «Водопостачання, каналізація» / В. І. Нездоймінов. – Макіївка, 2013. – 34 с.

- Нечипор О. М. Відстійник для малих витрат стічних вод: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.04 «Водопостачання, каналізація» / О. М. Нечипор. – Київ, 2006. – 20 с.

- Нечипор О. М. Відстійник для малих витрат стічних вод: дис. канд. техн. наук: 05.23.04 / Нечипор Оксана Михайлівна. – К., 2005. – 150 с.

- Нечипор О. М. Лабораторні дослідження вертикальних відстійників з перегородкою / О. М. Нечипор // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: наук.-техн. збірник. - К.: КНУБА, 2005. - № 4. – С. 125-133.

- Озмидов Р. В. Горизонтальная турбулентность и турбулентный обмен в океане / Р. В. Озмидов. - М.: Наука, 1968. – 204 с.

- Олейник А. Я. Методика инженерного расчета вторичных вертикальных отстойников / А. Я. Олейник, С. К. Киселев, В. Ф. Малько, О. Н. Ягодовская // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: наук.-техн. збірник – К.: КНУБА, 2006. -№7. – С. 65 – 82.

- Олійник О. Я. Особливості моделювання очистки стічних вод у системі аеротенк-відстійник-регенератор / О. Я. Олійник, С. В. Зябліков // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2005. -№4. – С. 49 – 53.

- Олійник О. Я. Розрахунки аеротенка-змішувача разом з вертикальним вторинним відстійником / О. Я. Олійник, Г. С. Маслун // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2009. -№12. – С. 57 – 66.

- Олійник О. Я. Розрахунки аеротенка-змішувача разом з вертикальним вторинним відстійником. 2. Обґрунтування методів розрахунку вторинного вертикального відстійника / О. Я. Олійник, О. М. Ягодовська, Г. С. Маслун // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2009. -№13. – С. 49 – 62.

- Олейник А. Я. Теоретический анализ процессов осаждения в системах биологической очистки сточных вод / Я. А. Олейник, Ю. И. Калугин, Н. Г. Степовая, С. М. Зябликов // Прикладна гідромеханіка: науковий журнал. – К., 2004. – Т.6 (78), №4. – С. 62 - 67.

- Орлов В. О. Проектування станцій прояснення та знебарвлення води. – Рівне: НУВГП, 2007. – 252 с.

- Пантелят Г. С. Теоретические аспекты интенсификации очистки городских сточных вод / Г. С. Пантелят, С. М. Эпоян // Водоснабжение и санитарная техника. – 1996. - №10. – С. 11 – 12.

- Патент України 40896А, МПК B01D 21/00 Відстійник для освітлення води / Свірідов В. С.; власник Свірідов В. С. - №2000105753; заявл. 10.10.00; опубл. 15.08.01, Бюл. №7.

- Полянин А. Д. Справочник по точным решениям уравнений тепло- и массопереноса / А. Д. Полянин, А. В. Вязьмин, А. И. Журов, Д. А. Казенин. - М.: Факториал, 1998.-368 с.

- Пономарев В. Г. Моделирование и расчет отстойников / В. Г. Пономарев // Водоснабжение и санитарная техника. - М., 2010. - №1. - С.37 - 41.

- Приходько О. А. Дослідження відривних течій нестисливої рідини на основі рівнянь Нав’є-Стокса на криволінійних сітках / О. А. Приходько, А. В. Сохацький // Механіка: вісник Дніпропетровського національного університету. – Дніпропетровськ, 2000. - Т.1., вип. 3. - С. 81 - 87.

- Проектування і розрахунок водопровідних очисних споруд систем господарчо-питного водопостачання з поверхневих водних джерел: Навчальний посібник / [Епоян С. М., Копелевич І. Л., Друшляк О. Г. та інш.]. – Харків, 2006. – 204 с.

- Редчиць Д. О. Чисельне моделювання аеродинаміки роторів вертикально-осьових вітроенергетичних установок на основі нестаціонарних рівнянь Нав’є-Стокса: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук. – Дніпропетровськ, 2006. - 20 с.

- Реконструкция и интенсификация сооружений водоснабжения и водоотведения: Учебное пособие / [А. А. Василенко, П. А. Грабовский, Г. М. Ларкина и др.] – Киев-Одесса, КНУСА, ОГАСА, 2007. – 307 с.

- Репин Б. Н. Эксплуатационная модель работы канализационных отстойников / Б. Н. Репин // Водоснабжение и санитарная техника. – М., 1998. - №6. – С. 13 – 17.

- Роуч П. Вычислительная гидродинамика / П. Роуч. - М.: Мир, 1980. –616 с.

- Савченко В. Математичне моделювання процесу прояснення стічної води у прояснювачі / В. Савченко, А. Гіроль // Матеріали студентської наукової конференції Національного університету водного господарства та природокористування. Науковий неперіодичний збірник. Рівне: НУВГП, 2011. – Вип. 6. - С. 23-24.

- Самарский А. А. Теория разностных схем / А. А. Самарский. - М.: Наука, 1983. – 616 с.

- Самарский А. А. Математическое моделирование / А. А. Самарский, А. П. Михайлов. - М.: Физматлит, 2001.-320 с.

- Селезов И. Т. О гашении волн на воде локальными донными неоднородностями / И. Т. Селезов, В. А. Ткаченко, С. А. Савченко // Прикладна гідромеханіка: науковий журнал. – К., 2006. –Том 8(80), №1. – С. 73 - 78.

- Селезов И. Т. Распространение нелинейных неустановившихся поверхностных гравитационных волн над неровным дном / И. Т. Селезов // Прикладна гідромеханіка: науковий журнал. – К., 1999. - Т.1 (73), №1. - С.102-109.

- СНиП 2.04.03 – 85. Канализация. Наружные сети и сооружения. Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 72 с.

- Степова Н. Г. Апробація одновимірної математичної моделі, що описує процеси у вторинному відстійнику вертикального типу / Н. Г. Степова // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: наук.-техн. збірник- К.: КНУБА, 2009. - №13. – С. 81 - 90.

- Степова Н. Г. До розрахунку вертикального відстійника з врахуванням форми його нижньої частини / Н. Г. Степова, Ю. І. Калугін, О. Я. Олійник // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки: наук.-техн. збірник. – К.:КНУБА, 2010. -№14. – С. 145 –151.

- Сухоруков Д. Г. Експериментальні дослідження роботи горизонтального відстійника з пористою полімербетоною перегородкою [Електронний ресурс] / Д. Г. Сухоруков // Науковий вісник будівництва. - Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ. - 2009. - Вип. 51 – 6 с. Режим доступу до журн.:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Nvb/2009_51/zmist51.htm

- Таварткиладзе И. М. Математическая модель расчета вертикальных отстойников с перегородкой / И. М. Таварткиладзе, А. М. Кравчук, О. М. Нечипор // Водоснабжение и санитарная техника. – М., 2006. - №1, ч.2. – С. 39 – 42.

- Тавастшерна К. С. Гидравлическое 3-D моделирование. Современные подходы к проектированию гидравлических зданий и сооружений [Электронный ресурс] / К. С. Тавастшерна. Санкт-Петербург, 2009. – 3 с. Режим доступа к статье:

http://www.petroplanpro.spb.ru/publications/gidravlicheskoe_3-d_modelirovanie_.html

- Теоретические основы очистки воды: учебное пособие / Н. И. Куликов, А. Я. Найманов, Н. П. Омельченко, В. Н. Чернышев. – Донецк: изд-во «Ноулидж» (Донецкое отделение), 2009. – 298 с.

- Технічна механіка рідини і газу, гідравлічні та аеродинамічні машини : Навчальний посібник / [І. В. Ніколенко, А. Ф. Дащенко, Є. Красовський та ін.]. — Сімферополь : НАПКБ, 2010. — 323 с.

- Тугай А. М. Водопостачання: Підручник / А. М. Тугай, В. О. Орлов. – К.: Знання, 2009. – 735 с.

- Тугай А. М. Розрахунок і проектування споруд систем водопостачання: Навчальний посібник / А. М. Тугай, В. О. Терновцев, Я. А. Тугай. – К.: КНУБА, 2001. – 254 с.

- Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: Підручник / [Запольський А. К., Мішкова-Кліменко Н. А., Астрелін І. М. та інш.]. – К.: Лібра, 2000. – 552 с.

- Хоружий П. Д. Ресурсозберігаючі технології водопостачання / П. Д. Хоружий, Т. П. Хомутецька, В. П. Хоружий. – К.: Аграрна наука, 2008. – 534 с.

- Эпоян С. М. Влияние пористой полимербетонной перегородки на эффективность работы водопроводного горизонтального отстойника / С. М. Эпоян, Д. Г. Сухоруков // Сучасні проблеми охорони довкілля та раціонального використання ресурсів у водному господарстві: міжн. наук.-практ. конф. 2-6 квітня 2012 р., Міргород. - К.: Т-во «Знання» України, 2012. С. 39-40.

- Эпштейн С. И. Расчет отстойных сооружений с учетом диффузии в вертикальном и горизонтальном направлениях [Электронный ресурс] / С. И. Эпштейн // Экология и промышленность. – Харьков, 2009. - №3. - С. 40-44. Режим доступа к журн.:

http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Etp/2009_3.pdf

- Яковлев С. В. Механическая очистка сточных вод / С. В. Яковлев, В. И. Калицун. – М.: Стройиздат, 1972. – 199 с.

- Яцик А. В. Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Підручник для студентів ВНЗ. – К.: Генеза, 2007. – 360 с.

- Abusam A. Sensitivity analysis of the secondary settling tank double-exponential function model [Электронный ресурс] / A. Abusam, K. J. Keesman // European Water Management Online Official Publication of the European Water Association (EWA) EWA, 2002. – 9 р. Режим доступа к журн.:

http://edepot.wur.nl/36917

- Al-Qudah O.M. Sedimentation Tank Simulation Design and Application in Wadi Al-Arab WWTP (Jordan) [Электронный ресурс] / O. M. Al-Qudah, J. C. Walton // Jordan. – 18 р. Режим доступа к статье:

http://utminers.utep.edu/omal/design%20report1.htm

- Bürger R. A consistent modelling methodology for secondary settling tanks in wastewater treatment / R. Bürger, S. Diehl, I. Nopens // Water Research, 2011. - 45(6). - Р. 2247-2260.

- Bürger R. Mathematical model and numerical simulation of the dynamics of flocculated suspensions in clarifier–thickeners / R. Bürger, K. H. Karlsen, J. D. Towers // Chemical Engineering Journal, USA, 2005. – 111. - Р. 119–134.

- Bürger R. On reliable and unreliable numerical methods for the simulation of secondary settling tanks in wastewater treatment / R. Bürger, S. Diehl, S. Faras, I. Nopens // Computers & Chemical Engineering, 2012. – 41. – Р. 93 – 105.

- Bürger R. Simulation of the secondary settling process with reliable numerical methods / R. Bürger, S. Faras, I. Nopens // 8th IWA Symposium on Systems Analysis and Integrated Assessment Watermatex 2011. Spain, San Sebastian, 2011. - P. 21 – 28.

- Burt D. Desing and optimisation of final clarifier performance with CFD modelling / D. J. Burt, J. Ganeshalingam // Presented at the CIWEM / Aqua Enviro joint conference Design and Operation of Activated Sludge Plants Leeds, UK, 19th April 2005, 13 p.

- Celik I. Modeling suspended sediment transport in nonequilibrium situations / I. Celik, W. Rodi // Journal of Hydraulic Engineering, 1988. - 114(10). - Р. 1157-1191.

- Clarifier Design. WEF Manual of Practice No. FD-8. Second Edition / [T. E. Willson, R. G. Atoulikian, W. H. Boyle et al]. – USA, 2005. – 746 p.

- COST 624 «Optimal Management of Wastewater Systems» Working Group No. 4 «Biological Processes» Theme:‘Secondary Clarifiers’ Praha, Nov 14th-15th, 2003. – 10 p. Режим доступа:

http://apps.ensic.inpl-nancy.fr/COSTWWTP/Work_Group/Wg4/Praha_report.pdf

- David R. Classical Models of Secondary Settlers Revisited / R. David, A. VandeWouwer, P. Saucez, J. - L. Vasel // 16th European Symposium on Computer Aided Process Engineering (ESCAPE 2006) and 9th International Symposium on Process Systems Engineering. – Belgium, 2006. - P. 677 – 682.

- De Clercq J. A new one-dimensional clarifier model – verification using full-scale experimental data / J. De Clercq, M. Devisscher, I. Boonen, P. A. Vanrolleghem, J. Defrancq // Water Science and Technology. – Belgium, 2003. - Vol 47, No 12. - Р. 105–112.

- De Clercq B. On-line Dynamic Fluid Velocity Profiling in Secondary Clarifiers / B. De Clercq, D. J. Kinnear, P. A. Vanrolleghem // Proceedings International IWA Conference on Automation in Water Quality Monitoring (AutMoNet2002). Vienna, Austria, May 21-22 2002. - Р. 281-288.

- De Cock W. The feasibility of flocculation in a storage sedimentation basin / W. De Cock, P. Blom, J. Berlamont // Water Science and Technology, 1999. - 39(2). - Р. 75-83.

- De Vantier B. A. Modeling a recirculation density-driven turbulent flow / B. A. De Vantier, B. E. Larock // International Journal for Numerical Methods in Fluids, 1986. - 6(4). - P. 241-253.

- Easom G. Improved Turbulence Models for Computational Wind Engineering: Thesis submitted to the University of Nottingham for the degree of Doctor Philosophy / Gary Easom. – Nottingham, United Kingdom, 2000. – 220 p.

- Ekama G. A. Hydrodynamic Modelling of Secondary Settling Tanks / G. A. Ekama, P. Marais,// WRC Report No. 835/1/02 Part 1. Water Resources Group, Department of Civil Engineering, University of Cape Town, South Africa, 2002.

- Jayanti S. Computational study of particle-eddy interaction in sedimentation tanks / S. Jayanti, S. Narayanan // Journal of Environmental Engineering, 2004. - 130(1). - Р. 37-49.

- Jeppsson U. Modelling Aspects of Wastewater Treatment Process. Doctoral dissertation. Lund Institute of Technology, Department of Industrial Electrical Engineering and Automation / Ulf Jeppsson. - Lund, Sweden, 1996. – 428 p.

- Hazen A. On Sedimentation / A. Hazen// Transactions of the American Society of Civil Engineers, 1904. - Paper No. 980. - Р. 45 -88.

- Holenda B. Comparison of one-dimensional secondary settling tank models [Электронный ресурс] / B. Holenda, I. Pasztor, A. Karpati, A. Redey // E-Water Official Publication of the European Water Association (EWA), EWA 2006. – 17 р. Режим доступа к статье:

http://www.ewaonline.de/journal/2006_06.pdf

- Holenda B. Development of modelling, control and optimization tools for the activated sludge process / Balazs Holenda Ph.D. Thesis // Doctorate School of Chemical Engineering University of Pannonia, 2007. - 155 р.

- Georgiev K. Higher order non-conforming fem up-winding / K. Georgiev, S. Margenov / Advances in Air Pollution Modeling for Enviromental Security. IV. Earth and Environmental Sciences. NATO Science Series. – Netherlands, 2005. - Vol. 54. - P. 209-218.

- Gharagozian A. Circular Secondary Clarifier Investigations Using a Numerical Model: A thesis submitted in partial satisfaction of the Requirements for the degree Master of Science in Civil Engineering / Andre Gharagozian. University of California, USA, 1998. – 80 p.

- Goula A. M. A CFD methodology for the design of sedimentation tanks in potable water treatment case study: The influence of a feed flow control baffle / A. M. Goula, M. Kostoglou, T. D. Karapantsios, A. I. Zouboulis // Chemical Engineering Journal, Greece, 2007. – Р. 110-121.

- Griborio A. Secondary Clarifier Modeling: A Multi-Process Approach. A Dissertation: Doctor of Philosophy in The Engineering and Applied Sciences Program / Alonso G. Griborio. University of New Orleans, USA, 2004. – 440 p.

- Kim Hey-Suk Numerical study for a Secondary Circular clarifier with Density effect / Hey-Suk Kim, Mi-Soo Shin, Dong-soon Jang, Sang-ill Lee, Jong-woon Park // Korean Society of Environmental Engineers Environ. Eng. Res, 2005. - Vol. 10, No. 1. - Р. 15-21.

- Kleine D. Finite element analysis of flows in secondary settling tanks [Электронный ресурс] / D. Kleine, B. D. Reddy // The work of the authors was supported by the Water Research Commission, and the National Research Foundation, of South Africa, 2003. – 35 р. Режим доступа к статье:

http://www.mth.uct.ac.za/~bdr/sst11Nov.pdf

- Kleine D. Finite element simulation of unsteady flows in secondary settling tanks [Электронный ресурс] / D. Kleine, B. D. Reddy // Fifth International Conference on CFD in the Process Industries CSIRO, Melbourne, Australia 13-15 December 2006. Australia, 2006. – 6 p. Режим доступа к статье:

http://www.cfd.com.au/cfd_conf06/PDFs/176Red.pdf

- Krebs P. The hydraulics of final settling tanks / P. Krebs // Water Science and Technology, 1991. - 23(4-6). - Р. 1037-1046.

- Larsen P. On the hydraulics of rectangular settling basins, experimental and theoretical studies. Report no. 1001 / P. Larsen // Department of Water Resources Engineering, Lund Institute of Technology, Report n. 1001, University of Lund, Sweden. – Lung, Sweden,1977. - 170 p.

- Marais P.M. Assesing the applicability of the 1D flux theory to full scale secondary settling tank desing with a 2D hydrodynamic model [Электронный ресурс] / P.M. Marais, G.A. Ekama // Paper presented at the Biennial Conference of the Water Institute of Southern Africa (WISA) 19 – 23 May 2002, Durban, South Africa. - South Africa, 2002. – 13 p. Режим доступа к статье:

http://www.waterinformation.co.za/literature/files/194%20Paper.PDF

- Marais P.M. Comparison of the 1D idealized flux theory and a 2D hydrodynamic model with full scale secondary settling tank performance data [Электронный ресурс] / P.M. Marais, G.A. Ekama, D.W. de Haas // Presented at the WISA 2000 Biennial Conference, Sun City, South Africa, 28 May - 1 June 2000. South Africa, 2000. – 8 p. Режим доступа к статье:

http://www.ewisa.co.za/literature/files/62marais.pdf

- Maruejouls T. Retention tank modeling using settling velocity distribution [Электронный ресурс] /T. Maruejouls, P. Lessard, B. Wipliez, G. Pelletier, P. A. Vanrolleghem // 12nd International Conference on Urban Drainage, Porto Alegre, Brazil, 10-15 September 2011. Brazil, 2011. - 8 p. Режим доступа к статье:

http://biomath.ugent.be/~peter/ftp/pvr989.pdf

- Mohanarangam K. CFD modeling of floating and settling phases in settling tanks [Электронный ресурс] / K. Mohanarangam, D. W. Stephens // Seventh International Conference on CFD in the Minerals and Process Industries CSIRO, Melbourne, Australia 9-11 December 2009. Australia, 2009. - 7 р. Режим доступа к статье:

http://www.cfd.com.au/cfd_conf09/PDFs/214MOH.pdf

- Murakami S. Comparison of «k-ε» Model, ASM and LES with wind tunnel test for flow field around cubic model / S. Murakami, A. Mochida, H. Yoshihiko / 8th Intern. Conf. on Wind Engineering, Western Ontario, July 8-11, 1991. – Р. 12-3 – 12-4.

- Murakami S. Past, present and future of CWE: The view from 1999 / S. Murakami, A. Mochida // The 10th International Conference on Wind Engineering. - Copenhagen, Denmark, 1999. – Vol. 1. - P. 91-97.

- Nagornaya H. Mathematical simulation of the waste waters flow in the vertical settlers / H. Nagornaya, M. M. Biliaiev // Еколого-енергетичні проблеми сучасності: XII всеукраїнська наук.-техн. конф. молодих учених та студентів, 17-18 квітня 2012 р. зб. наук. праць. - Одеса, 2012. - С. 7-8.

- Nagornaya H. Numerical simulation of the secondary settler working / H. Nagornaya, M. M. Biliaiev // Innovative technologies in water management complex: collected articles of young scientists, 23-25 april 2012. - Rivne, 2012. – P. 144-145.

- Plosz B. G. A critical review of clarifier modelling: State-of-the-art and engineering practices / B. G. Plosz, I. Nopens, L. Rieger, A. Griborio, J. De Clercq, P. A. Vanrolleghem, G. T. Daigger, I. Takacs, J. Wicks, G. A. Ekama // In: Proceedings 3rd IWA/WEF Wastewater Treatment Modelling Seminar (WWTmod2012). Mont-Sainte-Anne, Quebec, Canada, February 26-28, 2012. Canada, 2012. - Р. 27-30.

- Plosz B. G. Shall we upgrade one-dimensional secondary settler models used in WWTP simulators? – An assessment of model structure uncertainty and its propagation / B. Gy. Plosz, J. De Clercq, I. Nopens, L. Benedetti, P. A. Vanrolleghem // Water Science and Technology. – Belgium, 2011. – 63(8). - Р. 1726-1738.

- Ramin E. Significance of uncertainties derived from settling tank model structure and parameters on predicting WWTP performance – A global sensitivity analysis study / E. Ramin, G. Sin, P.S. Mikkelsen, B. G. Plosz // 8th IWA Symposium on Systems Analysis and Integrated Assessment Watermatex 2011. Spain, San Sebastian, 2011. - P. 476 – 483.

- Robescu D. Design Lamellar Secondary Settling Tank Using Numerical Modeling / D. Robescu, C. Mandiş, D. Robescu // U.P.B. Sci. Bull. - Series D, Vol. 72, Iss. 4, 2010. – Р. 211-216.

- Schamber D. R. Numerical analysis of flow in sedimentation basins / D. R. Schamber, B. E. Larock // Journal Hydraulic Division, ASCE 107 (HY5), 1981. - Р. 575-591.

- Shahrokhi M. The Computational Modeling of Baffle Configuration in the Primary Sedimentation Tanks / M. Shahrokhi, F. Rostami, Md Azlin Md Said, Syafalni // 2nd International Conference on Environmental Science and Technology Singapore, 2011. – vol. 6. – Р. V2-392 – V2-396.

- Shaw A. Optimizing Energy Dissipating Inlet (Edi) Design In Clarifiers Using An Innovative CFD Tool / A. Shaw, S. McGuffie, C. Wallis-Lage, J. Barnard // Water Environment Federation (WEFTEC), 2005. - Р. 8719–8736.

- Stamou A.I. A 1-D model for secondary circular clarifiers / A.I. Stamou // Proc. of the Intern. Conference for the Restoration and Protection of the Environment V, Mykonos, Greece, 2004. – 8 p.

- Stamou A. I. Design of two-storey final settling tanks using mathematical models / A. I. Stamou, M. Latsa, D. Assimacopoulos // Journal of Hydroinformatics, 2000. - 2(4). Р. 235-245.

- Stamou A. I. Validation and application of a simple model for circular secondary settling tanks / A. I. Stamou, D. L. Giokas, Y. Kim, P. A. Paraskevas // Global NEST Journal. – Greece, 2008. - Vol 10, No 1. -Р. 62-72.

- Stepova N. Mathematical Modeling of a Secondary Clarifier with a Cone-Shaped bottom / N. Stepova, Y. Kalugin // International Journal of Fluid Mechanics Research, 2011. – 38. – Р. 458-478.

- Vanrolleghem P. A. New measurement techniques for secondary settlers: a review / P. A. Vanrolleghem, B. De Clercq, J. De Clercq, M. Devisscher, D. J. Kinnear, I. Nopens // Water Science & Technology, 2006. - Vol 53, No 4–5. – Р. 419–429.

- Yang Wen-Jie Hydrodynamic Behavior of Flow in a Drinking Water Treatment Clarifier / Wen-Jie Yang, Syuan-Jhin Wu, Yu-Hsuan Li, Hung-Chi Liao, Chia-Yi Yang, Keng-Lin Shin, Rome-Ming Wu // Computation Fluid Dynamics. – Hyoung Woo OH: Croatia, 2010. - Р. 405-420.

- Zhou S. Influence of skirt radius on performance of circular clarifier with density stratification / S. Zhou, J. A. McCorquodale // International Journal for Numerical Methods in Fluids, 1992a. – 14. - Р. 919-934.

- Zhou S. Mathematical modeling of a circular clarifier / S. Zhou, J. A. McCorquodale // Canadian Journal of Civil Engineering, 1992c. – 19. - Р. 365-374.

- Zhou S. State of the Art Clarifier Modeling Technology-Part II [Электронный ресурс] / S. Zhou, A. McCorquodale, J. Richardson, T. Wilson // Water Environment Federation, WEFTEC, 2005. – Р. 1-16. Режим доступа к статье:

http://www.hydrosims.com/files/StateoftheartmodelingclarifiersWeb

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html