## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

МЕРЕЖАНИЙ ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ

УДК: 62.799:628.87

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ МІКРОКЛІМАТУ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ПРЕЦИЗІЙНИХ ПРИЛАДІВ

Спеціальність 05.11.13

прилади і методи контролю та визначення складу речовин

Дисертація

на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник:

АНТОНЮК Віктор Степанович

доктор технічних наук,

професор

Київ – 2013

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ	5

ВСТУП 	6

РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ПРО СУЧАСНИЙ СТАН КОНТРОЛЮ МІКРОКЛІМАТУ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ	13

1.1.	Аналіз факторів, що впливають на якість мікроклімату спеціального виробничого приміщення	15

1.2. 	Аналіз методів та засобів контролю параметрів мікроклімату спеціального виробничого приміщення	18

1.2.1.	Методи контролю параметрів мікроклімату спеціального виробничого приміщення	21

1.2.2.	Засоби контролю параметрів мікроклімату спеціального виробничого приміщення	26

1.3.	Аналіз методів побудови автоматизованої системи контролю параметрів мікроклімату спеціального виробничого приміщення	34

1.4.	Аналіз математичних методів прогнозування стану параметрів мікроклімату спеціального виробничого приміщення	38

1.5.	Аналіз факторів, що впливають на експлуатаційні характеристики прецизійних приладів при їх складанні	40

1.6.	Визначення напрямку досліджень	42

ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 1 	43

РОЗДІЛ 2. МЕТОДОЛОГІЯ КОНТРОЛЮ МІКРОКЛІМАТУ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ	45

2.1.	Загальна методика дослідження	45

2.2.	Технологічні основи контролю параметрів мікроклімату	49

2.2.1.	Методи і засоби вимірювання концентрації аерозольних 
часток в повітрі	49

2.2.2.	Методи і засоби вимірювання температури повітря	53

2.2.3.	Методи і засоби вимірювання відносної вологості повітря	56

2.2.4.	Методи і засоби вимірювання перепаду тиску	58

2.3.	Цифрові методи комунікації	59

2.4.	Методика прогнозування стану параметрів мікроклімату методом інтерполювання за допомогою кубічних сплайнів	61

2.5.	Методика розрахунку параметричної надійності системи	63

2.6.	Методика визначення ступеня впливу параметрів мікроклімату на експлуатаційні характеристики прецизійних приладів методом експертних оцінок	64

2.7.	Методика дослідження процесу складання методом 
аналізу ризиків і критичних контрольних точок	67

ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 2	70

РОЗДІЛ 3. ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОГО АПАРАТУ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІН СТАНУ МІКРОКЛІМАТУ СПЕЦІАЛЬНОГО ВИРОБНИЧОГО ПРИМІЩЕННЯ	72

3.1.	Аналітичні залежності мікрокліматичних параметрів спеціального виробничого приміщення та методи їх розв’язання	72

3.2.	Математичний апарат прогнозування змін стану параметрів мікроклімату спеціального виробничого приміщення	78

3.3.	Алгоритми роботи системи контролю параметрів мікроклімату	82

3.3.1.	Алгоритм роботи підсистеми вимірювання параметрів мікроклімату	82

3.3.2.	Алгоритм роботи підсистеми прогнозування стану 
параметрів мікроклімату	87

ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 3	89

РОЗДІЛ 4. ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ МІКРОКЛІМАТУ СПЕЦІАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ	91

4.1.	Програмно-апаратна реалізація системи контролю мікроклімату	91

4.1.1.	Розробка схеми системи контролю мікроклімату	92

4.1.2.	Розробка та розрахунок схем електричних принципових системи контролю мікроклімату	98

4.2.	Вимоги до монтажу системи контролю мікроклімату в спеціальних виробничих приміщеннях	106

4.3.	Проведення вимірювань параметрів мікроклімату та 
аналіз результатів	111

4.4. 	Технологічні рекомендації до умов використання системи контролю мікроклімату	131

ВИСНОВКИ ПО РОЗДІЛУ 4	133

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ	134

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	135

ДОДАТОК А. Схеми електричні принципові.	152

ДОДАТОК Б. Тексти керуючих програм системи контролю параметрів мікроклімату.	155

ДОДАТОК В. Акти впровадження результатів роботи	199

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ

| HACCP | – | Hazard Analysis and Critical Control Points (аналіз ризиків і критичних контрольних точок) |
| --- | --- | --- |
| HEPA | – | High Efficiency Particulate Absorbing (високоефективні фільтри тонкого очищення повітря) |
| UART | – | Universal Asynchronous Receiver-Transmitter |
| ULPA | – | Ultra Efficiency Particulate Absorbing (надефективні фільтри тонкого очищення повітря) |
| БД | – | база даних |
| ВДМ | – | верхня допустима межа |
| ЕОМ | – | електронно-обчислювальна машина |
| ІС | – | інтегральна схема |
| ККТ | – | критична контрольна точка |
| МК | – | мікроконтролер |
| КОЕ | – | колоноутворюючі елементи |
| МП | – | мікропроцесор |
| НДМ | – | нижня допустима межа |
| ПЗ | – | програмне забезпечення |
| ПЗП | – | постійний запам'ятовувальний пристрій |
| ППП | – | перетворюючий пристрій приладу |
| ТП | – | технологічний процес |
| УАПП | – | універсальний асинхронний приймач-передавач |
| ЦОМ | – | цифрові обчислювальні машини |

ВСТУП

Актуальність теми. Сучасний розвиток приладобудування та впровадження в промисловість нових прецизійних технологій складання і регулювання потребує високої надійності, швидкодії і точності функціонування систем контролю стану технологічного середовища, а 
саме – параметрів мікроклімату виробничого приміщення. Таким чином, дослідження та створення надійних та ефективних систем контролю параметрів мікроклімату спеціальних виробничих приміщень з відповідним класом чистоти є важливим завданням для галузі.

Проведений в роботі аналіз літератури щодо технічного стану та відмов прецизійних приладів при їх експлуатації показує, що деталі з поверхнями тертя у рухомих вузлах приладів і виконуючих механізмів потребують поліпшення якості мікроклімату спеціального виробничого приміщення, в якому виконуються операції складання. Широке впровадження на приладобудівних підприємствах сучасних процесів складання, які здатні забезпечити високі і стабільні показники експлуатаційних характеристик прецизійних приладів, а також підвищити їх надійність і безвідмовність, обмежується відсутністю науково-обґрунтованих розробок з систем контролю й моніторингу параметрів мікроклімату, та рекомендацій стосовно їх ефективного застосування.

Актуальність постановки задачі забезпечення параметрів мікроклімату спеціальних виробничих приміщень підвищеного класу чистоти обумовлюється раціональністю вибору та впровадженням перспективних, і ефективних систем контролю параметрів мікроклімату на основі системного підходу до розробки методології вимірювання, і контролю стану мікроклімату та технологічного забезпечення системи прогнозування зміни стану мікроклімату в часі з урахуванням взаємозв'язків і сутності процесів при складанні приладів, що забезпечить необхідні експлуатаційних характеристик прецизійних приладів в процесі їх виготовлення.

Вирішення поставленої задачі можливе в поєднанні технологічних та математичних методів вимірювання параметрів мікроклімату, які дозволяють контролювати властивості технологічного середовища і тим самим безпосередньо впливати на якість протікання процесу складання. Одним з напрямків покращення якості та підвищення надійності й безвідмовності роботи прецизійних приладів є формування раціональних параметрів технологічного середовища виробничого приміщення, де виконуються складальні операції, які можуть забезпечити якісні експлуатаційні характеристики прецизійних приладів, зменшити коефіцієнт тертя і інтенсивність зношування, підвищити опір схопленню, заїданню та корозії, тощо.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» і пов’язана з забезпеченням експлуатаційних характеристик, якості, надійності та точності прецизійних приладів шляхом розробки автоматизованої систем контролю мікроклімату спеціального приміщення згідно теми №2454 п «Розробка інформаційно-діагностичного комплексу контролю автоматизованого технологічного процесу механічної обробки матеріалів» ДР № 0111U000713.

Мета і завдання дослідження. Автоматизація контролю технологічного середовища спеціального виробничого приміщення, призначеного для складання прецизійних приладів, шляхом моніторингу та прогнозування стану параметрів мікроклімату на етапі виконання технологічних операцій складання, з метою забезпечення експлуатаційних характеристик вихідної продукції.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі основні наукові та прикладні задачі:

•	на основі аналізу проблеми визначити фактори, що впливають на технологічне середовище спеціального виробничого приміщення, призначеного для складання прецизійних приладів;

•	обґрунтувати науковий підхід вирішення задачі підвищення якості процесу контролю і прогнозування параметрів мікроклімату для забезпечення експлуатаційних характеристик вихідної продукції прецизійного складального виробництва;

•	 запропонувати методологію дослідження параметрів мікроклімату, закономірностей їх формування, та оцінки впливу мікрокілмату на експлуатаційні характеристики прецизійних приладів під час їх складання;

•	створити методи аналізу і прогнозування параметрів мікроклімату, на основі фізичних і математичних залежностей, алгоритмів, та методів досліджень;

•	розробити систему контролю параметрів мікроклімату спеціального виробничого приміщення, призначеного для складання прецизійних приладів;

•	створити комплексну методику аналізу процесу складання прецизійних приладів для забезпечення експлуатаційних характеристик вихідної продукції;

•	на основі отриманих результатів створити і впровадити у виробництво технологічні рекомендації до умов складання прецизійних приладів.

Об’єкт дослідження – процес контролю параметрів мікроклімату виробничого приміщення призначеного для складання прецизійних приладів.

Предмет дослідження – автоматизована система контролю параметрів мікроклімату спеціального виробничого приміщення.

Методи дослідження. При проведенні теоретичних та експериментальних досліджень використовувалися: порівняльний аналіз методів та засобів вимірювання; методи формалізації, моделювання, оцінки і прогнозування; метод аналізу ризиків та критичних контрольних точок; методи усунення відхилень й відбраковки продукції; методи визначення чистоти повітря, температури та вологості повітряного середовища; методи математичного та фізичного моделювання, зокрема метод експертних оцінок, положення теорії чисельних методів інтерполяції функції; методи алгоритмізації; положення теорії автоматичного керування та теоретичних основ електротехніки і схемотехніки; методи створення автоматизованих вимірювальних мікропроцесорних систем; методи математичної статистики та обробки експериментальних результатів.

Наукова новизна одержаних результатів відображена в наступних положеннях, встановлених вперше:

• удосконалено методику оцінки впливу мікроклімату на експлуатаційні характеристики прецизійних приладів;

• вперше розроблено математичний апарат прогнозування стану параметрів мікроклімату спеціального виробничого приміщення на основі методу інтерполювання за допомогою кубічних сплайнів, що дозволяє зменшити ймовірність виникнення критичних ситуацій, пов’язаних з виходом параметрів мікроклімату за допустимі граничні значення;

• удосконалено метод аналізу ризиків і критичних контрольних точок, який за рахунок аналізу процесу складання дозволяє покращити якість процесу контролю та прогнозування стану параметрів мікроклімату;

• розроблено методику комплексного аналізу процесу складання прецизійних приладів, з урахуванням особливостей технологічного процесу складання, для забезпечення експлуатаційних характеристик вихідної продукції.

Практичне значення одержаних результатів. В результаті виконання дисертаційної роботи вирішена науково-технічна задача контролю технологічного середовища спеціального виробничого приміщення, призначеного для складання прецизійних приладів, шляхом контролю і прогнозування стану параметрів мікроклімату на етапі виконання технологічних операцій складання, з метою забезпечення експлуатаційних характеристик вихідної продукції.

Розроблена та захищена патентами України система моніторингу і контролю параметрів мікроклімату, що апаратно реалізує запропоновані алгоритми і схеми, яка забезпечує необхідні параметри технологічного середовища у спеціальному складальному приміщені, такі, як: стан концентрації аерозольних часток у повітрі (патенти України №№55401, 64432) і температурний режим виробничого приміщення (патент України №62945).

На підставі теоретичних і експериментальних досліджень розроблено систему контролю та прогнозування стану параметрів мікроклімату спеціального виробничого приміщення, та технологічні рекомендації до умов складання прецизійних приладів.

Впровадження системи контролю мікроклімату спеціального виробничого приміщення для складання прецизійних приладів на 
ПАТ «Науково-виробничий комплекс «Київський завод автоматики 
ім. Г.І. Петровського» (м. Київ), забезпечило зменшення відмови вихідної продукції в 1,2..1,4 рази, що дало економічний ефект у розмірі 38,4 (тридцять вісім і чотири десяті) тисяч гривень на рік.

Особистий внесок здобувача. В дисертаційній роботі приведені результати досліджень, виконані особисто автором. Постановка задачі досліджень, розробка методології та підходів до її вирішення здійснювались спільно з науковим керівником [61, 62, 68, 105, 116].

Автору належить розробка розрахунково-експериментального підходу до визначення параметрів мікроклімату спеціального виробничого приміщення, фізичних та математичних залежностей для розрахунку виміряних значень параметрів мікроклімату та прогнозування значень цих параметрів, створення методик та проведення експериментів з реалізації запропонованої системи контролю [63, 117].

За участі співавторів проведені експериментальні роботи і фізичні дослідження, результати яких відображені в спільних публікаціях [60, 106, 118]. В цих роботах автором проведені теоретичні та експериментальні дослідження, розроблені математичні залежності для розрахунку параметрів мікроклімату, та математичний апарат прогнозування їх стану. В патентах [128-130] автору належать ідеї з побудови структури систем вимірювання та контролю стану технологічного середовища, принципи функціонування та алгоритми роботи сформульовані спільно зі співавторами.

Апробація результатів дисертації. Впродовж роботи основні положення та результати дисертаційної роботи були висвітлені на: 
Х всеукраїнській молодіжній науково-технічній конференції "Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї - наука - виробництво" (Суми, 2010 р.); міжнародній науково-практичній конференції "Європрилад - 2010: тенденції розвитку та перспективи" (Луцьк, 2010 р.); 11-му Міжнародному науково-технічному семінарі (Свалява, 2011 р.); 
X Міжнародній науково-технічній конференції "Приладобудування 2011: стан і перспективи" (Київ, 2011 р.), XІІІ Міжнародній молодіжній науково-практичній конференції "Людина і космос" (Дніпропетровськ, 2011 р.); 
4-й Міжнародній студентській науково-технічній конференції (Мінськ. Білорусія, 2011 р.); 3-й міжнародній науково-технічній конференції "Модернізація машинобудівного комплексу Росії на наукових основах технології машинобудування (Брянськ. Росія, 2011 р.); міжнародній науково-технічній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Прогресивні напрямки розвитку машиноприладобудівних галузей і транспорту" (Севастополь, 2011 р.); ХІ всеукраїнській молодіжній науково-технічній конференції "Машинобудування України очима молодих: прогресивні ідеї - наука - виробництво" (Житомир, 2010 р.). VII mezinarodni vedecko - prakticka konference "Dny vedy - 2011" (Прага. Чехія, 2011 р.); 11-й міжнародній науково-практичній конференції (Ялта, 2011 р.); 3-й науково-практичній конференції "Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання" (Івано-Франківськ, 2011 р.); VIII Международной научно-технической конференции "Прогрессивные технологии жизненного цикла авиационных двигателей и энергетических установок" (Запоріжжя-Алушта, 2011 р.); Х міжнародній науково-технічній конференції “Фізичні процеси та поля технічних і біологічних об’єктів” (Кременчук, 2011 р.).

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладені в 
27 наукових працях, із яких 7 статей, з них 6 у фахових виданнях України, 3 статті у закордонних виданнях, 14 тез доповідей і 3 патенти України.

Структура та об’єм роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (161 бібліографічне посилання, 17 сторінок) і додатків (132 сторінки). Повний обсяг дисертації складає 203 сторінки. Обсяг роботи, в якому викладено її основний зміст, складає 134 сторінки, в тому числі 45 ілюстрацій і 8 таблиць.

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ

В дисертаційній роботі вирішена наукова задача автоматизованого контролю технологічного середовища спеціального виробничого приміщення, шляхом моніторингу і прогнозування стану мікроклімату, з метою забезпечення експлуатаційних характеристик вихідної продукції.

При цьому одержані наступні основні результати:

1.	Вперше розроблена методика оцінки впливу мікроклімату на експлуатаційні характеристики вихідної продукції прецизійного складального виробництва, яка дозволяє покращити якість процесу контролю та прогнозування стану параметрів мікроклімату;

2.	Вперше розроблено математичний апарат прогнозування стану параметрів мікроклімату спеціального виробничого приміщення, що дозволяє зменшити ймовірність виникнення критичних ситуацій, пов’язаних з виходом параметрів мікроклімату за допустимі граничні значення;

3.	Вперше виконано комплексний аналіз технологічного процесу складання прецизійних приладів для забезпечення експлуатаційних характеристик вихідної продукції;

4.	Створено автоматизовану систему контролю мікроклімату спеціального виробничого приміщення призначеного для складання прецизійних приладів і систем;

5.	Впроваджено у виробництво автоматизовану систему контролю мікроклімату, що забезпечило зменшення браку вихідної продукції у 1,2..1,4 рази;

6.	Розроблено та впроваджено у виробництво технологічні рекомендації до умов складання прецизійних приладів для спеціальних виробничих приміщень.

Результати роботи впроваджено на ПАТ «Науково-виробничий комплекс «Київський завод автоматики ім. Г.І. Петровського» з економічним ефектом у розмірі 38,4 (тридцять вісім і чотири десяті) тисяч гривень на рік.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Чистые помещения / [Абрамов А.А., Федотов А.Е., Шихт Г.Г. и др.]; под ред. А.Е. Федотова. – [2-е изд.]. – М.: АСИНКОМ, 2003 г. – 576 с.

- Cleanroom Design. / Edited by W. White. – U.: John Wiley & Sons, England. – 1999. – с. 305

- Чистые помещения. / Под ред. И. Хаякавы, пер. с японского. – М.: «Мир». – 1999. – с. 454

- Проектирование чистых помещений. / Под. ред. В. Уайта., пер. с англ. [Алексашин О.Ф., Балаханов М.В., Власенко В.И. и др.]; под ред. В.И. Калечица. – М.: изд. «Клинрум», 2004. – 360 с.

- Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха (ISO 14644-1, IDT): . – [Чинний від 2000-05-18]. – М.: Госстандарт России, 2000. – I, 19 c. – (Государственный стандарт Российской федерации).

- Cleanrooms and associated controlled environments – Part 1: Classification of air cleanliness. (ISO 14644-1, IDT): ISO 14644-1:1999. – [Чинний від 1999-05-01]. – USAINFO.COM.: COPYRIGHTED MATERIAL LICENSED TO NASA, 1999. – I, 24 c. – (Міжнародний стандарт).

- Толстихина А. Л. Артефакты при АСМ-измерениях в воздушной среде: их источники и способы устранения // Сборник докладов ІХ Международной конференции «Методологические аспекты сканирующей зондовой микроскопии», г.Минск, 12-15 октября 2010 г. – с. 46-50.

- Huang, Q., Evmenenko, G.A., Dutta, P., Lee, P., Armstrong, N.R. and Marks, T.J. Systematics of molecular architecture, thickness, saturation, and electron-blocking characteristics on organic light-emitting diode luminance, turn-on voltage, and quantum efficiency, // Covalently bound hole-injecting nanostructures. – J. Am. Chem. Soc., 127(2005) – p. 10227-10242.

- Federal Standard. Airborne Particulate Qeanliness Qasses in Cleanrooms and Clean Zones. Fed-Std-209E. USA. – 1992. – 123 с.

- GMP Европейского сообщества, полный текст. Перевод с англ. – М.: изд. АСИНКОМ. – 1998. – 109 с.

- ОСТ 42-510-98. Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств IGMP. – М.: 1998. – 64 с.

- Контроль аэрозольных микрозагрязенений. // Научно-практический журнал «Чистые помещения и технологические среды (Cleanrooms & clean media)». – 1998. – С. 136-177.

- IEST-RP-CC001.3 – HEPA and ULPA Filters, Institute of Environmental Sciences and Technology IEST, Mount Prospect, IL, USA. – 1993.

- IEST-RP-CC07.1 – Testing ULPA Filters/ Institute of Environmental Sciences and Technology IEST, Mount Prospect, IL, USA. – 1992.

- ГОСТ 50766-95. Помещения чистые. Классификации. Методы аттестации. Основные требования. – М.: 1995. – 27 с.

- NAU-Online – Про затвердження національних стандартів України та скасування чинності нормативних документів [Електронний ресурс] / НаУ®. – 2012. – Режим доступу до ст.: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.37190.0

- Выбор наиболее подходящего расположения точек отбора проб для взвешенных в воздухе частиц, не являющихся микроорганизмами. // Научно-практический журнал «Чистые помещения и технологические среды (Cleanrooms & clean media)». – 2008. – №4. – С. 12-13.

- Автоматизированные системы контроля и управления параметрами микроклимата для чистых производственных помещений. // Научно-практический журнал «Чистые помещения и технологические среды (Cleanrooms & clean media)». – 2002. – №2. – С. 24-26.

- Системы контроля параметров чистых помещений и их соответствие CFR 21, часть 11. // Научно-практический журнал «Чистые помещения и технологические среды (Cleanrooms & clean media)». – 2004. – №1. – С. 34-36.

- Современные направления в контроле аэрозольных микрозагрязнений. // Научно-практический журнал «Чистые помещения и технологические среды (Cleanrooms & clean media)». – 2002. – №1. – С. 16-21.

- Контроль загрязнений в минисредах и изоляторах. // Научно-практический журнал «Чистые помещения и технологические среды (Cleanrooms & clean media)». – 2004. – №4. – С. 36-38.

- Экометрия. Энциклопедия. [Електронний ресурс] / В.Н. Крутиков, Ю.И. Брегадзе, А.Б. Круглов – База нормативной документации. Серия справочных изданий по экологическим и медицинским измерениям. – 2003. – Режим доступу до ст.: http://www.complexdoc.ru

- Charles E. Montague, Holger T. Sommer. – Performance Parameters of Optical Aerosol Particle Counters. – Filtration News, November/ December. – 1989. – Vol. 7, N° 6.

- Guidelines for selecting an Optical Particle Counter. // Application Note, April, 19. – 1991. – Met One.

- Заярный В.П., Волков И.В., Шилин А.Н. Автоматизированная стабилизация температуры на измерительных участках сборочных цехов. // Научно-технический и производственный журнал «Сборка в машиностроении, приборостроении». – 2010. – №6. – С. 3-6.

- Очистка воздуха в вентиляционных системах общего назначения. // Научно-практический журнал «Чистые помещения и технологические среды (Cleanrooms & clean media)». – 2004. – №3. – С. 21-25.

- Фундаментальные основы практики счета частиц (в соответствии со стандартами ИСО 146441-3). // Научно-практический журнал «Чистые помещения и технологические среды (Cleanrooms & clean media)». – 2006. – №2. – С. 12-17.

- Сканави А.Н., Махов Л.М. Отопление: учебник для вузов, обучающихся по направлению "Строительство", специальности 290700/ Л.М. Махов. / Александр Николаевич Сканави. - М.: АСВ, 2002. - 576с.: ил.

- Мониторинг объектов теплоснабжения и способ контроля системы отопления зданий / В.А.Белошенко. – Датчики и Системы, 2003. – №7. – 10-16 с.

- Информационный ресурс по Контрольно-Измерительным Приборам и Автоматике – Измерение температуры. Методы измерения температуры и температурные шкалы [Електронний ресурс] / КИПиА инфо. – 2012. – Режим доступу до ст.: http://www.kipia.info/bibliotek/teplotehnicheskie-izmereniya/glava-vtoraya-izmerenie-temperaturyi/

- Измерения в промышленности – Методы измерения влажности воздуха [Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступу до ст.: http://www.redert.ru/NgR.htm

- Cleanrooms and associated controlled environments – Part 2: Specifications for testing and monitoring to prove continued compliance with ISO 14644-1. (ISO 14644-2, IDT): ISO 14644-2:1999. – [Чинний від 1999-05-01]. – USAINFO.COM.: COPYRIGHTED MATERIAL LICENSED TO NASA, 1999. – II, 24 c. – (Міжнародний стандарт).

- Стандарт ISO 14644-3:2005 "Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 3. Методы измерений". // Научно-практический журнал «Чистые помещения и технологические среды (Cleanrooms & clean media)». – 2006. – №3. – С. 8-11.

- Cleanroom Instruments – Системы мониторинга [Електронний ресурс] / Клинрум Инструментс – 2011. – Режим доступу до ст.: http://clri.ru/sistemy-monitoringa/

- Чистые помещения 2013 года. // Научно-практический журнал «Чистые помещения и технологические среды (Cleanrooms & clean media)». – 2003. – №4. – С. 4-8.

- Пособие по проектированию автоматизированных систем управления микроклиматом производственных зданий. / Пособие к СНиП 2.04.05-91. // Государственный таможенный комитет РФ ВНИИ ВОДГЕО Госстроя 
СССР. – М.: Стройиздат, 1989. – 216 с.

- Микропроцессоры и микро-ЭВМ в схемах автоматического управления: Справ. / [Хвощ С.Т., Лавричев А.А. и др.] под ред. С.Т. Хвоща. – Л.: Машиностроение, 1987. – 640 с.

- Компьютерные системы контроля параметров чистых производственных помещений. // Научно-практический журнал «Чистые помещения и технологические среды (Cleanrooms & clean media)». – 2003. – №4. – С. 23-31.

- CODEX ALІMENTARІUS. – Codex Alіmentarіus Commіssіon. Main Page. [Електронний ресурс] / FAO and WHO 2011. – 2011. – Режим доступу до ст.: http://www.codexalimentarius.net/web/index_en.jsp

- Document WHO/FSF/FOS/97.2: HACCP. – Introducing the Hazard Analysis and Critical Control Point system. – Food Safety Unit, World Health 
Organization. – Geneva. – 1997.

- A cleanroom contamination control system. // Whyte W. - European Journal of Parenteral Sciences 7. – 2002. – p. 55-61.

- AQR .Управленческий консалтинг, менеджмент качества ISO и HACCP. – Ликбез по HACCP. [Електронний ресурс] / Цибро Юлия Владимировна. – 2011. – Режим доступу до ст.: http://www.anna-qure.com/index.php?Itemid=43&id=25&option=com_content&task=view

- QUALITY HANDBOOK. – Что такое ХАССП и почему он важен для малых и средних предприятий пищевой промышленности? [Електронний ресурс] / Махмудов Искандар, Махмудов Элдор. – 2011. – Режим доступу до ст.: http://qh.siteedit.ru/82

- Зеленский К.Х. Компьютерные методы прикладной математики. / [Зеленский К.Х., Игнатенко В.Н., Коц А.П.] – К.: Дизайн – В, 1999. – 352 с.

- Начало теории вычислительных методов. / Крылов В.И. – К.: Вища школа, 1978. – 592 с.

- Создание чистых лабораторных помещений на арендованных площадях. // Научно-практический журнал «Чистые помещения и технологические среды (Cleanrooms & clean media)». – 2009. – №3-4. – С. 70-73.

- Сплайн-аппроксимация функций. / Макаров В.Л. – К.: Вища школа. Головное изд-во. 1985. – 230 с.

- Равномерное приближение сплайнами. / Попов Б.А. – М.: Высш.шк., 1988. – 174 с.

- Численные методы. / Кунцман Ж. – М.: Наука. Гл.ред.физ.-мат.лит., 1976. – 312 с.

- Методы сплайн-функций. / Завялов Ю.С. – М.: Наука. Гл.ред.физ.-мат.лит., 1976. – 453 с.

- Павловский М.А. Влияние погрешностей изготовления и сборки гироприборов на их точность. / Михаил Антонович Павловский. – К.: Издательство Киевского университета, 1973. – 192 с. 5

- Павлов В.А. Основы проектирования и расчета гироскопических приборов. / В.А. Павлов. – Л.: «Судостроение», 1967. 7

- Павлов В.А., Канюков С.А., Кудряшов Г.Н. О влиянии аэродинамических сил сопротивления на дрейф гироскопа при перекосе его главной оси. // Труды ЛИАП. – 1970. – вып. 66. 8

- Пельпор Д.С. Гироскопические системы, ч.1. / Д.С. Пельпор. – М.: «Высшая школа», 1971. 9

- Урузаев З.Ф. Обработка сложных деталей приборов. / З.Ф. Урузаев, А.М. Фадеев. – М.: Машиностроение, 1966.

- Урузаев З.Ф. Контроль точности расположения поверхностей основных деталей приборов. / З.Ф. Урузаев, А.Н. Монахов. // В сб.: Гироскопическое приборостроение. – М.: «Машиностроение», 1963.

- Павлова А.В. О вероятностном методе оценки инструментальных погрешностей гироскопических приборов. // Известия вузов. Приборостроение. – 1970. – 13, №7.

- Гироскопические системы, ч. ІІІ. Элементы гироскопических приборов. / [Никитин А.Е., Шестов С.А., Матвеев В.А.]; под ред. Д.С. Пельпора. – М.: «Высш. школа», 1972. – 472 с. с илл.

- Заярный В.П., Волков И.В., Шилин А.Н. Автоматизированная стабилизация температуры на измерительных участках сборочных цехов. // Научно-технический и производственный журнал «Сборка в машиностроении, приборостроении». – 2010. – №6. – С. 3-6.

- Автоматизований моніторинг та керування мікрокліматом виробничого приміщення складання прецизійних приладів / Антонюк В.С., Мережаний Ю.Г., Пономаренко А.І.  // Резание и инструмент в технологических системах: Междунар. науч.-техн. сб. – Харьков: НТУ "ХПИ", 2011. – Вып. 80. – с. 3-14.

- Вимірювання аерозольних часток у повітрі в умовах складального приміщення прецизійного приладобудівного виробництва / Антонюк В.С., Мережаний Ю.Г. // Процеси механічної обробки в машинобудуванні: 
Зб. наук. пр. –  Житомир: ЖДТУ, 2011. – Вип. 10. – с. 42-53.

- Automotive indoor climate control for the precision instrument assembly workrooms. / Y. Merezhany, V. Antonyuk // Nauka i studia (Poland). – Przemysl: Sp-ka z o.o. "Nauka i studia", 2011. – NR 14(45). – с. 57-63.

- Merezhany Yury. Influence of the microclimate of industrial rooms on the resource of work of precision assembly mechanisms // Materialy VII mezinarodni vedecko – prakticka konference "Dny vedy – 2011". – Dil 22. Technicke vedy. Fyzika: Praha. – Publishing House “Education and Science” s.r.o., 2011. – р. 16-17.

- Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. – М.: Наука, 1976. – 280 с.

- Технология лабораторного эксперимента: Справочник. / Коленко Е. А. – СПб.: Политехника, 1994. - 751 с.: ил.

- Методика и практика технических экспериментов: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / [В.А. Рогов, Г.Г. Позняк]. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 288 с.

- Основи наукових досліджень. Організація наукових досліджень: конспект лекцій для студентів-магістрів приладобудівного факультет. / Н.І. Бурау. – К.: НТУУ «КПІ», 2007. – 33 с.

- Вплив мікроклімату виробничого приміщення при складанні гіроскопічних приладів на їх експлуатаційні характеристики / Антонюк В.С., Мережаний Ю.Г. // Вісник НТУУ «КПІ». Серія приладобудування. – 2011. – Вип.42. – с. 78-84

- Remote 3014P Airborne Particle Counters – 2.83 LPM Flow Rate 0.3 Micron RS-485 Modbus [Електронний ресурс]. – 2012. – Режим доступу до ст.: http://www.golighthouse.com/counter/remote-3014p/

- Datasheet.su: бесплатный архив даташитов и технических описаний. –DS1621 datasheet [Електронний ресурс] / Datasheet.su. – 2012. – Режим доступу до ст.: http://datasheet.su/datasheet/DS/DS1621

- Датчики влажности серии RC, PC [Електронний ресурс] / Galltec Mess - und Regeltechnik GmbH. – 2012. – Режим доступу до ст.: www.melasensor.ru/Pdf/rcpc.pdf

- Wexon. – Дифференциальные прессостаты [Електронний ресурс] / ООО «Вексон». – 2011. – Режим доступу до ст.: http://www.wexon.ru/sivu.php?id=115

- Энциклопедия. – Интерфейс RS-485: описание, подключение [Електронний ресурс] / ООО НовоСофт. – 2011. – Режим доступу до ст.: http://www.novosoft.by/Ency/rs-485.htm

- Белов А. В. Создаем устройства на микроконтроллерах. / А. В. Белов – СПб.: Наука и Техника, 2007. – 304 с: ил.

- Современные микропроцессоры. / [Корнеев В.В., Киселев А.В.]. – М.: НОЛИДЖ, 2000. – 320 с.

- Микропроцессоры Основы построения микро-ЭВМ. / [Горбунов В.Д., Панфилов Д.И., Преснухин Д.Л.]. – М.: Высш. шк., 1984. – 144 с.

- Самоучитель по микропроцессорной технике. / А.В. Белов – СПб.: Наука и Техника, 2003. – 224 с: ил.

- Мікропроцесори та ЕОМ. Мікропроцесорні системи керування технічними процесами: метод. вказівки до викон. лаборатор. робіт для студ. приладобудівного ф-ту. / Уклад.: О.І. Паткевич, Ю.Г. Мережаний, Н.В. Стельмах. – К.: НТУУ "КПІ", 2011. – Ч. 2. – 120 с.

- Микроконтроллеры AVR в радиолюбительской практике. / А. В. Белов – СПб.: Наука и Техника, 2007. – 352 с: ил.

- Datasheet.su: бесплатный архив даташитов и технических описаний. –AT89C51RC-24PU datasheet [Електронний ресурс] / Datasheet.su. – 2011. – Режим доступу до ст.: http://datasheet.su/datasheet/Atmel/AT89C51RC-24PU

- Конструирование устройств на микроконтроллерах. / А. В. Белов – СПб.: Наука и Техника, 2005. – 256 с: ил.

- Однокристальные микро-ЭВМ семейства АТ89 фирмы Atmel. / В.В. Гребнев – СПб.: ЭФО, 1998. – 76 с.

- Бахвалов Н.С. Численные методы: Учеб. пособие. / [Н.С. Бахвалов, Н.П. Житков, Г.М. Кобельков] – М.: Наука. Гл.ред.физ.-мат.лит., 1987. – 600 с.

- Дружинин Г.В. Надежность автоматизированных систем. Изд. 3-е, перераб. и доп. / Георгий Васильевич Дружинин. - М.: "Энергия", 1977. - 536 с. с ил.

- Проблема группового выбора. / Миркин Б.Г. – М.: Наука, 1974. – 256 с.

- Система анализа рисков. // Попов А.Ю. – Научно-практический журнал «Чистые помещения и технологические среды (Cleanrooms & clean media)». №1/2004. – 2004. – С. 30-32.

- Система анализа рисков. Опыт практического применения. // Попов А.Ю. – Научно-практический журнал «Чистые помещения и технологические среды (Cleanrooms & clean media)». №2/2004. – 2004. – С. 30-31.

- Система анализа рисков. Биологический опасный фактор и превентивные меры контроля. // Попов А.Ю. (Эй Пи Интернейшнл). – Научно-практический журнал «Чистые помещения и технологические среды (Cleanrooms & clean media)». №4/2004. – 2004. – С. 22-25.

- QUALITY HANDBOOK. – Как внедряется ХАССП? Как МСП могут сэкономить при этом? [Електронний ресурс] / Махмудов Искандар, Махмудов Элдор. – 2011. – Режим доступу до ст.: http://qh.siteedit.ru/84

- Система анализа рисков. Как наиболее эффективно соответствовать требованиям GMP? // Попов А.Ю. (ООО «Эй Пи Интернейшнл»). – Научно-практический журнал «Чистые помещения и технологические среды (Cleanrooms & clean media)». №1/2005. – 2005. – С. 30-34.

- Обзор докладов по и системе анализа критических точек риска (НАССР) на XIII симпозиуме ICCCS в Гааге. / "Технология чистоты" № 1/97. – 1996. –с. 14-15.

- Contamination control in a food processing environment - having HACCP helps. / Slade P. J. – CleanRooms. – 2000. – p. 23-26.

- Севостьянов А.Г. Моделирование технологических процессов: учебник / [А.Г. Севостьянов, П.А. Севастьянов]. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1984. – 344 с.

- Теория вероятностей и математическая статистика. / Гмурман В.Е. – М.: Высшая школа, 2003. – 523с.

- Численное моделирование в механике сплошных сред./ Белоцерковский О. М.– М.: Физматлит, 1994 – 120 c.

- Механика жидкости и газа. / Лойцянский Л. Г. – М.: Наука, 1987 – 
321 c.

- A numerical study of three-dimensional turbulent channel ﬂow to large Reynolds numbers // Deardor J. W. – J. Fluid Mech. 1970. V. 41 P. 453–480.

- Numerical solution for the shape-preserving two-dimensional thermal convection element // Lilly D. K. – J. Atmospheic. Sci. 1964. V. 21, N 1. P. 148–172.

- Уравнение турбулентного движения несжимаемой жидкости // Колмогоров А. Н. – Изв. АНСССР. Физика. 1942. Т.6, №1–2. С. 56–58.

- Сарманаев С.Р., Десятков Б.М., Бородулин А.И., Ярыгин А.А. Описание пакета прикладных программ для моделирования микроклимата внутри помещений. // Сибирский журнал индустриальной математики. – 2003. – Том VI, №4(16). – С. 94-110.

- Методы вычислительной математики. / Марчук Г. И. – М.: Наука, 1989 – 120 с.

- Теория разностных схем. / Самарский А. А. – М.: Наука, 1989. – 328 с.

- A high-resolution scheme for the computation of weak solution of hyperbolic conservative laws // Harten A. A. – J. Comput. Phys. 1983. V. 49. P. 357–359.

- Сравнение квазимонотонных разностных схем сквозного счета на задаче Коши для одномерного линейного уравнения переноса // Ильин С.А., Тимофеев Е.В. – Мат. моделирование. 1992. Т.4, №3. С. 62–75.

- Преимущества использования модульных чистых помещений в авиакосмической промышленности / Ю.Г. Мережаный, В.С. Антонюк. // Сборник трудов 3-й международной научно-технической конференции «Модернизация машиностроительного комплекса России на научных основах технологии машиностроения (ТМ-2011)». – Брянск: Десяточка, 2011. – С. 209-210.

- Автоматизированный контроль микроклимата производственных помещений для сборки прецизионных приборов. / Антонюк В.С., Мережаный Ю.Г., Пономаренко А.И. // Сборка в машиностроении, приборостроении. – М.: ООО "Издательство Машиностроение", 2012. - 2(139) - с. 38-43

- Измерения в электро- и радиотехнике: Учебн. для средн. проф.-техн. училищ. / Борис Ефимович Телешевский. – М.: Высш. шк. – 1984. – 207 с., ил.

- Микропроцессоры. / [Бедрековский М.А., Кручинин Н.С., Подолян В.А.] – М.: Радио и связь, 1981 г. – 70 с.

- Микропроцессоры и микро-ЭВМ. Применение в приборостроении и научных исследованиях. / Никитюк Н.М. – М.: Энергоиздат. – 1981.

- Перенос аэрозоля в атмосфере: выбор конечно-разностной схемы // Ривин Г. С., Воронина П. В. – Оптика атмосферы и океана. 1997. Т. 10, №6. 
С. 623–633.

- Positive deﬁnite advection scheme obtained by nonlinear renormalization of the advective ﬂuxes // Bott A. A – Mon. Weather Rev. 1989. – V. 117. P. 1006–1015.

- Дисперсионный анализ в экспериментальной психологии. / Гусев А.Н. – М.: Учебно-методический коллектор «Психология», 2000. – 136 с.

- Численные методы: Учеб. пособие. / Волков Е.А. – М.: Наука. Гл.ред.физ-мат.лит., 1982 – 256 с.

- Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения (ГОСТ 19.701-90): . – [Чинний від 1992-01-01]. – М.: Госстандарт России, 1992. – 20 c. – (Государственный стандарт Российской федерации).

- Теория и применение алгоритмических измерений. / Арутюнов П. А. — М.: Энергоатомиздат, 1990. — 256 с:  ил. ISBN 5-283-01519-Х

- Автоматизована вентиляційно-опалювальна система для малих виробничих приміщень прецизійного приладобудування / Мережаний Ю.Г., Антонюк В.С. // Нові технології. – Кремечук: 2011. – №1(31). – с. 35-38.

- Підігрів повітря в чистих виробничих боксах для прецизійного складальння гіроскопічних приладів / Мережаний Ю.Г. // Вісник Чернігівського Державного технологічного університету. Серія "Технічні науки". Збірник. – Чернігів: ЧДТУ, 2011. – №3(51). – с. 221-225.

- Подогрев приточного воздуха в системах вентиляции / Матвеева Т.О., Мережаный Ю.Г. // Научно-теоретический и практический журнал "ОРАЛДЫН FЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ". ЖШС "Уралнаучкнига". Республика Казахстан. – Белгород: ООО "Руснаучкнига", 2011. – №9(36). – с. 74-78.

- Измерительные приборы со встроенными микропроцессорами. / [Мелик-Шанхазаров А.М., Маркатун М.Г., Дмитриев В.А.]; под ред. А.М. Мелика-Шанхазарова. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 240 с., с ил.

- Проектирование микропроцессорных систем. / Клингмаи Э. – М.: «Мир». – 1980. – 575 с.

- Микропроцессоры и микро-ЭВМ. / Прангишвили И.В. – М.: «Энергия». – 1979. – 231 с.

- Микропроцессоры и микро-ЭВМ. / Под ред. Б. Соучек, пер. с англ. – М.: Советское радио. – 1979. – 520 с.

- Трамперт В. Измерение, управление и регулирование с помощью AVR микроконтроллеров.: Пер. с нем. – К.: «МК-Пресс», 2006. – 208 с., ил.ISBN 966-8806-14-X (рус.)

- Наукові дослідження в галузі вимірювання механічних величин. Інформаційно-комп'ютерні системи та технології: Підручник. / [Безвесільна О.М., Подчашинський Ю.О., Тимчик Г.С. ]. – Житомир: ЖДТУ, 2011. – 876 с: іл. ISBN 978-966-683-272-9

- Лебедев М.Б. CodeVisionAVR: пособие для начинающих. – М.: Додэка-XXI, 2008. – 592 с.: ил. ISBN 978-5-94120-192-1

- Радіотехніка: Енциклопедичний навчальний довідник: Навч. посібник. / [Мазор Ю.Л., Мачуський Є.А., Правда В.І.] под ред. Мазора Ю.Л. – К.: Вища шк., 1999. – 838 с.: іл.

- Метрология. Термины и определения (ГОСТ 16263-70): . – [Чинний від 1970-01-21]. – М.: ГОССТАНДАРТ СССР, 1970. – 24 c. – (Государственный стандарт СССР).

- Пат. №55401 Україна, МПК F 24 F 11/08. Спосіб очищення приточного повітря в системах вентиляції / Антонюк В.С., Мережаний Ю.Г., Демченко М.О., Матвієнко С.М. - №201007542; заявл. 16.06.2010; опубл. 10.12.2011, Бюл. №23.

- Пат. №62945 Україна, МПК F 24 F 11/00. Спосіб підігріву припливного повітря в системах вентиляції / Антонюк В.С., Матвєєва Т.О., Мережаний Ю.Г. - №201101182; заявл. 02.02.2011; опубл. 26.09.2011, Бюл. №18.

- Пат. №64432 Україна, МПК F 24 F 11/00. Спосіб фільтрації повітря в системах вентиляції / Антонюк В.С., Мережаний А.Г., Мережаний Ю.Г., Щербаков Є.М. – №201103930; заявл. 01.04.2011; опубл. 10.11.2011, Бюл. №21.

- Применение микроконтроллеров AVR: схемы, алгоритмы, программы. / Баранов В.Н. – М.: Издательский дом "Додэка-XXI", 2004. – 288 с.: ил. (серия "Мировая электроника") ISBN 5-94120-075-7

- Измерения в электро- и радиотехнике: Учеб. для средн. проф.-техн. училищ. / Телешевский Б. Е. - М.: Высш. шк., 1984. - 207 с., ил. - (Профтехобразование).

- Фрунзе А.В. Микроконтроллеры? Это же просто! (три тома) – М.: ООО «ИД СКИМЕН», 2002. – 336с., илл. ISBN 5-94929-001-1

- Голубцов М.С. / Микроконтроллеры AVR: от простого к сложному – М.: СОЛОН-Пресс, 2003. 288 с. – (Серия «Библиотека инженера»)
ISBN 5-98003-034-4

- Оборудование для кондиционирования воздуха и вентиляции. Нормы и методы контроля виброустойчивости и вибропрочности (ГОСТ 30434-96): . – [Чинний від 2001-01-25]. – М.: ИПК Издательство стандартов №2001, 2001. – 13 c. – (Государственный стандарт Российской федерации).

- Оборудование бытовое для кондиционирования и очистки воздуха. Требования безопасности и методы испытаний (ГОСТ Р 51125-98): . – [Чинний від 1998-01-14]. – М.: ИПК Издательство стандартов №1998, 1998. – 8 c. – (Государственный стандарт Российской федерации).

- Резников Г.В. Системы прецизионного кондиционирования воздуха с «гибкой» технологией работы для помещений с компьютерной техникой / Г.В. Резников // Журнал «C.O.K.» – 2002. – №10. – С. 60–67.

- Experimental assessment of accuracy parameters of computerized polymetric systems. / Gordeev B.N., Zimina O.A., Zhukov Yu.D., Shamiloff P.A. In Proceeding of the Third International Conference on Marine Industry, Varna Bulgaria, 04-08 June 2001.: - Varna: MARIND2001 Press. – V.2. – P. 185-187.

- Обеспыливание воздуха. / Пирумов А.И. – М.: Стройиздат, 1974. – 207 с.

- Отопление: Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению «Строительство», специальности 290700. / [Л.М. Махов, А.Н. Сканави] под ред. А.Н. Сканави. – М.: АСВ, 2002.- 576 с. : ил.

- Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. / [Ананьев ВА., Балуева Л.Н., Гальперин А.Д., Городов А.К., Еремин М.Ю., Звягинцева СМ., Мурашко В.П., Седых И.В.]. – М.: ЕВРОКЛИМАТ, 2000. – 416 с.

- Евстифеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейства Classic фирмы Atmel – 3-е изд., стер. – М.: Издательский дом «Додэка-XXI», 2006. – 288 с.: ил. (Серия «Мировая электроника») ISBN 5-94120-127-3

- Шпак Ю.А. / Программирование на языке С для AVR и PIC микроконтроллеров. – К.: «МК-Пресс», 2006. – 400 с., ил. ISBN 966-8806-16-6

- Интегральная электроника в измерительных устройствах. / Гутников В. С. — Л.: Энергия. Ленингр. отд-ние, 1980.— 248 с, ил.

- Основи схемотехніки електронних систем: Підручник. / [Бойко В.І., Гуржій А.М., Жуйков В.Я., та ін.]. – К.: Вища шк., 2004. – 527 с: іл.

- Основи електронних систем. Вступ до фаху. / [Бойко В.І., Зорі А.А.]. – Донецьк: ДНТУ, 2002. – 207 с.

- Датчики: Справочное пособие. / [Шарапов В.М., Полищук Е.С., Ишанин Г.Г., Гуржий А.Н. и др.] под ред. В.М. Шарапова и Е.С. Полищука. – Черкассы: Брама-Украина, 2008. – 1072 с.

- Искусство схемотехники: В 3 т.: Пер. с англ. / [Хоровиц П., Хилл У.]. – М.: Мир, 1993. – 367 с.

- Монтаж вентиляционных систем. / Под ред. И. Г. Староверова. – М.: Стройиздат, 1978. – 591 с.

- Отопление и вентиляция. Учебник для вузов. В 2-х ч. Ч. 2. Вентиляция. / [В. Н. Богословский, В. И. Новожилов, Б. Д. Симаков, В. П. Титов] под ред. В. Н. Богословского. – М.: Стройиз-дат, 1976. – 439 с.

- Центральные системы кондиционирования воздуха в зданиях. (Библиотека климатехника)./ Белова Е. М. – М.: Евроклимат, 2006 – 640 с.: ил.

- Инженерные системы зданий. Вентиляция и кондиционирование воздуха. / Стефанов Евгений Васильевич. – СПб.: Авок Северо-Запад, 2005. – 400 с.

- Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 4. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию. (ISO 14644-4, IDT): . – [Чинний від 2000-05-18]. – М.: Госстандарт России, 2000. – I, 21 c. – (Государственный стандарт Российской федерации).

- Cleanroom technology. Thermal comfort – VDI 2083. / Blatt 5. - VDI 2083, часть 5. Техника чистых помещений. Тепловой комфорт. – 2001. – 32 с.

- Проектирование вентиляции промышленного здания: Учебное пособие. / Волков Олег Дмитриевич. – Х.: Выш. шк., 1989. – 240 с.: ил.

- Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию, испытаниям и наладке. / [Ю.С. Краснов, А.П. Борисоглебская, А.В. Антипов]. – М.: ТЕРМОКУЛ, 2004. – 373 с.

- Погрешности измерений. [Електронний ресурс] / ИАТЭ кафедра ОиСФ – В помощь студентам, изучающим физику. – 2012. – Режим доступу до ст.: http://iatephysics.narod.ru/knowhow/knowhow7.htm#errors

- Евланов Л.Г. Экспертные оценки в управлении. / [Л.Г. Евланов, В.А. Кутузов]. – М.: Экономика, 1978. – 133 с.

- Бешелев С.Д. Экспертные оценки. / [С.Д. Бешелев, Ф.Г. Гурвич]. – 
М.: Наука, 1973. – 246 с.

- Добров Г.М. Экспертные оценки в научно-техническом прогнозировании. / [Г.М. Добров, Ю.В. Ершов, Е.И. Левин, Л.П. Смирнов] – К.: Наукова думка, 1974. – 263 с.

- Теория вероятности и математическая статистика. / Кремер Н.Ш. – 
М.: Юнити-Дана, 2002. – 343с.

- F-критерии, t-критерий Стьюдента. [Електронний ресурс] / Epidemiolog.org.mht – Эпидемиология и эпидемиологическая практика. – 2012. – Режим доступу до ст.: http://epidemiolog.org/epidemiologicheskij-slovar/f-kriterii-t-kriterij-styudenta