Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ

Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного

На правах рукописи

Харлампиди Дионис Харлампиевич

УДК 621.577

СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ, ДИАГНОСТИКА

И ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРОКОМПРЕССИОННЫХ ЦИКЛОВ

С НЕОБРАТИМЫМИ ПРОЦЕССАМИ ТЕРМОТРАНСФОРМАЦИИ

Специальность 05.14.06 – Техническая теплофизика и промышленная

теплоэнергетика

Диссертация на соискание ученой степени

доктора технических наук

Научный консультант

академик НАН Украины

доктор технических наук, профессор

Мацевитый Юрий Михайлович

Харьков – 2013

2

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ…………………………………….6

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………...8

РАЗДЕЛ 1 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРИКЛАДНОЙ

ТЕРМОДИНАМИКИ ДЛЯ АНАЛИЗА, ОПТИМИЗАЦИИ И

ДИАГНОСТИКИ ТЕРМОТРАНСФОРМАТОРОВ…………………………...20

1.1.  Структурный термодинамический анализ термотрансформаторов…...21

1.1.1. Аналитический подход…………………………………………….….….23

1.1.2. Теоретико-графовый подход……………………………………………..27

1.1.3. Топологический подход……………………………………………….…29

1.1.4. Топологоэксергетический подход……………………………………….31

1.1.5. Метод коэффициентов структурных связей…………………………….33

1.1.6. Метод устранения эксергетических потерь……………………………..37

1.1.7. Метод разделения деструкции эксергии на внешне

зависимую и внутренне зависимые части ……………………………....40

1.2.  Термоэкономический анализ и диагностика термотрансформаторов…43

1.2.1. Термоэкономический анализ…………………………………………….43

1.2.2. Термоэкономическая диагностика………………………..……………..50

1.3.  Экологические аспекты при анализе термотрансформаторов……….....52

1.3.1. Термодинамические комплексы для анализа

эффективности термотрасформаторов ………………………..…….….54

1.4.  Термодинамический анализ и оптимизация

циклов термотрансформаторов с учетом ограничения

на тепловую мощность…………………………..………………………56

1.5.  Энтропийно-статистический метод анализа

термотрансформаторов…….……………………………………………...63

1.6.  Выводы  и постановка задач исследования……………………………...66

РАЗДЕЛ 2  СИСТЕМЫЙ АНАЛИЗ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ

С УЧЕТОМ СТРУКТРНО-ТОПОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ

3

СХЕМ ТЕРМОТРАНСФОРМАТОРОВ………………………………………..69

2.1.  Влияние структурной сложности технологической схемы на

термодинамическую эффективность холодильных машин и

теплонасосных установок…………………..……………………………….70

2.1.1. Методика оценки сложности технологической схемы ТНУ……..……70

2.1.2. Выбор технологической схемы ТНУ на основе оценки критерия

сложности…………………………………………………………………75

2.2.   Обобщенные зависимости для анализа термодинамической

эффективности циклов парокомпрессионных холодильных машин и

теплонасосных установок…………………………………………………...86

2.3.   Системный анализ сверхкритических циклов ХМ и ТНУ…………….95

2.3.1. Определение предельных температурных границ сверхкритического

цикла ХМ и ТНУ……………………………………………..………….109

2.3.2. Влияние нелинейной связи между параметрами сверхкритического

цикла на эффективность ХМ и ТНУ……………………………….…..112

2.3.3. Термодинамическое тестирование сверхкритических циклов ХМ и

ТНУ……………………………………………………………………….119

2.3.4. Анализ и оптимизация газокомпрессионных циклов ХМ и ТНУ……127

2.4.   Выводы……………..……………………………………………………133

РАЗДЕЛ 3 ТЕРМОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ НЕОБРАТИМОСТЬ В

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМАХ ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН И

ТЕПЛОНАСОСНЫХ УСТАНОВОК……………………..…………………..135

3.1. Влияние неизобарности процессов в гидравлическом контуре

хладагента на эффективность ХМ и ТНУ………………………………136

3.1.1. Энтропийная методика учета термогидравлической

необратимости в цикле ХМ и ТНУ………………………………….….136

3.1.2. Методика построения цикла ХМ и ТНУ деформированного

термогидравлической необратимостью…………………………..…..142

3.1.3. Учет реальной величины производства энтропии

при параметризации цикла ХМ и ТНУ………………………………..149

4

3.1.4. Влияние сопротивления соединительных трубопроводов

ХМ и ТНУ на энергетическую эффективность……………………….153

3.1.5. Влияние состава многокомпонентной смеси на неизобарность и

неизотермичность  процессов в гидравлическом контуре

ХМ и ТНУ……………………………………………………………….157

3.1.6. Методика расчета характеристик реверсивного  теплового насоса

при переводе его на альтернативные хладагенты…………………….172

3.2.    Влияние термогидравлической необратимости на

термодинамическое совершенство усложненных  циклов

и схем ХМ и ТНУ……………………………………………………….181

3.2.1. Энтропийный подход к анализу эффективности схем ХМ…………..181

3.2.2. Системно-структурный термодинамический анализ

термогидравлической необратимости в усложненных схемах

ХМ и ТНУ…………………………………….…………………………195

3.3.  Реконструкция схемы промышленной ХМ на основе результатов

анализа и диагностики термогидравлической необратимости………..213

3.4.  Выводы…………………………………………………………………....216

РАЗДЕЛ 4 ТЕРМОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРОКОМПРЕССИОННЫХ

ТЕРМОТРАНСФОРМАТОРОВ………………………………………..….…..218

4.1.   Энтропийно-цикловая методика структурного термодинамического

анализа ХМ………………………………………………………………….218

4.2.   Методика структурной термоэкномической диагностики

парокомпрессионной ХМ……………………………………………….….240

4.3.  Термоэкономическая оптимизация ХМ и  ТНУ…………………….....261

4.4. Выводы………………………………………………………………….….273

РАЗДЕЛ 5 КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ТЕПЛОНАСОСНЫХ УСТАНОВОК………………....275

5.1.   Моделирование совместных тепловых режимов работы грунтового

теплообменника и теплонасосной установки…………..…………………276

5

5.2.  Восстановление теплового потенциала грунта за счет реверсирования

цикла ТНУ……………………………………..……………………………300

5.3.   Обобщенная зависимость для анализа теплосъема  ГТ……………...306

5.4.   Влияние теплового состояния грунта на эффективность работы ТНУ с

грунтовым вертикальным теплообменником……………………..………310

5.5.   Методика оценки режима отопления объекта …………………..……317

5.6.   Технология рационального отбора теплоты террикона………..….....321

5.7.  Анализ и синтез технологических схем геотермальных ТНУ

для подземно-циркуляционных систем термоводозабора………..……..324

5.8.   Выводы…………………………………………………………………..344

ВЫВОДЫ……………………………………………………………………….346

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ…………………………..349

ПРИЛОЖЕНИЕ А……………………………………………………………...379

ПРИЛОЖЕНИЕ Б………………………………………………………………392

6

СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

d – диаметр трубы, м;

L, l –характерный размер, длина, м;

 – время, с, ч;

Т – температура, С, К;

Р – давление, Па;

Р – перепад давлений, Па;

m – массовый расход, кг/с;

g – ускорение силы тяжести, м

2

/с;

 – плотность, кг/м

3

;

r – теплота фазового перехода, кДж/кг;

 – коэффициент местного сопротивления;

 – коэффициент теплопроводности, Вт/(мК);

 – коэффициент трения;

а – коэффициент температуропроводности, м

2

/с;

 – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м

2

К);

k – коэффициент теплопередачи, Вт/(м

2

К);

с – удельная теплоемкость, кДж/(кгК);

N – мощность, Вт;

i – удельная энтальпия, кДж/кг;

s – удельная энтропия, кДж/(кгК);

 – коэффициент полезного действия;

qv – объемная теплопроизводительность, кДж/м

3

;

Qт – теплопроизводительность ТНУ, Вт;

Е – эксергия, Вт;

 – коэффициент преобразования ТНУ;

w – скорость, м/с;

х –  степень сухости пара;

q – плотность теплового потока, Вт/м

2

7

Подстрочные индексы

конд – конденсатор;

исп – испаритель;

км – компрессор;

др  – дроссель;

нп – низкопотенциальный источник;

хл – хладагент

вн – внутренний;

тр – трение;

пер – перегрев;

вс – всасывание;

наг – нагнетание;

д – действительный.

Надстрочные индексы

  –  жидкость;

 – пар.

8

ВВЕДЕНИЕ

Решению  важной  народнохозяйственной  задачи  экономии  и

рационального  использования  дефицитных  энергоносителей  способствует

вовлечение  в  топливно-энергетический  баланс  Украины  возобновляемых

источников  энергии.  Понимая  важность  этого  направления  энергетики,

Кабинет  Министров  Украины  принял  "Программу  государственной

поддержки развития нетрадиционных и возобновляемых источников энергии

и малой гидро-и теплоэнергетики" (постановление № 1505 от 31.12.1997 г.).

Одним  из  энергоемких  секторов  экономики  Украины  является

жилищно-коммунальный  сектор.  На  его  долю  ежегодно  тратится  свыше

70 млн. т. у. т., а потребление тепловой энергии составляет около 40 %  1.

Современное  состояние  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства

требует  радикальных  изменений  в  подходе  к  созданию  систем  тепло  −  и

хладоснабжения. Традиционно эти системы функционируют раздельно, что

приводит  к  значительным  капитальным  затратам  на  их  создание  и

эксплуатацию.  Внедрение  систем  комплексного  теплохладоснабжения  на

базе  парокомпрессионных  термотрансформаторов  (холодильных  машин,

теплонасосных установок), которые способны эффективно использовать как

низкопотенциальную  теплоту  естественных  источников  энергии,  так  и

утилизировать  сбросную  теплоту  теплотехнологического  оборудования,

позволит существенно уменьшить капитальные и эксплуатационные затраты

в  системе  тепло  −  и  хладоснабжения,  а  также  улучшить  экологическую

ситуацию.

Доказательством значимости проблемы использования теплонасосной

техники может служить ситуация с ее внедрением в промышленно развитых

странах  мира.  Согласно  прогнозам,  к    2020  году  75  %  коммунального  и

производственного теплоснабжения в них будет осуществляться с помощью

теплонасосных установок  (ТНУ) 2.

Сегодня  в  мире  уже  используется  около  200  млн.  ТНУ,  которые

ежегодно  генерируют  теплоты  для  коммунально-бытовых  нужд  в  размере

9

около 140 млн. т. у. т. 3. В общемировом балансе ТНУ обеспечивает около

1   % энергетических потребностей, а в тепловом балансе энергии -  1,7 %. В

США  эти  показатели  соответственно  составляют  9,5 %  и  15,2 %,  т.  е.

практически в каждом коттедже используется ТНУ (при льготных тарифах на

электроэнергию для их эксплуатации и льготах при покупке ТНУ). Следует

отметить, что около 90 % средств для развития альтернативной энергетики в

США инвестируют нефтяные и газовые компании.

Зарубежные  ТНУ  в  настоящее  время  являются  достаточно

отработанными промышленными изделиями, масштабы и темпы внедрения

которых  определяются  не  столько  техническими,  сколько  экономическими

факторами. В рамках финансируемых государственных программ проводятся

исследования  по  дальнейшему  их  энергетическому  и  технико-экономическому  совершенствованию.  Только  в  США  изготовлением  ТНУ

занимается более 160 фирм.

В  Украине  начали  активно  развиваться  предприятия,  которые

занимаются  внедрением  современных  технологий  кондиционирования,

климатизации,  теплоснабжения  на  базе  ТНУ  (НПО  "Инсолар,  ООО

"Остров").  Однако  все  они  базируются  преимущественно  на  импортном

дорогостоящем  оборудовании,  которое  разработано  без  учета  специфики

рынка Украины и "не привязано" к конкретным условиям потребителя.

Создаваемые  отечественные  образцы  ТНУ  (ООО  "РЕФМА")  пока  не

могут  рассматриваться  как  оптимизированные  конструкции,  поскольку

базируются  на  использовании  существующего  парка  холодильного  и

теплообменного  оборудования,  которое  всего  лишь  приспособлено  для

условий  работы  ТНУ.  Это  существенно  снижает  их  энергетические  и

экономические показатели.

Сегодня одной из важных задач холодильной техники является анализ

энергопотребления  существующих  холодильных  машин  с  целью

определения  дальнейших  мероприятий  по  их  модернизации.  Обеспечение

установкой требуемой холодопроизводительности еще не означает, что она

10

энергетически  эффективна.  Энергоемкость  единицы  холода  во  многом

определяется конструктивным совершенством установки, однако это никак

не  отражается  на  стоимости  выработанного  ею  холода.  Это  приводит  к

парадоксальной ситуации, когда цена холода, отпускаемого потребителю от

устаревшей термодинамически неэффективной холодильной машины (ХМ),

и  от  новой  современной  эффективной  установки  одинакова.  Цена

выработанного ХМ холода назначается директивно и во многом зависит от

существующей  тарифной  политики,  налогового  законодательства,  поэтому

не  учитывает  качество  произведенной  энергии.  Таким  образом,  вопрос

энергоемкости единицы холода фактически становится задачей потребителя,

а не производителя.

Утончение озонового слоя земной атмосферы и глобальное потепление

зависит  не  только  от  выбросов  в  атмосферу  углекислого  газа,  но  и  от

выбросов  хлорсодержащих  хладагентов.  Необходимость  ограничения,  а  в

перспективе    и  полное  прекращение  производства  и  использования

озоноразрушающих  хладагентов  легла  в  основу  подписания  многими

странами  мира  Монреальского,  а  в  последствии  и  Киотского  протоколов.

Украина, как и большинство стран мира, приняла на себя обязательства  по

устранению из обращения озоноопасных хладагентов. Для реализации этого

направления в Украине принят ряд законодательных актов: Постановление

кабинета  Министров  Украины  №  624  от  16.05.2002  р.  «Про  посилення

державного регулювання стосовно ввезення в Україну та вивезення з України

озоноруйнуючих речовин».

Введение  ограничений  на  применение  некоторых  хладагентов,

позволяет  исключить  из  широкого  употребления  целую  группу  рабочих

веществ,  являющихся  термодинамически  неэффективными  и  обладающих

плохими  характеристиками,  с  точки  зрения  процессов  теплопередачи  при

конденсации  и  кипении.  Появилась,  так  называемая,  проблема  ретрофита

запрещенных  хладагентов  альтернативными  рабочими  веществами  не

уступающими  по  своим  термодинамическим  и  эксплуатационным

11

характеристикам  заменяемым  хладагентам.  Учитывая  тот  факт,  что

значительная  часть  действующего  в  Украине  холодильного  оборудования

использующего  экологически  небезопасные  хладагенты  не  исчерпало  свой

ресурс и поэтому еще долгое время будет находиться в эксплуатации, вопрос

прогнозирования  характеристик  термотрансформаторов  после  процедуры

ретрофита представляется достаточно актуальным.

Актуальность темы

В  настоящее  время  обозначилась  насущная  необходимость  в

проведении  исследований,  направленных  на  решение  задач  рационального

проектирования  систем  теплохладоснабжения  с  использованием

парокомпрессионных  термотрансформаторов.  Эти  исследования  должны

включать  научное  обоснование  выбора  технологических  схем,  поиск

оптимальных  режимных  и  конструктивных  характеристик  оборудования,

диагностику  систем,  находящихся  в  эксплуатации.  Известно,  что

холодильные  установки  потребляют  до  8 %  всей  электрической  энергии,

производимой  в  Украине  4.  При  этом  потенциал  энергосбережения  для

холодильных  систем  составляет  порядка  60 %  от  общего  потребления

электроэнергии.  Таким  образом,  усовершенствование  систем

термотрансформации  за  счет  оптимизации  режимно-конструктивных

параметров  и,  как  следствие  этого,  повышение  эффективности

термодинамических  процессов,  позволяет  сберечь  большую  долю  энергии,

которая безвозвратно теряется или вообще не используется.

Вместе  с  тем,  имеющиеся  результаты  исследований  в  ряде  случаев

носят противоречивый характер. Они получены в ограниченном диапазоне

структур  схемных решений  и  термодинамических  свойств  хладагентов без

комплексного учета многофакторности условий эксплуатации.

Диссертационная  работа  направлена  на  дальнейшее  развитие

теоретических  основ  и  решения  проблем  создания  комплексных  систем

теплохладоснабжения, обеспечивающих снижение затрат первичной энергии

12

при использовании экологически чистых процессов термотрансформации в

объектах жилищно-коммунального сектора.

Усовершествование  систем  термотраформации  за  счет  повышения

обратимости  процессов  циклов  позволяет  сберечь  значительную  долю

энергии, которая безвозвратно теряется.

Связь работы с научными программами, планами темами

Выбранная  тема  исследований  соответствует  ст.  7  Закона  Украины

«Про  пріоритетні  напрямки  розвитку  науки  і  техніки»  №2623  ІП  от

11.07.2001  г.;  а  именно  направлению  3  –  «Збереження  навколишнього

середовища  (довкілля)  та  сталий  розвиток»  и  направлению  6  –  «Новітні

технології  та  ресурсозберегаючі  технології  в  енергетиці,  промисловості  та

агропромисловому комплексі». Работа также соответствует «Плану заходів

на  2006  –  2010  рр.  щодо  реалізації  Енергетичної  стратегії  Україні»  от

27.07.2006 г №436-р.

Тематика диссертационной  работы тесно связана с научными темами,

выполняемыми  в  отделе  моделирования  и  идентификации  тепловых

процессов ИПМаш НАН Украины в рамках проведения следующих работ,

где автор был как руководителем так и исполнителемотдельных разделов.

-  «Моделирование  и  идентификация  процессов  тепломассообмена  в

объектах  промышленного  назначения  и  энергетики  в  целях

энергосбережения,  повышения  надежности  и  продления  ресурса»,

№ ГР 0100U004810;

-  «Разработка  научных  основ  энергосберегающих  технологий  в

энергетике,  машиностроении  и  приборостроении  на  основе

моделирования, идентификации и оптимизации тепловых процессов»,

№ ГР 0105U002642;

-  «Разработка  и  исследование  специализированных  теплонасосных

установок», № ГР 0105U004784;

-  «Разработка  систем  комплексного  теплохладоснабжения  на  базе

теплонасосных установок», № ГР 0107U007616;

13

-  «Внедрение энергосберегающих и экологически чистых теплонасосных

технологий производства теплоты в системах тепло-и хладоснабжения

объектов ЖКХ», № ДР «0109U004311».

Цель и задачи исследования

Целью  исследования  является  совершенствование  научно-методической  базы  для  термодинамического  анализа  диссипативных

процессов  в  элементах  тепло-технологических  схем,  обеспечивающей

создание  высокоэффективных  парокомпрессионных  термотрансформаторов

для систем тепло- и хладоснабжения.

Для достижениея цели были поставлены задачи:

Разработать  методологию  комплексного  применения  методов

системного анализа и современных методов прикладной термодинамики для

диагностики эффективности парокомпрессионных термотрансформаторов.

Разработать  методики  оценки  влияния  термогидравлической

необратимости  в  цикле  на  энергетическую  эффективность

термотрансформаторов.

На основе системного подхода провести анализ эффектов проявления

потерь  от  необратимости  процессов  в  технологических  схемах

парокомпрессионных термотрансформаторов.

Получить новые обобщенные зависимости для анализа эффективности

сверхкритических циклов холодильных машин и тепловых насосов.

Исследовать  влияние  состава  композитных  хладагентов  на

термодинамическую  эффективность  парокомпрессионных  холодильных

машин и тепловых насосов.

Исследовать  влияние  нелинейной  связи  между  параметрами  в

сверхкритическом цикле на эффективность холодильных машин и тепловых

насосов.

14

Провести  анализ  устойчивости  температурного  поля

приповерхностного грунта к периодическому воздействию на него процессов

отбора и подвода теплоты теплонасосной установкой.

Разработать  комплексный  подход  к  проектированию  геотермальных

систем теплохладонабжения на базе теплонасосных установок. Определить

рациональные термодинамические режимы их эксплуатации.

Объект исследования  процессы термотрансформации, теплообмена и

гидродинамики  в  элементах  технологических  схем  парокомпрессионных

термотрансформаторов.

Предмет исследования  системы комплексного теплохладоснабжения

на базе парокомпрессионных термотрансформаторов.

Методы исследования: Математическое моделирование в сочетании с

физическим  экспериментом.  Натурный  эксперимент  на  промышленной

аммиачной  холодильной  установке  в  условиях  реальной  ее  эксплуатации.

Методы  современной  прикладной  термодинамики,  базирующиеся  на

эксергетическом  и  энтропийно-цикловом  анализе.  Методы  регрессионного

анализа и статистической обработки результатов эксперимента.

Научная новизна полученных результатов.

-  Впервые  предложен  метод  системного  анализа  термодинамических

циклов  с  учетом  структурно-топологических  особенностей

оборудования термотрансформаторов.

-  Получил  дальнейшее  развитие  метод  структурно-вариантной

оптимизации схем термотрансформаторов и режимов их работы.

-  Предложен  новый  критерий  для  объективной  оценки  структурной

сложности технологических схем термотрансформаторов.

-  Усовершенствован  энтропийный  метод  учета  степени  влияния

термогидравлической  необратимости  процессов  в  циклах

парокомпрессионных  термотрансформаторов  на  эффективность  их

работы.

15

-  Предложен новый графоаналитический способ определения потерь от

необратимости, с помощью которого можно учесть доли эндогенной и

экзогенной  составляющей  деструкции  эксергии  в  элементах  схем

парокомпрессионных термотрансформаторов.

-  Предложены  новые  обобщенные  термодинамические  комплексы,

позволяющие  осуществлять  анализ  и  последующее  проектирование

высокоэффективных  термотрансформаторов  с  термодинамически

оптимизированными циклами.

-  Разработана методика формирования рабочего состава неазеотропной

смеси  хладагентов,  обеспечивающей  повышение  эффективности

процессов  термотрансформации  для  заданного  гидравлического

контура циркуляции хладагента.

-  Предложены  новые  обобщенные  зависимости  для  направленного

поиска  рабочих  тел  парокомпрессионных  теплонасосных  и

холодильных  установок,  обеспечивающих  высокую  эффективность

процесса  термотрансформации,  с  учетом  конфигурации

термодинамического цикла и уровня схемной сложности установки.

-  Разработана  новая  методология  структурной  термоэкономической

диагностики парокомпрессионных термотрансформаторов, основанная

на понятии об эксергетической стоимости продукта элемента.

Практическая значение полученных результатов

Комплексный  учет  взаимовлияния  гидравлических,

термодинамических  и  теплообменных  процессов  при  формировании

действительного  цикла  термотрансформатора  позволил  обосновать

рациональные  режимно-конструктивные  характеристики  и  предельно

достижимые значения энергетической эффективности.

Предложенный  в  работе  системно-структурный  анализ  дал

возможность  установить  закономерности  изменения  потерь  от

необратимости процессов в циклах термотрансформаторов.

16

Разработанный  алгоритм  расчета  и  соответствующее  программное

обеспечение  позволяет  на  стадии  предпроектного  анализа  выбирать

рациональную  структуру  схемы  и  элементный  состав  оборудования

термотрансформатора для заданных условий его эксплуатации.

Выработанные  практические  рекомендации  дают  возможность

рационально  проектировать  парокомпрессионные  термотрансформаторы  с

учетом структурной сложности их технологических схем.

Разработанная методика проведения термоэкономической диагностики

парокомпрессионных  холодильных  машин  позволила  выявить  аномалии  в

работе основных ее элементов и определить стоимость деструкции эксергии.

Разработаны  алгоритмы  и  создано  программное  обеспечение  для

расчета  режимных  и  конструктивных  параметров  парокомпрессионных

холодильных машин и теплонасосных установок.

Предложенное устройство для отбора теплоты террикона позволяет на

протяжении  всего  жизненного  цикла  существования  террикона  в

зависимости  от  его  теплового  состояния  попеременно  выполнять  функции

непосредственного  источника  тепла,  грунтового  теплообменника

теплонасосной установки, бойлера, либо парогенератора.

Внедрение. Результаты и рекомендации работы используются в НПП

«Холод»,  ОАО  «Инсолар-Климат»,  а  также  в  Национальном  техническом

университете  «ХПИ»,  что  подтверждается  соответствующими  справками и

актами внедрения.

Личный вклад соискателя.

Научные положения, содержащиеся в диссертации, получены автором

самостоятельно.  Теоретические  и  экспериментальные  исследования

выполнены  лично,  а  внедрение  разработок  осуществлялось  при

непосредственном участии автора.

Статьи [5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 24, 30] написаны самостоятельно.

В статье [7] автор систематизировал существующие подходы  к выбору

рабочих веществ теплонасосных установок. В роботах [10, 45] диссертантом

17

предложена  методика  определения  эффективных режимов  работы  системы

отопления. В статьях [11, 13, 14]  aвтору принадлежит  постановка задачи

исследования влияния термогидравлической необратимости в  циклах ХМ и

ТНУ, а также разработка методики расчета. В [18] диссертантом  проведено

численное  моделирование  термодинамической  эффективности  циклов

теплонасосной  установки  с  неазеотропной  смесью  изобутан-изопентан  в

качестве  рабочей  жидкости.  В  статьях  [19,  20,  21,  22,  23,  25]  автором

разработана  методика  расчета  термодинамических  режимов  работы

геотермальной  теплонасосной  установки,  выполнен  анализ  и  обобщение

результатов  численных  экспериментов.  В  работах  [26,  27]  диссертантом

предложен подход к обобщенному анализу циклов на основе использования

термодинамических  комплексов  ХМ  и  ТНУ.  В  работе  [28]  автору

принадлежит  постановка  задачи  исследования  и  разработка  методики

определения эффективного состава неазеотропной смеси  хладагентов  для

заданного гидравлического  контура циркуляции рабочего вещества  в ХМ и

ТНУ.  В  статье  [29]  диссертантом  проведено  численное  моделирование

режимов  работы  двухступенчатых  теплонасосных  установок,  при  работе  в

комплексе с подземно-циркуляционной системой термоводозабора.

В  работе  [31]  автором  предложены  новые  обобщенные  соотношения

для  определения  оптимального  давления  нагнетания  в  сверхкритическом

цикле  ХМ  и  ТНУ  с  хладагентом  R744.  В  статьях  [32,  33,  34]  автору

принадлежит  разработка  методики  определения  потерь  от  необратимости

процессов  в  сверхкритическом  цикле,  а  также  предложенные  обобщенные

зависимости  для  расчета  оптимальных  параметров  термодинамического

цикла.  В  работах  [35,  36,  37]  автору  принадлежит  постановка  задачи

исследования и обоснование необходимости проектирования геотермальных

теплонасосных установок на основе комплексного подхода, моделирование

статических режимов работы теплонасосной системы теплохладоснабжения.

В работе [38] диссертант  уделил внимание общей постановке исследования

18

термогидравлической  необратимости  в  технологических  схемах

холодильных и теплонасосных установок.

В  статьях  [39,  40]  диссертанту  принадлежит  постановка  задачи

исследования  и  разработка  методики  расчета  параметров  ХМ  и  ТНУ  при

проведении  процедуры  ретрофита  хладагента.  В  работе  [41]  автором

предложены  схемные  решения  и  получены  обобщенные  зависимости  для

определения  оптимальной  степени  сжатия  в  термодинамическом  цикле.  В

роботе  [42]  диссертанту  принадлежит  постановка  задачи  и  разработка

методики проведения структурного термодинамического анализа ХМ.

При подготовке заявки на патент [43] автором предложены некоторые

аспекты  технологии  заложения  грунтового  теплообменника  в  основании

террикона с целью его длительной эффективной эксплуатации.

В работах [44, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 56] автором  выполнены численные

исследования  по  определению  рациональных  режимов  работы

термотрансформаторов,  создано  программное  обеспечение  для  их  расчета,

проведен анализ и обобщение результатов исследования.

Апробация результатов диссертации

Основные  результаты  апробированы  на  ІХ  научно-технической

конференции  Харьковского  технического  университета  строительства  и

архитектуры  (Харьков,  октябрь,  2003);  Конференции  молодых  ученых  и

специалистов «Современные проблемы машиностроения» (Харьков, ноябрь,

2004);  международной  конференции  «Ресурс  і  безпека  експлуатації

конструкцій  будівель  та  споруд»  (Харьков,  октябрь,  2005);  ХIV

международной  научно-практической  конференции  «Информационные

технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье» (Харьков, 18

– 19 мая, 2006); V международной конференции «Проблемы промышленной

теплотехники» (Киев, 22 – 26 мая, 2007); Научной конференции НТУ «ХПИ»

«Проблемы энергосбережения Украины и пути их решения. Энергетические

и теплотехнические процессы и оборудование» (Харьков, апрель, 2008); ХVI

международной  научно-практической  конференции  «Информационные

19

технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье» (Харьков, 4

–  6  июня,  2008);  ХVII  международной  научно-практической  конференции

«Информационные  технологии:  наука,  техника,  технология,  образование,

здоровье»  (Харьков,  20  –  22  мая,  2009);  Proceedings  World  Geothermal

Congress  2010,  Indonesia  (Bali,  25  –  29  april,  2010);  VIII  Minsk  International

Seminar  “Heat  Pipes,  Heat  Pumps,  Refrigerators,  Power  Sources”,  Belarus,

(Minsk,  12  –  15  September,  2011);  VII  Міжнароної  науково-технічної

конференції «Сучасні проблеми холодильної техніки і технології» (Одеса, 14

–  16  вересня  2011);  ХI  –  ой  Международной  научно-практической

конференции «Интегрированные технологии и энергосбережение ИТЭ 2011»

(Харьков,  12  -  13  сентября  2011).  ХIІ  –  ой  Международной  научно-практической  конференции  «Интегрированные  технологии  и

энергосбережение  ИТЭ  2012»  (Харьков,  14  -  17  мая  2012);  VIII  Научной

конференции НТУ «ХПИ» «Проблемы энергосбережения Украины и пути их

решения (Харьков, 24 – 25 апреля 2012). Научно – технической конференции

«теплонасосные технологии в Украине. Состояние и перспективы внедрения

(Киев,  23-25  мая  2012).  14  -  ом  Минском  международном  форуме  по

тепломассообмену, Беларусь (Минск, 10 - 13 сентября 2012).

Публикации.

Результаты диссертации опубликованы в 52 научных работах. Из них

38 статей в специализированных изданиях Украины, 1 патент Украины, 13

работ – тезисы и материалы докладов на Международных конференциях.

ВЫВОДЫ

Реализация поставленной в работе цели и решение соответствующих

задач  в  рамках  комплексного  подхода  к  совершенствованию

парокомпрессионных  термотрансформаторов  позволяет  сформулировать

следующие выводы по работе.

1. Разработанный  метод  системного  анализа  циклов  с  учетом

структурно-топологических  особенностей  технологических  схем

парокомпрессионных  термотрансформаторов  позволяет  на  этапе

предпроектного  анализа  для  заданных  условий  эксплуатации  осуществить

наиболее рациональную по элементному составу, типу оборудования и виду

рабочего вещества компоновку схемы ХМ и ТНУ.

2.  На основе новых обобщенных термодинамических комплексов была

выявлена  существенно  нелинейная  связь  между  параметрами

сверхкритического цикла с хладагентом R744 и определено неоднозначное

взаимное  влияния  этих  параметров  на  энергетическую  и  эксергетическую

эффективность циклов ХМ и ТНУ.

3. Полученные  в  работе  обобщенные  зависимости  позволяют

комплексно  оценить  влияние  теплофизических  свойств  рабочих  веществ  и

режимных параметров на энергетическую эффективность ХМ и ТНУ, дают

возможность  выявить  области  предпочтительного  использования

перспективных  рабочих  веществ  и  для  заданных  теплофизических

характеристик  рабочего  вещества  обосновать  соответствующие

рациональные  геометрические характеристики  теплообменных  аппаратов и

трубной обвязки установки.

4. Предложенная методика структурного термодинамического анализа

с  использованием  критерия  сложности  технологической  схемы  и

коэффициентов  структурных  связей  позволила  выявить  ряд  системных

закономерностей  проявления  термогидравлической  необратимости  в

элементах  различных  схем  ТНУ.  Установлено,  что  с  увеличением

347

структурной  сложности  схемы  ХМ  и  ТНУ    снижается  влияние

термогидравлической  необратимости  в  цикле  на  энергетическую  и

эксергетичесую эффективность.

5.  Предложенная методика формирования состава многокомпонентной

смеси  хладагентов  позволила  для  заданного  гидравлического  контура

циркуляции  хладагента  спрогнозировать  изменение  эффективности  ХМ  и

ТНУ при возможной селективной потере одного из компонентов смеси.

6.   Разработанная  методика  оценки  влияния  термогидравлической

необратимости в цикле позволила провести диагностику ХМ и выявить в ее

технологической  схеме  термодинамически  неэффективные  элементы  и

участки  на  линиях  обвязки  оборудования,  а  также  выбрать  наиболее

рациональные конструктивные характеристики элементов для модернизации

ХМ.

7.  Доказано,  что  для  повышения  термодинамической  эффективности

термотрансформатора следует в комплексе учитывать влияние эндогенной и

экзогенной деструкции эксергии в элементе.  Установлено, что значительная

часть  деструкции  эксергии  в  компрессоре  50    57 %  преимущественно

связана с неэффективностью смежных элементов схемы. Для конденсатора

экзогенная  составляющая  деструкции  эксергии  составляет  2530 %.  Более

95 % деструкции эксергии в испарителе составляет эндогенная ее часть.

8.  На базе негэнтропийного подхода к декомпозиции эксергетических

потоков  создан  программный  комплекс  для  проведения  структурной

термоэкономической  диагностики  ХМ,  позволивший  провести  оценку

эксергетической стоимости целевого продукта водоохлаждающих ХМ.  При

формировании цены произведенного холода учитывалось влияние стоимости

продукта каждого элемента схемы.

9. Предложенный  комплексный  подход  к  проектированию

горизонтального  грунтового  теплообменника позволил  определить  условия

эффективного  использования  энергии  приповерхностного  грунта  с  учетом

348

взаимного влияния режимов теплопотребления объекта и  отбора теплоты с

грунтового массива в течении всего периода эксплуатации ТНУ.

10. Установлено,  что  для  повышения  эффективности  использования

теплового  потенциала  термальных  вод  синтез  технологических  схем

геотермальных  ТНУ  необходимо  проводить  с  учетом  анализа

чувствительности  их  параметров  к  изменению  режима  работы  подземно-циркуляционной системы термоводозабора.

349

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.  Коробко  Б. П.  Енергетика  України  на  базі  альтернативних  і

відновлювальних  джерел  енергії.  Стан  і  перспективи  розвитку/  Б. П.

Коробко, М. М. Жовнір // Ринок інсталяційний. – 2001. – №3. – С.7 – 9.

2.  Родионов  Л. М.  О  перспективах  развития  и  применения

нетрадиционных  возобновляемых  источников  энергии //  Строительные

материалы, оборудование, технологи ХХІ века. – 2000. – №10. – С. 30 – 31.

3.  Сторонський  Б. Н.  Перспективи  масштабного  застосування

теплопомпових установок // Ринок інсталяційний. – 2002. – №5.– С. 12 – 14.

4.  Желіба Ю.О. Енергосбереження при виробництві та споживанні

холоду // Холод.– 2004. – №2. – С. 39 – 43.

5.  Харлампиди  Д. Х.  Определение  характеристик  теплонасосной

установки при работе в нерасчетных условиях/ Д.Х. Харлампиди // Науковий

вісник будівництва. - Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2001.- Вип.14. - С.193 -

197.

6.  Харлампиди  Д.Х.  Особенности  расчета  реверсивных

кондиционеров  -  тепловых  насосов/  Д.Х.  Харлампиди  //  Науковий  вісник

будівництва. - Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ,  2002.- Вип.17. - С.167 - 175.

7.   Харлампиди  Д. Х.  Рабочие  вещества  теплонасосных  установок

(обзор)/ Д.Х. Харлампиди, А. Д. Харлампиди // Науковий вісник будівництва.

- Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ,  2002.- Вип.19. – C. 214 – 218.

8.  Харлампиди  Д.Х.  Анализ  возможности  применения

закритического цикла на углекислоте в тепловых насосах// Науковий вісник

будівництва. - Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ,  2003.- Вип.21. – C. 104  -  110.

9.  Харлампиди Д.Х. К вопросу оптимизации режимных параметров

теплового насоса работающего по закритическому циклу/ Д.Х. Харлампиди //

Науковий вісник будівництва. - Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2004.- Вип.25.

C. 123 – 130.

10.  Братута  Э.Г.  Методика  оценки  режима  централизованного

отопления  жилых  помещений/  Э.Г.  Братута,  Д.Х.  Харлампиди,  О.Г.

350

Круглякова // Коммунальное хозяйство городов.  2005.  Вып. 60. – С. 161 –

165.

11.  Братута Э. Г. Влияние неизобарности процессов конденсации и

испарения  на  энергетические  показатели  холодильных  машин  и  тепловых

насосов/  Э.Г.  Братута,  Д.Х.  Харлампиди,  В.Г.  Шерстюк  //  Восточно-европейский журнал передовых технологий.  2006.  №3/3(21).  С. 91  93.

12.  Харлампиди  Д.Х.  Выбор  термодинамического  цикла  и

технологической схемы теплонасосной установки на основе оценки критерия

сложности/ Д.Х. Харлампиди// Інтегровані технології та енергозбереження.

2006. №4. С. 3  11.

13.  Братута  Э.Г.  Анализ  влияния  сопротивления  соединительных

трубопроводов  холодильной  машины  на  ее  эффективность/  Э.Г.  Братута,

Д. Х.  Харлампиди,  В.Г.  Шерстюк  //  Інтегровані  технології  та

енергозбереження. − 2007.  №1. − С.16 − 23.

14.  Братута  Э.Г.  Влияние  гидравлических  сопротивлений  на

энергетическую эффективность цикла холодильной машины в зависимости

от  сложности  ее  технологической  схемы/  Э.Г.  Братута,  Д.Х.  Харлампиди,

В.Г. Шерстюк // Труды Одесского политехнического университета. − 2007.

− №1(27). − С. 98 − 104.

15.  Харлампиди  Д. Х.  Анализ  влияния  состава  многокомпонентной

смеси  на  неизобарность  процессов  в  гидравлическом  контуре  теплового

насоса/ Д.Х. Харлампиди // Энергосбережение.  Энергетика.  Энергоаудит. −

2007. − №7. − С. 16 − 22.

16.  Харлампиди  Д.  Х.  Обобщенная  зависимость  для  расчета

коэффициента  преобразования  теплового  насоса/  Д.Х.  Харлампиди  //

Восточно-европейский журнал передовых технологий.  2007.  №5/4(29). 

С. 70  72.

17.   Харлампиди Д. Х. Применение системного подхода при выборе

технологической  схемы  теплонасосной  установки/  Д.Х.  Харлампиди//

Інтегровані технології та енергозбереження.  2008.  №1.  С. 16  24.

351

18.  Редько  А.А.  Тепловые  насосы  с  высокотемпературным

теплоносителем  в  децентрализованных  системах  отопления  зданий  /  А.А.

Редько,  Д.Х.  Харлампиди//  Энергосбережение.  Энергетика.  Энергоаудит.  −

2008. − №5(51). − С. 29 − 37.

19.   Братута  Э. Г.  Теплонасосная  система  комплексного

теплохладоснабжения автономного объекта/ Э. Г. Братута, Д. Х. Харлампиди,

Е. В.  Ачкасова  //  Энергетические  и  теплотехнические  процессы  и

оборудование. Вестник НТУ «ХПИ». − 2008. − №6. − С. 166 − 175.

20.  Ступенчатая  система  теплоснабжения  с  теплонасосной

установкой/  А. А.  Редько,  В.А.  Краснопольский,  И.А.  Редько,  Д.Х.

Харлампиди // Коммунальное хозяйство городов. – 2008. – Вып. 84. – C. 155 -

158.

21.  Редько  А. А.  Анализ  режимов  работы  геотермальных

теплонасосных установок /  А. А. Редько, Д.Х.  Харлампиди // Нова тема.  –

Киев:  Киевский  национальный  университет  строительства  и  архитектуры,

2008.  №4. С. 21 -25.

22.   Редько  А.А.  Исследование  термодинамических  режимов

геотермальных  теплонасосных  установок/  А. А.  Редько,  Д.Х.  Харлампиди

//Вісник донбаської національної академії будівництва та архітектури. –2009.

– Вип. 2 (76). – С. 86 – 98.

23.  Редько А. О. Методика розрахунку геотермальних теплонасосних

установок/  А. О. Редько,  Д.Х.  Харлампіді  //Вентиляція,  освітлення  та

теплогазопостачання. –2008. – Вип. 12. – С. 80 – 91.

24.  Харлампиди  Д. Х.  Влияние  структурной  сложности

технологической схемы на термодинамическое совершенство теплонасосных

установок/ Д. Х. Харлампиди //Технические газы. –2009. – №3. – С. 45 – 53.

25.  Костиков  А.  О.  Влияние  теплового  состояния  грунта  на

эффективность  работы  теплонасосной  установки  с  грунтовым

теплообменником  /  А. О.  Костиков,  Д.Х.  Харлампиди  //  Енергетика:

економіка, технології, екологія. - 2009. -№1. –С. 32 - 40.

352

26.  Братута  Э. Г.  Обобщенные  зависимости  для  анализа

эффективности циклов парокомпрессионных холодильных и теплонасосных

установок/  Э.Г. Братута,  Д.Х.  Харлампиди,  А.В.  Шерстюк  //  Інтегровані

технології та енергозбереження.  2009.  №4.  С. 10 - 18.

27.  Братута  Э. Г.  Влияние  эффективности  регенератора  на

энергетические  показатели  холодильных  машин  и  тепловых  насосов/

Э.Г. Братута,  Д.Х.  Харлампиди,  А.В.  Шерстюк  //  Энергосбережение.

Энергетика. Энергоаудит. − 2009. − №10(68) − С. 26 - 30.

28.  Братута Э. Г. Влияние состава неазеотропной смеси хладагентов

на  энергетическую  эффективность  теплонасосной  установки/  Э.Г. Братута,

Д.Х. Харлампиди, А.В. Шерстюк // Восточно-европейский журнал передовых

технологий.  2009. –№ 6(42). – С.43 -50.

29.   Редько  А.  А.  Возможности  использования  двухступенчатых

теплонасосных установок в системах геотермального теплоснабжения/ А. А.

Редько, Д.Х.  Харлампиди // Науковий вісник НГУ. − 2010. –  №4. –  С.101 –

106.

30.  Харлампиди  Д. Х.  Системно-структурный  анализ

технологических  схем  паркомпрессорных  термотрансформаторов/  Д.Х.

Харлампиди // Технические газы. – 2010. – №4. – С. 26 – 34.

31.  Мацевитый  Ю.М.  Обобщенные  зависимости  для  анализа

сверхкритических  циклов  холодильных  машин  и  тепловых  насосов/  Ю.М.

Мацевитый, Э.Г. Братута, Д.Х. Харлампиди// Проблемы машиностроения. -2011. - Т. 14, №1. – С.13 – 22.

32.  Шерстюк  А. В.  Термодинамическое  тестирование

сверхкритических  циклов  холодильных  машин  и  тепловых  насосов/  А.В.

Шерстюк,  Д.Х. Харлампиди,  Э.Г. Братута  //  Інтегровані  технології  та

енергозбереження.  2011. – №3. – С. 68 -72.

33.  Харлампиди Д. Х. Термодинамический анализ сверхкритических

циклов  холодильных  машин  и  тепловых  насосов/  Д.Х.  Харлампиди,

353

А.В. Шерстюк, Э.Г. Братута //Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. –

2011. – № 8(90). – С. 43 – 48.

34.  Братута  Э. Г.  Оптимальные  условия  реализации

сверхкритических  циклов  холодильных  машин  и  тепловых  насосов/

Э. Г. Братута, А. В. Шерстюк, Д. Х. Харлампиди //Технические газы. – 2011.

– №. 6. – С. 9 – 14.

35.  Тарасова  В.А.  Моделирование  тепловых  режимов  совместной

работы  грунтового  теплообменника  и  теплонасосной  установки/В.А.

Тарасова, Д.Х. Харлампиди, А.В. Шерстюк // Восточно-европейский журнал

передовых технологий. .- 2011. -№ 5/8(53). – С. 34 -40.

36.   Харлампиди  Д.  Х.  Комплексный  подход  к  проектированию

грунтового  теплообменника  теплонасосной  установки/  Д.Х.  Харлампиди,

А.А. Редько, В. А. Тарасова // Нова тема. -2011. - №3. – С. 31 – 34.

37.  Тарасова  В.А.  Восстановление  теплового  потенциала  грунта  за

счет  реверсирования  цикла  теплового  насоса//  В.А. Тарасова,  Д.Х.

Харлампиди // Холодильная техника и технология .- 2011. - №. 6(134). – С.66-71.

38.  Впровадження енергозберігаючих і екологічно чистих технологій

в виробництво теплоти в системах теплохладопостачання    об’єктів  ЖКХ/

Ю. М.  Мацевитий,  Д. Х.  Харлампіді,  М. Б.  Чіркін,  Є. В.  Шерстов,  М. О.

Кузнєцов, В. О. Тарасова  // Инновация и наука.- 2010. - № 6. – С.56 - 59.

39.  Эколого-энергетические  аспекты  перевода  действующих

холодильных машин и тепловых насосов на современные хладагенты/ Д.Х.

Харлампиди,  Э.Г.  Братута,  А.В.  Шерстюк,  Е.Г.  Крупова  //Енергетичні  та

теплотехнічні процеси й устаткування. Вісник НТУ «ХПИ». -  2012.  –  №7. –

С. 129 – 135.

40.  Харлампиди. Д.Х. Расчет реверсивного кондиционера-теплового

насоса при переводе его на альтернативные хладагенты/ Д.Х. Харлампиди,

Э.Г. Братута, А.В. Шерстюк // Інтегровані технології та енергозбереження. 

2012.  №3.  С. 78 – 83.

354

41.  Харлампиди  Д. Х.  К  вопросу  применения  воздушного

теплонасосного  цикла  Брайтона  для  систем  теплохладоснабжения  станций

метрополитенов/  Д. Х.  Харлампиди,  В. А.  Тарасова  //Энергосбережение.

Энергетика. Энергоаудит. – 2012. – № 4 . – С. 40 – 48.

42.  Харлампиди  Д.Х.  Структурный  термодинамический  анализ

парокомпрессорной холодильной машины/ Д.Х. Харлампиди, В.А. Тарасова

// Технические газы. – 2012. – №. 5. – С. 57 – 66.

43.  Пат. 100181 Україна  МПК F24J3/00. Установка для відбору тепла

з терикона/ А. І.  Ценципер,  Ю.М.    Мацевитий,  М. Б.  Чіркін,  А. О.  Костіков,

Д.Х. Харлампіді.– Опубл.  26.11.2012, Бюл. № 22.

44.  Харлампиди  Д. Х.  Применение  углекислоты  в  качестве

хладагента  для  тепловых  насосов  //  Современные  проблемы

машиностроения:  конф.  молодых  ученых.  –  Харьков,    Институт  проблем

машиностроения НАН Украины, ноябрь, 2004: тез. конференции. – Харьков,

2004. – С. 33.

45.  Харлампиди  Д.  Х.  Принципы  разработки  бивалентных  систем

отопления  на  базе  теплонасосных  установок/  Д.Х.  Харлампиди,  А.Д.

Харлампиди // Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд:

ІІ Міжнар. наук. конфер., жовтень 18  21, 2005: праці конференції. –Харків:

ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2005. – Вип. 33.  С. 154  162.

46.  Братута Э. Г. Влияние гидродинамики внутритрубных процессов

на эффективность тепловых насосов и холодильных машин/ Э.Г. Братута, В.

Г. Шерстюк, Д. Х. Харлампиди // Проблемы промышленной теплотехники: V

междунар. конфер., 22 – 26 мая 2007 г.: труды конф.–  Киев, 2007. – С. 238 –

240.

47.  Харлампиди  Д.  Х.  Влияние  структурной  сложности

технологической схемы на термодинамическое совершенство теплонасосных

установок/  Д.  Х.  Харлампиди  //  Информационные  технологии:  наука,

техника, технология, образование, здоровье: ХVI междунар. науч.-практич.

конфер., 4 – 6 июня 2008 г.: тез. конф.– Харьков, 2008. – С. 256.

355

48.  Костиков А. О. Исследование тепловых режимов теплонасосной

установки с грунтовым теплообменником/ А. О. Костиков, Д. Х. Харлампиди

//  Информационные  технологии:  наука,  техника,  технология,  образование,

здоровье:  ХVII  междунар.  науч.-практ.  конфер.,  20  –  22  мая  2009  г.:  тез.

конф. Харьков, 2009. – С. 294.

49.  Харлампиди  Д. Х.  Структурный  термодинамический  анализ

холодильной машины/ Д. Х. Харлампиди // Сучасні проблеми холодильної

техніки і технології: VII Міжнар. наук.-техніч. конфер., 14-16 вересня 2011 р.:

збірник тез доповідей. – Одеса, 2011. – Ч. І. – С.15 – 17.

50.  Тарасова В. А. Восстановление теплового  потенциала грунта за

счет  реверсирования  цикла  теплового  насоса/  В.А.  Тарасова,  Д.  Х.

Харлампиди  //  Сучасні  проблеми  холодильної  техніки  і  технології:  VII

Міжнар. наук.-техніч. конфер., 14-16 вересня 2011 р.: збірник тез доповідей. –

Одеса, 2011. – Ч. І. – С. 17 –20.

51.  Kharlampidi  D.Kh.  The  system-structural  analysis  of  a

thermodynamic  efficiency  of  the  technological  schemes  of  refrigerating  and  heat

pumps  installations/  D.Kh.  Kharlampidi  //Heat  Pipes,  Heat  Pumps,  Refrigerators,

Power  Sources:  VIII  Minsk  International  Seminar,  12-15  September  2011.  -

Minsk, Belarus, 2011. – Vol.2. - P.120 -127.

52.  Andrey Redko  The Analysis of Operating Conditions of Geothermal

Heat  Pump  Units  /Andrey  Redko,  Dyonis  Kharlampidi,  Sergey  Pavlovsky

//Proceedings  World  Geothermal  Congress,  25-29  April  2010.  –  Bali,  Indonesia,

2010. – http://b-dig.iie.org.mx/BibDig/P10-0464/pdf/2910.pdf.

53.  Andrey  Redko  Heat  Pumps  with  High  Temperature  Heat-Carrier  in

Decentralized System of Building Heating/ Andrey Redko, Dyonis Kharlampidi. //

Proceedings  World  Geothermal  Congress,  25-29  April  2010.  –  Bali,  Indonesia,

2010. – http://b-dig.iie.org.mx/BibDig/P10-0464/pdf/2903.pdf

54.  Харлампиди Д. Х. Структурная термоэкономическая диагностика

парокомпрессионных холодильных машин и теплонасосных установок/ Д. Х.

Харлампиди  //  Теплонасосные  технологии  в  Украине.  Состояние  и

356

перспективы внедрения: нучно-технич.  конфер.,  23-  25 мая 2012 г.: тезисы

докл. – Киев, 2012 – 1с. – 1  электрон. опт. диск (CD-ROM); 12см. – Систем.

требования: Pentium; Windows 95, 98, 2000, XP; Adobe Reader 5.

55.  Мацевитый Ю.М. Восстановление теплового потенциала грунта

за  счет  выбора  рациональных  режимов  работы  теплонасосной  симстемы/

Ю.М.  Мацевитый,  В.А.  Тарасова,  Д.Х.  Харлампиди  //  XIV  Минский

междунар.  форум  по  тепломассообмену,  10-13  сентября  2012 г.  –  Минск,

2012. – 10 с. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12см. – Систем. требования:

Pentium; Windows 95, 98, 2000, XP; Adobe Reader 5.

56.  Мацевитый Ю.М. Восстановление теплового потенциала грунта

за счет выбора рациональных режимов работы теплонасосной системы/ Ю.М.

Мацевитый,  В.А.  Тарасова,  Д.Х.  Харлампиди  //  XIV  Минский  междунар.

форум  по  тепломассообмену,  10-13  сентября  2012  г.:  тезисы  докладов  и

сообщений. – Минск, 2012. –Т.1, ч. 2 -С.736- 739.

57.  Тсатсаронис  Дж.  Взаимодействие  термодинамики  и  экономики

для  минимизации  стоимости  энергопреобразующей  системы.  Дж.

Тсатсаронис. – Одесса: Негоциант. – 2002. – 152 с.

58.  Мартыновский  В. С.  Циклы,  схемы  и  характеристики

трансформаторов.  М.: Энергия, 1979.  288 с.

59.  Коздоба Л. А. Критерии эффективности тепловых и комплексных

тепловых  систем//Промышленная  теплотехника.  –  2000.  –  Т.22.  –  №5-6.  –

С.22 – 28.

60.  Torres  C.  Structural  Theory  and  Thermoeconomic  Diagnosis  Part  1.

On Malfunction and Dysfunction Analysis /С. Torres, А. Valero, L. Serra, J. Royo/

Energy Conversion and Management. – 2002. - Vol. 43, № 9. – P. 1503-1518.

61.  On  the  Thermoeconomic  Approach  to  the  Diagnosis  of  Energy

System Malfunctions. Part 2. Malfunction Definitions and Assessment/A.  Valero,

L. Correas, A. Zaleta, A. Lazzaretto, V. Verda, M. Reini, V. Rangel / Energy Int. J.

– 2004.  – № 29. – P. 1889 -1907.

357

62.  Бродянский  В.  М.  Эксергетический  метод  и  его  приложения/

В. М. Бродянский, В. Фратшер, К. Михалек.   М.: Энергоатомиздат, 1988. 

288 с.

63.  Дехтярев  В. Л.  Термодинамический  анализ  и  некоторые

возможности  усовершенствования  реальных  циклов  холодильных  и

энергохолодильных установок// Холодильная техника и технология.  1975. 

№ 20.  С. 13-19.

64.   Boer  D.  Exergy  and  Structural  Analysis  of  an  Absorption  Cooling

Cycle and the Effect of Efficiency Parameters/ D. Boer // International Journal of

Thermodynamics.  Vol. 8 (4).  2005.  P. 191-198.

65.  Effect  of  Internal  Heat  Recovery  in  Ammonia-Water  Absorption

Cooling Cycles: Exergy and Structural Analysis/  D. Boer, B. H. Gebreslassie, M.

Medrino, M. Nogues / International Journal of Thermodynamics. – 2009.  Vol. 12

(1). – P.17 - 27.

66.  Мельцер Л. З. Методы термодинамической оценки теоретических

и действительных циклов холодильных машин/ Л. З. Мельцер // Холодильная

техника и технология. – 1968. - № 6. – С. 27 - 32.

67.  Мартыновский  В.  С.  О  степени  термодинамического

совершенства  теплоэнергетических  и  холодильных  установок/  В.  С.

Мартыновский, Л. З. Мельцер/ Холодильная техника. – 1955. – № 1. – С. 42 –

44.

68.  Таубман Е. И.  Анализ  и  синтез  теплотехнических  систем/  Е. И.

Таубман.  М.: Энергоатомиздат, 1983.  176 с.

69.  Калинина  Е. И.  Основные  положения  методики

термоэкономического  анализа комплексных процессов/  Е.  И.  Калинина,  В.

М. Бродянский/ Изв. вузов СССР. Энергетика. – 1973. – № 12. – С. 57 – 63.

70.  Сорин М. В. Зависимость КПД систем преобразования энергии и

вещества  от  КПД  составляющих  ее  элементов/  М. В.  Сорин,  В.  М.

Бродянский/ Изв. вузов СССР. Энергетика. – 1990. – №4. – С. 75-83.

358

71.  Морозюк  Т.  В.  Водоаммиачные  термотрансформаторы  (теория,

анализ,  синтез,  оптимизация):  дис….доктора  техн.  наук:  05.14.06/Т.В.

Морозюк, Одесса. – 2001. – 384 с.

72.  Сорин М. В. Применение обобщенной зависимости КПД системы

от КПД ее элементов/  М. В. Сорин, В. М. Бродянский / Изв. вузов СССР.

Энергетика. – 1990. – №6. – С. 82-89.

73.  Гохштейн  Д. П.  По  поводу  статьи  «О  степени

термодинамического  совершенства  теплоэнергетических  и  холодильных

установок»/Д.П. Гохштейн// Холодильная техника. – 1955. – № 1. – С. 45.

74.  Андреев  Л. П.  Обобщенное  уравнение  связи  КПД

энергоиспользующей системы и КПД ее элементов/Л.П. Андреев// Изв. вузов

СССР. Энергетика. – 1982. – №3. – С. 77 – 82.

75.   Андреев  Л. П.  Оценка  термодинамической  эффективности

теплового хозяйства свеклосахарного завода// Промышленная  теплотехника.

– 1984. – Т. 6, № 6. – С. 41 – 45.

76.  Андреев Л. П. Расчет термодинамических показателей тепловых

схем  ТЭС  и  АЭС/  Л.  П.  Андреев,  В.  Р.  Никульшин,  Т.  Г.  Заярная//

Промышленная теплотехника. – 1988. – Т. 10, № 6. – С. 88 – 92.

77.   Андреев  Л.  П.  Обобщенное  уравнение  связи  степени

термодинамического  совершенства  энергоиспользующей  системы  и  ее

элементов/  Л. П.  Андреев.  В.  Р.  Никульшин,  А.  М.  Андрющенко//  Труды

Одесского политехнического университета. – 2004. - № 2(22). – С. 1 – 5.

78.  Канавец  Г.  Е.  Об  оптимальном  распределении  эксергетических

потерь /Г. Е. Канавец, Л. К. Вукович, В. Р. Никульшин/ Изв. вузов СССР.

Энергетика. – 1979. – №9. – С. 112 – 116.

79.  Ноздренко  Г.  В.  Использование  эксергетической  функции  при

математическом  моделировании  теплоэнергетических  установок/Г.В.

Ноздренко// Изв. вузов СССР – Энергетика. – 1976. – №10. – С. 139 – 143.

80.  Ноздренко  Г.  В.  Алгоритм  расчета  показателей  эффективности

теплоэнергетических  установок  при  эксергетическом  анализе//  Изв.

359

сибирского отделения АН СССР. Технические науки. – 1982. – № 3,  Вып. 1.

– С. 127 – 131.

81.  Ноздренко  Г. В.  Структурный  анализ  энерготехнологических

блоков  электростанций/Г.  В.  Ноздренко//  Изв.  вузов  СССР.  Энергетика.  –

1988. – №12. – С. 74 – 77.

82.  Бобров  Д. А.  Топологический  метод  термоэкономического

анализа сложных энерготехнологических систем/ Д. А. Бобров, С. В. Цилин,

В. В. Кафаров/Д.А. Бобров//  Теоретические основы химической технологии.

– 1985. – Т. ХІХ, № 4. – С. 525 – 532.

83.  Долгополов  И. С.  Топологоэксергетический  подход  при

исследовании  эксергетической  эффективности  способов  соединения

элементов физико-технологических систем (часть 1)/ И. С. Долгополов, В. Т.

Тучин, О. Е. Кравец//  Математическое моделирование. – 2009. – № 1 (20). –

С. 73 – 77.

84.   Долгополов  И. С.  Новые  узлы  разделения  в

топологоэксергетическом  методе  моделирования  (ФТС)/  И. С.  Долгополов,

В. Т. Тучин, О. А. Шрамко//  Математическое моделирование. –  2003.  -  №

1(9). – С. 56 – 60.

85.  Энергетические  аспекты  топологоэксергетического  метода

описания физико-технологических систем (ФТС). Часть 1 /В. Т. Тучин, И. С.

Долгополов,  Э.  Г.  Братута,  У.  Н.  Тучина//  Інтегровані  технології  та

енергозбереження. – 2004.  – №4. – С. 81 – 89.

86.  Энергетические  аспекты  топологоэксергетического  метода

описания физико-технологических систем (ФТС). Часть 2 /В. Т. Тучин, И. С.

Долгополов,  Э.  Г.  Братута,  У. Н.  Тучина//  Інтегровані  технології  та

енергозбереження. – 2004.  – №4. – С. 36 – 42.

87.  Шаргут Я.  Эксергия / Я. Шаргут, Р. Петела. – М.: Энергия, 1968.

 278 с.

360

88.  Костенко  Г.  Н.  Термодинамически  объективная  оценка

эффективности тепловых процессов// Промышленная теплотехника. – 1983. –

Т. 5, № 4.  – С. 70 – 75.

89.  Сорин  М. В.  Термодинамические  принципы  и  алгоритм

структурно-вариантной  оптимизации  энерготехнологических  систем/  М.  В.

Сорин,    Ю. В.  Синявский,  В.  М.    Бродянский  //  Химическая

промышленность. – 1983. – № 8. – С. 4 - 7.

90.  Бродянский  В.  М.  Принципы  определения  КПД  технических

систем преобразования энергии и вещества/ В. М. Бродянский, М. В. Сорин//

Изв. вузов СССР. Энергетика. – 1985. – №1. – С. 60 – 65.

91.  Троценко  А. В.  Термодинамическая  идеализация  процессов  и

циклов  низкотемпературных  систем/А.В.  Троценко//  Технические  газы.  –

2008. – №2. – С. 56 - 61.

92.  Троценко  А. В.  Особенности  эксергетических  потерь  в

криогенных системах/ А. В. Троценко, М. В. Поддубная// Технические газы.

– 2009. – №2. – С. 56 –  59.

93.  Троценко А. В.  Термодинамический анализ циклов криогенных

систем  методом  исключения  потерь/  А.  В.  Троценко,  М.  В.  Поддубная//

Технические газы. – 2009. – № 4. – С. 60 - 64.

94.  Троценко А. В. Влияние составляющих эксергетических потерь

на характеристики двухпоточных теплообменников/ А. В. Троценко, М. В.

Поддубная// Технические газы. – 2010.  – № 2.  – С. 58 – 62.

95.  Морозюк  Т.  В.  Теория  разделения  деструкции  эксергии  на

внутренне  и  внешне-зависимые  части/  Т.  В.  Морозюк,  Дж.  Тсатсаронис//

Промышленная теплотехника.  2006.  Т. 28, № 6.  С. 94-99.

96.  Kelly  S.  Advanced  Exergetic  Analysis:  Approaches  for  Splitting  the

Exergy  Destruction  into  Endogenous  and  Exogenous  Parts/  S.  Kelly,  G.

Tsatsaronis, T. Morosuk //Energy. – 2009. – №. 34. – P. 384 -391.

361

97.  Morosuk  T.  Advanced  Exergoeconomic  Analysis  of  Refrigeration

Machine:  Part  1.  Methodology  and  first  evaluation/  T.  Morosuk,  G.  Tsatsaronis

/Proc. 2011 Int. Mech. Eng. Congress at Denver (USA). – 2011. – P. 1 – 10.

98.  Morosuk  T.  The  “Cycle  Method”  Used  in  the  Exergy  Analysis  of

Refrigeration  Machines/T.  Morosuk,  G.  Tsatsaronis  //  Proc.  2006.  19

th

Int.  Conf.

Effic. Cost. Opt. Sim. Env. Imp. Energy. Syst. at Aghia Pelagia (Greece). – 2006. –

Vol. 1. – P. 157 – 163.

99.  Dubey  M.  Thermoeconomic  Optimization:  Deviation  in  Procedures

Followed  as  a  Primitive  Approach  to  Rankine  Powered  Vapoure  Compression

Refrigeration  System  Using  R  245 CA/  M.  Dubey,  S.P.S.  Rajput//  Journal  of

Environmental Research And Development. – 2008. – Vol. 3, № 2. – P. 548 – 568.

100.  Lozano M. A.  Theory of Exergetic Cost / M. A. Lozano, A. Valero//

Energy. – 1993. - № 18(9). – P. 939 – 960.

101.  Erlach  B.  Structural  Theory  as  Standard  for  Thermoeconomics/B.

Erlach, L. Serra, A. Valero // Energy Conversion and Management. – 1999. –  №

40 (15-16). – P. 1627 – 1649.

102.  Bejan A. Thermal Design and Optimization/ A. Bejan, G. Tsatsaronis,

M. Moran// John Wiley and Sons Inc. – 1996. – P. 113 – 162.

103.  Lazzaretto A. On the Calculation of Efficiencies and Costs in Thermal

Systems/  A.  Lazzaretto,  G.  Tsatsaronis//  Proceeding  of  ASME  advanced  energy

systems division. AES-39. New York. – 1999. – P. 421 – 430.

104.  Kim S. M. Exergoeconomic Analysis of Thermal Systems/ S. M. Kim,

S. D. Oh, Y. H. Kwon, H.Y. Kwak// Energy. – 1998. - № 23(5). – P. 393 – 406.

105.  Tsatsaronis  G.  Exergy  Costing  in  Exergoeconomics/  G.  Tsatsaronis,

L. Lin, J. Pisa// Journal Energy Resource. – ASME, 1993. – № 115. – P. 9 – 16.

106.   Frangopoulos  C.  A.  Thermo-economic  Functional  Analysis  and

Optimization/ C. A. Frangopoulos // Energy. – 1987.  – № 12(7). – P. 563 – 571.

107.  Von  Spakovsky  M.  R.  Application  of  Engineering  Functional

Analysis  to  the  Analysis  and  Optimization  of  the  CGAM  Problem/  M.  R.  Von

Spakovsky // Energy. – 1994. – № 19(3). – P. 343 – 364.

362

108.  Seyydi  S.  M.  A  New  Approach  for  Optimization  of  Thermal  Power

Based  on  Exergoeconomic  Analysis  and  Structural  Optimization  Method:

Application to the CGAM Problem/ S. M. Seyyedy, H. Ajam S. Farahat// Energy

Conversion and Management.  – 2010.  – № 51. – P. 2202 – 2211.

109.  Бродянский  В.  М.  Эксергетический  метод  и  перспективы  его

развития/В. М. Брдянский// Теплоэнергетика. – 1988. - № 2. – С. 14 – 17.

110.   Филаткин  В.  Н.  Новое  в  методе  термоэкономического  анализа

хладоэнергетических систем/ В. Н. Филаткин, В. Т. Плотников// Холодильная

техника. – 1981. - № 5. – С. 25 – 29.

111.  Torres  C.  On  the  Cost  Formation  Process  of  Residues/  C.  Torres,  A.

Valero, V. Rangel, A. Zaleta// Energy. – 2008. – № 33. – P. 144 – 152.

112.  Эль Саид  И. М. Применение термоэкономического подхода для

анализа  и  оптимизации  испарительно-компрессионой  системы  опреснения/

И.  М.  Эль  Саид,  А.  Апленк//  Труды  американского  общества  инженеров

механиков. Энергетические машины.– 1970. – №1.–С. 32-42.

113.  Горленко  А.  М.  Термоэкономический  анализ  и  оптимизация

многоцелевых  энерготехнологических  систем  /А.  М.  Горленко//

Промышленная энергетика. – 1986. - №9. – С. 2 – 7.

114.  Evans R. B. Thermoeconomic Isolation and Essergy Analysis. Energy.

– 1980. – №5 (8-9). – P. 805 – 822.

115.  Оносовский  В.  В.  Выбор  оптимального  режима  работы

холодильных  машин  и  установок  с  использованием  метода

термоэкономического  анализа/  В.  В.  Оносовский.  А.  А.  Крайнев//

Холодильная техника. – 1978. -№.5. – С. 15 – 20.

116.  Оносовский В. В. Оптимизация холодильных установок с учетом

сезонных  колебаний  температуры  окружающей  среды/В.В.  Оносовский//

Холодильная техника. – 1981. - № 5. – С. 19 – 24.

117.  Оносовский  В.  В.  Проектирование  холодильных  установок  на

основе  динамической  оптимизации/  В.  В.  Оносовский,  В.  Ф.  Лещенко/

Холодильная техника. -1987. -№ 5. – С. 35 – 40.

363

118.  Wall  G.  Optimization  of  Refrigeration  Machinery/G.  Wall//

International Journal of Refrigeration. – 1991.  – Vol. 14. – P. 336 – 340.

119.  Wall  G.  Thermoeconomic  Optimization  of  a  Heat  pump  System/  G.

Wall //Energy Journal. -1986. –Vol. 11, № 11(10). – P. 957 – 967.

120.  D’Accadia  M.D.  Thermoeconomic  Optimization  of  Refrigeration

Plant/  M.D.  D’Accadia,  F.  De  Rossi  //Int.  Journal  of  Refrigeration.  –1998.–  №

21.– P. 42-54.

121.  D’Accadia M. D. Thermoeconomic Optimization of the Condenser in

Vapor  Compression  Heat pump / M. D. D’Accadia,  L.  Vanoli  //  Int.  Journal  of

Refrigeration. –2004. – № 27.– P. 433-441.

122.  Dincer I. Thermodynamic, exergy an environmental impact/ I.Dincer//

Energy Sour. – 2000. – № 22. –P. 723 – 732.

123.  Морозюк Т. В. Теория холодильных машин и тепловых насосов/

Т.В. Морозюк.  Одесса: Негоциант, 2006.  721 с.

124.  Эксергоэкономический анализ систем/ Ф. Чеджне, В. Ф.  Флорес,

Дж. К. Ордонес,  Е. А. Ботеро // Теплоэнергитика. – 2001.–№1.– С. 74-79.

125.  Морозюк  Т. В.  О  корректном  проведении  эксергетического

анализа/Т.В. Морозюк// Холодильная техника. – 2006. –  № 2. – С. 18 – 21.

126.  Дубро  І. В.  Багатокритеріальне  моделювання  та  оцінка

альтернатив  при  переведенні  холодильного  обладнання  на  сучасні

холодильні  агенти:  автореф.  дис….канд.  техн.  наук:  05.05.14  /  І. В  Дубро;

Одеса, 2005. – 20с.

127.  Железный  В. П.  Перспективы  и  проблемы  применения

углеводородов  в  качестве  хладагентов/  В.П.  Железный,  О.Я.  Хлиева,  Н.П.

Быковец // Холодильная техника. – 2002. – № 8. – С. 5 – 9.

128.  Цветков  О.Б. Теплофизические аспекты экологических проблем

современной холодильной техники / О. Б. Цветков, Ю. А. Лаптев // Химия и

компьютерное моделирование. Бутлеровские сообщения. Приложение к спец.

выпуску - 2002. - №10. - С. 54 – 57.

364

129.  Проценко  В. П.  Коэффициент  преобразования

парокомпрессионных  тепловых  насосов/В. П. Проценко,  В. А. Радченко//

Теплоэнергетика.1988. №5.  С. 51  53.

130.  Ларкин  Д.  К.  Применение  ЭВМ  для  расчета  коэффициента

преобразования теплонасосных установок с поршневым компрессором / Д. К.

Ларкин,  В. П. Проценко // Промышленная энергетика. – 1988. - № 7. – С. 39

– 41.

131.  Лоренцен Г. Холод, энергия и окружающая среда/ Г. Лоренцен//

Холодильная техника.  1991.  №5. – С. 3 – 6.

132.  Быков  А.  В.  Холодильные  машины  и  тепловые  насосы  /  А.  Б.

Быков, И. М. Калнинь. – М.: Агропромиздат. – 1988. -287 с.

133.  Везиришвили  О. Ш.  Характеристики  парокомпрессионных

холодильных  машин  в  режиме  теплонасосных  установок/  О. Ш.

Везиришвили // Холодильная техника.  1984.  №8.  С. 7  9.

134.  Везиришвили  О. Ш.  Энергетические  характеристики

парокомпрессионных теплонасосных установок/  О. Ш.  Везиришвили //  Изв.

вузов СССР. Энергетика.  1989.  №3.  С. 92  95.

135.  Розоноэр  Л.  И.  Оптимальное  управление  термодинамическими

процессами. Ч. І /Л. И. Розоноэр, А. М. Цирлин// Автоматика и телемеханика.

– 1983. – №3. – С. 50 – 64.

136.  Розоноэр  Л.  И.  Оптимальное  управление  термодинамическими

процессами.  Ч.  ІІ  /Л.  И.  Розоноэр,  А.  М.  Цирлин//  Автоматика  и

телемеханика. – 1983. – №2. – С. 88 – 101.

137.  Орлов  В. Н.  Оптимальное  управление  в  задачах  о  предельных

возможностях необратимых термодинамических процессов/ В. Н. Орлов, А.

В. Руденко// Автоматика и телемеханика. – 1985. - № 5. – С. 7 – 41.

138.  Кузнецов  А. Г.  Оптимальное  управление  в  термодинамических

системах с конечной емкостью источников/А. Г. Кузнецов, А. В. Руденко. А.

М. Цирлин// Автоматика и телемеханика. – 1985. - № 6. – С. 20 – 32.

365

139.  Линецкий  С. Б.  О  предельных  возможностях  циклов

холодильных машин и тепловых насосов/ С. Б. Линецкий // Изв. вузов СССР.

Энергетика. –1985. – № 6. – С. 124 – 134.

140.  Curzon  F.  L.  Efficiency  of  a  Carnot  Engine  at  Maximum  Power

Output/ F. L. Curzon, B. Ahlborn// American  Journal Physics. – 1975. – №. 43. –

P. 22 – 24.

141.  Gutkowicz-Kruzina  D.  Efficiency  of  Rate  Processes.  Power  and

Efficiency of Heat Engines/  D. Gutkowicz-Kruzina, I. Procaccia, J. Ross// Journal

Chemical Physics. – 1978. –Vol. 69,  № 9. –P.3898 – 3906.

142.  Rubin  M.  H.  Optimal  Configuration  of  a  Class  of  Irreversible  Heat

Engines/  M.  H.    Rubin  //  Physics  Rev.  A.  –  1979.  –  Vol.  19,    №  3.  –  P.  1277  –

1289.

143.  Solomon P. Finite Time Optimizations of a Newton law Carnot Cycle/

P. Solomon, A. Nitzan //Journal Chemical Physics. – 1981. – Vol. 74,  № 6. – P.

3546 – 3560.

144.  Blanchard  C.  H.  Coefficient  of  Performance  for  Finite  Speed  Heat

pump/ C. H.  Blanchard // Journal Applied Physics. – 1980. – Vol. 51,  № 5. – P.

2471 – 2472.

145.  Цирлин  А.  М.  Оптимальное  управление  технологическими

процессами/ А. М. Цирлин. – М.: Энергоатомиздат,  1986. – 400 с.

146.  Li. J. Cooling Load and Coefficient of Performance Optimizations for

Generalized Irreversible Carnot Refrigerator with Heat Transfer Law

 mnTq 

/

J. Li, I. Chen, F. Sun// Process Mechanical Engineering. – 2008. – Vol. 222. - Part

E. – P. 55 – 62.

147.   Li.  J.  Fundamental  Optimal  Relation  of  Generalized  Irreversible

Carnot  Heat  pump  with  Complex  Heat  Transfer  Law/  J.  Li,  I.  Chen,  F.  Sun//

Pramana Journal of Physics. – 2010. – Vol. 74, № 2. – P. 219 – 230.

148.  Chang  T.  B.  Internal  Irreversibility  Analysis  and  Optimization  of

Refrigeration Plant/ T. B. Chang // JSME International Journal. – 2006. – Vol. 49,

№ 4. – P. 1260 – 1265.

366

149.  Chang  T.  B.  Optimal  Allocation  of  Heat  Transfer  Area  for

Refrigeration Plant/ T. B. Chang  // Journal of Marine Science and Technology. –

2007. – Vol. 15, № 1. – P. 41 – 46.

150.  Wu  C.  Finite  Time  Thermodynamic  Analysis  of  Carnot  Engine  with

Internal Irreversibility/ C. Wu, R. L. Kiang// International Journal Energy. – 1992.

– № 17. – P. 1173 – 1178.

151.   Chen  I.  The  Influence  of  Heat  Transfer  Low  on  the  Endoreversible

Carnot Refrigerator / I. Chen, F. Sun, C. Wu// Journal Ins. Energy. -1996. - № 69.

– P. 96 – 100.

152.  Архаров  А.  М.  Основы  энтропийно-статистического  анализа

реальных  энергетических  потерь  в  низкотемпературных  и

высокотемпературных машинах и установках/ А. М. Архаров, В.В. Сычев//

Холодильная техника. – 2005. –№ 12. – С. 14 – 23.

153.  Архаров А. М. И еще раз об энтропии и о задаче определения

реальных  (действительных)  величин  энергетических  потерь  вследствие

необратимости/ А. М. Архаров. В. В. Сычев// Холодильная техника. – 2007. –

№ 4. – С. 8 – 13.

154.  Gordon J. M. Thermodynamic Modeling of Reciprocating Chillers/ J.

M. Gordon, K. S. Ng// Journal Applied Physics. – 1994. - № 75. – P. 2769 – 2779.

155.  Gordon  J.  M.  Centrifugal  chillers:  Thermodynamic  modeling  and

diagnostics case study/ J. M. Gordon, K. S. Ng, H. T. Chua// International Journal

of Refrigeration. – 1995. - № 18(4). – P. 253 – 257.

156.  Половинкин  А.  И.  Законы  строения  и  развития  техники/  А.  И.

Половинкин. – Волгоград.: ВолгПИ, 1985. – 280 с.

157.  БСЭ. -  [3-е изд].  –  М.: Советская энциклопедия, 1976. Т.  23.  –

1976. – 638 с.

158.  Бусленко  Н.  П.  Лекции  по  теории  сложных  систем/  Н.  П.

Бусленко, В. В. Калашников, И. Н. Коваленко. – М.: Советское радио, 1973. –

439 с.

367

159.  Калнинь И. М.  Оценка  эффективности  термодинамических

циклов  парокомпрессионных  холодильных  машин  и  тепловых  насосов/

И. М. Калнинь, К. Н. Фадеков // Холодильная техника. − 2006. − №3. − С. 16

− 24.

160.  Refrigeration  and  Air-Conditioning  Technology:  Solkane  Pocket

Manual  /  Dr. H. Buchwald,  J. Hellman,  H. Kong,  C. Meurer.  −  Hannover:  Heinel

Welbeagentur GmbH, 2004. – 285 p.

161.  Маяке В.  Учебник  по  холодильной  технике  /  В. Маяке,

Ю. Эккерт, Ж. Л. Кошпен.  М.: Московский университет, 1998.  1138 с.

162.  Розенфельд Л. М.  Холодильные  машины  и  аппараты  /  Л.  М.

Розенфельд, А. Г. Ткачев. − М.: Госторгиздат, 1955. − 584 с.

163.  Лоза  В. М.  Критерий  оценки  эффективности  энергетического

оборудования/ В. М. Лоза // Турбины и дизели. − 2007. − № 1. − С.10 − 15.

164.  Винарский М. С. Планирование эксперимента в технологических

исследованиях / М. С. Винарский, М. В. Лурье. − К.: Техніка, 1975. − 168 с.

165.  Нимич Г. В.  Современные  системы  вентиляции  и

кондиционирования воздуха / Г. В. Нимич, В. А. Михайлов, Е. С. Бондарь. 

К.: Аванпост Прим, 2003.  626 с.

166.  Зеликовский И. Х.  Малые  холодильные  машины:  справочник  /

И. Х. Зеликовский  Л. Г. Каплан.  −  [3  -  е  изд.  перараб.  и  доп].  −  М.:

Агропромиздат, 1989. − 672 с.

167.  Liao S. M.  A  Correlation  of  Optimal  Heat  Rejection  Pressures  in

Transcritical  Carbon  Dioxide  Cycles  /  S. M. Liao,  T. S. Zhao,  A. Jakobsen  //

Applied Thermal Engineering.  2000.  Vol. 20. – Р. 831–841.

168.  Chen Y.  The  Optimum  High  Pressure  for  CO2  Transcritical

Refrigeration  Systems  with  Internal  Heat  Exchangers  /  Ying  Chen,  Junjie  Gu  //

International Journal of Refrigeration. 2005.  Vol. 28, № 8.  P. 1238–1249.

169.  Sarkar J.  Optimization  of  a  Transcritical  CO2  Heat  pump  Cycle  for

Simultaneous Cooling and Heating Applications / J. Sarkar, Souvik Bhattacharyya,

368

M. Ram Gopal // International  Journal of Refrigeration.  2004.   Vol. 27, № 8.  

P. 830838.

170.  Sarkar J.  Simulation  of  a  Transcritical  CO2  Heat  pump  Cycle  for

Simultaneous Cooling and Heating Applications / J. Sarkar, Souvik Bhattacharyya,

M. Ram Gopal / International Journal of Refrigeration..  2006  Vol. 29, № 5. 

P. 735743.

171.  Kauf F.  Determination  of  Optimum  High  Pressure  for  Transcritical

CO2 –Refrigeration cycles / F. Kauf // International Journal of Thermal Science. –

1999. – Vol. 38 (4). – P. 325–330.

172.  Sarkar J.  Review  on  Cycle  Modifications  of  Transcritical  CO2

Refrigeration  and  Heat  pump  Systems/  J.  Sarkar //  Journal  Advanced  Research

Mechanical Engineering. – 2010. –Vol. 1, № 1. – P. 22–29.

173.  Tao Y. B. Experimental Study on the Performance of CO2 Residential

Air-Conditioning  System  with  an  Internal  Heat  Exchanger  /  Y. B. Tao,  Y. L. He,

W. Q. Tao, Z. G. Wu // Energy Conversion  and Management. – 2010. – Vol. 51. –

P. 64–70.

174.  Адлер Ю. П.  Планирование  эксперимента  при  поиске

оптимальных условий / Ю. П. Адлер, Е. В. Маркова, Ю. В. Грановский. – М.:

Наука. – 1976. – 280 с.

175.  The  Performance  of  a  Transcritical  CO2  Cycle  with  an  Internal  Heat

Exchanger  for  Hot  Water  Heating  /  Sung  Goo  Kim,  Yoon  Jo  Kim,  Gilbong  Lee,

Min  Soo  Kim//  International  Journal  of  Refrigeration.  –  2005.  –Vol. 28,  № 7.  –

P. 1064–1072.

176.  Evaluation  of  the  Performance  Potential  of  CO2  as  a  Refrigerant  in

Air-to-Air  Air  Conditioners  and  Heat  Pumps:  System  Modeling  and  Analysis.

ARTI Final Report / T. M. Ortiz, D. Li, E. A. Groll. –№. 21CR/610-10030. – 2003.

– 119 р.

177.  Robinson D. M.  Efficiencies  of  Transcritical  CO2  Cycles  with  and

without  an  Expansion  Turbine  /  D. M. Robinson,  E. A. Groll  //  International

Journal of Refrigeration. – 1998. –Vol. 21.  P. 577–589.

369

178.  Comparative  Analysis  of  an  Automotive  Air  Conditioning  Systems

Operating  with CO2 and  R-134a / J.  Steven  Brown, Samuel  F.  Yana-Motta,  Piotr

A.  Domansky//  International  Journal  of  Refrigeration.  –  2002.  –  Vol. 25.  –Р. 19–

32.

179.   Exergetic  Analysis  of  Carbon  dioxide  Vapour  Compression

Refrigeration Cycle using the New Fundamental Equation of State/ K. Srinivasan,

Y. K. Lim, J. C. Ho, N. E. Wijeysundera // Energy Conversion and Management. –

2003. – Vol. 44. - № 20. – P. 3267 – 3278.

180.  Kim  M.  H.  Pettersen  J.,  Bullard  C.W.  Fundamental  Process  and

System  Design  issues  in  CO2  Vapor  Compression  Systems/M.  H.  Kim,  J.

Pettersen, C. W. Bullard // Progress in Energy and Combustion science. – 2004. –

Vol. 30. – P.119 – 174.

181.  Fartaj A. Second Law Analysis of the Transcritical CO2 Refrigeration

Cycle/ A. Fartaj, D. Ting, W. Yang// Energy Conversion and Management. – 2004.

– Vol. 45. – P. 2269 – 2281.

182.  Ozgur  A.  Second  Law  Analysis  of  Two-stage  Compression

Transcritical  CO2  Heat  pump  Cycle/  A.  Ozgur,  H.  C.  Bayrakci//  International

Journal of Energy Research. – 2008. – № 32. – P. 1202 – 1209.

183.  М.  А.  Азиз.  Анализ  термодинамической  эффективности  с

использованием  теплоты  конденсации/  М. А.  Азиз,  В. П.  Гаврилкин//

Холодильная техника и технология. – 1987. - № 44. – С.69 – 72.

184.  Влияние степени обратимости процессов сжатия и расширения на

энергетическую  эффективность  газовых  энергохолодильных  машин/  В.  Т.

Чейлях,  А.А.  Шмыгля,  Л.  В.  Ястребова,  М.  И.  Белодед//  Холодильная

техника и технология. – 1982. - № 35. – С. 22 – 26.

185.  Yuehong  BI.  Energetic  Efficiency  Optimization  for  Irreversible  Heat

pump  Working  on  Brayton  Cycle//BI.Yuehong,  Chen  Lingen,  Sun  Fengrui//

Pramana Journal of Physics. – 2010. – Vol.74,  №3. – P. 351 – 363.

186.  Choi J. Y. Generalized Pressure Drop Correlation for Evaporation and

Condensation  in  Smooth  and  Micro-fin  tubes/  J. Y. Choi,  M. A. Kadzerski,

370

P. A. Domanski // IIF – IIR – Commission: Conf. Paderbom, Germany,  2001 May

5 - 10. – 8. p. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12см. – Систем. требования:

Pentium; Windows 95, 98, 2000, XP; Adobe Reader 5.

187.  Nelson  I.  Semi-Empirical  Screw  Compressor  Chiller  Model/  I.

Nelson,  C.  H.  Culp,  R.  D.  Graves//  Proceeding  of  the  Sixteenth  Symposium  on

Improving  Building  Systems  in  Hot  and  Hummed  Climates.  Plano,  USA,   2008

December 15 – 17. – 7 p. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12см. – Систем.

требования: Pentium; Windows 95, 98, 2000, XP; Adobe Reader 5.

188.  Gordon J. M. Cool Thermodynamics. The Engineering and Physics of

Predictive,  Diagnostic  and  Optimization  Methods  for  Cooling  Systems/  J.  M.

Gordon, K. C. Ng. - Cornwall. England: MPG Books Ltd. – 2001.  – 276 p.

189.  Харлампиди Д. Х  Расчетно  –  экспериментальное  исследование

специализированных теплонасосных установок: дис… кандидата техн. наук:

05.14.06 / Д. Х. Харлампиди. – Харьков,  2000. – 187 с.

190.  Володин В.И. Влияние гидродинамики тракта обвязки теплового

насоса на его тепловую эффективность / В. И. Володин, С. В. Здитовецкая //

Труды БГТУ. Сер. III. Химия и технология неорганических веществ.  2005.

 Вып. ХШ.  С. 166169.

191.  Smith S. J. Pressure Drop of HFS Refrigerants inside Evaporator and

Condenser  coils  as  Determined  by  CFD/  S.  J.  Smith,  L.  Shao,  S.  B.  Riffat//

Applied Energy. – 2001. – Vol. 70(2). – P. 169 – 178.

192.  Lemmon E. W. NIST Reference Fluid Thermodynamic and Transport

Properties  –  REFPROP  Version  7.0/  E.  W.  Lemmon,  M.  O.  McLinden,  M.  L.

Huber// NIST Standard Reference Database 23. - National Institute Standards and

Technology. –USA, Boulder, Colorado. - 2002 – 155 p.

193.  Lemmon E. W. NIST Reference Fluid Thermodynamic and Transport

Properties  –  REFPROP  Version  8.0/  E.  W.  Lemmon,  M.  L.  Huber,  M.  O.

McLinden// NIST Standard Reference Database 23.  - National Institute Standards

and Technology. –USA, Boulder, Colorado. - 2007 – 51 p.

371

194.  Бабакин Б. С. Альтернативные хладагенты и сервис холодильных

систем  на  их  основе:  Справочное  руководство  /  Б. С.  Бабакин,  В. И.

Стефанчук, Е. Е. Ковтунов. − М.: Колос,  2000. − 160 с.

195.  Zhao L. Influence of Zeotropic Mixtures Temperature Gliding on the

Performance  of  Heat  Transfer  in  Condenser  or  Evaporator/  L.  Zhao,  P.  Gao//

Transactions of Tianjin University.- 2005. – Vol. 11. - № 6. – P. 400 – 406.

196.  Kim Y. J. Development  of  Performance-Analysis  Program  for Vapor-Compression  Cycle  based  on  Thermodynamic  Analysis  /  Y.  J.  Kim,  I.  S.  Park  //

Journal  of  Industrial  and  Engineering  Chemistry.  -  2000  –  Vol.  6  (6).  –  P  385  –

394.

197.   Cycle  Analysis  and  Heat  Transfer  Characteristics  of  a  Heat  pump

Using R22/R142b refrigerant mixtures/ T. S. Kim, J. Y. Shin, M. S. Kim, S. T. Ro

// Revue International Froid. –1994. – Vol. 17, № 6. – P. 391 – 399.

198.  Domanski  P.  A.  A  Simplified  Cycle  Simulation  for  the  Performance

Rating  of  Refrigerants  and  Refrigerant  Mixtures/  P.  A.  Damanski,  M.  O.

McLinden// Revue International Froid. –1992. – Vol. 15,  № 2. – P. 81 – 88.

199.  Доманский П. А. Статус КВО с заменой R22 / П. А. Доманский./

Известия  Санкт-Петербургского  государственного  университета

низкотемпературных и пищевых технологий. – 2008.- №1. – С. 28 – 36.

200.  Волгин Г.И. Расчет бытового кондиционера с тепловым насосом/

Г. И. Волгин, П. Г. Семенов //Холодильная техника. –  1984.  –  №4. –  С. 22 –

24.

201.  Гоголин А.А. Осушение воздуха холодильными машинами/ А. А.

Гоголин. – М.: Госторгиздат, 1962. – 103 с.

202.  Керимов  Н.А.  Математическая  модель  теплового  насоса,

разработанного на базе кондиционера БК-1500 и алгоритм ее реализации на

ЭВМ/ Н. А. Керимов, Г.М. Кулиев, О.М. Эйбатов //Специальное проектно-конструкторское и технологическое  бюро  бытовых кондиционеров. –  Баку,

1989. – 11с. – Рус. Деп. в Информэлектро 25.10.89 г., № 217 – эт 89.

372

203.  Dubiri A.E. A Steady-state Computer Simulation Model for Air- to –

air Heat pumps/ A.E.  Dubiri //ASHRAE Transactions. – 1982. – №88. – part 2. –

P. 973 – 987.

204.  Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика:

учебное  пособие  /  В.А.  Ананьев,  Л.  Н.  Балуева,  А.  Д.  Гальперин,  А.  К.

Городов, М. Ю Еремин, С. М. Звягинцева, В. П. Мурашко, И. В. Седых. – М.:

Евроклимат, Арина, 2000. – 416с.

205.  Ciconkov  R.  Work  Characteristics  of  Reciprocating  Compressor  for

Refrigeration  System  Developed  with  Computer  Simulation  /R. Cicincov

V. Cicincov//  International  Congress  of  Refrigeration,  Beijing.  2007.  –9  P.  –  1

электрон.  опт.  диск  (CD-ROM);  12см.  –  Систем.  требования:  Pentium;

Windows 95, 98, 2000, XP; Adobe Reader 5.

206.  Богословский  В. Н.  Теплофизика  аппаратов  утилизации  тепла

систем  отопления,  вентиляции  и  кондиционирования  воздуха/  В.  Н.

Богословский, М. Я. Поз. – М.: Стройиздат. – 1983. – 320 с.

207.  Кошкин  Н. Н.  Холодильные  машины / Н. Н.  Кошкин,  И. А.

Сакун,  Е. М.  Бамбушек  и  др.;  под  общ.  ред.  И.  А.  Сакуна.    Л.:

Машиностроение, 1985.  510 с.

208.  Yan  Y.-Y.  Evaporation  Heat  Transfer  and  Pressure  Drop  of

Refrigerant R-134a in a Small Pipe/Y.-Y. Yan, T.-F. Lin // International Journal of

Heat and Mass Transfer.  1998.– Vol. 41.  P. 4183 – 4194.

209.  Yan  Y.-Y.  Condensation  Heat  Transfer  and  Pressure  Drop  of

Refrigerant R-134a in a Small Pipe /Y.-Y. Yan, T.-F. Lin // International Journal of

Heat and Mass Transfer. 1999. –Vol. 42. – P. 697 – 708.

210.  Чернявский  С. А.  Разработка  и  исследование  регулируемого

дроссельного  устройства:  автореф.  дис…канд.  техн.  наук:  05.04.03/  С. А.

Чернявский; Махачкала, 2006.  16 с.

211.  Thermodynamic  Performance  Analysis  of  Multi-Airconditioning

Systems/ Y. J. Kim, I. S. Park, B. Youn, S. H. Kil, B. H. Song, H. H. Kim// Journal of

Industrial and Engineering Chemistry.  2004.  Vol. 10 (2).  P. 220-233.

373

212.  Steady-State  Simulation  of  Vapor-Compression  Heat  Pump/  T.  B.

Herbas, E. C. Berlinck, C. A. T. Uriu, R. P. Marques, J. A. R. Parise// International

Journal of Energy Research. – 1993. – Vol. 17. – P. 801 – 816.

213.   Сотников  А.  Г.    Автономные  и  специальные  системы

кондиционирования  воздуха.  Теория,  оборудование,  проектирование,

испытание,  эксплуатация/  А.  Г.  Сотников.  –  С-Петербург:  AT  Publishing,

2005. – 240 с.

214.   Wilson  D.  P.  Thermodynamic  Properties  of  a  New  Stratospherically

Safe  Working  Fluid  Refrigerant  R134a/  D.  P.  Wilson,  R.  S.  Basu//  ASHRAE

Transactions. – 1988. – Vol. 94(2). – P. 2095 – 2117.

215.   An improved Equation of State for R134a/ C.C. Piao, M. Noguchi, H.

Sato, K. Watnable// ASHRAE Transactions. – 1994. – Vol. 100(1). – P. 358 – 365.

216.  Фридман  В.  А  Реконструкция  системы  охлаждения  камер

замораживания мяса/  В. А. Фридман, В. П. Попов//  Холодильная техника. –

1988. – №3 –С. 7 – 11.

217.   Шерстюк В. Г. Вплив термогідравлічної незворотності процесів

у  парокомпресорних  холодильних  та  тепло  насосних  установках  на  їх

ефективність:  автореф.  дис….канд.  техн.  наук:  05.14.06  /  В.  Г.  Шерстюк;

Харків, 2007. – 21с.

218.  Morosuk  T.  Entropy-cycle  Method  for  Analysis  of  Refrigeration

Machine and Heat pump/T. Morosuk, R. Nikulshin, L. Morosuk//Thermal Science.

– 2006. – Vol. 10, № 1. – P. 111 – 124.

219.  Термодинамический  анализ  регенеративных  циклов

парокомпрессионных  холодильных  машин  энтропийно-цикловым  методом/

Р.  К.  Никульшин,  Л.  И.  Морозюк,  В.  В.  Соколовская,  А.  А.  Клименко//

Холодильна техніка і технологія. – 2011. – № 2 (130). – С. 20 – 24.

220.  Kalaiselvam S. Exergy Analysis of Scroll Compressors Working with

R22,  R407C  and  R417A  as  Refrigerant  for  HVAC  System/  S.  Kalaiselvam,  R.

Sarvanan// Thermal Science. – 2009. – Vol. 13, № 1. – P. 175 – 184.

374

221.  Андреев  Л. П.  Эксергетические  характеристики  эффективности

теплообменных аппаратов/ Л. П. Андреев,  Г.Н. Костенко// Изв. вузов СССР.

Энергетика.  1965.  № 3.  С. 53-60.

222.  Piacentino A. Scope-Oriented Thermoeconomical Analysis of Energy

Systems.  P.  I.  Looking  for  a  Non-Postulated  Cost  Accounting  for  the  Dissipative

Devices  of  a  Vapour  Compression  Chiller.  Is  it  Feasible?/  A.  Piacentino,  F.

Cardona// Applied Energy. - 2010. – Vol. 87. – P. 943 – 956.

223.  Tapia  C.  F.  Computer-Aided  Design  and  Optimization  of  Heat

Exchangers/  C.  F.  Tapia,  M.  J.  Moran//  Computer-Aided  Engineering  of  Energy

Systems. – Optimization ASME, 1986. – Vol. 1. – P. 99 – 103.

224.  Морозюк  Т.  В.  Углубленный  эксергетический  анализ  –

современная потребность оптимизации энергопреобразующих систем/  Т. В.

Морозюк, Дж. Тсатсаронис  //  Промышленная теплотехника.   2005.    Т. 27,

№ 2.  С. 88 – 92.

225.  Hepbasli А. A Key Review on Exergetic Analysis and Assessment of

Renewable  Energy  Resources  for  a  Sustainable  Future/  А.  Hepbasli//  Renewable

and Sustainable Energy Reviews.– 2008.– №12 – Р. 593 – 661.

226.  Lazzareto  A.  SPECO:  A  Systematic  and  General  Methodology  for

Calculating  off  Efficiencies  and  Costs  in  Thermal  Systems/  A.  Lazzareto,  G.

Tsatsaronis// Energy. –2006. – № 31. – P. 1257 – 1289.

227.  On the Negenthropy Application in Thermoeconomics: A Fictitious or

an  Exergy  Component  Flow?/  J.  Santos,  M.  Nascimento,  E.  Lora,  A.  M.  Reyes//

International Journal of Thermodynamics. – 2009. – Vol. 12, № 4. – P. 163 – 176.

228.  D’Accadia  M.  D.  Thermoeconomic  analysis  and  diagnosis  of  a

refrigeration  plant/  M.  D.  D’Accadia,  F.  De  Rossi//  Energy  Conversion  and

Management. – 1998.– № 39. – P. 1223 – 1232.

229.  Consideration  upon  Exergy  Destruction  and  Exergoeconomic

Analysis of a Refrigeration System/ A. D. Dobrovesku, G. Tsatsaronis, D. Stanu,

V. Apostol// Rev. Chim. - 2011. – Vol. 62, № 12. – P. 1168 – 1174.

375

230.  Оносовский  В.  В.  Оптимизация  холодильной  установки  с

оборотным  водоснабжением/  В.  В.  Оносовский,  В.  Ф.  Лещенко  //

Холодильная техника.  – 1987. – № 8. – С. 31 – 35.

231.  Оносовский  В.  В.  Пути  снижения  затрат  на  эксплуатацию

одноступенчатых холодильных установок/ В. В. Оносовский, А. А. Крайнев/

Холодильная техника. – 1980. – № 5. – С. 11 – 16.

232.  Мацевитый  Ю.  М.  Термоэкономический  анализ  теплонасосной

системы теплоснабжения/ Ю. М. Мацевитый, Н. Б. Чиркин, М. А. Кузнецов//

Проблемы машиностроения. – 2010. – Т. 13. – № 1. – С. 42 – 51.

233.  Эль-Саид  И.  М.  Термоэкономика  и  проектирование  тепловых

систем/  И.  М.  Эль-Саид,  Р. Б.  Эванс//  Труды  американского  общества

инженеров механиков. Энергетические машины. – 1970. – № 1. – С. 22 – 31.

234.  Вычужанин В. В. Технико-экономическая оптимизация судовой

центральной системы комфортного кондиционирования/ В. В. Вычужанин //

Збірник  наукових  праць  Національного  університету  кораблебудування.  –

2008. – № 6 (423). – С. 86 – 89.

235.  Вычужанин  В.  В.    Управление  системами  комфортного

кондиционирования  воздуха  по  расчетным  эксергетическим

характеристикам/ В. В. Вычужанин // Холодильная техника. – 2006. – № 1. –

С. 48 – 52.

236.  Вычужанин  В.  В.  Эксергетическая  технико-экономическая

модель  абсорбционной  холодильной  машины/  В.  В.  Вычужанин  //

Холодильна техніка і технологія. – 2011. – № 2 (130). – С. 5 – 7.

237.  Kizilkan  O.  Investigation  of  Subcooling  and  Superheating  Effects  in

Refrigeration  Systems  in  Term  of  Thermoeconomics/  O.  Kizilkan,  R.  Selbas,  A.

Sencan// Journal Faculty Architecture Gazi University. – 2006. – Vol. 21, № 2. –

P. 387 – 393.

238.   Selbas  R.  Thermoeconomic  Optimization  of  Subcooled  and

Superheated  Vapor  Compression  Refrigeration  Cycle/  R.  Selbas,  O.  Kizilkan,  A.

Sencan// Energy. – 2006. - № 31 (12). – P. 1772 – 1792.

376

239.  Mansour  M.  K.  Thermoeconomic  Optimization  for  a  Finned-tube

Evaporator  Configuration  of  a  Roof  Top  Bus  Air-conditioning  System/  M.  K.

Mansour,  M.  N.  Musa,  M.  N.  W.  Hassan//  International  Journal  of  Energy

Research. – 2008. – № 32. – P. 290 – 305.

240.  Васильев Г. П.  Теплохладоснабжение  зданий  и  сооружений  с

использованием  низкопотенциальной  энергии  поверхностных  слоев  Земли/

Г. П. Васильев. – М.: Издательский дом «Граница», 2003. – 176 с.

241.  Нерпин С. В. Физика почвы /  С. В. Нерпин  А. Ф. Чудновский. –

М.: Наука, 1967. – 584 с.

242.  Конструкції  будівель  і  споруд.  Теплова  ізоляція  будівель:  ДБН

В.2.6-31:2006. – Київ: Мінбуд України, 2006. – 68 с.

243.  Исаченко В.П., Теплопередача/ В. П. Исаченко В. А. Осипова, А.

С. Сукомел. – М.: Энергия, 1975.- 488 с.

244.  Использование  энергии  грунта  в  теплонасосных  гелиосистемах

энергоснабжения/  А.Е. Денисова,  А.С. Мазуренко,  Ю.К. Тодорцев,

В.А. Дубковский// Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2000.  –  № 1. –

С. 27- 30.

245.  Тихонов  А. Н.  Уравнения  математической  физики/  А. Н.

Тихонов, А. А. Самарский.  М.: Наука, 1966.  620 С.

246.  Патанкар  С.  Численные  методы  решения  задач  теплообмена  и

динамики жидкости/ С. Патанкар. – М.:Энергоатомиздат,1984. –152 с.

247.  Хайнрих Г. Теплонасосные установки для отопления и горячего

водоснабжения / Г. Хайнрих, Х. Найорк, В. Нестлер. – М.: Стройиздат, 1985.

– 351с.

248.  Шиманьскі В. Пристосування системи центрального опалення до

реального споживача тепла/  В.  Шиманьскі //Ринок інсталяційний.  –  2000.  –

№4. – С.9 – 12.

249.  Сакун  И. А.  Тепловые  и  конструктивные расчеты холодильных

машин/ И. А. Сакун. – Л.: Машиностроение, 1987. – 190 с.

377

250.  Mei  V.  C.  Heat  Pump  Ground  Coil  Analysis  With  Thermal

Interference/ V. C.  Mei //Journal of Solar Energy Engineering. - 1988. – Vol. 110.

–P. 67 – 73.

251.  Эффективность  геовентиляционного  теплообменника-предкондиционера/  А. С. Клепанда, Э. Б. Филиппов, Г. Б. Черепенников, Л.

С. Богданович// Холодильная техника. - 1994.- № 1. – С. 27 – 29.

252.  Костіков  А.  О.  Ідентифікація  та  оптимізація  геометричних

параметрів  об’єктів  енергетики  і  радіоелектроніки  шляхом  розв’язання

обернених  задач  теплопровідності:  автореф.  дис…доктора  техн.  наук:

05.14.06/ А. О. Костіков; Харків,  2011. – 34 с.

253.  Розробка  систем  комплексного  теплохладопостачання  на  базі

тепло  насосних  установок:  звіт  про  НДР/  Інститут  проблем

машинобудування ім. А. М. Підгорного  НАНУ.–  Харків,  2007.  –  108 с.  –  №

ДР 0107U007616.

254.  Мацевитый Ю. М.  Обратные  задачи  теплопроводности:  в  2  т.  /

Ю. М. Мацевитый. . – Киев: Наук. думка, т. 1. Методология. –2002 – 408 с.

255.  Костиков А. О. Единый методологический подход к постановке и

решению  геометрических  обратных  задач  теплопроводности/  А. О.

Костиков// Проблемы машиностроения. – 2004. – Т 7, № 4. – С. 52 – 60.

256.  Мацевитый Ю. М.  Геометрические  обратные  задачи

теплопроводности –  современное состояние проблемы / Ю. М. Мацевитый

А. О. Костиков //  Проблемы машиностроения. – 2007.  –Т. 10, № 2.  –  С. 23 –

36.

257.  Богословский  В. Н.  Отопление/  В.  Н.  Богословский,    А. Н.

Сканави.  – М.: Стройиздат,  1991. - 735 с.

258.  Техническая  теплофизика  ограждающих  конструкций  и

сооружений / В. А. Маляренко, А. Ф.  Редько, Ю. П.  Чайка. В. Б.  Поволочко;

под общ. ред. В. А. Маляренко.  – Харьков: Рубикон, 2001. – 280 с.

378

259.  Разаков  А. Т.  Теплофізичні  процеси  при  формуванні  та

використанні  геотермальних  ресурсів:  автореф.  дис…  доктора  технічних

наук: 05.14.06/А. Т. Разаков; Київ,  2007.  40 с.

260.  Штеренлихт Д. В. Гидравлика. Т. 2.  М.: Энергоатомиздат, 1991.

 367 с.

261.  Геотермальное  теплохладоснабжение  жилых  и  общественных

зданий  и  сооружений;  нормы  проектирования  ВСН  56-87.   М.:  ЦНИИЭП

инженерного оборудования Госкомархитектуры, 1988.  70 с.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html