Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

на правах рукописи

ОБУХОВ Алексей Евгеньевич

БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОВЫШАЮЩЕ-ПОНИЖАЮЩИЕ

РЕГУЛЯТОРЫ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Специальность 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы

Диссертация

на соискание учёной степени

кандидата технических наук

Научный руководитель:

д-р техн. наук, профессор

Зиновьев Геннадий Степанович

# Новосибирск 2003

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………5

ГЛАВА 1. КОНДИЦИОНЕР КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ………...11

КАК ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС.

1.1. Структура кондиционера качества электрической энергии………….11

1.2. Современные технические решения регуляторов…………………….14

переменного напряжения.

1.2.1. Регуляторы с фазовым способом управления……………………14

и естественной коммутацией.

1.2.2. Регуляторы по принципу вольтдобавки………………………….16

1.2.3. Регуляторы с широтно-импульсными способами……………….18

регулирования переменного  напряжения.

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ БАЗОВЫХ СХЕМ ПОВЫШАЮЩЕ-………………20

ПОНИЖАЮЩИХ РЕГУЛЯТОРОВ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ.

2.1. Принцип построения силовых схем регуляторов…………………….20

2.2. Повышающий регулятор……………………………………………….21

2.2.1. Анализ по первой гармонике……………………………………...22

2.2.2. Анализ по высшим гармоникам…………………………………..34

2.2.3. Понижение выходного напряжения в повышающем……………43

регуляторе.

2.3. Повышающе-понижающий регулятор с прерывистым………………44

входным током.

2.3.1. Анализ по первой гармонике…………………………………..….44

2.3.2. Анализ по высшим гармоникам…………………………………..51

2.4. Повышающе-понижающий регулятор с непрерывным………...……58

входным током.

2.4.1. Анализ по первой гармонике……………………………………...58

2.4.2. Анализ по высшим гармоникам…………………………………..65

2.5. Оценка погрешности используемых расчётных методов……………74

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ УСЛОЖНЁННЫХ СХЕМ ПОВЫШАЮЩЕ-……..82

ПОНИЖАЮЩИХ РЕГУЛЯТОРОВ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ.

3.1. Модернизированный повышающе-понижающий регулятор с.….….83

непрерывным входным током.

3.1.1. Анализ по первой гармонике……………………………………...83

3.1.2. Анализ по высшим гармоникам………………………………..…89

3.2. Повышающе-понижающий регулятор на основе схемы Кука……..100

3.2.1. Анализ по первой гармонике…………………………………….100

3.2.2. Анализ по высшим гармоникам…………………………………106

3.3. Повышающе-понижающий регулятор на основе схемы Сепика…..113

3.3.1. Анализ по первой гармонике……………………………….……114

3.3.2. Анализ по высшим гармоникам…………………………….…...115

3.4. Сравнительный анализ исследованных схем………………………..121

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ТРЁХФАЗНЫХ СХЕМ…………………………….128

4.1. Анализ трёхфазной схемы с нейтралью………………………...……129

в несимметричном режиме.

4.2. Анализ трёхфазной схемы без нейтрали……………………………..133

в несимметричном режиме.

ГЛАВА 5. РЕЖИМ РЕКУПЕРАЦИИ. ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ РАБОТА.…..143	5.1. Режим рекуперации энергии в сеть ……………………………..…...143

5.2. Параллельная работа однотипных регуляторов……………………..150

5.2.1. Анализ по первой гармонике ……………………………………151

5.2.2. Анализ по высшим гармоникам………………………………….156

5.3. Рекуперация при параллельной работе регуляторов………………..171

5.4. Нелинейная нагрузка. Гальваническая развязка от сети… ………...177

5.4.1. Работа регулятора на нелинейную нагрузку……………..……..177

5.4.2. Гальваническая развязка с питающей сетью……………………180

ГЛАВА 6. СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕМЕННОГО…………………………183

НАПРЯЖЕНИЯ И КОНДИЦИОНЕР КАЧЕСТВА

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ.

6.1. Стабилизатор переменного напряжения на основе………..........….183

новой силовой схемы.

6.2. Кондиционер качества электрической энергии .……………………188

на основе новой силовой схемы.

6.3. Рекомендации по проектированию кондиционера………………….190

качества электроэнергии.

6.3.1. Силовая схема регулятора………………………………………..190

6.3.2. Система управления………………………………………………192

6.4. Экспериментальный образец стабилизатора переменного…………193

напряжения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….197

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………….201

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………….208

ВВЕДЕНИЕ.

Проблема качества переменного напряжения является актуальной на сегодняшний день. Имеется большой класс электронного оборудования (научное, медицинское, коммуникационное, вычислительное, бытовая техника и др.), которое является весьма чувствительным к качеству питающего переменного напряжения. Использование кондиционеров качества переменного напряжения может решить такие проблемы как снижение напряжения, кратковременные провалы в кривой сетевого напряжения, кратковременные или длительные перенапряжения, импульсные и высокочастотные помехи, несимметрия в многофазных системах, а также искажение формы напряжения сети [1].

На сегодняшний день используются кондиционеры качества электрической энергии с несколькими типами вентильных преобразователей. Схемы с фазовым регулированием выходного напряжения характеризуются наличием мощного силового трансформатора или автотрансформатора (соответственно характеризуются плохими массо-габаритными показателями [2]), низким качеством входной и выходной энергии из-за регулирования на низкой частоте (хотя в узком диапазоне выходного напряжения они способны обеспечить достаточно высокое качество входной и выходной энергии). Схемы с высокочастотным широтно-импульсным регулированием (ШИР) выходного напряжения и с вольтдобавкой, а также их комбинации, характеризуются уже лучшими массо-габаритными показателями и хорошим качеством входной и выходной энергии. Однако они содержат силовой трансформатор и имеют недостатки. Это либо невысокий коэффициент преобразования по напряжению (в случае использования трансформатора небольшой мощности по сравнению с выходной), либо высокий коэффициент преобразования по напряжению, но при этом высокие массо-габаритные показатели, сравнимые с показателями схем с фазовым регулированием (в этом случае используется трансформатор, мощность которого соизмерима с мощностью нагрузки) [3-5].

Таким образом, весьма важной и интересной представляется задача создания и исследования новых схем, которые потенциально могут быть использованы в качестве силовых схем кондиционеров качества переменного напряжения и при этом иметь лучшие массо-габаритные, энергетические показатели и показатели качества входной и выходной энергии, чем существующие на сегодня силовые схемы. Автором предлагается путь решения данной задачи – использование в кондиционерах качества переменного напряжения схем нового типа – бестрансформаторных повышающе-понижающих регуляторов  переменного напряжения. Такие регуляторы получаются из схем регуляторов постоянного напряжения заменой ключей для постоянного тока на ключи с двухсторонней проводимостью. Принцип их работы аналогичен принципу работы регуляторов постоянного напряжения с широтно-импульсным регулированием и заключается в высокочастотном обмене энергией между накопительным реактором (реакторами) и конденсатором (конденсаторами) [6]. Новые регуляторы переменного напряжения позволяют получать на выходе напряжение первой гармоники как меньше входного по амплитуде, так и больше, без использования трансформатора на частоте первой гармоники. За счёт использования высокочастотного (ВЧ) обмена энергией между накопительными элементами новые регуляторы характеризуются низкими коэффициентами гармоник входного тока и выходного напряжения (то есть высоким качеством входной и выходной энергии). Отсутствие силового трансформатора при прочих равных условиях существенно улучшает массо-габаритные показатели новых схем регуляторов по сравнению с существующими техническими решениями, такими как регуляторы с фазовым способом регулирования, регуляторы с вольтдобавкой, понижающие регуляторы с ШИР, а также их комбинациями.

Кондиционеры качества переменного напряженияна основе новых регуляторов предназначены, в первую очередь, для питания ответственных электропотребителей, требующих высококачественного стабильного или регулируемого переменного напряжения, причём как в однофазном, так и в многофазном вариантах (однофазный или многофазный кондиционер качества электрической энергии). В первую очередь рационально применять их в «слабых», в том числе сельских, автономных и сильно нагруженных сетях. Использование кондиционеров качества в принципе возможно не только для конечных потребителей, но и в узлах электрических сетей. Диапазон мощностей, в котором могут быть использованы новые регуляторы, в принципе не ограничен и определяется имеющейся элементной базой. Этот диапазон может быть расширен последовательным или параллельным включением нескольких регуляторов, как это делается на постоянном напряжении [6-9].

Учитывая всё вышеизложенное, можно сделать вывод, что актуальной является задача анализа новых схем регуляторов переменного напряжения на предмет выявления их свойств, которые, в силу переменности входного напряжения, должны отличаться от свойств аналогичных схем при постоянном входном напряжении. Кроме того, важной является задача сравнительного анализа подобных схем. Данная работа посвящена исследованию и сравнительному анализу нескольких схем ШИ-регуляторов переменного напряжения, созданных на основе достаточно широко известных схем регуляторов постоянного напряжения, которые представляют интерес именно в силу своей универсальности и простоты.

Целью диссертационной работы является разработка схем регуляторов переменного напряжения с оптимальными энергетическими и массо-габаритными показателями.

В соответствии с поставленной целью в работе решались следующие задачи:

- Разработка схем регуляторов и математической модели для анализа их характеристик.

- Анализ характеристик схем (регулировочная и внешняя характеристики, коэффициент полезного действия (КПД), входной коэффициент мощности, фазовый сдвиг тока и напряжения на входе, суммарная установленная мощность реактивных элементов, коэффициенты гармоник входного тока и выходного напряжения).

- Исследование режима рекуперации энергии в сеть.

- Исследование параллельной работы силовых схем.

- Выработка рекомендаций для проектирования силовой схемы регулятора переменного напряжения нового типа, исследование на модели однофазного кондиционера качества переменного напряжения и выработка рекомендаций по построению его системы управления.

Методы исследования. При решении поставленных задач использовались прямые методы анализа энергетических показателей вентильных преобразователей, аппарат рядов Фурье, элементы линейной алгебры. Достоверность полученных результатов проверялась математическим и физическим моделированием.

Достоверность результатов исследований. Сформулированные в диссертации подходы к решению поставленной задачи и выводы обоснованы теоретическими выкладками, проверены с помощью математического и физического моделирования и дали адекватные результаты.

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем:

1. Предложены новые схемы регуляторов переменного напряжения (получено свидетельство на полезную модель и патент РФ).

2. Получены аналитические выражения для режима генерирования, позволяющие проводить анализ характеристик схем регуляторов в однофазном и трёхфазном варианте по первой и высшим гармоникам при любых параметрах силовых схем и нагрузки.

3. Получены аналитические выражения для режима рекуперации и  режима параллельной работы новых регуляторов.

Практическая ценность работы.

1. Создан инструмент, позволяющий проводить анализ и сравнение различных вариантов однофазных и трёхфазных схем новых бестрансформаторных регуляторов переменного напряжения.

2. Предложены рекомендации по инженерному проектированию силовой схемы однофазного регулятора и по построению системы управления силовой схемой в составе кондиционера качества электрической энергии.

3. На основе аналитических расчётов даны рекомендации по управлению силовой частью трёхфазного кондиционера качества при парировании амплитудной и фазовой несимметрии входного напряжения.

Практические результаты работы нашли отражение в учебном процессе в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) в виде главы учебника и учебно-справочного пособия по курсу "Силовая электроника". Результаты работы переданы в ОАО "НЗХК" и в ЗАО "НОЭМА", г. Новосибирск, с целью создания опытных образцов кондиционеров качества электрической энергии на основе новых силовых схем.

На защиту выносятся:

1. Принципы построения новых силовых схем регуляторов переменного напряжения в однофазном и многофазном вариантах.

2. Методика расчёта токов и напряжений в новых силовых схемах по первой гармонике, методика определения гармонического состава входного тока и выходного напряжения силовых схем.

3. Результаты анализа характеристик схем с оптимизацией работы силовой схемы по рассчитанным показателям (регулировочная и внешняя характеристики, КПД, входной коэффициент мощности, фазовый сдвиг тока и напряжения на входе, суммарная установленная мощность реактивных элементов, коэффициенты гармоник входного тока и выходного напряжения).

4. Результаты моделирования кондиционера качества электрической энергии на основе новой силовой схемы и рекомендации по созданию системы управления для такого устройства.

Апробация работы. Основные положения и результаты  диссертационной работы докладывались и обсуждались на Международной научно-технической конференции EPE-PEMC ‘2000, Словацкая Республика, Koшице, 2000 г.; Международной научно-технической конференции «Проблемы современной электротехники», Киев, 2000 г.; Международной научно-технической конференции KORUS-2000, Корея, 2000 г.; 5-ой международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы электронного приборостроения» АПЭП-2000, Новосибирск, 2000 г.; Международной научно-технической конференции KORUS-2003, Корея, 2003 г.; Международной научно-технической конференции «Силовая электроника и энергоэффективность», Крым, 2003 г.; Международной научно-технической конференции «Электроэнергетика, электротехнические системы и комплексы». – Томск, 2003. Результаты работы использованы при выполнении научно-исследовательской работы (НИР) в рамках научно-технической программы МО РФ «Научные исследования высшей школы в области транспорта» по теме «Перспективные бортовые системы генерирования электрической энергии для летательных аппаратов. Этап 2. Автономная и параллельная работа» [10].

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано 11 печатных работ, а также получен патент РФ на изобретение и свидетельство на полезную модель.

Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из введения, шести глав, заключения, списка использованной литературы, содержит 207 страниц основного текста, 128 иллюстраций, 13 таблиц, 57 наименований использованной литературы, 4 страницы приложений.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённые исследования позволили получить в диссертационной работе следующие основные результаты:

1. Показан принцип построения силовых схем бестрансформаторных регуляторов переменного напряжения на основе известных схем регуляторов постоянного напряжения.

2. Проведён анализ силовых схем, получены аналитические выражения для электрических характеристик регуляторов: внешняя, регулировочная, КПД, фазовый сдвиг первой гармоники напряжения и тока на входе схемы, суммарная установленная мощность реактивных элементов по отношению к мощности нагрузки, коэффициенты гармоник входного тока и выходного напряжения силовых схем регуляторов переменного напряжения при произвольных параметрах нагрузки и глубины регулирования.

3. Проведён сравнительный анализ силовых схем регуляторов переменного напряжения в режиме генерирования по исследованным электрическим характеристикам. Регулятор на основе схемы Кука, по рассмотренным в работе показателям, представляется оптимальной для практического использования схемой.

4. Получены аналитические выражения для характеристик схемы в режиме рекуперации. Сформулированы рекомендации по управлению силовой схемой в режиме рекуперации энергии в сеть.

5. Получены аналитические выражения для исследованных электрических характеристик регуляторов при параллельной работе двух однотипных силовых схем.

6. Сформулированы рекомендации по инженерному проектирования силовой схемы однофазного и трёхфазного бестрансформаторного регулятора переменного напряжения с возможностью оптимизации силовой схемы по исследованным показателям.

7. Экспериментально подтверждены теоретические положения работы на основании исследований модели кондиционера качества электрической энергии и действующего макета стабилизатора переменного напряжения на основе нового регулятора переменного напряжения.

Основные положения диссертации опубликованы в работах:

1. Горбань С. Н. Удельные энергетические и массогабаритные показатели элементов силовых схем вентильных преобразователей: учебно-справочное пособие по циклу дисциплин «Силовая электроника» / Горбань С. Н., Даниленко Д. В., Зиновьев Г. С., Обухов А. Е. – Бердск: Copy Center, 1996. – 58 с.

2. Зиновьев Г. С., Обухов А. Е. Повышающие широтно-импульсные регуляторы переменного напряжения // Научный вестник НГТУ. – 1997. – №3. с. 111-120.

3. Зиновьев Г. С., Левин Е. Ю., Обухов А. Е., Попов В. И. Повышающе-понижающие регуляторы переменного напряжения и непосредственные преобразователи частоты // Электротехника. – 2000. – №11. – с. 16-20.

4. Зиновьев Г. С., Обухов А. Е., Отченаш В. А., Попов В. И. Бестрансформаторные повышающие и повышающе-понижающие регуляторы переменного напряжения // Проблемы современной электротехники: сб. науч. тр. – Киев, 2000. – Ч. 5, с. 36-39.

5. Obuhov A., Otchenash V., Zinoviev G. Buck-boost AC-AC voltage controllers // Proceedinds EPE-PEMC ‘2000. – Slovac Republic, Košice, 2000. – V. 2, p. 194-197.

6. Ganin M., Levin E., Obuhov A., Popov V., Zinoviev G. New class of buck-boost AC-AC frequency converters and voltage controllers // Proceedings KORUS-2000. – Korea, Ulsan, 2000. V. 2, p. 303-308.

7. Обухов А. Е. Повышающе-понижающий регулятор переменного напряжения с непрерывным входным током // Труды международной научно-технической конференции АПЭП-2000. – Новосибирск, 2000. – Т. 4, с. 115-118.

8. А. с. на полезную модель РФ 15943, МКИ Н 02 М 5/257. Многофазный регулятор переменного напряжения / Г. С. Зиновьев, А. Е. Обухов (РФ). Опубликовано 06.07.2000. – 4 с.

9. Пат. РФ 2191463, МКИ Н 02 М 5/257. Многофазный регулятор переменного напряжения / Г. С. Зиновьев, А. Е. Обухов (РФ). Опубликовано 2002, Бюл. №22. Приоритет 17.07.2000, № 2000118997 (РФ). – 4 с.

10. Перспективные бортовые системы генерирования электрической энергии для летательных аппаратов. Автономная и параллельная работа. Отчёт о НИР (промежуточ.) // М-во образования РФ; руководитель Г. С. Зиновьев. – № ГР 01.20.02.08663; Инв. № 02.20.02.04355. – Новосибирск: НГТУ, 2002. – 111с.

11. Зиновьев Г. С., Обухов А. Е., Попов В. И. Трёхфазные бестрансформаторные транзисторные кондиционеры качества напряжения питающей сети // Силовая электроника и энергоэффективность: сб. науч. тр. – Крым, 2003. Ч. 4, с. 21-24.

12. Зиновьев Г. С., Обухов А. Е. Попов В. И. Однофазные бестрансформаторные кондиционеры качества напряжения питающей сети // Электроэнергетика, электротехнические системы и комплексы: сб. науч. тр. – Томск, 2003.

13. Obuhov A., Popov V., Zinoviev G. Transformless conditioners of quality of main voltage // Proceedings KORUS-2003 on CD. – Korea, 2003.

В работе [1] соискателем Обуховым А. Е. была собрана и обработана информация по электромагнитным компонентам устройств силовой электроники (трансформаторы и реакторы).

В работах [2,4-7,11-13] соискателем Обуховым А. Е. были выполнены расчёты и получены аналитические зависимости для приведённых характеристик регуляторов, выполнена проверка характеристик схем на модели.

В работе [3] соискателем Обуховым А. Е. была разработана методика анализа регуляторов переменного напряжения по первой гармонике, выполнены расчёты и получены аналитические зависимости для приведённых характеристик регуляторов, выполнена проверка характеристик схем на модели.

В работах [8,9] соискателем Обуховым А. Е. были выполнены расчёты и проведён сравнительный анализ предложенного регулятора с прототипом, выполнена проверка характеристик схем на модели.

В работе [10] cоискателем Обуховым А. Е. выполнен обзор существующих технических решений, проведён анализ однофазных и трёхфазных регуляторов, получены характеристики силовых схем, выполнена проверка характеристик схем на модели.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения. – М.: Госстандарт, 1998.

2. Горбань С. Н. Удельные энергетические и массогабаритные показатели элементов силовых схем вентильных преобразователей: учебно-справочное пособие по циклу дисциплин «Силовая электроника» / Горбань С. Н., Даниленко Д. В., Зиновьев Г. С., Обухов А. Е. – Бердск: Copy Center, 1996. – 58 с.

3. Гельман М. В., Лохов С. П. Тиристорные регуляторы переменного напряжения. – М.: Энергия, 1975. – 104 с.

4. Липковский К. А. Трансформаторно-ключевые исполнительные структуры преобразователей переменного напряжения. – Киев: Наукова думка, 1983. – 216 с.

5. Стабилизаторы переменного напряжения с высокочастотным широтно-импульсным регулированием /Кобзев А. В., Лебедев Ю. М., Михальченко Г. Я. и др./ – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 152 с.

6. Севернс Р., Блум Г. Импульсные преобразователи постоянного напряжения для систем вторичного электропитания. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 294 с.

7. Obuhov A., Otchenash V., Zinoviev G. Повышающе-понижающие регуляторы переменного напряжения. Buck-boost AC-AC voltage controllers // Proceedinds EPE-PEMC ‘2000. – Slovac Republic, Košice, 2000. – V. 2, p. 194-197.

8. Зиновьев Г. С., Обухов А. Е., Отченаш В. А., Попов В. И. Бестрансформаторные повышающие и повышающе-понижающие регуляторы переменного напряжения // Проблемы современной электротехники: сб. науч. тр. – Киев, 2000. – Ч. 5, с. 36-39.

9. А. с. на полезную модель РФ 15943, МКИ Н 02 М 5/257. Многофазный регулятор переменного напряжения / Г. С. Зиновьев, А. Е. Обухов (РФ). Опубликовано 06.07.2000. – 4 с.

10. Перспективные бортовые системы генерирования электрической энергии для летательных аппаратов. Автономная и параллельная работа. Отчёт о НИР (промежуточ.) // М-во образования РФ; руководитель Г. С. Зиновьев. – № ГР 01.20.02.08663; Инв. № 02.20.02.04355. – Новосибирск: НГТУ, 2002. – 111с.

11. Сокол Е.И., Архиереев А.П., Кипенский А.В., Король Е.И. Трёхфазные тиристорные преобразователи переменного напряжения с повышенным коэффициентом мощности // Проблемы современной электротехники: сб. науч. тр. – Киев, 2000. – Ч. 1, с. 42-47.

12. Зиновьев Г.С. Основы силовой электроники: Учеб. пособие. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2003. – 664 с. – (Серия "Учебники НГТУ").

13. Jan Swensson, Ambra Sannino. Active Filtering of Supply Voltage with Series-connected Voltage Source Converter // Proceedings EPE-2001 on CD-ROM. – Austria, Graz, 2001.

14. Elie Lefeuvre, Thierry Meinard, Philippe Viarouge. Fast Line Voltage Conditioners usind a New PWM AC Chopper Topology // Proceedings EPE-2001 on CD-ROM. – Austria, Graz, 2001.

15. Dominsio Casadei, Gabriele Grandi, Claudio Rossi. A Parallel Power Conditioning System with Energy Storage Capability for Power Quality Improvement in Industrial Plants // Proceedings EPE-2001 on CD-ROM. – Austria, Graz, 2001.

16. Elie Lefeuvre, Thierry Meinard, Philippe Viarouge. Robust Two-Level and Multilevel PWM AC Choppers // Proceedings EPE-2001 on CD-ROM. – Austria, Graz, 2001.

17. Ганин М.В., Зиновьев Г.С. Концепция обеспечения электромагнитной совместимости устройств силовой электроники с питающей сетью // Труды международной научно-технической конференции АПЭП-1998. – Новосибирск, 1998. – Т. 7, с. 21-24.

18. Преобразователь переменного напряжения в переменное. AC/AC converter: Заявка 0903841 ЕПВ, МПКМПК{6} H 02 M 5/293 / Suzuki Yasunobu, Sugawaro Isao; I-Hits Lab. Corp., Chiyoda Corp. – N 96916327.8; Заявл. 6.6.96; Опубл. 24.3.99.

19. Преобразователь (регулятор) переменного напряжения в переменное: Пат. 2119230 Россия, МПКМПК{6} H 02 M 5/257 / Генин А. И. – N 5020053/09; Заявл. 3.1.92; Опубл. 20.9.98, Бюл. N 26.

20. Стабилизатор переменного напряжения: Пат. 2139563 Россия, МПКМПК{6} G 05 F 1/30, H 02 M 5/12 / Говоров Ф. П.; Харьков. гос. акад. гор. х-ва. – N 97103380/09; Заявл. 5.3.97; Опубл. 10.10.99, Бюл. N 28.

21. Электронный стабилизатор переменного напряжения. Elektronischer Wechselspannungsstabilizator: Заявка 19725328 Германия, МПКМПК{6} H 02 M 5/10, G 05 F 1/12 / Said Mustafa; GPT GmbH fur Power-Technologie-Systeme. - N 19725328.8; Заявл. 10.6.97; Опубл. 17.12.98.

22. Регулятор переменного напряжения с плавным пуском : Пат. 2149494 Россия, МПКМПК{7} H 02 M 5/22, 5/257 / Спиридонов А. Е. – N 99116472/09; Заявл. 28.7.99; Опубл. 20.5.00, Бюл. N 14.

23. Комбинированный емкостный повышающий/понижающий преобразователь. Combined capacitive up/down converter: Пат. 6084789 США, МПК{7} H 02 M 3/18; U.S. Philips Corp., Van Lieshout Petrus J. G. – N 09/296721; Заявл. 22.04.1999; Опубл. 04.07.2000; Приор. 24.04.1998, N 98201344 (Япония); НПК 363/60.

24. Дельта-регуляторы переменного тока / Лукин А. А., Кастров М. Ю., Малышков Г. М., Синяков В. В. // Практ. сил. электрон. – 2001. – N 2. – с. 6-9.

25. Стабилизатор переменного напряжения с многотактной коммутацией / Хватов С. В., Троицкий М. М. (603600, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 24) // Электрооборудование промышленных установок: Межвузовский сборник научных трудов / Нижегород. гос. техн. ун-т. – Н. Новгород, 2001. – с. 4-10.

26. Кириенко В.П., Ваняев В.В., Шахов А.В. Широкодиапазонный стабилизатор переменного напряжения // АЭП-2001. – Нижний Новгород, 12-14 сентября 2001. – с. 118.

27. Feduczak Z., Smolenski R., Storski K., Strzelecki R.Step down-up matrix converter // Proceedinds EPE-PEMC ‘2000. – Slovac Republic, Košice, 2000. – V. 8, p. 47-50.

28. Zbigniew Fedyczak, Marius Klitta, Ryszard Strzelecki. Three-Phase AC/AC Semiconductor Transformer Topologies and Applications // Proceedinds EPE-PEMC ‘2000. – Slovac Republic, Košice, 2000. – V. 2, p. 25-38.

29. Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki, Leszek Frackowiak, Adam Kempski. An AC Voltage Transformation Circuits Based on Zeta or Sepic PWM AC Line Conditioners // Proceedings EPE-2001 on CD-ROM. – Austria, Graz, 2001.

30. Зиновьев Г. С., Обухов А. Е. Повышающие широтно-импульсные регуляторы переменного напряжения // Научный вестник НГТУ. – 1997. – №3. с. 111-120.

31. Пат. РФ 2122274, МКИ Н 02 М 5/257. Регулятор переменного напряжения / Г. С. Зиновьев (РФ). Опубликовано 1998, Бюл. №32. – 4 с.

32. Fedyczak Z., Strzelecki R., Skorski K. Three-phase PWM AC Line conditioner based on the Kuk converter topology: study of the basic energetic properties // Proceedings EPE-99 on CD-ROM. – Lausanne, 1999.

33. Анализ повышающей схемы для системы питания переменного тока / Wang Xuguang, Zhang Lailiang // Diangong dianneng xinjishu = Adv. Technol. Elec. Eng. and Energy. – 1999. – 18,1. – с. 12-15. – Кит.; рез. англ.

34. Регулируемые преобразователи переменного напряжения с промежуточным накоплением энергии / Костюченко Н. Б. // Техн. електродинам. – 2000. – 3. – с. 20-23. – рус.; рез. укр., англ.

35. Принцип построения преобразователей переменного напряжения в переменное с высокочастотной линией переменного тока / Chen Daolian, Li Lei // Diangong jishu xuebao = Trans. China Electrotech. Soc. – 2001. – 16, N 6. – с. 25-30. – кит.; рез. англ.

36. Голубев В.В., Новский В.А., Попов А.В. Оптимальное импульсное регулирование переменного напряжения // Технiчна електродинамiка. – 2002. – № 3. – с. 45-47.

37. Анализ построения силовых схем стабилизаторов переменного напряжения с широтно-импульсными преобразователями / Попов С. В., Коробко Г. И. (603600, г. Нижний Новгород, ул. Минина, 24) // Электрооборудование промышленных установок: Межвузовский сборник научных трудов / Нижегород. гос. техн. ун-т. – Н. Новгород, 2001. – с. 25-28.

38. Yasuhiro Okuma, Hiroshi Yamamoto, Yoshihiro Shoji. A Novel PWM Controlled AC-Chopper Circuit Based on DC-Clamped Bilateral Switching Circuit Topology And Its Typical Applications // Proceedings EPE-2001 on CD-ROM. – Austria, Graz, 2001.

39. P. Rodriguez, J Bergas, J.A. Gallardo. A New Positive Sequence Voltage Detector for Unbalance Power Systems // Proceedings EPE-PEMC-2002 on CD-ROM. – Poland, Dubrovnik & Cavtat, 2002.

40. Lindemann A. A New  IGBT with Reverse Blocking Capability // Proceedings EPE-2001 on CD-ROM. – Austria, Graz, 2001.

41. Lindemann A., Pacas J. M. AC Controllers with Reverse Blocking IGBTs for Reduction of Mains Reaktive Power // Proceedings EPE-2001 on CD-ROM. – Austria, Graz, 2001.

42. Дьяконов В. Simulink 4. Специальный справочник. – СПб.: Питер, 2002. – 528 с.

43. Дьяконов В., Круглов В. MATLAB. Анализ, идентификация и моделирование систем. Специальный справочник. – СПб.: Питер, 2002. – 448 с.

44. Герман-Галкин С. Г. Компьютерное моделирование полупроводниковых систем в Matlab 6.0: Учебное пособие. – СПб.: КОРОНА принт, 2001. – 320 с.

45. Зиновьев Г. С. Прямые методы расчёта энергетических показателей вентильных преобразователей. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1990. – 220 с.

46. Зиновьев Г. С. Электромагнитная совместимость устройств силовой электроники (электроэнергетический аспект): Учеб. пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1998. – 91 с.

47. Гречко Э. Н., Рядинских А. С. Анализ преобразовательных цепей и аппроксимация операторов. – Киев: Наукова думка, 1982. – 223 с.

48. Руденко В. С., Жуйков В. Я., Коротеев И. Е. Расчёт устройств преобразовательной техники. – Киев: Технiка, 1980. – 135 с.

49. Ganin M., Levin E., Obuhov A., Popov V., Zinoviev G. Повышающе-понижающие преобразователи переменного напряжения нового типа. New class of buck-boost AC-AC frequency converters and voltage controllers // Proceedings KORUS-2000. – Korea, Ulsan, 2000. V. 2, p. 303-308.

50. Пат. РФ 2191463, МКИ Н 02 М 5/257. Многофазный регулятор переменного напряжения / Г. С. Зиновьев, А. Е. Обухов (РФ). Опубликовано 2002, Бюл. №22. Приоритет 17.07.2000, № 2000118997 (РФ). – 4 с.

51. Зиновьев Г. С., Обухов А. Е., Попов В. И. Трёхфазные бестрансформаторные транзисторные кондиционеры качества напряжения питающей сети // Силовая электроника и энергоэффективность: сб. науч. тр. – Крым, 2003. Ч. 4, с. 21-24.

52. Зиновьев Г. С., Обухов А. Е. Попов В. И. Однофазные бестрансформаторные кондиционеры качества напряжения питающей сети // Электроэнергетика, электротехнические системы и комплексы: сб. науч. тр. – Томск, 2003.

53. Obuhov A., Popov V., Zinoviev G. Бестрансформаторные кондиционеры качества напряжения питающей сети. Transformless conditioners of quality of main voltage // Proceedings KORUS-2003 on CD-ROM. – Korea, 2003.

54. Зиновьев Г. С., Левин Е. Ю., Обухов А. Е., Попов В. И. Повышающе-понижающие регуляторы переменного напряжения и непосредственные преобразователи частоты // Электротехника. – 2000. – №11. – с. 16-20.

55. Обухов А. Е. Повышающе-понижающий регулятор переменного напряжения с непрерывным входным током // Труды международной научно-технической конференции АПЭП-2000. – Новосибирск, 2000. – Т. 4, с. 115-118.

56. Системы управления стабилизаторами переменного напряжения / Коробко Г. И., Попов С. В. // Тр. Волж. гос. акад. вод. трансп. – 1999. – 283. – с. 69-72.

57. Системы управления стабилизаторами переменного напряжения / Коробко Г. И., Попов С. В. // Тр. Волж. гос. акад. вод. трансп. – 1999. – 283, Ч. 4. – с. 69-72.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html