Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МАШИНОСТРОЕНИЯ

им. А.Н. ПОДГОРНОГО

На правах рукописи

Козлоков Александр Юрьевич

УДК 621.165

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЦНД ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ ТУРБИН НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ ПОТОКА ПРИ МАЛОРАСХОДНЫХ РЕЖИМАХ

Специальность 05.05.16 – турбомашины и турбоустановки

Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата технических наук

Научный руководитель

Шубенко Александр Леонидович

доктор технических наук, профессор

член-корреспондент НАН Украины

Харьков – 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Перечень условных сокращений	5

Введение	6

РАЗДЕЛ 1 СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ	12

1.1. Состояние энергетического оборудования ТЭС и ТЭЦ	12

1.2. Анализ исследований работы турбин и турбинных ступеней в переменных режимах	13

1.3. Малорасходные режимы работы ЦНД теплофикационных турбин	37

1.4. Теоретические исследования отрывных течений в турбинных 
ступенях	45

1.5. Постановка задачи исследования	49

РАЗДЕЛ 2  АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ В ЭЛЕМЕНТАХ ТУРБИННОЙ СТУПЕНИ ПРИ РАЗНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ	51

2.1 Методологический подход к оценке затрат энергии в турбинных ступенях при малорасходных режимах.	51

2.2. Переменный режим работы ступени и характеристики для анализа областей отрыва	54

2.3. Определение характеристик привтулочного отрыва	59

2.3.1. Определение граничной линии привтулочного отрыва	65

2.3.2. Определение максимального радиуса привтулочного отрыва	68

2.3.3. Определение положения переходного сечения	75

2.3.4. Определение положения  точки начала привтулочного отрыва	76

2.4. Отрыв потока за рабочим колесом турбинной ступени при отсутствии за ним наружного цилиндрического обвода	83

2.5. Вращающийся вихрь в межвенцовом зазоре ступени и его характеристики	91

2.6. Работа турбинной ступени в компрессорном режиме	101

2.7. Выводы по разделу 2	108

РАЗДЕЛ 3  МАЛОРАСХОДНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ ТУРБИН И РАЗВИТИЕ ОТРЫВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ	111

3.1. Характеристики турбин, необходимые для оценки развития отрывных явлений	111

3.2. Определение относительного объёмного расхода  для ступеней турбины Т-250/300-240	124

3.3. Влияние вакуума на пространственную структуру потока и формирование областей отрыва в последней ступени при малорасходных режимах	126

3.4. Определение значения , соответствующего режиму холостого 
хода	130

3.5. Затраты энергии в турбинной ступени при малорасходных 
режимах	133

3.6. Определение плотности пара в ступенях ЦНД при малорасходных режимах работы турбины Т-250/300-240.	142

3.7. Оценка температурного состояния проточной части ЦНД при малорасходных режимах…………………………………………………….155

3.8. Выводы по разделу 3	169

РАЗДЕЛ 4  Методика определения затрат энергии при возникновении и развитии областей отрывных течений в ступенях турбин.	171

4.1. Некоторые положения для определения характеристик отрывных течений в ступенях ЦНД	171

4.2. Алгоритм определения затрат мощности в турбинной ступени с учетом структуры потока	176

4.3.Структура потока в ступенях ЦНД турбины Т-250/300-240 при малорасходных режимах	191

4.4. Затраты механической энергии на вращение рабочего колеса турбинной ступени при малорасходных  режимах	201

4.5. Выбор рациональных режимов эксплуатации турбины  Т-250/300-240 при малорасходных режимах работы ЦНД	209

4.6. Метод углубления вакуума в конденсаторе турбины	219

4.7. Выводы по разделу 4	222

ВЫВОДЫ……………………………………………………………………….223

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ	224

ПРИЛОЖЕНИЯ	237

ПРИЛОЖЕНИЕ А  Результаты экспериментального исследования отрывных явлений в турбинных ступенях.	238

ПРИЛОЖЕНИЕ Б  Определение относительного объёмного расхода в ступенях турбины Т-250/300-240 при изменении режима ее работы.	259

ПРИЛОЖЕНИЕ В  Влияние вакуума за последней ступенью на пространственную структуру потока и на формирование областей отрыва в ступени при малорасходных режимах.	269

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Расчетное исследование затрат мощности в последней ступени ЦНД турбин Т-250/300-240…………………………………………..290

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Справка об использовании……………………………….307

Перечень условных сокращений

ТЭС – тепловая электрическая станция;

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль;

АЭС –  атомная электрическая станция;

ОЭС – объединённая энергетическая система;

КПД – коффициент полезного действия;

ЦВД – цилиндр высокого давления;

ЦСД – цилиндр среднего давления;

ЦНД – цилиндр низкого давления;

НА – направляющий аппарат;

РК – рабочее колесо;

РЛ – рабочая лопатка;

ВТИ – Всесоюзный (Всероссийский) теплотехнический институт;

ХПИ – Харьковский политехнический институт (НТУ «ХПИ»);

НПО ЦКТИ – научно производственное объединение Центральный котлотурбинный институт им. И.И. Ползунова;

ПО УТМЗ (ЗАО «УТЗ») – производственное объединение Уральский турбомоторный завод;

Р – давление, МПа (кгс/см2);

T, t – температура, К, С;

Re – число Рейнольдса;

М – число Маха;

С – скорость, м/с;

Dcp – средний диаметр ступени, м;

lpл – высота рабочей лопатки, м;

Ucp – окружная скорость на среднем радиусе, м/с;

G – расход, кг/с, т/ч ;

ζ – коэффициент потерь энергии;

ηоi – относительный внутренний  КПД;

h – тепловой перепад, кДж/кг.

Введение

Для Украины основные проблемы в электроэнергетике вызваны наличием значительного количества энергоёмких производств, достаточно высокой степенью неравномерности электропотребления, низким уровнем гидроэнергетики в общем балансе генерации, большим процентом морально устаревшего и, что ещё важнее, физически изношенного генерирующего оборудования [1, 2].

Однако, одной из наиболее острых проблем в последнее время становится дефицит маневренной генерации в Объединённой энергетической системе, которая на данный момент наряду с гидроэлектростанциями обеспечивается энергоблоками тепловых электростанций.

Надёжная работа энергогенерирующего оборудования электростанций обеспечивает устойчивое функцирнирование Объединённой энергетической системы Украины, расширение производства, экспорта и транзита электроэнергии, создание условий для интеграции в Европейскую систему UCTE (Union for the Coordination of Transmission of Electricity) [3], которая в настоящее время объединяет 22-е страны Европы.

Следует отметить, что ОЭС Украины продолжает оставаться одной из наиболее мощных энергосистем Европы [4]. По данным НЭК «Укрэнерго» на 01.01.13 суммарная мощность электростанций составляет 52199,2 МВт из которых: мощность тепловых электростанций (ТЭС), подчинённых Минтопэнерго – 27385 МВт (52,46 %), коммунальных теплоэлектростанций (ТЭЦ) и блок-станций – 6271,3 МВт (12 %), атомных электростанций (АЭС) – 13835 МВт (26,5 %).

В настоящее время коэффициент использования установленной мощности ТЭС и ТЭЦ Минтопэнерго составляет 35,1 %, причём наилучший показатель имеют блоки ТЭЦ мощностью 250 МВт – 55,8 %.

Важным вопросом при эксплуатации генерирующего оборудования является регулирование суточных графиков потребления электроэнергии. Введение в работу двух новых энергоблоков АЭС мощностью по 1000 МВт (на Ровенской и Хмельницкой АЭС) обострило ситуацию, связанную с дефицитом высокоманевренных мощностей, усложнило режимы работы тепловых электростанций при регулировании суточной неравномерности графика. Это привело к увеличению выводов мощных блоков в резерв,  углублению их ночных разгрузок, повышенному количеству остановов на выходные и предпраздничные дни, что вызывает усиленный износ оборудования и пережог топлива, вызванный работой на малоэкономичных режимах при частичной мощности энергоблоков. Вместе с тем. очевидно, что ситуация, связанная с таким использованием мощных энергоблоков тепловых электростанций, будет сохраняться ещё длительный период.

Состояние энергетического оборудования ТЭС и ТЭЦ вызывает обоснованное беспокойство. Более 70 % энергоблоков превысило срок эксплуатации в 170 и 220 тыс. часов, определяемый для турбин мощностью 300МВт и 200МВт как парковый [5-7]. Подобная ситуация имеет место также на ТЭЦ больших и средних городов Украины. Почти 90 % энергетического оборудования относительно мощных ТЭЦ приближается к полному физическому износу. Это приводит к значительному количеству внеплановых остановов.

Поддержание технического состояния энергетического оборудования тепловых электростанций производится за счёт проведения ремонтов разного уровня [8], объёмы которого зачастую меньше необходимых для обеспечения надёжности и экономичности работы оборудования. Станции вынужденно переходят на увеличенный межремонтный период для оборудования, которое характеризуется высокой степенью износа. Эксплуатация турбин с увеличенным межремонтным периодом сопряжена со значительным перерасходом топлива. В связи с износом оборудования удельный расход тепла «нетто» на турбины К-300-240 ОАО «Турбоатом» с 1995 по 2003 год увеличился на Запорожской ТЭС на 4,3 % [9]. Состояние проточной части турбин с увеличенным межремонтным периодом характеризуется значительным снижением экономичности.

Так относительный внутренний КПД части высокого давления на турбинах Луганской ТЭС, блоки № 15 и № 14, по результатам мониторинга оказался ниже проектного на 10 и 7,2 %. Поэтому решение вопросов  повышения энергоэффективности турбин и продление сроков эксплуатации 10 при росте цен на первичные энергоресурсы имеют важное значение. Особое значение приобретают проблемы экономичной работы энергоблоков для ТЭЦ, основным топливом для которых является покупной природный газ.

Отсутствие значительных финансовых средств не позволяет провести замену устаревшего и морально изношенного оборудования и вынуждает продолжить его эксплуатацию на ТЭС и ТЭЦ с повышенными затратами (при условии обеспечения надёжности и экономичности его работы). Поэтому возникла необходимость пересмотреть подходы к организации его эксплуатации с учётом более детального рассмотрения газодинамических и тепловых процессов, происходящих в турбине, особенно при работе на частичных нагрузках.

Актуальность темы. Состояние теплоэнергетики Украины характеризуется большим срабатыванием ресурса энергооборудования ТЭС и ТЭЦ, на которых эксплуатируются турбины на высокие и сверхкритические параметры, в том числе и теплофикационные турбины.

Экспериментальные исследования проточной части турбин при их глубокой разгрузке, выполненные за предыдущие десятилетия на модельных установках и  в натурных условиях, позволили установить особенности газодинамических процессов, происходящих в ступенях с малым отношением Dcpl при малорасходных режимах работы.

Участие турбин ТЭЦ в регулировании графика работы энергосистемы Украины в условиях глубокой разгрузки, их эксплуатация на теплофикационных режимах сопряжены с появлением в ступенях ЦНД отрывных явлений (привтулочного отрыва, вращающегося вихря), которые существенно понижают экономичность турбин. В этих условиях ЦНД не вырабатывает мощность, а потребляет её, что снижает производство электроэнергии, которая является основным продуктом ТЭЦ при фиксированном отпуске тепловой энергии для нужд городов. Таким образом, совершенствование режимов эксплуатации теплофикационных турбин на основе анализа структуры потока в области малорасходных режимов является актуальной задачей.

Связь с научными программами, планами, темами. Работа является одной из составляющих комплекса исследований, которые проводятся в Институте проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины по научному сопровождению и внедрению новых методов усовершенствования процессов и конструкций энергетических турбоустановок по госбюджетным темам:

– «Разработка и развитие комплексных методов и средств усовершенствования технико-экономических показателей и обеспечения надежности теплоэнергетических установок ТЭС и АЭС» 
(№ ГР 0104u005620);

– «Разработка научных основ энергосберегающих технологий в энергетике, машиностроении и приборостроении на основе моделирования, идентификации и оптимизации тепловых процессов» (№ ГР 0105u002642).

Цели и задачи исследования. Целью исследования является повышение энергоэфективности теплофикационной турбины путем совершенствования работы ЦНД при малорасходных режимах.

Для выполнения этой цели необходимо было сформулировать и решить следующие задачи:

– рассмотреть состояние энергетического оборудования ТЭС и ТЭЦ Украины и особенности его эксплуатации при глубоких разгрузках;

– с целью выбора расчетной зависимости выполнить анализ публикаций по определению затрат мощности в ЦНД при малорасходных режимах;

– уточнить известные формулы для определения режима холостого хода;

– провести исследование на натурной турбине по определению расхода пара через ЦНД турбины Т-250/300-240 при глубокой разгрузке;

– создать методики для определения границ областей привтулочного отрыва и средней плотности пара в рабочем колесе.

Объектом исследования являются процессы, возникающие в турбинных ступенях при малорасходных режимах работы.

Предмет исследования – закономерности развития отрывов потока и связанные с этим затраты мощности и изменение теплового состояния ЦНД турбины.

Методы исследования – анализ и обобщение данных по исследованию ступеней с малым отношением Dcpl, методы экспериментального исследования натурных ЦНД на разных режимах, а также методы метаматематической статистики для обработки результатов.

Научная новизна полученных результатов:

– впервые построены методики для определения границ положения областей, занимаемых вращающимся вихрем и привтулочным отрывом;

– уточнены уравнения для определения холостого хода и затрат мощности при малорасходных режимах;

– впервые получены характеристики привтулочного отрыва и вращающегося вихря в ступени, которые описаны в зависимости от объёмного расхода за рабочим колесом во всём диапазоне изменения режимов.

Практическое значение полученных результатов. Представленные в диссертации разработки позволяют:

– на основе предложенных методик определять структуру потока в ЦНД при малорасходных режимах;

– выбирать более рациональные режимы работы турбоустановки при заданном производстве тепловой и электрической энергии;

– проводить оценки потребления энергии ступенями ЦНД в области малорасходных режимов при изменении относительного объёмного расхода пара G⋅ν2 за последней ступенью.

В работе получена картина развития области привтулочного отрыва и вращающегося вихря для потока ЦНД турбины Т-250/300-240 при изменении относительного объёмного расхода за последней ступенью.

Результаты исследований используются на Харьковской ТЭЦ-5.

Личный вклад соискателя. Опубликованы материалы полностью отображают содержание теоретических и экспериментальных исследований, представленных в дисертационной работе. В работах, выполненных в соавторстве, автору принадлежат: сбор исходной информации, обработка и анализ результатов исследований, формирование выводов [11-14, 17]; формирование постановки, организация дисследования, обработка и анализ результатов [15, 16, 19]; участие в создании методик и их реализации [18, 20, 22, 23], обсуждение идеи углубления вакуума в конденсаторе, разработка схемы технического устройства, подготовка к использованию [21].

Апробация результатов диссертации. Основные положения и результаты исследований по теме диссертации докладывались и обсуждались на:

– Международной конференции «Совершенствование турбоустановок методом математического и физического моделирования» (г. Харьков, 2003, 2006, 2009, 2012 г.)

– Всеукраинской научно-технической конференции «Проблемы энергосбережения Украины и пути их решения», НТУ «ХПИ» (г. Харьков, 2007-2012 г.)

– ХIV Международном конгрессе двигателестроителей, 2009 г.

Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 13 научных работах, из них 10 статей в специализованых научных изданиях Украины, 1 патент Украины, 2 работы – материалы конференций.

ВЫВОДЫ

В диссертационной работе решена научно-практическая задача выбора более экономичных и безопасных режимов эксплуатации теплофикационных турбин при малорасходных режимах работы ЦНД.

1. На основе анализа структуры вращающегося за рабочим колесом потока при малорасходных режимах впервые установлены закономерности формирования областей привтулочного отрыва и вращающегося в межвенцовом зазоре вихря. Критерием для их определения принят относительный объёмный расход рабочей среды через ступень G⋅v2ст.

2. Впервые методами математической статистики получены уравнения для описания граничных линий, разделяющих область привтулочного отрыва G=0 и область вращающегося в межвенцовом зазоре вихря G=1. На основе этих уравнений построены методики определения границ этих областей в зависимости от G⋅v2турб.

3. Получены уточненные уравнения для определения режима холостого хода ступеней с малым отношением Dср/l и затрат мощности в области малорасходных режимов пара с учетом структуры потока.

4. Впервые предложена методика определения средней плотности пара в рабочем колесе при работе ступени с привтулочным отрывом и вращающимся вихрем.

5 Выполнены расчетные исследования по определению затрат мощности турбины Т-250/300-240 при уменьшении расхода пара. Показано, что потребление мощности последней ступенью может достигать 768 кВт. Представлены рекомендации по выбору более экономичных и надежных режимов работы.

6. Предложенные в диссертационной работе рекомендации используются при эксплуатации теплофикационной турбины Т-250/300-240 «Харьковской ТЭЦ-5».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Развитие маневренной генерации ОЭС Украинны как фактор повышения энергетической безопасности государства / А.В. Праховник, В.А. Попов, В.Ф.Находов и др. // Энергетика и электрификация. – 2008. – № 7. – С. 9-12.

2. Энергетична стратегія України на період до 2030 року: постанова КМУ від 15 березня 2006 р. №145-р./ Мінпаливенерго. – Київ, 2006. - 115 с.

3. Особливості інтеграції ОЕС України в Європейську систему UСТЕ// Енергетика та електроніка. - 2006. - № 1. - С.11-12.

4. Повышение энергоэффективности работы турбоустановок ТЭС и ТЭЦ путём модернизации, реконструкции и совершенствования режимов их эксплуатации //Ю.М. Мацевитый, Н.Г.Шульженко, В.Н.Голощапов и др.: под общ. ред. акад. Ю.М. Мацевитого; НАН Украины, Институт проблем машиностроения. – Киев: Наук. думка, 2008.- 366 с.

5. Інформаційно-аналітичне дослідження стану паливно-енергетичного комплексу України. – Київ: НТСЕЕУ, 2012. – № 357. - 42 с.

6. Типовая инструкция по контролю и продлению срока службы металла основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций: РД 34.17.441-92. – М.: АООТ "ВТИ", 1992. – 57 с.

7. Контроль металла и продление срока эксплуатации основных элементов котлов, турбин и трубопроводов тепловых электростанций: типовая инструкция СОУ-Н МПЭ 40.1.17.401:2004: на замену ГКД 34.17.401-95 / Министерство топлива и энергетики Украины. – К.: ОЭП ГРИФРЭ, 2005. – IX, 76 с.

8. Методические указания о порядке проведения работ при оценке индивидуального ресурса паровых турбин и продление срока их эксплуатации сверх паркового ресурса: отраслевой руководящий документ РД 34.17.440-96. – М.:АООТ «ВТИ», 1996. - 152 с.

9. Семёнов А.В. О некоторых проблемах теплоэнергетики /А.В. Семёнов. // Энергетика и электрификация. - 2004. - № 12. - С. 28-31.

10. Черноусенко О.Ю. Продление эксплуатации роторов паровых турбин 200 МВт на базе диаграммы длительной прочности стали с наработкой сверх паркового ресурса / О.Ю. Черноусенко,  Т.В.Никуленкова// Вестник НТУ «ХПИ». – Харьков: НТУ «ХПИ», 2011. – № 5. – С. 64-70.

11. Анализ расчетных зависимостей для определения вентиляционных потерь в турбинных ступенях / Л.Н. Быстрицкий, В.Н. Голощапов, В.И. Касилов, А.Ю. Козлоков, А.Л. Шубенко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2006. – № 1/2 (19). – С. 183-189.

12. Работа последних ступеней паровых турбин в области переменных нагрузок и холостого хода / А.Ю. Козлоков, Л.Н. Быстрицкий, В.Н. Голощапов, В.И. Касилов, А.Л Шубенко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2006. – № 2/2(19).– С. 149-155.

13. Особенности течения рабочей среды в проточной части паровых турбин при работе в широком диапазоне изменения их нагрузки./ В.Н. Голощапов, А.Л. Шубенко, В.И. Касилов, А.Ю. Козлоков. // Енергетика та електрифікація. – 2008. – № 5. – С. 26-34.

14. Свойства вращающегося потока за осевым направляющим аппаратом. / А.Ю. Козлоков, В.Н. Голощапов, В.И. Касилов, А.Л. Шубенко // Компрессорное и энергетическое машиностроение. – 2009. – № 15. – С. 30-37.

15. Оценка эффективности работы ЦНД турбины Т-250/300-23,5 Харьковской ТЭЦ-5 / О.Н. Слабченко, М.В. Зайцев, А.Ю. Козлоков, А.Д. Золотухин // Вестник НТУ «ХПИ». Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование. – 2009. – № 3 – С. 41-48.

16. О сохранении ресурса теплофикационной турбины Т-250/300-240 при работе на переменных нагрузках в широком диапазоне их изменения. / В.Н. Голощапов, О.В. Котульская, Т.Н. Парамонова, Н.В. Лыхвар, А.Ю. Козлоков, // Авиационно-космическая техника и технология. – 2009. – № 9/66. – С. 88-90.

17. Работа турбинной ступени с малым Dcpl в режиме потребления энергии / Л.Н. Быстрицкий, В.Н. Голощапов, В.И. Касилов, А.Ю. Козлоков // Вестник НТУ «ХПИ». Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование. – 2010. – № 3. – С. 61-65.

18. Потребление энергии турбинной ступенью при малорасходных режимах работы. / Л.Н. Быстрицкий, В.Н. Голощапов, А.Ю. Козлоков, В.И. Касилов, А.Л Шубенко. // Вестник НТУ «ХПИ». Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование. – 2011. – №5. – С. 60-63.

19. Определение расхода пара через ЦНД турбины Т-250/300-240 при работе на теплофикационном режиме / А.Ю. Козлоков, В.Н. Голощапов, В.И. Касилов, О.В. Касилов, Л.А. Иванова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 6/8(54). – С. 31-36.

20. Определение плотности пара в последней ступени ЦНД при малорасходных режимах / А.Л Шубенко, Л.Н. Быстрицкий, В.Н. Голощапов, В.И. Касилов, О.В. Касилов, А.Ю. Козлоков// Вестник НТУ «ХПИ». Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование. – 2012. – № 8. – С. 59-64.

21. Пат. на корисну модель 35991 Україна, МПК F01K9/00, F28В1/00. Паросилова установка / Ю.М. Мацевитий, В.В. Соловей, В.М. Голощапов, А.В. Русанов, О.Ю. Козлоков; заявитель Институт проблем машиностроения НАН Украины. – № u 200805946, заяв. 07.05.08.; опубл.10.10.08. Бюл. №19.

22. Развитие областей привтулочного отрыва за рабочим колесом и в межвенцовом зазоре турбинной ступени/ В.Н. Голощапов, В.И. Касилов, А.Ю. Козлоков, Л.Н. Быстрицкий // Совершенствование турбоустановок методами математического и физического моделирования: материалы ХIV междунар. научн.-техн. конф., 22-25 сентября 2009 г.- Харьков: ИПМаш, 2009.-1 электрон. опт. диск (СD-R).

23. Генерация дополнительной электроэнергии на мощных ТЭЦ за счет совершенствования режимов отпуска теплоты / А.Л Шубенко, О.А. Бабенко, В.Н. Голощапов, Н.В. Лыхвар, А.Ю. Козлоков. // Совершенствование турбоустановок методами математического и физического моделирования: материалы ХIV междунар. научн.-техн. конф., 24-28 сентября 2012 г.-Харьков: ИПМаш, 2012.-1 электрон. опт. диск (СD-R).

24. Стан енергетики України - реальність,плани, перпективи: матеріали конференції Мінпаливенерго України; Рада старійших енергетиків України. –Київ, 2005. - 43 с.

25. Структура енергетичних ресурсів у виробітку електричної енергії і тепла електростанціями Мінпаливенерго України // Паливно-енергетичний комплекс України. Цифри і факти. – К.: КВІЦ, 2003. – С. 6-26.

26. Дрьомін В.П. Аналіз витрат палива блоками ТЕС та можливостей їх економії при регулюванні електроспоживання / В.П. Дрьомін, Г.П. Костенко, О.В. Згуровець // Проблеми загальної енергетики. - 2008. - № 17.- С. 73-77.

27. Михайлов В.В. Потребление электрической энергии - надёжность и режимы / В.В. Михайлов, М.А. Поляков. – М.: Высшая школа, 1989. - 143 с.

28. Лисянский А.С. Основные направления развития паротурбиностроения на ЛМЗ // Проблемы технического перевооружения и продление русурса турбинного оборудования электростанций: материалы Всероссийского отраслевого совещания. - СПб., 1999. - С. 80-82.

29. Русанов А.В. Математическое моделирование нестационарных газодинамических процессов в проточных частях турбомашин / А.В. Русанов, С.В.Ершов – Харьков: ИПМаш НАН Украины, 2008. - 275 с.

30. Особенности работы турбинной ступени с малым dсрl в режимах малых нагрузок / Я.И Шнеэ, В.Н. Пономарёв, М.Ф. Фёдоров, Л.Н. Быстрицкий // Теплоэнергетика. - 1971. - № 1. – С. 39 – 45.

31. Самойлович Г.С. Переменные и переходные режимы в паровых турбинах / Г.С.Самойлович, Б.М. Трояновский. – М.: Энергоиздат, 1982. - 496 с.

32. Щегляев А.В. Паровые турбины. Теория теплового процесса и конструкции турбин: учебник для вузов; 6-е изд. перераб. и подгот. к печати Б.М. Трояновским. – М.: Энергоатомиздат, 1993. - 416 с.

33. Капинос В.М. Переменный режим работы паровых турбин / В.М. Капинос, А.В. Гаркуша. – Харьков: Вища школа, 1989. - 173 с.

34. Основные результаты создания и газодинамических исследований последней ступени турбин К-500 и К-1000-65/1500 / Я.И. Шнеэ, Ю.Ф. Косяк, В.Н. Пономарёв и др.// Теплоэнергетика. - 1978. - № 9. - С. 2-7

35. Неуймин В.М. Математические зависимости для оценки вентиляционных потерь мощности в ступенях осевых турбомашин и их анализ / В.М. Неуймин// Новое в российской энергетике (НРЭ). – 2004. – № 10. – С. 24-42.

36. Трояновский Б.М. Исследование совместной работы турбинной ступени и выходного патрубка / Б.М. Трояновский, Л.К. Радионова // Теплоэнергетика. - 1979. - № 8. - С. 44-49.

37. Штястны М. Исследование работы последней ступени паровой турбины при переменном режиме / М. Штястны // Теплоэнергетика. - 1976. - № 5. - С. 83-85.

38. Шнеэ Я.И. Экспериментальное исследование турбинной ступени с отношением dcp/l = 3,38 в переменном режиме работы / Я.И. Шнеэ, А.В. Гаркуша, Т.И. Шведова //Теплоэнергетика. - 1977. - № 6. - С. 39-43.

39. Лагун В.П. Газодинамические исследования последней ступени натурного ЦНД турбины ВК-100-5 до и после модернизации / В.П. Лагун, Л.Л. Симою// Теплоэнергетика. – 1969. – № 8 – С. 13-18.

40. Особенности работы последних ступеней ЦНД на малых нагрузках и холостом ходу/ В.П. Лагун, Л.Л. Симою, Ю.З. Фрумин, Л.В. Поволоцкий, Ф.М. Сухарев // Теплоэнергетика. – 1971. – №2. – С. 21-24.

41. Результаты исследований последней ступени на экспериментальной паровой турбине ХТГЗ / В.П. Лагун, Л.Л. Симою, Т.М. Зильбер, Ю.В Нахман, В.П. Могилко // Теплоэнергетика. - 1967. - № 8. - С.43- 48.

42. Ecker R. Вlades for large steam turbines / R. Ecker, L.P. Last //Prace Inst. мasz. przeplyw. - 1969. - № 3. – С. 42-44.

43 Пономарёв В.Н. Экспериментальное исследование привтулочного отрыва потока в турбинной ступени / В.Н. Пономарёв, Г.А. Бондаренко, 
В.Н. Голощапов// Теплоэнергетика. - 1970. - № 6. - С. 77-79.

44. Левина М.Е. Экспериментальное исследование отрывных явлений за кольцевой решёткой / М.Е. Левина, П.А. Романенко. // Паровые и газовые турбины: сб. науч. трудов ХПИ. - Харьков, 1959. – Т. ХХIX, вып. 2. - С. 73-87.

45. Bammert K. Nabentotwasser hinter Leitradern von axialen Stromugsmaschinen./ К. Bammert. H. Klaukens // Ingenier Archiv. -1947. – Bd. XVII. – Р. 367/90.

46. Sholz N. Stromungsuntersuchungen an Schaufelgittern./ N. Sholz //V.D.J. Forschungsheft.Ausg.B. – 1954. –Bd. 20. – Р. 6-23.

47. Терентьев И.К. Исследование и совершенствование последних ступеней мощных паровых турбин / И.К.Терентьев // Теплоэнергетика. -1983. - № 11. - С. 20-24.

48. Характеристики группы последних ступеней турбин на режимах малых нагрузок / А.М. Топунов, Ю.М. Погодин, А.С. Петров, В.Л. Раков // Теплоэнергетика. - 1989. - № 7. – С. 26-30.

49. Исследование работы последних ступеней теплофикационной турбины при различных объёмных расходах пара / Г.А. Шапиро, Ю.В. Захаров, В.П. Лагун, Л.Л. Симою, И.И. Бойко, Е.И. Эфрос// Теплоэнергетика. - 1976. - № 7.- С. 65-68.

50. Результаты натурных исследований переменных режимов работы ЧНД теплофикационной турбины / Г.А. Шапиро, В.П. Лагун, Л.Л. Симою, Е.И. Эфрос, Ю.В.Захаров // Теплоэнергетика. - 1976. - № 10. - С. 31-34.

51. Грейль А.Д. Результаты тепловых испытаний головного образца турбоагрегата УТМЗ типа Т-250/300-240 / А.Д. Грейль, А.М. Сахаров // Теплоэнергетика. - 1977. - № 2. - С. 2-6.

52. Матвеенко В.А. Особенности работы ЦНД паровых турбин на малорасходных режимах/ В.А. Матвеенко, Б.Н. Агафонов // Энергетическое машинистроение: обзорная информация. – 1984. – Вып. 12. – С. 54.

53. Исследование теплового состояния части низкого давления турбины Т-250/300-240 / Е.В. Урьев, С.А. Локалом, Л.Н. Масленников, Л.Д. Фуксман, В.М. Вислова // Теплоэнергетика. - 1985. - № 3. - С. 61-63.

54. Малорасходные режимы и надёжность ЦНД турбины Т-250/300-240 / В.А. Хаимов, П.В. Храбров, Ю.А. Воропаев, О.Е. Котляр// Теплоэнергетика. - 1991. - № 11. - С. 38-43.

55. К вопросу об образовании торового вихря у периферии турбинной ступени с малым Dcp/l / В.Б. Сандовский, В.А. Харченко, Ю.М. Марченко и др.// Тр.ЦКТИ. - 1981. – Вып. 184. – С. 102-105.

56. Израилевский Л.Б. Теплофизические исследования ВТИ / Л.Б. Израилевский, А.С. Коньков // Теплоэнергетика. – 1991. - № 7. – С. 42-47.

57. Малорасходные режимы ЦНД турбины Т-250/300-240 / под ред. В.А.Хаимова. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. - 240 с.

58. Хаимов В.А. Тепловое состояние ЦНД турбины Т-250/300-240 в режиме её охлаждения / В.А. Хаимов, Ю.А. Воропаев // Теплоэнергетика.-1992. - № 8. - С. 9-12.

59. Исследование теплового и эрозионного состояния ЦНД при работе турбины Т-250/300-240 на малорасходных и теплофикационных режимах / В.А. Хаимов, Ю.А. Воропаев, П.В. Храбров, Ю.А. Марченко// Труды ЦКТИ. - 1989. – Вып. 257. – С. 19-33.

60. Исследование работы турбины типа Т-100-130 УТМЗ в беспаровом режиме / В.В. Куличихин, Б.Н. Дюдомирский, Э.И. Тажиев и др.//  Теплоэнергетика. - 1976. - № 12. - С. 48-51.

61. Работа турбины Т-100-130 ПО ТМЗ с нулевыми вентиляционными пропусками пара в конденсатор / В.В. Куличихин, С.А. Дагаев, С.В. Куличихина, Е.В. Осипенко // Электрические станции. - 1992. - № 10. - С. 38-42.

62. Куличихин В.В. Реализация пусковых режимов теплофикационных турбин Т-100-130 / В.В. Куличихин//  Электрические станции. - 1993. - № 10. - С. 25-28.

63. Продление ресурса турбин Т-250/300-240 в ОАО «Мосэнерго»/ В.Ф. Резинских, Г.Д. Авруцкий, М.В. Федоров, С.А. Быков //Электрические станции. – 2006. – № 6. – С.4-6.

64. Шнеэ Я.И  Работа турбинной ступени в переменном режиме /Я.И. Шнеэ, В.Л. Гродзинский // Теплоэнергетика. - 1973. - № 5. - С. 52-54.

65. Левина М.Е. Теоретическое исследование отрывных явлений в кольцевых решётках / М.Е. Левина, П.А. Романенко// Паровые и газовые турбины: сб. науч. тр. ХПИ. – Харьков,1959. – Т. ХХIХ, вып. 2. - С. 55-72.

66. Богомолова Т.В. Исследование работы турбинной ступени большой веерности при частичных нагрузках: автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук: спец. 05.04.01 /Т.В. Богомолова. - М., 1976. - 14 с.

67. Трояновский Б.М. Анализ влияния параметров турбинной ступени большой веерности на устойчивость её работы / Б.М. Трояновский // Теплоэнергетика. - 1976. - № 12. - С. 40-44.

68. Усачёв И.П. Расчёт и анализ установившихся режимов ЦНД паровых турбин / И.П. Усачев, В.М. Неуймин, А.Н. Тихомиров// Энергомашиностроение. - 1976. - № 10. - С. 11-13.

69. Усачёв И.П. Общий метод расчёта вентиляционных потерь в ступенях турбомашин / И.П. Усачёв, В.М. Неуймин // Энергомашиностроение. - 1978. - № 3. - С. 9-11.

70. Пономарёв В.Н. Исследование работы турбинной ступени на частичных режимах / В.Н. Пономарёв// Энергомашиностроение. - 1976. - 
№ 2. - С.11-13.

71. Емин О.Н. Исследование характеристик реактивной турбинной ступени в области компрессорных режимов/ О.Н. Емин, Г.Н. Лысенко // Теплоэнергетика. - 1972. - № 3. - С.81-84.

72. Емин О.Н. Приближённый метод расчёта характеристик ступени турбины в области глубоконерасчётных режимов/ О.Н. Емин, Г.Н. Лысенко.// Теплоэнергетика. - 1973. - № 3. - С. 19-22.

73. Korst H.H. A theory for base pressure in transonic and supersonic flow / Н.Н. Korst // Trans ASME. Journal of applied Mechanics. – 1956. – Vol. 23, № 4. – P. 593–600.

74. Голощапов В.Н. Привтулочные явления в направляющих аппаратах турбинных ступеней: автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. техн. наук: спец. 05.04.01/ В.Н Голощапов.- Харьков, 1972. - 24 с.

75. Шнеэ Я.И Влияние числа М на течение за кольцевой решёткой с малым втулочным отношением / Я.И. Шнеэ, В.Н. Голощапов // Энергетическое машиностроение. - 1971. – Вып.11. - С. 33-39.

76. Голощапов В.Н. Свойства вращающегося потока за направляющим турбинным аппаратом. / В.Н. Голощапов // Энергетическое машиностроение. - 1974. – Вып. 17. – С. 90-97.

77. Голощапов В.Н. Влияние втулочного отношения кольцевой решётки на формирование области отрыва вращающегося потока / В.Н. Голощапов // Проблемы машиностроения. – Киев: Наукова думка, 1976. – Вып.3. – С.98-104.

78. Голощапов В.Н. Определение радиуса привтулочного отрыва за кольцевыми решётками. / В.Н. Голощапов. //Энергетическое машиностроение. - 1978. – Вып. 25. - С. 45-52.

79. Голощапов В.Н. О применимости критерия Россби к определению радиуса привтулочного отрыва за кольцевыми решётками / В.Н.Голощапов // Энергетическое машиностроение. - 1979. – Вып. 27. – С. 16-23.

80. Голощапов В.Н. К анализу потока за нецилиндрической сопловой турбинной решеткой / В.Н. Голощапов, В.Н. Пономарев// Энергомашиностроение. – 1973. – № 8. – С. 39-41.

81. Дейч М.Е. Характеристики течения через кольцевые решётки большой веерности в широком диапазоне режимов / М.Е.Дейч, Е.Е. Лихерзак // Теплоэнергетика. - 1968. - № 11. - С. 59-62.

82. Дейч М.Е. Влияние веерности на характеристики кольцевых решёток / М.Е. Дейч, Е.Е. Лихерзак // Теплоэнергетика. - 1969. - № 7. - С. 60-63.

83. Лихерзак Е.Е. Структура течения через кольцевые решётки турбины / Е.Е.Лихерзак, С.Г. Лев // Труды НАМИ. - 1969. – Вып. 115. – С. 5-27.

84. Особенности течения пара через направляющие решётки ступеней низкого давления паровых турбин / В.К. Рыжков, В.И. Волчков, И.И Кириллов и др.// Теплоэнергетика. - 1975. - № 3. - С. 47-48.

85. Вопросы механики вращающихся потоков и интенсификация теплообмена в ЯЭУ / Ф.Т. Каменщиков, В.А. Решетов, А.М. Рябов и др. – М.:Энергоатомиздат, 1984. - 176 с.

86. Бэтчелор Дж. Введение в динамику жидкости; пер. с англ. – М.: Мир, 1973. - 778 с.

87. Калашников В.Н. О возвратном течении закрученной жидкости в трубе./ В.М. Калашников, Ю.Д. Райский, Л.Е. Трункель //Изв.АН СССР. Механика жидкости и газа. – 1979. - № 1.- С. 185-187.

88. Long R.R. Sources and sinks at the axis of rotating liguid /R.R. Long //Quart.I. Mech. Appl.Math. - 1956. – Vol. 9, pt. 4. – Р. 385.

89. Распыливание жидкости / В.А. Бородин, Ю.Ф. Дитяткин, Л.А. Клячко, В.И. Ягодин – М.: Машиностроение.-1967.- 263 с.

90. Гольдштик М.А. Аэродинамика вихревой камеры / М.А.Гольдштик, А.К. Леонтьев, И.И. Палеев // Теплоэнергетика. - 1961. - № 2. - С. 40-45.

91. Аэродинамика закрученной струи / под.ред. Р.Б. Ахметова. – М.: Энергия, 1977. - 240 с.

92. Benjamin T.B. Theory of vortex breakdown phenomenon /Т.В. Benjamin // J. Fluid Mechanics. – 1962. –v. 14. – Р. 593

93. Беллами-Найте. Разрушение вихря в цилиндрической трубе // Труды американского общества инженеров-механиков. Т.2. Теоретические основы инженерных расчётов;  пер. с англ. - М.: Мир, 1976. - 280 с.

94. Рабочий процесс и расчёт камер сгорания газотурбинных двигателей / А.Н. Михайлов, Г.И. Горбунов, В.В. Борисов и др.; Моск. авиац. ин-т им. Серго Орджоникидзе – М.: Оборонгиз, 1959. - 286 с.

95. Suter P. Untersuchngen uber den Ventilationsverlust von Turbinenadern /P. Suter, W.Traupel // Mittelungen aus dem Institut fur Thermische Turbomaschinen. - Zurich, 1959. – № 4. – Р. 15-28.

96. Быстрицкий Л.Н. Исследование турбинных ступеней с малым отношением Dcp/l в диапазоне режимов работы от номинального до холостого хода: дис. …канд. техн. наук: 05.04.01/ Л.Н Быстрицкий. –Харьков, 1975. - 203 с.

97. Дейч М.Е. Исследование регулирующих поворотных диафрагм отопительного отбора турбин 25-100 МВт /М.Е. Дейч, А.Г. Шейкман, //Теплоэнергетика. – 1963. - № 1. - С. 14-21.

98. Гоголев И.Г. Исследование турбинной ступени с регулирующей диафрагмой / И.Г. Гоголев, В.Т. Перевезенцев, В.В. Тарасов //Теплоэнергетика. – 1974. - № 1. - С. 46-49.

99. Шапиро Г.А. Результаты исследования модернизации регулирующих диафрагм теплофикационных турбин/ Г.А. Шапиро, Е.И. Эфрос, А.Г. Шемпелев // Теплоэнергетика. – 1990. - № 11. - С. 56-60.

100. Симою Л.Л. Расчёт переменных режимов ЧНД теплофикационных паровых турбин / Л.Л. Симою, М.С. Индурский, Е.И. Эфрос // Теплоэнергетика. – 2000. - № 2. - С. 16-20.

101. Повышение эффективности работы турбоустановки Т-250/300-240 путём модернизации ЦНД / Л.Л. Симою, В.Ф. Гуторов, В.П. Лагун, Г.Д. Баринберг // Теплоэнергетика. – 2005. - № 11. – С. 68-74.

102. Слабченко О.Н. Результаты расчёта течения в каналах регулирующей поворотной диафрагмы теплофикационной турбины / О.Н. Слабченко, Д.В. Кирсанов // Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование: вестник НТУ «ХПИ». –Харьков: НТУ «ХПИ», 2008. - № 6. – С. 73-75.

103. Лыхвар Н.В. Математическое моделирование и оптимальное проектирование паротурбинной установки / Н.В. Лыхвар, Ю.В. Косяк //Теплоэнергетика. - 1986. - № 2. – С. 69-72.

104. Лыхвар Н.В. Моделирование теплоэнергетических установок с использованием интегральной схемной графики / Н.В. Лыхвар, Ю.Н. Говорущенко, В.А. Яковлев // Пробл.машиностроения. – 2003. – № 1 - С. 30-41.

105. Бойко А.В. Модель совместного расчёта соплового парораспределения и проточной части осевой турбины в САПР «Турбоагрегат»/ А.В. Бойко, Ю.Н. Говорущенко, А.П. Усатый // Энергетика та электрификацiя. – 2009. – № 12. – С. 38-44.

106. Голощапов В.Н. Влияние вакуума за последней ступенью на пространственную структуру потока в проточной части паровой турбины / В.Н. Голощапов, Н.В. Пащенко, А.В. Русанов //Вестник НТУ «ХПИ». Энергетические и теплотехнические процессы и оборудование: сб. науч. трудов. – Харьков,2009. – Вып.3. – С. 49-55.

107. Вукалович М.П. Таблицы термодинамических свойств воды и водяного пара / М.П. Вукалович. –М.: Энергия, 1965. - 400 с.

108. Хаимов В.А. Экстремальные температурные режимы ЦНД турбины Т-250/300-23,5 / В.А. Хаимов, Ю.А. Воропаев // Теплоэнергетика. –1994. – №7. - С. 44-48.

109. Жученко Л.А. Вибрационные исследования рабочих колёс части низкого давления турбин ОАО ТМЗ / Л.А. Жученко, В.В. Ермолаев, В.В. Кортенко // Теплоэнергетика. – 2001. – № 4.  - С. 62-67.

110. Внедрение заградительного охлаждения ЦНД мощных паровых турбин К-300 и Т-250 / В.А. Хаимов, В.Н Кокин, А.К. Павлышев, Л.А.Базыленко, Е.О. Воропаев, В.А. Ганжин // Электрические станции. – 2003. - №1. – С. 29-35.

111. Трояновский Б.М. Совершенствование проточных частей паровых турбин. / Б.М. Трояновский // Теплоэнергетика. – 1996. – № 1. - С. 10-17.

112. Баринберг Г.Д. Эффективность теплофикационных турбин при увеличении расхода пара В ЦНД и пропуске через конденсатор захоложенной сетевой воды / Г.Д. Баринберг // Теплоэнергетика. – 1995. – 
№ 1. – С. 20-23.

113. Баринберг Г.Д. Повышение эффективности теплофикационных турбин на действующих ТЭЦ / Г.Д. Баринберг // Теплоэнергетика. – 1997. - № 7. - С. 11-15.

114. Гуторов В.Ф. Некоторые пути совершенствования эксплуатации паротурбинных установок / В.Ф. Гуторов, Ю.А. Радин // Теплоэнергетика. – 1998. – Т. 45, № 8. – С. 13-16.

115. Направления повышения эффективности работы теплофикационных турбин / В.Ф. Гуторов, Л.Л. Симою, Е.И. Эфрос, С.И. Панферов // Теплоэнергетика. – 2000. – № 12. – С. 29-34.

116. Храбров П.В. Пути снижения эрозии лопаток мощных паровых турбин ТЭС и АЭС на малорасходных режимах / П.В. Храбров, В.А. Матвеенко // Энергомашиностроение. – 1986. – № 4. - С. 2-7.

117. Лапшин К.Л. Оптимизация проточных частей модернизируемых паровых турбин. / К.Л. Лапшин //Теплоэнергетика. – 1996. – № 6. - С. 65-67.

118. Лапшин К.Л. Оптимизация проточных частей многоступенчатых турбин./ К.Л. Лапшин. - СПб.: Изд-во С- Петербургского университета, 1992. - 286 с.

119. Повышение экономичности теплофикационных турбин с двухпоточным ЦНД. / Л.Л.Симою, В.Ф. Гуторов, Е.И. Эфрос и др. // Теплоэнергетика. – 2000. – № 11. - С. 14-17.

120. Баринберг Г.Д. Эффективность повышения параметров пара мощных теплофикационных турбин / Г.Д. Баринберг // Теплоэнергетика. – 2000. – № 11. – С. 10-13.

121. Баринберг Г.Д. Об основных направлениях развития теплофикации и теплофикационного турбостроения в России./ Г.Д. Баринберг, В.В. Кортенко, А.А. Чубаров – Теплоэнергетика. – 2001. – № 11.-С. 7-12.

122. Костюк А.Г. Об условиях перевода паровой турбины Т-250/300-23,5 ТМЗ в режим работы без рабочих лопаток последней ступени /А.Г. Костюк, А.Д. Трухний, Б.В. Ломакин // Теплоэнергетика. – 2004. – № 5. - С. 23-30.

123. Оценка целесообразности работы теплофикационной турбины 
Т-250-240 без последней ступени в ЦНД / А.Е. Зарянкин, Н.А. Зройчиков, Г.В. Ермолаев, О.М. Фичоряк //Теплоэнергетика. – 2005. - № 6. - С. 14-18.

7

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html