Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ

ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ

На правах рукописи

Мазманян Рубен Оганесович

681.518.5:519.2:004.932.72:004.94

2D МОНИТОРИНГ В СИСТЕМАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Специальность 05.13.05 – компьютерные системы и компоненты

Диссертация на соискание ученой степени

доктора технических наук

Киев – 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ	6

ВВЕДЕНИЕ	8

РАЗДЕЛ 1 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	23

1.1 Методы и средства диагностирования технического состояния электроэнергетического оборудования	23

1.1.1 Основные принципы технической диагностики	23

1.1.2 Построение систем диагностирования и мониторинга электроэнергетического оборудования	29

1.2 Методы и средства ультразвукового неразрушающего контроля материалов конструкций электроэнергетического оборудования	42

1.2.1 Акустический контроль физико-механических свойств материалов	42

1.2.2 Аппаратно-программные средства систем неразрушающего контроля в электроэнергетике	45

1.2.3 Ультразвуковой неразрушающий контроль температурных полей и термических напряжений в корпусах водо-водяних ядерных реакторов	47

1.3 Общие принципы построения систем 2D мониторинга электроэнергетического оборудования	51

1.4 Общие принципы построения систем обработки данных 2D мониторинга параметрических полей	58

1.5 Концепция и методология 2D мониторинга в системах технического диагностирования	59

1.6 Выводы по разделу 1	65

РАЗДЕЛ 2 РОБАСТНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ НЕПРАВДОПОДОБНЫХ ЗНАЧЕНИЙ   И УПОРЯДОЧЕННЫЕ ВЫБОРКИ СЛУЧАЙНЫХ ДАННЫХ	67

2.1 Редактирование неправдоподобных значений временных данных	67

2.2 Робастный редактор неправдоподобных значений как преобразования множества	73

2.3 Вероятностная структура упорядоченных выборок случайного некоррелированного сигнала	91

2.4 Числовые характеристики упорядоченных выборок случайного некоррелированного сигнала	94

2.5 Корреляционные функции упорядоченных выборок случайного некоррелированного сигнала	106

2.6 Спектральные характеристики упорядоченных выборок случайного некоррелированного сигнала	123

2.7 Экспериментальные исследования  преобразования случайных данных скользящими упорядоченными выборками	132

2.8 Выводы по разделу 2	145

РАЗДЕЛ 3 ОБРАБОТКА ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА	147

3.1 Осреднение данных в алгоритмах вычисления среднеквадратических значений сигналов для встроенных систем	148

3.2 Кубические   сплайны   в   алгоритмах   цифровой   обработки   информации встроенных средств измерительных и диагностических систем	157

3.3 Квантование по уровню дискретизированных во времени данных	169

3.4 Выводы по разделу 3	173

РАЗДЕЛ 4 РЕСАМПЛИНГ, БИНАРИЗАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОТОБРАЖЕНИЙ 2D ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ	175

4.1 Двумерная сплайн-интерполяция малоэлементных отображений параметрических полей электроэнергетических объектов	176

4.2 Построение изолиний малоэлементных отображений параметрических полей	182

4.3 Бинарные изображения параметрических полей	184

4.4 Идентификация объектов бинарных изображений	187

4.5 Пространственные спектры в оценке состояния объектов диагностики	196

4.6 Выводы по разделу 4	211

РАЗДЕЛ 5 КОМПОНЕНТЫ И СТРУКТУРЫ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ МОНИТОРИНГА В КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЯХ	212

5.1 Компьютерное моделирование в исследованиях и разработке измерительных информационных систем	212

5.2 Схемы замещения с гиратором и SPICE-макромодели гальваномагнитных преобразователей Холла	221

5.2.1 Схемы замещения гальваномагнитных преобразователей с проходным четырехполюсником	224

5.2.2 Гираторы в SPICE-макромоделях датчиков Холла	229

5.2.3 Макромодели гальваномагнитных преобразователей Холла	232

5.2.4 Вторичный эффект Холла в макромоделях с гираторами	239

5.3 Структурное моделирование измерителей индукции постоянных, переменных и импульсных магнитных полей с автоматической коррекцией и компенсацией погрешностей	242

5.3.1 Измерители магнитной индукции постоянных и медленноизменяющихся магнитных полей	242

5.3.2 Измерители магнитной индукции переменных магнитных полей с коррекцией напряжения помехи	246

5.3.3 Измерители индукции импульсных магнитных полей	250

5.4 Структурное моделирование ультразвуковых систем неразрушающего контроля материалов и элементов конструкций ядерной энергетики	255

5.4.1 Измерение скорости распространения ультразвука в материалах с большим коэффициентом затухания	256

5.4.2 Измерение коэффициента затухания ультразвука в упругих средах изделий и конструкций ядерной энергетики	262

5.5 Выводы по разделу 5	267

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	269

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	273

Приложение А  Акты внедрения и использования результатов диссертации	295

Приложение Б Экспериментальное исследование скользящих упорядоченных выборок данных	307

Приложение В Скрипты SPICE-макромоделей преобразователя Холла	350

Приложение Д Автоматическое позиционирование временных ворот для сигнала отклика при измерении скорости распространения ультразвука.	352

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| ИСР | – интегрированная среда разработки |
| --- | --- |
| ИСУ | – измерение скорости распространения ультразвука в упругой среде |
| ПМ | – программный модуль |
| СПМ | – спектральная плотность мощности |
| с.к.з. | – среднеквадратическое значение |
|  | – числовое множество данных, где – действительные числа |
| , | – дисперсия -го элемента упорядоченной выборки порядка , центрированная средним значением входного сигнала |
| , | – дисперсия -го элемента упорядоченной выборки порядка , центрированная средним значением элемента |
|  | – порядок подмножеств , порядок выборок |
|  | – кросс-спектральная плотность мощности элемента упорядоченной выборки |
|  | – подмножество множества , выборка данных |
|  | – номер произвольного элемента выборки |
|  | – номер заданного элемента выборки |
|  | – медиана подмножеств, выборок |
|  | – ширина дискретно-временного окна |
|  | – функция распределения случайной величины |
|  | плотность вероятности случайной величины |
|  | – функции распределения упорядоченной выборки |
|  | – плотность вероятности упорядоченной выборки |
|  | – совместная функция распределения системы двух случайных непрерывных величин |
|  | – совместная плотность системы двух случайных непрерывных величин |
|  | – упорядоченное множество, упорядоченная выборка |
|  | – число точек подмножеств, размер выборок |
| , | – смещенная, центрированная средними входного сигнала взаимная СПМ |
| , | – несмещенная, центрированная средними элементов взаимная СПМ |
|  | – эффективный размер подмножеств |
|  | – точка максимального значения множества |
|  | – амплитудная характеристика дискретно-временного окна для целочисленных |
|  | – момент второго порядка двух элементов выборки, центрированных средним входной последовательности данных |
|  | – момент второго порядка двух элементов выборки, центрированных средними элементов |
|  | – среднее значение входного сигнала |
|  | – среднее значение -го элемента упорядоченных выборок |
|  | – среднее значение -го элемента упорядоченной выборки |
|  | относительная частота для целочисленных |

ВВЕДЕНИЕ

Электроэнергетика Украины с развитой генерацией, магистральной и распределительной инфраструктурой является важной составляющей частью энергетического комплекса страны. Значительные резервы генерирующих мощностей, крупные потребители с энергоемкими производствами на внутреннем рынке, изношенность основного оборудования являются определяющими факторами дальнейшего развития энергетической отрасли.

Изношенность электроэнергетического оборудования в Украине имеет системный характер. Экспертные оценки свидетельствуют о выработке ресурса не менее половины парка оборудования, находящегося в эксплуатации. Устаревшее оборудование, ставшее чрезмерно чувствительным к ошибкам обслуживающего персонала,  смещает отрасль в зону технологических отказов [1, 2]. Подобная проблема с высоковольтным оборудованием существовала в недавнем прошлом в США и Японии [1].

В этих условиях обеспечение надежности при повышенной опасности эксплуатации оборудования по-прежнему возлагается на регулярные планово-предупредительные ремонты (ППР) или плановое техническое обслуживание и ремонт оборудования (ТОиР) [2, 3], оптимизация которых связывается со своевременностью и качеством планирования ремонтных работ  [4, 5, 6].

За рубежом решительное предпочтение отдается альтернативной ТОиР стратегии, основанной на прогнозах технического состояния [4, 7]. Неуклонно возрастающая доля планирования надежной работы электроэнергетического оборудования на основе анализа данных о техническом состоянии диагностируемых объектов в значительной степени определяется развитием информационного ядра обеих стратегий – диагностических и мониторинговых систем непрерывного или периодического действия.

Вместе с диагностированием важную роль в обеспечении безаварийной работы электроэнергетического оборудования играет оценка состояния конструкций и прогнозирование их эксплуатационного ресурса. В первую очередь это относится к корпусам реакторов атомных электростанций, ресурс которых определяет срок эксплуатации энергоблока атомной станции в целом [9, 10]. Нейтронное облучение приводит к потере вязкости корпусной стали и ее охрупчиванию [11], что может вызвать  катастрофические разрушения вследствие, например, высвобождения энергии внутренних напряжений при термических ударах.

Контроль деградации материала корпуса атомных реакторов выполняют испытаниями разрушающим методом  образцов-свидетелей [9]. И здесь предпочтение отдается планово-предупредительным ремонтам [12]. Поиск альтернативы дорогостоящим  разрушающим методам ведется в направлении создания совершенных моделей процесса охрупчивания [13] и неразрушающих, акустических, например, методов контроля и мониторинга [14, 15].

Актуальность темы. За последние два десятилетия интенсивные исследования  в области сбора и обработки данных мониторинга были направлены на раннее выявление  признаков возникновения неисправностей с помощью, например,  регистрации частичных разрядов, использования вейвлет-преобразования, совершенствования методов распознавания образов в  частотных спектрах акустических и электрических сигналов и др.

Несмотря на то, что преобразование энергии сопровождается возникновением различных физических полей, использование пространственного распределения диагностических параметров для эффективной оценки технического состояния и прогнозирования остаточного ресурса энергетического оборудования продолжает оставаться весьма ограниченным.

Регистрация пространственного двумерного (2D) распределения параметров физических полей или материала конструкций электроэнергетического оборудования, обработка  двумерных данных с целью извлечения диагностических признаков обеспечит более эффективное выявление,  локализацию в пространстве неисправностей оборудования и прогнозирование их дальнейшего развития.

Визуализация двумерных диагностических данных будет служить новой основой для построения интерактивных обучаемых диагностических систем, расширяя области их применения в промышленной электроэнергетике и целевых исследованиях объектов и средств технического диагностирования.

Функционирование систем диагностирования (контроля) с оценкой пространственного распределения диагностических параметров связано с обработкой одномерных данных и двумерных отображений параметрических полей, полученных с помощью ограниченного числа первичных измерительных преобразователей в условиях сильных возмущающих воздействий. Их практическая реализация сдерживается отсутствием концептуально-методологических и проблемно-ориентированных теоретических основ построения и функционирования.

Экономическая целесообразность продолжения эксплуатации потенциально опасного изношенного и устаревшего оборудования, настоятельная потребность в оснащении вновь создаваемого оборудования нового типа широкопрофильными системами технического диагностирования и контроля актуализируют решение научно-прикладной проблемы 2D мониторинга, что обеспечит эффективное повышение надежности и снижение эксплуатационных расходов в обширном секторе энергетики и промышленности страны – обновляемом и наращиваемом парке  электроэнергетического оборудования.

Связь работы с научными программами, планами, темами.

Диссертационная работа выполнялась в отделе электрических и магнитных измерений Института электродинамики НАН Украины в рамках следующих научных программ:

Contract FS – 23 IED NAS of Ukraine with TNO-Industry (Appeldorn, Holland) «Development and manufacturing of magnetic measuring complex with Walker Hagou B.V.”, project PS096/UK3/2104989 «Technical Assistance to the National Academy of Science of Ukraine» (1997 –  2000 гг.);

ГНТП № 06.06./00281 "Компьютерная сканирующая система для исследования двухмерных магнитных полей с объемным представлением информации" (1997 – 2000 гг.);

"Метрономика" – выполнялась по постановлению БФТПЭ от 04.03.2002 г.  (пр. № 3). "Методы повышения точности и быстродействия электромагнитных, оптоелектронных и виброакустических измерительных преобразователей и создание на этой основе базовых аппаратно-программных средств контроля и диагностики промышленных объектов" (2002 – 2006 гг.);

"Межа" – выполнялась по постановлению Бюро БФТПЭ от 21.01.2002 г. "Многофункциональные информационно-измерительные комплексы и методы измерения в системах генерирования, преобразования и распределения электрической энергии" (2002 – 2006 гг.);

""ПРИЛАД – 2П" – "Информационно-измерительные системы и приборы для определения электромагнитных параметров конструкционных материалов и технологических процессов в электроэнергетике", шифр 1.9.2.7., (№ ГР 01.0101U002147 (2001 – 2003 гг.));

""ПРИЛАД – 3П" – выполнялась по постановлению Ученого совета ИЭД НАНУ от 04.12.2003 г. "Разработка составных частей информационно-измерительных комплексов для исследования динамических процессов в системах мониторинга и диагностики" (2004 – 2006 гг.);

"Адаптация – 2" – (№ ГР 0107U002516), тема выполнялась по постановлению Бюро БФТПЭ от 23.01.2007 (пр. № 1). "Создание новых принципов построения и прототипов серийнопригодных унифицированных программно-аппаратных средств измерения электромагнитных и других физических величин для электроэнергетической отрасли" (2007 – 2011 гг.);

"Межа – 2" – (№ ГР 0107U002517), выполнялась по постановлению Бюро БФТПЕ от 26.12.2006 (пр. № 14). "Создание научных основ построения пространственно распределенных информационно-измерительных систем для энергетических комплексов с возможностями использования элементов теории распознавания образов для анализа многомерного состояния объектов контроля" (2007 – 2011 гг.);

"Форез" (согласно распоряжения Президиума НАН Украины от 12.02.2008р., пр. № 72) "Магнитные системы для магнитофореза композитных наночастиц в экспериментальной онкологии" (2008 г.).

Работы по неразрушающему ультразвуковому контролю ядерных материалов и ядерных технологий выполнялись в отделе акустики твердого тела Института металлофизики НАН Украины им. Г.В.Курдюмова в рамках проектов:

№ К–3–337 "Разработка и изготовление передвижного стенда для автоматизированного ультразвукового диагностирования материалов и элементов конструкций ядерной энергетики" (2007 – 2008 гг.). Постановление Кабинета Министров Украины от 08.09.04  № 1165, и  распоряжение Президиума НАН Украины № 178 от 21 марта в 2007 г.;

№ К–3–45 "Разработка и внедрение ультразвукового метода диагностики текстуры в заготовках из Zr - Nb сплавов" Государственной целевой программы "Фундаментальные и прикладные исследования по проблемам использования ядерных материалов и ядерных и радиационных технологий в сфере развития отраслей экономики на 2004 – 2010 гг.";

№ Р4.24 "Разработка установки для ультразвукового неразрушающего контроля температурных полей и термических напряжений в корпусах водо-водяних ядерных реакторов при импульсной тепловой нагрузке" Целевой комплексной программы НАН Украины "Проблемы ресурса и безопасности эксплуатации конструкций, сооружений и машин(2007 – 2009 гг.).

Перечисленные научно-исследовательские работы, в которых автор диссертации был одним из ответственных исполнителей, являлись базовыми для подготовки настоящей диссертации.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования состоит в разработке концепции и методологии 2D мониторинга в системах технического диагностирования (контроля), развитии теоретических основ обработки одно- и двумерных малоэлементных данных наблюдения параметрических полей, разработке методов построения и исследования средств сбора диагностической информации для компьютерных систем диагностирования и контроля электроэнергетического оборудования.

Для достижения цели были поставлены и решались следующие задачи:

- Создать концепцию 2D мониторинга изотропных и анизотропных параметрических полей, разработать методологию обработки двумерных данных мониторинга для подготовки их к постановке технического диагноза.

- Формализовать проявления робастности медианных редакторов неправдоподобных значений диагностических параметров и теоретически описать фундаментальные свойства их основы – скользящих упорядоченных выборок данных, как динамической системы с одним входом и многими выходами.

- Установить влияние временных окон на эффективность осреднения при определении среднеквадратического значения (с.к.з.) периодических сигналов; обосновать выбор вида окна, выявить условия достижения требуемых значений точности и быстродействия измерений.

- Разработать методы приближенного вычисления кубических сплайн-функций с меньшим объемом операций, прямого решения обратной сплайн-интерполяции в задачах ресамплинга (перевыборки) диагностических данных, бикубической интерполяции и построения плоских изолиний диагностического параметра малоэлементных отображений поля 2D мониторинга.

- Обосновать выбор свойства сплошности объектов бинарных изображений как основы и разработать метод определения связанности элементов в процедурах распознавания образов – идентификации объектов бинарных сцен поля 2D мониторинга.

- Синтезировать новые феноменологические схемы замещения гальваномагнитного преобразователя со структурным разделением свойств постоянства и изменчивости, использовать полученную схему и ее математическое  описание в формализации первичного и вторичного эффектов Холла и синтезе на этой основе компьютерных моделей датчиков магнитной индукции.

- Синтезировать новые моделирующие структуры измерителей индукции постоянных, переменных и импульсных магнитных полей с коррекцией погрешностей и моделирующие структуры ультразвукового зондирования, предназначенные для 2D мониторинга в техническом диагностировании и неразрушающем контроле материалов конструкций электроэнергетического оборудования.

- Провести компьютерные экспериментальные исследования, подтверждающие достоверность формализации свойств медианных редакторов, описания вероятностной структуры скользящих упорядоченных выборок данных, эффективность оконных функций в определении среднеквадратических значений, реализуемость методов и процедур ресамплинга одно- и двумерных данных мониторинга, идентификации бинарных изображений, моделей гальваномагнитных преобразователей, структур измерителей магнитной индукции и ультразвуковых систем неразрушающего контроля материалов.

Объект исследования – техническое диагностирование и контроль оборудования электроэнергетики.

Предмет исследования – сбор, преобразование и обработка диагностической информации о состоянии объекта 2D мониторинга, компоненты и структуры аппаратных средств мониторинга.

Методы исследования.  Теоретическая часть работы основана на аналитических и численных методах исследования с использованием положений теорий множеств, вероятностей и математической статистики, теорий распознавания образов, цифровой обработки сигналов, теорий цепей и систем автоматического регулирования. В практической части работы использованы методы компьютерного моделирования и вычислительных экспериментов.

Научная новизна полученных результатов:

- Впервые предложены концепция мониторинга электроэнергетического оборудования, основанная на формировании малоэлементных отображений 2D изотропных и анизотропных параметрических полей, и методология подготовки двумерных данных мониторинга к постановке технического диагноза путем выявления скрытой информации, снижения ее избыточности и  идентификации бинарных изображений.

- Впервые для медианного фильтра неправдоподобных значений установлена связь порядка скользящих выборок данных с проявлениями свойств робастности – стабильности оценки среднего и нечувствительности при нарушениях монотонности множества.

- Впервые фундаментальные свойства скользящих упорядоченных выборок из последовательности случайных данных формализованы полной  вероятностной структурой  в виде аналитических выражений, описывающих  случайные процессы с дискретным или непрерывным состоянием и дискретным аргументом.

- Установлена зависимость времени осреднения, необходимого для достижения требуемой точности определения среднеквадратического значения периодических сигналов, от ширины некоторых дискретно-временных окон и фазового сдвига сигнала относительно начального фронта окна; обоснованы преимущества использования окон Ханна в измерениях среднеквадратических значений периодических сигналов.

- Предложены модифицированные методы ресамплинга данных мониторинга кубическими сплайнами, где приближенное одноходовое решение системы алгебраических уравнений обеспечивается заменой матрицы вектором, элементы которого определяются рекурсивной процедурой вычисления, и инверсными сплайнами, в котором решения находят из кубического уравнения, обратного интерполирующей функции.

- Предложен новый метод построения плоских изолиний малоэлементных отображений параметрических полей путем  последовательного применения процедур прямой и инверсной интерполяций для обработки данных, содержащихся в векторах-столбцах и векторах-строках матриц-отображений параметрических полей, и дальнейшим логическим сложением двух изображений, полученных в результате изменения порядка обрабатываемых векторов.

- Найдено новое решение задачи идентификации объектов малоэлементных  бинарных изображений параметрических полей, относящееся к области интенсиональных представлений, основанное на предположении о сплошности объектов изображений, согласованное с детерминистскими методами распознавания изображений, заключающееся в определении связанности элементов изображения и обеспечивающее классификацию элементов изображения по неизвестному априорно числу классов.

- Предложено новое структурное разделение свойств постоянства и изменчивости в феноменологических схемах замещения гальваномагнитных преобразователей, которое представляет собой соединение двух гираторов с реверсивным неавтономным четырехполюсником, соответствует пространственной и электрической симметрии датчиков Холла и воспроизводит проявления основного и сопровождающего его вторичного эффектов Холла в новых компьютерных моделях.

Практическое значение полученных результатов. Результаты комплексных исследований проблем сбора, преобразования и обработки диагностической информации обеспечивают реализацию следующих преимуществ в программных и аппаратных средствах 2D мониторинга параметрических полей:

- эффективное выявление, прогнозирование развития,  локализацию в пространстве неисправностей электроэнергетического оборудования и других технических объектов широкопрофильными системами диагностирования и контроля, реализующими концепцию и методологию 2D мониторинга;

- создание оптимальных или адаптивных медианных фильтров, основанных на априорной или текущей информации о характере возмущающих воздействий сильных электрических и магнитных полей на измерительный сигнал, неправдоподобные составляющие которого и частота их следования изменяются в широком диапазоне;

- разработка новых аналитических и численных методов исследования и синтеза цифровых фильтров с робастными свойствами, которые основаны на  фундаментальности описания вероятностной структуры и дальнейшей формализации свойств скользящих упорядоченных выборок данных в виде передаточных функций;

- увеличение в 2 … 3 раза быстродействия программно реализованных измерителей среднеквадратического значения переменных диагностических сигналов промышленной частоты  при заданной методической погрешности в несколько десятых долей процента за счет использования дискретно-временных окон Ханна;

- уменьшение объема вычислений для обработки малоэлементных данных мониторинга методами прямой и инверсной сплайн-интерполяции во встроенных системах реального времени;

- создание аппаратных средств 2D мониторинга с прогнозируемыми свойствами для систем технического диагностирования и контроля с помощью иерархически организованных моделирующих структур измерителей индукции постоянных, переменных, импульсных магнитных полей и устройств возбуждения и регистрации ультразвука в исследуемых материалах.

Методика структурного моделирования и моделирующие структуры были использована в создании следующих устройств и их компонентов для сбора пространственно распределенных данных:

- измерителя магнитной индукции компьютерной сканирующей системы для исследования двумерных магнитных полей (Приложение А.1);

- измерителя магнитной индукции с коррекцией аддитивных и мультипликативных погрешностей комплекса для тестирования постоянных магнитов из редкоземельных материалов (Приложения А.2, А.3), разработанного и изготовленного в ИЭД НАН Украины совместно с Walker Hagou B.V. (Голландия);

- широкополосного стробированного усилителя радиоимпульсов в диапазоне частот 5 … 50 МГц с быстродействующим автоматическим регулированием усиления, генератора зондирующих импульсов с высокочастотным заполнением 5 … 50 МГц, модуля автоматического управления позиционированием временного окна в ультразвуковой 2D сканирующей системе для исследований и неразрушающего  контроля изделий, элементов и конструкций ядерной энергетики и в ультразвуковой системе определения теплового профиля и термических напряжений в стенках корпусов ядерных реакторов (Институт металлофизики НАН Украины) (Приложение А.4);

- аппаратных средств ультразвуковой системы неразрушающего контроля физико-механических свойств материалов и обнаружения дефектов изделий, созданной совместно с компанией «Экомтех»  (Приложение А.5).

Личный вклад соискателя. Все научные результаты диссертационной работы получены автором самостоятельно.

Соискателем лично выполнено следующее:

- разработаны концепция 2D мониторинга электроэнергетического оборудования и методология подготовки двумерных данных мониторинга к постановке технического диагноза;

- сформулированы основные свойства метода скользящих медиан, два из которых характеризуют условия стабильной оценки среднего и условия проявления нечувствительности к нарушениям монотонности;

- выведены дискретные или непрерывные аналитические зависимости для функции распределения, плотности вероятности, математического ожидания, дисперсии, совместных плотностей вероятности и распределения пар элементов выборок, взаимных, авто-, кросс-ковариационных и корреляционных моментов и функций, авто-, взаимных и кросс- спектральных плотностей мощности скользящих упорядоченных выборок из некоррелированного сигнала от дискретных значений порядка выборок и  номеров их элементов;

- проведены экспериментальные исследования медианных фильтров неправдоподобных  данных, числовых и функциональных характеристик упорядоченных выборок случайного некоррелированного сигнала с нулевым средним. Оценена статистическая близость характеристик выборок, рассчитанных по аналитическим выражениям и полученных численным имитационным моделированием;

- предложена замена симметричной трехдиагональной матрицы системы алгебраических уравнений кубических сплайнов вектором и разработан одноходовый алгоритм расчета с меньшим объемом вычислительных операций для приближенных интерполированных значений последовательностей данных;

- предложена процедура интерполяции двумерных данных на равномерных сетках с помощью разработанного одноходового алгоритма одномерной интерполяции кубическими сплайнами;

- предложено решение обратной задачи одномерной интерполяции кубическими сплайнами в преобразованиях дискретизированных по независимой переменной данных в квантованные по уровню;

- разработан метод и процедура синтеза плоских изолиний малоэлементных изображений параметрических полей;

- разработан координатный формат представления малострочных и малоэлементных данных 2D мониторинга параметрических полей электроэнергетических объектов;

- предложено решение задачи идентификации объектов путем выполнения операций над значениями координат элементов, составляющих объекты бинарного изображения. На основе предположения о сплошности объектов и детерминистских методов распознавания изображений составлены обучающая совокупность и логические решающие правила,  которые обеспечивают классификацию элементов изображения по неизвестному априорно числу классов;

- предложена методика применения средств структурной и схемотехнической симуляции в сквозном проектировании электронных устройств, обеспечивающая неразрывность перехода от структурных или поведенческих моделей разрабатываемой измерительной системы к ее конкретной реализации в виде принципиальной схемы с моделями реальных компонентов интегральной электроники;

- разработаны феноменологические эквивалентные схемы со структурным разделением свойств постоянства и изменчивости, основанные на соединении гираторов и реверсивных неавтономных четырехполюсников, составлены поведенческие уравнения, моделирующие эффект Холла;

- разработана новая схема замещения преобразователя Холла с четырьмя гираторами и двумя четырехполюсниками, которая воспроизводит влияние вторичного эффекта Холла на его статическую характеристику;

- разработаны иерархические организованные модели новых структур прецизионных измерителей индукции постоянных, переменных и импульсных магнитных полей с автоматической коррекцией погрешностей для 2D мониторинга в системах диагностирования электроэнергетического оборудования;

- предложен метод и синтезирована новая моделирующая структура автоматической коррекции напряжения наводки на выводах гальваномагнитного преобразователя в условиях повышенного уровня помех  при измерениях магнитной индукции в рабочих зазорах и ближней области электрических машин.

В научных трудах, написанных в соавторстве, непосредственно диссертанту принадлежит следующее:

- разработана кинематическая схема и выполнено структурное и схемотехническое моделирование магнитоизмерительного устройства автоматического комплекса для тестирования и разбраковки высокоэнергетических постоянных магнитов [16, 17, 18, 19];

- синтезирована структурная схема, разработано программное обеспечение системы неразрушающего контроля изделий и заготовок с измерением скорости распространения ультразвука [20];

- на примере SPICE-модели датчика Холла типа BH-200 выполнен анализ метода построения моделирующей структуры преобразователей магнитной индукции, предложена ее модификация для симуляции напряжения помех [21];

- в схему замещения гальваномагнитного преобразователя, представляющую собой соединение гиратора с реверсивным неавтономным четырехполюсником, введен еще один гиратор, разработаны компьютерные макромодели датчика Холла, реализующие новую схему замещения [22];

- установлено влияние различных дискретно-временных окон на осреднение данных при прямом вычислении среднеквадратических значений периодических сигналов, проведено структурное и математическое моделирование алгоритма определения с.к.з. с цифровым фильтром первого порядка, обоснованы преимущества выбора окна Ханна [23, 24];

- предложено и реализовано использование пространственных спектров в интегральных оценках качества планарных магнитных систем для экспериментальных исследований влияния магнитного поля на  биологические объекты, насыщенные жидкостью с ферромагнитными наночастицами  [25, 26];

- предложена структура автоматического позиционирования временного окна в установке для ультразвукового неразрушающего контроля температурных полей и термических напряжений в корпусах ядерных реакторов [15].

Апробация результатов диссертации. Основные результаты научных исследований докладывались и обсуждались на международных и Всеукраинских научных съездах, конференциях, симпозиумах: 9 - th IMECO Symposium (Italy, 1998); International Conference and Exhibition CWIEME 99 (Berlin, Germany, 1999); XV IMECO Congress (Vienna  Austria, 2000); IX Международная конференция "Проблемы современной электротехники-2006" (г. Киев, Украина, 2006); 6-я Международная научно-техническая конференция "Математическое моделирование в электротехнике и электроэнергетике" ММЕлектро-2009 (г. Львов, Украина, 2009); Международный симпозиум "Проблемы усовершенствования электрических машин и аппаратов. Теория и практика" (SIEMA'2011, (г. Харьков, Украина, 2011)).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 28 печатных трудов, из них 24 статьи в профессиональных научных изданиях Украины и 4 в материалах конференций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертационной работе поставлена и решена актуальная научно-прикладная проблема 2D мониторинга в системах технического диагностирования и контроля электроэнергетического оборудования для раннего выявления, локализации признаков возникновения и прогнозирования развития неисправностей.

Полученные в диссертации результаты в совокупности вносят существенный вклад в дальнейшее развитие теоретических основ обработки одномерных диагностических данных и малоэлементных двумерных отображений параметрических полей электроэнергетического оборудования, связаны с повышением достоверности, быстродействия и точности измерений диагностических параметров, выявлением скрытой информации и снижением ее избыточности, с машинным восприятием динамичных изображений и сцен параметрических полей, обеспечивают переносимость средств диагностирования технического состояния и контроля между однотипным электроэнергетическим оборудованием и заключаются в следующем:

- Впервые сформулированы концепция 2D мониторинга и методология обработки двумерных малоэлементных отображений изотропных и виртуальных анизотропных параметрических полей, как основы нового типа широкопрофильных систем диагностирования электроэнергетического оборудования и других технических объектов.

- Впервые установлено влияние порядка скользящих упорядоченных выборок на размеры и положения двух областей, в которых последовательно проявляются робастные свойства в оценке стабильности среднего и нечувствительности к нарушениям монотонности множества данных. Параметрическая зависимость предназначена для построения оптимальных или адаптивных редакторов неправдоподобных значений с использованием априорной или апостериорной информации о характере возмущающих воздействий на измерительный сигнал сильных электрических и магнитных полей.

- Впервые свойства скользящих упорядоченных выборок случайных данных формализованы вероятностным описанием структуры системы с одним входом и многими выходами, включающим числовые и функциональные характеристики в виде аналитических выражений для случайных процессов с непрерывным или дискретным состоянием и дискретными аргументами. Полнота описания заключается в определении характеристик произвольных элементов, связей между парами элементов или между входом и каким-либо элементом выборки как функции от его порядка, а фундаментальность – в описании основополагающих преобразовательных и избирательных свойств без предварительных условий или предположений. Вероятностная структура является основой для разработки новых аналитических и численных методов исследования  существующих и синтеза новых цифровых фильтров с робастными свойствами.

- Установлено, что дискретно-временные окна различного размера, используемые в определении среднеквадратических значений синусоидального сигнала, вызывают периодические, асимптотически стремящиеся к теоретическому значению, отклонения; показано, что применение окон Ханна обеспечивает наименьшие отклонения от теоретического значения и наибольшую скорость затухания периодических отклонений, что повышает быстродействие программно реализованных измерителей среднеквадратических значений переменных диагностических сигналов промышленной частоты в 2 … 3 раза при заданной методической погрешности измерений в несколько десятых долей процента.

- Предложен метод ресамплинга данных с меньшим объемом вычислений, в которых матрица системы натуральных кубических сплайнов замещена вектором, значения элементов которого определяются полученной итерационной формулой. Разработан метод инверсной интерполяции кубическими сплайнами числовой последовательности данных мониторинга из решения кубического уравнения, обратного интерполирующей сплайн-функции. Программная реализация процедур обеспечивает быстродействие вычислений, достаточное для обработки данных в реальном времени.

- Предложены модифицированные методы ресамплинга двумерных данных для выявления скрытой информации и бинаризации путем построения плоских изолиний заданных уровней параметра с помощью прямой и инверсной интерполяций данных в столбцах и строках матриц-отображений параметрических полей. Разработанные методы ресамплинга и бинаризации обеспечивают подготовку данных 2D мониторинга для анализа сцен и распознавания образов в реальном времени.

- Разработаны и реализованы принципы локального распознавания образов для идентификации объектов бинарных изображений параметрических полей по связанности элементов изображений, которые обеспечивают эффективное объединение элементов произвольных динамичных сцен в именованные классы. Бинарные изображения параметрических полей с именованными объектами являются выходными данными 2D мониторинга, рассматриваются как графическое изображение текущего состояния диагностируемого оборудования и предназначаются для дальнейшего  распознавания образов с целью постановки технического диагноза.

- Синтезированы новые структуры феноменологических схем замещения гальваномагнитных преобразователей, построенных на соединении гираторов, представляющих их преобразовательные свойства, и реверсивных четырехполюсников, отражающих в совокупности другие физические свойства преобразователей, не связанные с воздействием магнитного поля. Структуры и реализующие их схемы замещения соответствует пространственной и электрической симметрии датчиков Холла, формализуют проявления основного и сопровождающего его вторичного эффектов Холла и положены в основу построения компьютерных макромоделей для структурного и схемотехнического моделирования измерителей магнитной индукции.

- Разработаны моделирующие иерархические трехуровневые структуры прецизионных измерителей индукции для мониторинга постоянных, переменных и импульсных магнитных полей и модели структур измерителей скорости и затухания распространения ультразвуковых волн, которые использованы для проведения исследований, схемотехнического моделирования и построения аппаратных средств мониторинга с прогнозируемыми свойствами для систем диагностирования и неразрушающего контроля электроэнергетического оборудования.

- Результаты диссертационной работы в виде математических моделей, научно обоснованных рекомендаций, методик, моделирующих программ использованы при создании магнитоизмерительной сканирующей системы для исследования  многополюсных магнитных систем (ИЭД НАН Украины), в разработке и изготовлении комплекса для тестирования постоянных магнитов из редкоземельных материалов, разработанного и изготовленного в ИЭД НАН Украины совместно с Walker Hagou B.V. (Голландия), в разработке и создании ультразвуковых аппаратных и программных средств неразрушающего контроля физико-механических свойств материалов и выявления дефектов изделий совместно с компанией «Экомтех», в ультразвуковой 2D сканирующей системе для исследования и неразрушающего  контроля изделий, элементов и конструкций ядерной энергетики и в ультразвуковой системе контроля теплового профиля и термических напряжений в корпусах водо-водяных ядерных реакторов, созданных в Институте металлофизики НАН Украины.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Шутенко О.В. Анализ функциональных возможностей экспертных систем, используемых для диагностики состояния высоковольтного маслонаполненного оборудования / Шутенко О.В., Баклай Д.В.  // Вестник Национального технического университета «ХПИ». – 2011. – № 3. – С. 179 – 193.

- Буткевич О.Ф.  Моніторинг та діагностування електроенергетичних об'єктів та систем України на базі комплексів "РЕГІНА"  / Буткевич О.Ф., Тутик В.Л. // Гідроенергетика України. – 2010. – № 3. – С. 46 – 49.

- Коверженко Г.Г. Мониторинг как средство повышения надежности электрических машин / Коверженко Г.Г., Хохлов А.В. // Приборостроение и средства автоматизации. – 2005. – № 9. – С. 36.

- Овсянников А. Г.   Стратегии ТОиР и диагностика оборудования  / Овсянников А. Г.   // Новости электротехники. – 2008. – № 2. – С. 140 – 142.

- Кузнецов В.Г. Оптимизация ремонтов основного оборудования ОЭС Украины / Кузнецов В.Г., Коробчук К.В.  // Праці Інституту електродинаміки НАН України. – 2006. – № 2(14). – С. 37 – 39.

- Аксенов Ю.П. Применение диагностики для определения объема ремонта турбогенераторов / Аксенов Ю.П., Аксенов Д.П., Талапов С.Б., Ярошенко И.В. // Электро. – 2009. – № 2. – С. 27 – 36.

- Marketz M. Maintenance strategies for distribution networks  / Marketz M., Polster J., Muhr M.  // Proceedings of the XIVth International Symposium on High Voltage Engineering. – 2005. – F-55. – P. 1 – 5.

- Аксенов Ю.П. Результаты длительной периодической диагностики силовых трансформаторов / Аксенов Ю.П., Голубев А.В., Юрин А.В., Ярошенко И.В. // Электро. – 2006. – № 1. – С. 28 – 35.

- БукановВ.Н. Мониторинг состояния металла корпусов реакторов ВВЭР-1000 в Украине / БукановВ. Н., Вишневский И. Н., Власенко Н. И., Литовченко П. Г., Чирко Л. И. // Ядерна фізіка та енергетика. – 2011. – т.12. – № 3. – С. 272 – 280.

- Гриник Э.У. Сравнение результатов испытаний образцов-свидетелей штатного и модернизированного комплекта блока № 2 Южно-Украинской АЭС / Гриник Э.У., Ревка В.Н., Чирко Л.И., Чайковский Ю.В., Ковыршин В.Г.: Тезисы докладов на 5-ой междунар. науч.-техн. конф. "Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР", 29 мая – 1 июня 2007 г., Подольск – 2007. – С. 107 – 112.

- Гриник Э.У. Радиационное охрупчивание корпусных сталей с различным содержанием никеля / Гриник Э.У. , Ревка В.Н., Чирко Л.И., Чайковский Ю.В. // Вопросы атомной науки и техники. – 2005. – № 3. – С. 73 – 77. –  (Серия: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение (86)).

- Гриценко А. В. Некоторые этапы разработки дополнительной программы образцов-свидетелей для реактора ВВЭР-100 / Гриценко А. В., Демехин В. Л., Илькович В. В., Буканов В. Н., Васильева Е. Г. // Ядерна та радіаційна безпека. – 2011. – № 2 (50). – С. 29 – 34.

- Wang J.A. New Methodologies for Developing Radiation Embrittlement Models and Trend Curves of the Charpy Impact Test Data / Wang J.A., Rao N. S. // Effects of Radiation on Materials, ASTM STP 1447. – West Conshohocken, PA: M. L. Grossbeck, Ed., ASTM International. – 2003. – P. 1 – 17.

- Wang, J. A. Using Ultrasonic Measurements and a Two-Phase omposite Model to Assess Radiation Damage in Reactor Pressure Vessel Steels / G.F. Lucas, Stubbs D.A. // Nontraditional Methods of Sensing Stress, Strain. and Damage in Materials and Structures, ASTM STP 1318. –  1997. –  232 P.

- Дордієнко М.О. Установка для ультразвукового неруйнівного контролю температурних полів і термічних напруг в корпусах водо-водяних ядерних реакторів при імпульсному тепловому навантаженні / Дордієнко М.О., ЗапорожцьО.І., Мазманян Р.О., Михайловський В.А., Фролов Ю.О. , Шпак А.П.  // Цільова комплексна програма НАН України "Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації споруд та машин: Зб. наук. ст. за результатами, отриманими в 2007 – 2009 рр. – К.: ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАН України. – 2009. – С. 299 – 305.

- Taranov S.G. The Computer Measuring Complex for High Magnetic Energy Permanent Magnets Verification / Taranov S., Andrievsky E., Mazmanian R., Marshalenko B. // 9-th IMECO Symposium, Italy. – 1998.

- Vernikov A. Industrial Sorting System for high Energy Permanent Magnets / Vernikov A., Mazmanian R., Taranov S. // Coil Winding, Insulation and Electrical Manufacturing International Conference and Exhibition CWIEME 99. – Berlin, Germany, June 15 – 17. – 1999.

- Taranov S., Grinevich F., Mazmanian R., Marshalenko B. Robot for Permanent Magnets Certification / Taranov S., Grinevich F., Mazmanian R., Marshalenko B. // XVI World Congress IMECO. – Vienna. – 2000, – P. 299 – 304.

- Гриневич Ф.Б. Автоматический комплекс для тестирования и разбраковки высокоэнергетических постоянных магнитов / Гриневич Ф.Б., Таранов С.Г., Мазманян Р.О., Маршаленко Б.А. // Техн. електродинаміка. – 2001. – № 4. – С. 64 – 66.

- Мазманян Р.О. Системне програмне забезпечення комплексу для неруйнуючих акустичних випробувань / Мазманян Р.О., Палій О.П., Архіпова Л.В. // Техн. електродинаміка. Темат. вип. – 2004. – Ч. 5. – С.113 – 117.

- Мазманян Р.О. SPICE-модели измерительных преобразователей Холла / Мазманян Р.О., Палий О.П., Евдокимов М.С., Архипова Л.В. // Техн. електродинаміка. Темат. вип. "Проблеми сучасної електротехніки". – 2006. – Ч. 4. – С.104 – 109.

- Таранов С.Г. Гиратор в SPICE-моделях гальваномагнитных преобразователей Холла / Таранов С.Г, Мазманян Р.О. // Техн. електродинаміка. – 2008. – № 1. – С. 56 – 64.

- Мазманян Р.О. Осреднение данных в алгоритмах вычисления с.к.з. сигналов систем контроля, сбора данных и управления для объектов малой и восстанавливаемой энергетики / Мазманян Р.О., Кромпляс Б.А. // Відновлювальна енергетика. – 2006. – № 3. – С. 12 – 16.

- Мазманян Р.О. Осреднение данных в алгоритмах вычисления с.к.з. сигналов измерительных систем / Мазманян Р.О., Кромпляс Б.А. // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – 2007. – № 1 (16). –  Ч. 2. – С. 139 – 142.

- Гриневич Ф.Б.  Апаратно-програмні засоби вимірювання електричних та неелектричних величин і їх метрологічне забезпечення / Гриневич Ф.Б., Монастирський З.Я., Новік А.І., Ніженський А.Д., Сурду М.М., Борщов П.І., Кромпляс Б.А., Мазманян Р.О., Мельник В.Г. // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – 2009. – Вип. 23. – С. 39 – 47.

- Мазманян Р.О. Пространственные спектральные характеристики планарных систем с постоянными магнитами / Мазманян Р.О., Кондратенко И.П. // Електромеханічні і енергозберігаючі системи. – 2012. – № 1 (17). – С. 119 – 124.

- Техническая диагностика. Термины и определения: ГОСТ 20911-89. – [Действительный с 1989-26-12] – М.: Госстандарт СССР, 1989. – 10 с.

- Биргер И.А.  Техническая диагностика / Биргер И.А. – М.: «Машиностроение», 1978. – 240 с.

- Горелик А. Л. Методы распознавания  /  Горелик А. Л., Скрипкин В. А.  –  3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1989. – 231 с.

- Гольдин А. С.  Вибрация роторных машин  / Гольдин А. С. – М.: Машиностроение, 1999. – 344 с.

- Павленко В.Д. Отбор информативных совокупностей диагностических параметров в задачах многоклассового распознавания образов  / Павленко В.Д., Фомин А.А. // Труды Одесского политехнического института. – 2000. – № 3(14). – С. 1 – 5.

- Харкевич А.А. Теория информации и ее приложения  / Харкевич А.А. – М.: Гос. изд. физико-математической литературы, 1959. – 329 с.

- Penrose H.W.: Proceedings / Penrose H.W. // Electric Motor Diagnostics. – MARTS, 2004. – May.

- Титко О.І. Наукові заходи та засоби забезпечення надійності і ефективності роботи енергетичних електричних машин / Титко О.І. // Праці Інституту електродинаміки НАН України. – 2004. – № 2(8). – С. 158 – 159.

- Thomson W. T. A Review of On-Line Condition Monitoring Techniques for Three-Phase Squirrel-Cage Induction Motors – Past Present and Future / Thomson W. T. // Keynote address at IEEE Symposium on Diagnostics for Electrical Machines: Power Electronics and Drives. – Gijon, 1999. – P. 3 – 18.

- Pat. 7888915 B2 U.S., Int.Cl.7 H02P 9/04, H02P 9/48. System for detecting generator winding faults /  Inventors: Haiqi Zhao; Qimou Xiong; Yanhang Li, Assignee: General Electric Company, – Appl. No 12/558425, Filed: Sep. 11, 2009; Prior Publication Data US 2010/0277137 Al, Nov. 4, 2010.

- Pat. App. Publ. 2004/0227520 A1 U.S., Int.Cl.7 G01R 31/14. Traction motor fault detection system / Inventors: Saunders .M.; Madsen J.E., – Appl. No 10/440049, Filed: May 16, 2003; Publication Date: Nov. 18, 2004.

- Pat. App. Publ. 2010.0141294 A1 U.S., Int.Cl.7 G01R 31/34. Winding diagnostics system and method / Inventors:  Seeley Ch.E., Younsi K., Salem S.R., Hershey J.E. Assignee: General Electric Company, – Appl. No 12/328840, Filed: Dec. 5, 2008; Publication Date Jun. 10, 2010.

- Pat. App. Publ. 2006/0006879 A1 U.S., Int.Cl.7 G01R 31/06. Method of diagnosing a broken bar fault an induction motor / Inventors: Mirafzal B., Demerdash N.A.O., – Appl. No 10/889199, Filed: Jul. 12, 2004; Publication Date: Jan. 12, 2006.

- Pat. 6640196 B1 U.S. Int.Cl.7 G06F 19/00. System and method for motor fault detection by space vector angular fluctuation / Inventors:  Unsworth P.J., Dragica Kostic Perovic D.K., Assignee: Reliance Electric Technologies, LLC,  Filed: Aug. 16, 2001; Date of Patent Oct. 28, 2003.

- Pat. 6727725 B2 U.S., Int.Cl.7 G01R 31/34; G01R 31/06; G01R 31/02. Motor bearing damage detection via wavlet analysis of the starting current transient /  Inventors: Devaney M.J., Eren L.; Assignee: Square D Company, – Appl. No 09/846865, Filed: May 1, 2001; Prior Publication Data US 202/0186039 Al, Dec. 12, 2002.

- Pat. 6041287 U.S., Int.Cl.7 B60L3/00; G01R31/317; B60L3/00; G01R31/28; (IPC1-7): G01F1/56. System architecture for on-line machine diagnostics /  Inventors: Dister, C. J., Discenzo, F. M., Assignee: Reliance Electric Industrial Company, – Appl. No 09/073505, Filed: 05/06/1998; Publication Date: 03/21/2000.

- Pat. 5680025 U.S., Int.Cl.7 G01R31/34; G01R31/34; (IPC1-7): H02P5/28. Proactive motor monitoring for avoiding premature failures and for fault recognition / Inventors: Stewart B.V., Piety K. R. , Davis W., Assignee: CSI Technology, Inc., – Appl. No 08/320152, Filed: 10/07/1994; Publication Date: 10/21/1997.

- Pat. 5739698 U.S., Int.Cl.7 G01R23/20; G01R31/34; G01R13/02; G01R23/20; G01R31/34; G01R13/00; (IPC1-7): G01R31/02. Machine fault detection using slot pass frequency flux measurements /  Inventors: Stewart B.V., Piety K. R.,  Assignee: CSI Technology, Inc., – Appl. No 08/667141, Filed: 06/20/1996; Publication Date: 04/14/1998.

- Pat. 5917428 U.S., Int.Cl.7 G01R31/317; G01R31/34; G01R31/28; G01R31/34; (IPC1-7): G08B21/00. Integrated motor and diagnostic apparatus and method of operating same / Inventors: Discenzo F.M., Delvecchio P.A., Tompkin E. J.,  Assignee: Reliance Electric Industrial Company, – Appl. No 08/745167, Filed: 11/07/1996; Publication Date: 06/29/1999.

- Балицкий Ф.Я.  Виброакустическая диагностика зарождающихся дефектов  / Балицкий Ф.Я., Иванова М.А., Соколова А. Г., Хомяков Е. И. – М.: Наука, 1984. – 119 с.

- Марченко Б. Г.  Вибродиагностика подшипниковых узлов электрических машин  / Б. Г. Марченко, М. В. Мыслович – К.: Наукова думка, 1992. – 195 с.

- Вдовико В. П.  Частичные разряды в диагностировании высоковольтного оборудования  / Вдовико В. П. – М.: Наука, 2008. – 155 с.

- Stone G. C. Application of partial discharge testing to motor and generator stator winding maintenance  / Stone G. C.,   Sedding H. G.,   Costello M.J.  // IEEE Transactions on Industry Applications. – 1996. – Vol. 32.  – issue: 2. – P. 459 – 464.

- Sin M. L. Induction machine on-line condition monitoring and fault diagnosis - a survey  / Sin M. L., Soong W. L., Ertugrul N.  // Australasian Universities Power Engineering Conference. – Christchurch, New Zealand, 1996. – P. 1 –  6.

- Isermann R.  Model-based fault-detection and diagnosis – status and applications / Isermann R.  // Annual Reviews in Control. – 2005. – Vol. 29. – issue 1. – P. 71 – 85.

- Tian Han Fault Diagnosis System of Induction Motors Based on Neural Network and Genetic Algorithm Using Stator Current Signals / Tian Han, Bo-Suk Yang, Won-Ho Choi, Jae-Sik Kim  // International Journal of Rotating Machinery. Hindawi Publishing Corporation. International Journal of Rotating Machinery. – Vol. 2006, Article ID 61690. – P. 1 – 13: DOI 10.1155/IJRM/2006/61690.

- Mini V. P. Detection and diagnosis of an induction motor using fuzzy logic / Mini V. P. , Setty S., Ushakumari S.  // IEEE Region 8 International Conference on Computational Technologies in Electrical and Electronics Engineering SIBIRCON. – 2010. – issue 3.

- Colombetti G. Expert system for induction motor fault detection. // Journal on Processing and Energy in Agriculture  / Colombetti G., Lenci F., McKellar J.F., Phillips G. O. – 2010. – Vol. 14. – No 14. – 303 – 306 p.

- Kuplic F. Expert system for induction motor fault detection // Journal on Processing and Energy in Agriculture / Kuplic F., Konovic Z., Petkovic M., Manic D. – 2010. – Vol. 14. – No 4. – 173 – 177 p.

- Benbouzid M.E.H. A Review of Induction Motors Signature Analysis as a Medium for Faults Detection  / Benbouzid M.E.H. // IEEE Trans. on Ind. Electronics. – 2000. – Vol. 47.  – No 5. – P. 984 – 993.

- Зевеке Г.В.  Основы теории цепей: 5-е изд., перераб.  / Г.В.Зевеке, П.А.Ионкин, А.В.Нетушил, С.В.Страхов. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 528 с.

- Cardoso A. J. M. Predicting the Level of Airgap Eccentricity in Operating Three-Phase Induction Motors, by Park’s Vector Approach  / Cardoso A. J. M.,  Saraiva  E. S.  // IEEE Ind. Appl. Society Annual Meeting. – 1992. – Vol. 1. – P. 132 – 135.

- Cruz S. M. A. Stator Winding Fault Diagnosis in Three-Phase Synchronous and Asynchronous Motors, by the Extended Park’s Vector Approach / Cruz S. M. A., Cardoso A. J. M.  // IEEE Trans. on Ind. Appl. – 2001. – Vol. 37.  – No 5. – P. 1227 – 1233.

- Mehala N. Detection of Bearing Faults of Induction Motor Using Park’s Vector Approach / Mehala N., Dahiya R. // International Journal of Engineering and Technology. – 2010. – Vol. 2(4). – P. 263 – 266.

- Добродеев П.Н. Проявление магнитных асимметрий статора и ротора во внешнем магнитном поле электрических машин / Добродеев П.Н. // Техн. електродинаміка: Тем. вип. «Проблеми сучасної електротехніки». – 2006. – Ч. 3. – С. 63 – 68.

- Алексеенко А.Ю. Диагностика и прогнозирование состояния асинхронных двигателей на основе использования параметров их внешнего магнитного поля / Алексеенко А.Ю., Бродский О.В., Веденев В.Н., Тонких В.Г., Хомутов С.О // Вестник АлтГТУ им. И.И. Ползунова. – 2006. – № 2. – С. 9 – 13.

- Pusca R. An Online Universal Diagnosis Procedure Using Two External Flux Sensors Applied to the AC Electrical Rotating Machines / Pusca R., Romary R, Ceban A., Brudny J-F. // Sensors. – 2010. – No 10. – P. 10448 – 10466.

- Волохов С.А. Влияние анизотропии свойств стали ротора на внешнее магнитное поле электрических машин / Волохов С.А., Добродеев П.Н. // Электротехника. – 1997. – № 7. – С. 39–43.

- Волохов С.А. Влияние динамического эксцентриситета ротора на внешнее магнитное поле электрических машин / Волохов С.А., Добродеев П.Н.  // Техн. електродинаміка. – 1997. – № 3. – С. 67 – 71.

- Волохов С.А. Влияние магнитной несимметрии статора на внешнее магнитное поле электрических машин /  Волохов С.А., Добродеев П.Н., Кильдишев А.В. // Техн. електродинаміка. – 1997. – № 4. – С.48 – 52.

- Vítek O.  Induction machine diagnosis using stator current and magnetic field analysis / Vítek O.  // Maszyny Elektryczne. – 2009. – № 82. – P. 264 – 265.

- Faiz J. Mixed fault diagnostics in three-phase squirrel-cage induction motor using analysis of air-gap magnetic field / Faiz J., Ebrahimi B.M. // Progress In Electromagnetics Research. – 2006. – Vol. 64. – P.239 – 255.

- Baggini A. On Line Diagnostic Monitoring for Large Power Transformers / Baggini A., Bua F. // Power Quality and Utilisation Guide.: [Электронный ресурс]. – 2008. – Режим доступа к журн. http://www.leonardo-energy.org/.

- Oliveira L. M. R. On-line diagnostics of transformer winding insulation failures, by Park's Vector Approach / Oliveira L. M. R., Cardoso, A. J. M.  // Proceedings of the 9th International Electrical Insulation Conference : (INSUCON 2002). – Berlin , 2002. – P. 16 – 21.

- Barkan P. Overpressure phenomena in distribution transformers with low impedance faults: experiment and theory / Barkan P., Damsky B. L., Ettlinger L. F., Kotski E. J. // IEEE Trans. PAS. – 1976. – Vol. 95. – No 1. – P. 37 – 38.

- Plummer C. W. Reduction in distribution transformer failures rates and nuisance outages using improved lightning protection concepts / Plummer C. W., Goedde G. L., Petit E. L., Godbee J. S., Hennessey M. G. // IEEE Trans. Power Delivery. – 1995. – Vol. 10. – No 2. – P. 768 – 777.

- Lunsford J. M. Detection of and protection for internal low-current winding faults in overhead distribution transformers  / Lunsford J. M., Tobin T. J.  // IEEE Trans. Power Delivery. – 1997. – Vol. 12. – No 3. – P. 1241 – 1249.

- Wang M. Review of Condition Assesment of Power Transformers in Service / Wang M., Vandermaar A.J., Srivastava K.D.  // IEEE Electrical Insulation Magazine. – 2002. – Vol. 18. – No 6. – P. 12 – 25.

- Норри Д. Введение в метод конечных элементов / Норри Д., Фриз де Ж.  – М.: Мир, 1981. – 304 с.

- Low Cost Method for On-Line Remote Monitoring of Power Transformers and Induction Motors / Cabanas M. F., Pedrayes F., Rojas C., Melero M. G., Orcajo G. A., Cano J. M.  // [Электронный ресурс] : International conference in renewable energies and power quality: (ICREPQ'07). – Sevilla , 28,29 and 30 Mach 2007. – Режим доступа к журн. – http://www.icrepq.com/icrepq07-papers.htm.

- Insulation fault diagnosis in high voltage power transformers by means of leakage flux analysis / Cabanas M. F., Pedrayes F., Melero M. G., Rojas C. H., Orcajo G. A., Cano J. M., Norniella J.G.  // Progress in Electromagnetics Research. – 2011. – Vol. 114. – P. 211 – 234.

- Cardoso A. J. M. . Condition monitoring and diagnostics of power transformers / Cardoso A. J. M., Oliveira L. M. R.  // International Journal of COMADEM. – 1999. – Vol. 2. – No 3. – P. 5 – 11.

- Контроль неруйнівний. Терміни та визначення: ДСТУ 2865-94. – [Чинний від 2006-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України 2006.  – ІV. – 231 с. – (Національні стандарти України).

- Контроль неразрушающий акустический. Термины и определения: ГОСТ 23829-85. – [Действительный с 1987-01-01] – М.: Госстандарт СССР 1985. – 15 с.

- Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов: ГОСТ 18353-79. – [Действительный с 1980-01-07] – М.: Госстандарт СССР 1979. – 40 с.

- Неразрушающий контроль : [под общ. ред. Клюева В.В.] // Т3. Ультразвуковой контроль / [Ермолов И.Н., Ланге Ю.В.]. – М.: Машиностроение, 2004. – 864 с.

- Неразрушающий контроль : практическое пособие / [под ред. Сухорукова В.В.] // Кн. 2. Акустические методы контроля / [Ермолов И.Н. и др.]. – М.: Высш. шк, 1991. – 283 с.

- Мэзон У. Физическая акустика. Т. 1. Методы и приборы ультразвуковых исследований  / Мэзон У. –  М.: Мир, 1966. – Ч. А.  – 592 с.

- Неразрушающие испытания : Справочник / [под ред. Мак-Мастера] // Кн. 2. – М. – Л: «Энергия», 1965. – 492 с.

- Zaporozhets O.I. A Technology for Non-destructive Testing of Metalworks / Zaporozhets O.I., Lichko A.V., Nemoshkalenko V.V., Nosar A.I. // Met. Phys. Adv. Tech. – 1999. – Vol. 17. – P. 961 – 971.

- Ультразвуковий метод неруйнівного контролю температурних полів і термічних напруг в корпусах ядерних реакторів типу ВВЕР-440 та ВВЕР-1000  при імпульсному тепловому навантаженні / О.І.Запорожець, М.О.Дордієнко, В.А.Михайловський, В.Б.Молодкін, О.І.Носар, Ю.О.Фролов, А.П.Шпак // Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та матеріалів. Зб. праць. – Київ: ІЕЗ ім. Є.О.Патона НАН України, 2006. – С. 212 – 219.

- Wang Y. Development of surface acoustic wave aparatus for surface residual stress measurement / Wang Y., Tian C., Qu J., He Y., Yang Y. // Transactions of the 14th International Conference on Structural Mechanics. – Lyon, France, 1997. – P. 409 – 416.

- Виноградов С.А. Ультразвуковые термометры в системах диагностики технологических каналов ядерных реакторов типа РБМК / Виноградов С.А., Трофимов М.А. // Труды международной научно-практической конференции «Фундаментальные проблемы пьезоэлектрического приборостроения», Ростов-на-Дону, 1999. – С. 199 – 212.

- Трофимов М.А. Применение ультразвуковых термометров для измерения зазора между технологическим каналом и графитом реактора РБМК-1000 / Трофимов М.А., Чусов И.А., Шевцов И.А. и др. // Труды международной научно-практической конференции «Фундаментальные проблемы пьезоэлектрического приборостроения», Москва, 2000. – С. 23 – 28.

- Трофимов А.И. Контроль напряженного состояния элементов конструкций АЭС на основе возникновения в них температурного поля при ударных нагрузках / Трофимов А.И., Трофимов М.А., Худаско В .В.  //Атомная энергия. – 2004. – т. 96. –  вып. 3. – С. 199 – 205.

- Трофимов М.А. Методы контроля динамических напряжений в элементах конструкций ЯЭУ /  Трофимов М.А. – М.: Энергоатомиздат, 2005. – 203 с.

- А.с. 526818 СССР М.Кл.2 01 29/00. Устройство для автоматической записи изменений скорости ультразвука / Запорожец О.И. , Лашук Н.К. – № 203285 : заявл. 10.06.1974 ; опубл. 30.08.76, Бюл. № 32.

- А.с. 613236 СССР М.Кл.2 01 29/00. Способ автоматической записи изменений скорости распространения ультразвука / Запорожец О.И., Лашук Н.К. – № 2005619 : заявл. 19.03.1974 ; опубл. 30.06.78, Бюл. № 24.

- Веселовский О.И. Экспериментальные исследования возможности создания системы контроля напряженного состояния корпусов ВВЭР / 	Веселовский О.И., Гуревич М.Е., Карасев В.С. // Вопросы атомной науки и техники (ВАНТ). Сер. физика. – 1992. – вып. 1 (58), 2 (59). – С. 129 – 132.

- Мисриханов А. М.  Применение методов вейвлет-преобразования в электроэнергетике / Мисриханов А. М.  // Автомат. и телемех. – 2006. – № 5. – С. 5 – 23.

- Катыс Г.П.  Автоматическое сканирование / Катыс Г.П. – М.: Машиностроение, 1969. – 518 с.

- Pat. 7471084 U.S., Int.Cl.7 G01R33/2. Extremely low frequency (ELF) or low frequency (LF) magnetic field distribution measuring system. /  Inventors: Lee Dong-Il, Shin Koo-Yong , Lee Seong-Doo, Gimm Youn-Myoung ,  Assignee: Korea Electric Power Corporation, – Appl. No 11/331,843, Filed: January 13, 2006; Publication Date: December 30, 2008.

- Tumanski S. Baranowski S. Magnetic sensor array for investigations of magnetic field distribution / Tumanski S., Baranowski S.  // Journal of Electrical engeneering. – 2006. – Vol. 57. – No 8/S. – P. 185 – 188.

- Канцедалов В.Г. Агрегатированные комплексы для дистанционного контроля и диагностики труднодоступных элементов АЭС с ВВЭР / Канцедалов В.Г., Берлявский Г.П.  // Альтернативная энергетика и экология. – 2005.  –  № 8. – С. 23 – 28.

- Pat. 4465975 U.S., Int.Cl.7 G01N27/72; G01R33/12; G01N27/72; G01R33/12; (IPC1-7): G01R33/02; G01N27/72; G01R33/12. Scanning apparatus and method for measuring a magnetic field produced by a sample /  Inventors: Porter, J. P., Assignee: The B. F. Goodrich Company (Akron, OH), – Appl. No 08/320152, Filed: 09/19/1980; Publication Date: 08/14/1984.

- Pat. 4465975 U.S., Int.Cl.7 G01N27/72; G01R33/12; G01N27/72; G01R33/12; (IPC1-7): G01R33/02; G01N27/72; G01R33/12. Scanning apparatus and method for measuring a magnetic field produced by a sample /  Inventors: Porter, J. P., Assignee: The B. F. Goodrich Company (Akron, OH), – Appl. No 08/320152, Filed: 09/19/1980; Publication Date: 08/14/1984.

- Антонов А.Е.  Электрические машины магнитоэлектрического типа / Антонов А.Е. – К.: НАН Украины, ИЭД НАНУ, 2011. – 216 с.

- Мазманян Р.О. Исследование и разработка автоматической ИИС для определения геометрических параметров фокального пятна в электроннолучевых плавильных установках: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук: спец. 05.11.16 / Мазманян Рубен Оганесович. – Куйбышев, 1977. – 195 с.

- Мазманян Р.О. О некоторых свойствах медианных преобразований измерительной информации / Мазманян Р.О. // Техн. електродинаміка. – 2003. – № 6. – С. 70 – 75.

- Мазманян Р.О. Численные методы в исследовании и разработках измерительных программно-аппаратных комплексов / Мазманян Р.О. // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – 2004. – № 2 (8). – С. 198 – 199.

- Мазманян Р.О. Характеристики упорядоченных выборок случайного некоррелированного сигнала / Мазманян Р.О. // Техн. електродинаміка. – 2004. – № 6. – С. 60 – 64.

- Мазманян Р.О. Корреляционные функции упорядоченных выборок случайного некоррелированного сигнала / Мазманян Р.О. // Техн. електродинаміка. – 2005. – № 1. –  С. 71 – 78.

- Мазманян Р.О. SPICE модели преобразователей Холла. Характеристики упорядоченных выборок случайного некоррелированного сигнала / Мазманян Р.О. // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – 2005. – № 2 (11). – С. 104 – 105.

- Мазманян Р.О. Спектральные характеристики упорядоченных выборок случайного некоррелированного сигнала / Мазманян Р.О. // Техн. електродинаміка. – 2009. – № 5. – С. 63 – 68.

- Мазманян Р.О. Экспериментальные исследования преобразования данных скользящими упорядоченными выборками / Мазманян Р.О. // Техн. електродинаміка. – 2012. – № 1. – С. 78 – 86.

- Мостеллер Ф. Анализ данных и регрессия: Вып. 1 / Мостеллер Ф., Тьюки Дж. – М: Финансы и статистика, 1982. – 317 с.

- Пфанцагль И. Теория измерений / Пфанцагль И. – М.: Мир, 1976. – 248 с.

- Верещагин Н.К. Лекции по математической логике и теории алгоритмов / Верещагин Н.К., А.Шень // Часть 1. Начала теории множеств. – М.: МЦНМО – 1999. – 128 с.

- Отнес Р. Прикладной анализ временных рядов. Основные методы  / Отнес Р., Эноксон Л. . – М.: Мир, 1982. – 428 с.

- Кендалл М. Многомерный статистический анализ и временные ряды / Кендалл М., Стьюарт А. – М.: Наука, 1976. – 736 с.

- Вентцель Е.С. Теория вероятностей  /  Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. – М.: Наука, 1973. – 366 с.

- Бендат Дж. Прикладной анализ случайных данных  / Бендат Дж., Пирсол А. – М.: Мир, 1989. – 540 с.

- Марпл.-мл. С.Л.  Цифровой спектральный анализ и его приложения / Марпл.-мл. С.Л. – М.: Мир, 1990. – 584 с.

- Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях: В 2-х томах / Макс Ж. – М.: Мир, 1983. – 311 с.

- Турчак Л.И. Основы численных методов / Турчак Л.И., Плотников П.В. – М: Физматлит, 2002. – 300 с.

- Формалев В.Ф. Численные методы / Формалев В.Ф., Ревизников Д.Л. – М.: Физматлит, 2004. – 400 с.

- Мазманян Р.О. Обработка данных 2D-мониторинга магнитных потоков в системах диагностики электрических машин / Мазманян P.O. // Техн. електродинаміка. – 2010. – № 4. – С. 59 – 65.

- Мазманян Р.О. Кубические сплайны в алгоритмах цифровой обработки информации встроенных средств измерительных систем / Мазманян Р.О. // Техн. електродинаміка. – 2007. – № 4. – С. 75 – 80.

- Мазманян Р.О. Иерархические модели измерителей индукции с коррекцией аддитивных погрешностей. Кубические сплайны в процедурах интерполяции данных для встроенных систем / Мазманян Р.О. // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – 2008. – № 20. – С. 81.

- High Precision, Wideband RMS-to-DC Converter AD637.: [Электронный ресурс] – Режим доступа – http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD637.pdf.

- Low Cost, Low Power,True RMS-to-DC Converter.: [Электронный ресурс] – Режим доступа – www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD737.pdf.

- Бесекерский В.А. Теория систем автоматического регулирования / Бесекерский В.А., Попов Е.П. – М.: Наука, 1975. – 765 с.

- Рябенький В.С. Введение в вычислительную математику / Рябенький В.С. – М.: Физматлит, 2000. – 296 с.

- Денисюк В.П. Сплайны и их приложения в задачах моделирования и обработки измерительных сигналов / Денисюк В.П., Марченко Б.Г. – К.:  НТУ “КПИ”, 1995. – 246 с.

- Завьялов Ю.С. Методы сплайн-функций / Завьялов Ю.С., Квасов Б.И., Мирошниченко В.Л. – М.: Наука, 1980. – 352 с.

- Стечкин С.Б. Сплайны в вычислительной математике / Стечкин С.Б., Субботин Ю.Н. – М.: Наука, 1976. – 248 с.

- Воеводин В.В. Матрицы и вычисления / Воеводин В.В., Кузнецов Ю.А. – М.: Наука, 1984. – 320 с.

- Каханер Д Численные методы и математическое обеспечение / Каханер Д, Моулер К., Нэш С. – М.: Мир, 1998. – 575 с.

- Horovitz  A.L. Two theorems on inverse interpolation / Horovitz  A.L., Rubel L.A. // Rocky Mountain J. of Mathematics. – 1988. – Vol. 18. – No 3. – P.  645 – 653.

- Alefeld G.E. Algorithm 748: Enclosing Zeros of Continuous Functions  / Alefeld G.E., Potra F.A., Yixsun Shi // Functions ACM Transactions on Mathematical Software. – 1995.  – Vol. 21. –  No 3. – P. 31 – 39.

- Criado F. Inverse spline-interpolation for numerically solving a piston problem with isothermic gas compression and constant velocity / Criado F., Gachechiladez T., Meladze H. // Intern. J. of Cornpurer Math. – 1999. – Vol. 71. – P. 83 – 95.

- Fortin D. B-spline Toeplitz inverse under corner perturbation / Fortin D., // Intern. J. of Pure and Applied Math. – 2012. – Vol. 77. – No 1. – P. 107 – 118.

- Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Корн Г., Корн Т. – М.: Наука, 1984. – 831 с.

- Pat 6262550 USA Int.Cl.7 G05B23/02; G05B23/02; (IPC1-7): G05B23/02. Electrical motor monitoring system and method / Inventors: Kliman G. Koegl R.A., Krahn J.R. Premerlani W.J. – Appl. No 09/465935, Field: 09/465935; Publication Date: 07/17/2001.

- Lascu C. A modified direct torque control for induction motor sensorless drive / Lascu C., Boldea I., Blaadjberg F.  // IEEE Transactions on Industry Applications. – 2000. – No 36(1). – P. 122 – 130.

- Spät H. Two dimensional spline interpolation algorithms / Spät H. // A. K. Peters, Ltd. – Natick, MA, USA, 1995. – P. 304.

- Форсайт Д.А. Компьютерное зрение. Современный подход / Форсайт Д.А., Понс Дж. – М.: «Вильямс», 2004. –  928 с.

- Мазманян Р.О. Бинаризация и идентификация объектов 2D-отображений параметрических полей электроэнергетических объектов / Мазманян Р.О. // Електротехніка і електромеханіка. – 2011. – №  6. – С. 67 – 72.

- Шикин Е.В. Кривые и поверхности на экране компьютера. Руководство по сплайнам для пользователей / Шикин Е.В., Плис Л.И. – М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 1996. – 240 с.

- Алберг Дж. Теория сплайнов и ее приложения / Алберг Дж., Пильсон Э., Уолш Дж. . – М.: Мир, 1972. – 320 с.

- Keys R.G. Cubic Convolution Interpolation for Digital ImageProcessing / Keys R.G. // IEEE Trans. Acoust., Speech, Signal Processing. – 1981. – Vol. ASSP-29, No 6. – P. 1153 – 1160.

- Васильев В. И. Проблема обучения распознаванию образов: Принципы, алгоритмы, реализация. Проблемы технической кибернетики / Васильев В. И. – К.: Вища школа, 1989. – 63 с.

- Толковый словарь по искусственному интеллекту / Авторы-составители А.Н. Аверкин, М.Г. Гаазе-Рапопорт, Д.А. Поспелов. – М.: Радио и связь, 1992. – 256 с.

- Ту Дж. Принципы распознавания образов: Пер. с англ.  / Ту Дж., Гонсалес Р. – М.: Мир, 1978. – 414 с.

- Калмыков В.Г. Анализ контуров объектов в бинарных изображениях / Калмыков В.Г., Вишневский В.В. // Математические машины и системы. – 1997. – № 2. – С. 68 – 71.

- Color Palette and the 56 Excel ColorIndex Colors: [Электронный ресурс]. – Режим доступа – http://dmcritchie.mvps.org/excel/colors.htm.

- Frankel R.B. Magnetite in freshwater magnetotactic bacteria / Frankel R.B., Blakemore R.P., Wolfe R.S. // Science. – 1979. – Vol. 203. – P. 1355 – 1356.

- Frankel R.B. Magnetite and magnetotaxis in microorganisms / Frankel R.B., Blakemore R.P. // Bioelectromagnetics. –  1989. – Vol. 10(3). – P. 223 – 237.

- Гальваномагнитные преобразователи в измерительной технике / [Брайко В.В., Гринберг И.П., Ковальчук Д.В., Таранов С.Г.; ред. Таранов С.Г.] – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 360 с.

- Strnat K.J. Modern Permanent Magnets for Applications in Electro-Technology // Proceedings of the IEEE. –  1990. –  Vol. 78. – No 6. –  P. 923.

- Даджион Д. Цифровая обработка многомерных сигналов / Даджион Д., Мерсеро Р.; [пер. с англ.] –  М.: Мир, 1988. –  488 с.

- Мазманян P.O. Структурное моделирование измерителей магнитной индукции с коммутируемыми выводами датчика Холла / Мазманян P.O. // Техн. електродинаміка. – 2001. – № 1. – С.73 – 80.

- Мазманян Р.О. Схемы замещения с гиратором и SPICE-макромодели гальваномагнитных преобразователей Холла / Мазманян Р.О. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Темат. вип. «Проблеми удосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика». – 2011. – № 60. – С. 21 – 36.

- Мазманян Р.О. Структурное моделирование измерителей индукции постоянных и переменных магнитных полей / Мазманян Р.О. // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – 2006. – № 2 (14). – С.126 – 127.

- Мазманян Р.О. Структурне моделювання вимірювачів магнітної індукції з автоматичною корекцією i компенсацією похибок / Мазманян Р.О. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2009. – № 637. – С.50 – 56.

- Мазманян Р.О. Компьютерное моделирование в исследованиях и разработке измерительных информационных систем / Мазманян Р.О. // Техн. електродинаміка. – 2011. – № 4. – С.76 – 84.

- Hurtarte J. S. Understanding fabless IC technology / Hurtarte J. S., Wolsheimer E.A., Tafoya L.M. – Newnes, 2007. – 273 p.

- Булгакова Е. Altium Designer – система сквозного проектирования / Булгакова Е. – САПР и графика, 2010. – № 5.  – 65 – 67 с.

- Разевиг В.Д. Система проектирования OrCAD 9.2. / Разевиг В.Д. – М.: Солон, 2001. – 528 с.

- Разевиг В.Д.  Система сквозного проектирования электронных устройств DesignLab / Разевиг В.Д. – М.: Солон, 1999. – 703 с.

- Cadence OrCAD Solutions. – [Электронный ресурс] – Режим доступа –  http://www.cadence.com/products/orcad/pages/default.aspx.

- Micro-Cap 9. – [Электронный ресурс] – Режим доступа – http://www.spectrum-soft.com/demo.shtm.

- Microcontroller Unit Co-Simulation for SPICE-Based Circuits in NI Multisim. – [Электронный ресурс] – Режим доступа – http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5629.

- Proteus VSM simulation. – [Электронный ресурс] – Режим доступа – http://www.blitzlogic.com/VSM.HTM

- VMLAB: hardware and software together. – [Электронный ресурс] – Режим доступа – http://amctools.com/vmlab.htm.

- Parallel and distributed computing handbook.  / Zomaya A.Y., editor. – NY: McGraw-Hill, 1996. – 1232 p.

- Александров А.Г. Оптимальные и адаптивные системы / Александров А.Г. – М.: Высш. шк., 1989. – 263 с.

- Юревич Е.И. Теория автоматического управления / Юревич Е.И. – СПб.: БXB-Петербург, 2007. – 560 с.

- Astrom K.J. Adaptive Control / Astrom K.J., Wittenmark B.; 2d ed. – Addison-Wesley, 1994. – 574 p.

- Чинаев П.И. Самонастраивающиеся системы. Справочник / Чинаев П.И.  – К.: Наукова думка, 1969. – 528 с.

- Шиняков Ю.А. Варианты построения экстремальных шаговых регуляторов мощности солнечных батарей / Шиняков Ю.А., Гордеев К.Г., Черданцев С.П., Обрусник П.В. // Труды ВНИИЭМ. Электромеханические устройства космических аппаратов. – М., 1997. – т. 97. – С. 83 – 92.

- Дехтяренко П.И. Синхронное детектирование в измерительной технике и автоматике / Дехтяренко П.И. – К.: Техніка, 1965. – 315 с.

- Гриневич Ф.Б. Принципы построения автоматических мостов переменного тока с экстремальным регулированием // Измерительная техника. – М., 1960. – № 12, – С. 20 – 22.

- Гриневич Ф.Б. Автоматические мосты с экстремальным регулированием при фазовой селекции регулирующих воздействий / Гриневич Ф.Б. // Измерительная техника. – М., 1962. – №  2, – С. 17 – 20.

- Гриневич Ф.Б. Применение экстремального регулирования и параметрической модуляции при построении автоматических электроизмерительных устройств / Гриневич Ф.Б. // Автометрия. – Сибирское отделение АН СССР, 1965. – С.38 – 42.

- ГутниковВ.С. Интегральная электроника в измерительных устройствах: 2-е изд / ГутниковВ.С. – Л.: Энергоатомиздат, 1988. – 304 с.

- Тамм И.Е. Основы теории электричества / Тамм И.Е. – М.: Физматлит, 2003. – 616 с.

- Кобус А. Датчики Холла и магниторезисторы / Кобус А., Тушинский Я.; [пер. с польск.]  – М.: Энергия, 1971. – 352 с.

- Portmann L. Termis Hall plate / Portmann L. // Technical report.: École Polytechnique Fédérale de Lausanne. – Switzerland, 2001. – 22 p.

- F.W. Bell Hall Generators Catalog – Hanging Moss Rd., Orlando. – FL 32807.: 407-678-6900.

- Popovic R.S. Hall effect devices: 2nd ed / Popovic R.S. – Bristol; Philadelphia: Institute of Physics, 2004. – P. 175 – 219.

- Schweda J. A Nonlinear Simulation Model for High Intehrated Hall Devices in Silicon / Schweda J., Riedling K. // "Proc. of the Behavioral Modeling and Conference 2002". – Santa Rosa, California. – 7 p.

- Brown A. D. Time-Domain Simulation of Mixed Nonlinear Magnetic and Electronic Systems / Brown A. D., Ross J. N., Nichols K. G. // IEEE Transactions on Magnetics. – 2001. – Vol. 37. – No 1. – P. 522 – 532.

- Курганов С.А. Символьный анализ и диагностика линейных электрических цепей методом схемных определителей / Курганов С.А., Филаретов В.В. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 228 с.

- Navi M. Electric Circuits: 4th ed / Navi M., Edminister J. A. – McGraw-Hill, 2003. – P. 310 – 321.

- Марше Ж. Операционные усилители и их применение / Марше Ж. - Л.: Энергия, 1974. – 216 с.

- Huelsman L.P. Theory and design of active RC circuits / Huelsman L.P. – New York: McGraw-Hill, 1968. – P. 157 – 182.

- Атабеков Г.И. Основы теории цепей / Атабеков Г.И. – М.: Лань, 2006. – 432 с.

- Теоретические основы электротехники : [ред. Ионкина П.А.] // Т. 1. Основы теории линейных  цепей. – М.: Высш. шк, 1976. – 544 с.

- Alexander C.K. Fundamentals of Electric Circuits: 3rd. ed / Alexander C.K., Sadiku M.N.O. – McGraw-Hill College. – P. 795 – 844.

- Steiner R. Offset reduction in Hall devices by continuous spinning current method / Steiner R., Maier Ch., Haberli A., Steiner F.-P., Baltes H. // Sensors and Actuators. – 2000. – A, 85. – P. 9 – 17.

- Bilotti A. Monolithic Magnetic Hall Sensor Using Dynamic Quadrature Offset Cancellation / Bilotti A., Monreal G., Vig R. // IEEE Journal of Solid-State Circuits. – 1997. – Vol. 32. – P. 829 – 836.

- Trontelj J. Optimization of integrated magnetic sensor by mixed signal processing // Proceedings of the 16th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference, IMTC/99. – Vol. 1. – P. 299–302, 1999.

- Simon P. L. C Autocalibration of Silicon Hall Devices / Simon P. L. C., de Vries P. H. S. , Middelhoek S. // IEEE International Conference on Solid-State Sensors and Actuators. – 1995. – Vol. 2. – P. 237 – 240.

- Нестерин В.А. Оборудование для импульсного намагничивания и контроля постоянных магнитов / Нестерин В.А. – М: Энергоатомиздат, 1986. – 88 с.

- Панин В.В. Измерение импульсных магнитных и электрических полей / Панин В.В., Степанов Б.М. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 120 с.

36

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html