## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО УКРАИНЫ ПО ВОПРОСАМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПО ДЕЛАМ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ

УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ УКРАИНЫ

На правах рукописи

Басманов Алексей Евгеньевич

УДК 621.3

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КАСКАДНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА В РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКАХ С НЕФТЕПРОДУКТАМИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ЛИКВИДАЦИИ

Специальность 21.06.02 – Пожарная безопасность

Диссертация

на соискание ученой степени доктора технических наук

Научный консультант:

Абрамов Юрий Алексеевич

доктор технических наук,

профессор

# Харьков – 2006

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6

- СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ ИССЛЕДОВАНИЯ	15

  - Классификация складов нефти и нефтепродуктов	15

  - Классификация резервуаров для хранения нефтепродуктов	16

  - Статистика пожаров	20

  - Анализ моделей пожара в резервуарном парке	22

    - Особенности горения жидкостей	22

    - Пожарная опасность резервуара с нефтепродуктом	25

    - Модели факела над горящим нефтепродуктом	31

    - Опасности, возникающие для горящего резервуара	33

    - Тепловое влияние пожара на негорящие резервуары	37

    - Ограничение распространения пожара	41

    - Тушение горящих нефтепродуктов	47

  - Особенности постановки задачи	51

- ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ НАГРЕВА РЕЗЕРВУАРА С НЕФТЕПРОДУКТОМ ПОД ТЕПЛОВЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПОЖАРА	55

  - Передача тепла при пожаре в резервуарном парке	55

  - Вычисление взаимных площадей облучения	58

  - Математическая модель нагрева вертикального стального резервуара с нефтепродуктом, имеющего стационарную крышу, под тепловым воздействием пожара	67

  - Разбиение нагреваемого резервуара на области	70

  - Оценка величины коэффициента теплоотдачи	74

  - Алгоритм расчета распределения температур в резервуаре, нагревающемся под действием пожара	80

  - Нагрев смоченной стенки	94

  - Концентрация паров нефтепродукта в газовом пространстве	97

  - Проверка адекватности модели нагрева резервуара с нефтепродуктом	100

  - Регрессионная модель нагрева резервуара с нефтепродуктом под тепловым воздействием пожара	102

  - Модель нагрева резервуара под тепловым воздействием нескольких факелов	114

  - Выводы	115

- СТОХАСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НАГРЕВА РЕЗЕРВУАРА С НЕФТЕПРОДУКТОМ ПОД ТЕПЛОВЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПОЖАРА	117

  - Стохастический подход к моделированию нагрева резервуара	117

  - Случайные пульсации формы пламени	118

  - Экспериментальное определение вероятностных характеристик пламени	121

  - Случайные пульсации температуры пламени	130

  - Нагрев резервуара как случайный процесс	137

  - Моделирование нагрева резервуара при случайной температуре пламени и случайных площадях взаимного облучения	142

  - Оценка математического ожидания температуры нагревающейся поверхности резервуара	151

  - Оценка дисперсии температуры нагревающейся поверхности резервуара	155

  - Скорость изменения температуры стенки резервуара	164

  - Нагрев резервуара от нескольких факелов	170

  - Выводы	171

- МОДЕЛИРОВАНИЕ ОХЛАЖДЕНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ	173

  - Математическая модель охлаждения резервуара струями воды	173

  - Горящий резервуар с нефтепродуктом	175

  - Размещение ствола для охлаждения резервуара	187

  - Взаимодействие струи воды со стенкой	189

  - Влияние интенсивности подачи воды на охлаждение резервуара	197

  - Оценка коэффициента эффективности использования воды при охлаждении стенки резервуара	201

  - Охлаждение негорящего резервуара	206

  - Охлаждение горящего резервуара	210

  - Выводы	212

- МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПОЖАРА В РЕЗЕРВУАРНОМ ПАРКЕ	215

  - Локализация пожара в резервуарном парке	215

  - Задача оптимального расположения сил и средств для локализации пожара	216

  - Математическая постановка задачи оптимизации	218

  - Алгоритм решения задачи оптимального расположения стволов для охлаждения резервуаров	228

  - Детерминированный подход к задаче оптимального расположения сил и средств	232

  - Стохастический подход к задаче оптимального расположения сил и средств	234

  - Оценка вероятности разрушения горящего резервуара	236

  - Оценка вероятности взрыва соседнего резервуара	240

  - Построение функции цели для стохастической задачи оптимальной расстановки стволов	247

  - Алгоритм оценивания эффективности расстановки стволов для локализации пожара	250

  - Выводы	253

- РАЗРАБОТКА ПЛАНА ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОЖАРА В РЕЗЕРВУАРНОМ ПАРКЕ	255

  - Методы прогнозирования каскадного распространения пожара	255

  - Сравнение детерминированного и стохастического методов прогнозирования каскадного развития пожарной ситуации в резервуарном парке	259

  - Влияние свойств нефтепродукта на различие между стохастической и детерминированной моделями нагрева резервуара	267

  - Алгоритм расчета сил и средств, необходимых для локализации и тушения пожара	271

  - Применение построенных моделей для анализа типовых пожарных ситуаций	274

    - Резервуарная группа с бензином	275

    - Резервуарная группа с нефтью	280

    - Резервуарная группа с мазутом	290

    - Сравнение результатов	293

  - Программная реализация моделей и алгоритмов	296

    - Построение плана размещения резервуаров	298

    - Оценка теплового влияния пожара	299

    - Моделирование локализации пожара	302

    - Расчет сил и средств для тушения пожара	303

  - Рекомендации по работе с программным комплексом	303

  - Выводы	306

ВЫВОДЫ	308

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	311

Приложение А. Регрессионная модель нагрева резервуара	341

Приложение Б. Оценка количества воды, стекающей по стенке, после удара струи о вертикальную стенку	346

Приложение В. Применение экспертного метода для оценки пожарной ситуации в резервуарном парке и построения плана локализации пожара	351

Приложение Г. Интерфейс программного комплекса	356

Приложение Д. Акты о реализации полученных результатов	362

# ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Резервуарные парки являются основным местом хранения нефти и нефтепродуктов в процессе их переработки и транспортировки. Большое скопление легко воспламеняющихся и горючих жидкостей на относительно небольшой площади приводит к высокому уровню пожарной опасности. Интенсивное тепловое воздействие пожара может вызвать воспламенение или взрыв соседних резервуаров, т.е. привести к каскадному развитию аварийной ситуации. Такие групповые пожары причиняют значительный материальный ущерб, наносят серьезный урон экологической системе района, прилегающей к месту пожара, и приводят к гибели людей.

Учитывая увеличение объемов потребления нефтепродуктов как в Украине, так и в мире, можно ожидать, что в дальнейшем эта ситуация только осложнится. Опасность увеличивается и в связи с ростом резервуарных парков и увеличением емкостей резервуаров.

Проектирование резервуарных парков, их противопожарная защита, действия пожарных подразделений по защите резервуаров и ликвидации пожара регламентируются рядом нормативных документов. Но, несмотря на принимаемые меры, количество пожаров в резервуарных парках остается практически неизменным в течение последних 30 лет. В среднем в резервуарных парках на территории СНГ происходит около 12 крупных пожаров в год. Из них в Украине происходит 2 пожара в 3 года. При этом каждый четвертый пожар носит затяжной характер и заканчивается полным выгоранием нефтепродуктов. Это означает как недостаточность сил и средств или неэффективное их использование, так и недостаточный учет различных факторов, влияющих на развитие пожара.

Для решения этой проблемы требуется построение комплекса математических моделей адекватно описывающих тепловое воздействие пожара на резервуар с нефтепродуктом, определение количества сил и средств, достаточных для локализации и ликвидации пожара, выработка рекомендаций пожарным подразделениям.

Процессы горения жидкостей исследовались В.И. Блиновым, Г.Н. Худяковым, В.Ч. Реуттом, И.И. Петровым, пожарная безопасность резервуаров с нефтепродуктами рассмотрена в работах О.М. Волкова, А.А. Абросимова, Н.Г. Топольского, А.Ф. Федорова, Ю.А. Абрамова, D. Burgess, G. Markstein, форма факела и тепловое излучение от него изучалось в работах D. Drysdale, Л.Н. Куценко, А.П. Созника, вопросы тепломассообмена исследовались Х.И. Исхаковым, Р.Ш. Хабибулиным, Е.М. Логачевым, С.В. Пузачем, поведение водяной струи проанализировано в работах Г.Н. Абрамовича, В.П. Ольшанского, использование пены для тушения пожаров нефтепродуктов изучалось А.Ф. Шароварниковым, С.А. Шароварниковым, В.П. Молчановым, С.С. Воеводиным.

Традиционные методы расчета опасности теплового воздействия пожара на резервуары с нефтепродуктами основываются на упрощенных моделях нагрева резервуара под действием излучения пламени. В них, как правило, предполагается равномерный нагрев части резервуара, обращенной к факелу. В то же время различный угол падения теплового излучения на нагреваемую поверхность способен приводить к очень неравномерному нагреву и, следовательно, погрешностям при расчете опасности воспламенения или взрыва. Существующие модели относятся к детерминированному типу. Они не учитывают случайности, присущей развитию пожара. В частности, несмотря на турбулентный режим горения и вызванные этим сильные пульсации пламени, существующие модели рассматривают ту или иную форму факела, предполагая ее постоянной во времени, а также неизменную температуру пламени.

С другой стороны, современное развитие вычислительной техники позволяет выработать новые подходы к анализу пожарной ситуации в резервуарном парке нефтепродуктов, учесть случайный характер развития пожара, построить математические модели, более точно описывающие нагрев резервуара под тепловым воздействием пламени. Такие модели дают возможность оценить возможные пути каскадного распространения пожара, выделить первоочередные задачи, стоящие перед пожарными подразделениями, и разработать план локализации и ликвидации пожара.

Таким образом, минимизация ущерба от пожаров на таких стратегически важных объектах как резервуарные парки является актуальной проблемой.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационная работа выполнялась согласно плана научно-технических работ Университета гражданской защиты Украины в рамках научно-исследовательских работ «Повышение эффективности противопожарной защиты резервуарных парков» (№ ГР 0105U007378, ответственный исполнитель); «Разработка рекомендаций по расчету сил и средств при организации тушения пожаров на объектах повышенной пожарной опасности» (№ ГР 0102U005932, ответственный исполнитель); «Гелеобразующие огнетушащие составы на основе неорганических соединений» (№ ГР 0104U004050, исполнитель);  «Выбор рациональных параметров размещения пожарно-технического вооружения при проектировании кузовов пожарных автомобилей» (№ ГР 0104U000678, исполнитель).

Цель и задачи исследования. Целью работы является разработка теоретических основ предотвращения каскадного распространения пожара в резервуарном парке с нефтепродуктами и повышение эффективности его ликвидации путем построения и использования комплекса математических моделей комбинированного типа.

Для достижения этой цели требуется решение следующих задач.

- Разработка математической модели теплового взаимодействия резервуара с факелом пожара и окружающей средой, учитывающей передачу тепла излучением и конвекцией.

- Теоретическая разработка стохастической модели теплового излучения от пламени горящих нефтепродуктов и идентификация ее параметров.

- Построение стохастической модели нагрева резервуара с нефтепродуктом под тепловым воздействием пожара, позволяющей найти распределение вероятностей для его температуры в произвольный момент времени.

- Разработка метода определения вероятности достижения резервуаром температуры самовоспламенения паров нефтепродукта для оценки вероятности взрыва паровоздушной смеси в газовом пространстве резервуара или возникновения факельного горения на дыхательных клапанах.

- Построение и идентификация параметров модели поведения стальных конструкций горящего резервуара для оценки вероятности его деформации в условиях повышенных температур.

- Анализ детерминированной и стохастической моделей нагрева резервуара под действием пожара, и выяснение условий, при которых они дают существенно различные результаты, т.е. условия, при которых нельзя пренебрегать влиянием случайных факторов.

- Построение модели взаимодействия струи воды с нагретой стенкой резервуара для  расчета ее охлаждающего действия.

- Разработка подходов по оцениванию эффективности действий пожарных подразделений по локализации пожара, основанных на оценке ожидаемого ущерба, в т.ч. и ущерба, вызванного возможным каскадным распространением пожара.

- Разработка метода и алгоритма оптимальной расстановки сил и средств для охлаждения горящих и соседних резервуаров, выявление первоочередных задач по охлаждению в условиях нехватки сил и средств.

Объектом исследования является нефть и нефтепродукты в вертикальных стальных резервуарах со стационарной крышей.

Предметом исследования являются процессы, происходящие в горящих и негорящих резервуарах; оптимизация действий пожарных подразделений.

Методы исследования. В работе сочетаются аналитические, статистические и численные методы исследований. Моделирование нагрева резервуара с нефтепродуктом под тепловым воздействием пожара проводилось на основании теории тепломассообмена. Расчет коэффициентов конвективной теплоотдачи от стальных конструкций в газовую и жидкую среду выполнялся с применением методов теории подобия. Численные методы применялись для решения систем дифференциальных уравнений и вычисления интегралов, возникающих при нахождении площадей взаимного облучения. Для экспериментального определения вероятностных характеристик пламени использовались методы математической статистики. При построении стохастической модели нагрева резервуара и решении задачи о вероятности достижения резервуаром критической температуры использовались методы теории случайных процессов. Для решения задачи оптимального расположения сил и средств для локализации пожара в резервуарном парке использовались методы математического программирования.

Научная новизна полученных результатов.

  - Дальнейшее развитие получила детерминированная модель нагрева резервуара с нефтепродуктом под тепловым воздействием пожара. Построенная модель более точно описывает процесс нагрева резервуара благодаря учету неравномерного нагрева различных его частей. Модель учитывает лучистый и конвективный теплообмен стальных конструкций резервуара.

  - Впервые предложен стохастический подход к прогнозированию каскадного развития пожара. Подход основан на использовании теории случайных функций для описания тепловых процессов, происходящих в горящих и соседних резервуарах. Идентификация законов и параметров распределения проведена на основании экспериментальных данных. Построена вероятностная оценка распространения пожара на соседние резервуары, основанная на расчете вероятности достижения температуры самовоспламенения стальными конструкциями резервуара в течение заданного промежутка времени.

  - Дальнейшее развитие получили методы оценки прочности стальных конструкций горящих резервуаров. Построена вероятностная оценка времени деформации сухой стенки резервуара в условиях повышенных температур.

  - Впервые проведено сравнение стохастического и детерминированного подходов к прогнозированию развития пожарной ситуации в резервуарном парке. Выявлены условия, при которых оба подхода дают результаты, эквивалентные в смысле времени достижения температуры самовоспламенения негорящими резервуарами, и условия, при которых влиянием случайных факторов пренебрегать нельзя.

  - Впервые сформулирована задача оптимальной расстановки сил и средств для охлаждения резервуаров при пожаре в резервуарном парке. Задача допускает детерминированную или стохастическую постановку в зависимости от используемого метода прогнозирования развития пожара. Построен алгоритм ее решения, охватывающий оба этих случая.

Практическое значение полученных результатов. Разработанные модели, методы, алгоритмы являются основой для синтеза системы предупреждения, локализации, ликвидации чрезвычайных ситуаций в резервуарных парках нефтепродуктов. Использование комплекса моделей, методов, алгоритмов особенно эффективно на этапе проектирования резервуарных парков и для анализа пожарной опасности уже существующих объектов.

Методы расчета теплового воздействия пожара на резервуары с нефтепродуктами, алгоритмы размещения сил и средств для локализации и тушения пожара были внедрены на Кременчугском НПЗ. Выявление наиболее пожароопасных направлений и вариантов развития пожара привело к внесению корректив в планы пожаротушения и сокращению использования спецтехники на 28%, разработке дополнительных профилактических мер и снижению уровня пожарной опасности на 14%.

Внедрение автоматизированного программного комплекса ООТ „Торговий Будинок Харків нафтопродукт” позволило выявить наиболее опасные аварийные ситуации. Было выяснено, что в худшем случае распространение пожара от резервуара РВС-10000 к соседнему произойдет через 9 минут после его начала. Использование защитного экрана из стальных листов позволило сократить тепловой поток на 42%, вследствие чего вероятность самовоспламенения паров нефти в течение первых 25 минут уменьшилась до 10-3. Такое время является достаточным для разворачивания сил и средств и начала охлаждения резервуаров.

Модели каскадного распространения пожара, программное обеспечение по анализу влияния теплового потока пожара на резервуары с нефтепродуктом были использованы при разработке сценария проведения комплексных учений подразделениями ГУ МЧС Украины в Харьковской области на полигоне в с. Солоницевка. Использование разработанных моделей позволило сократить время тушения пожара на 18% по сравнению с нормативным.

Программный комплекс моделирования пожара в резервуарном парке используется в учебном процессе Университета гражданской защиты Украины и Черкасском институте пожарной безопасности им. Героев Чернобыльцев. Проверка знаний курсантов показала повышения качества усвоения знаний на 30-40%.

Личный вклад соискателя. Все основные результаты диссертационной работы были получены автором самостоятельно. Личный вклад соискателя в работах, написанных в соавторстве, состоит в следующем. В монографии [13] разработаны детерминированная и стохастическая модели процессов в горящих и негорящих резервуарах, сформулирована и решена задача оптимального размещения сил и средств для локализации пожара в резервуарном парке. В работе [1] сформулирована задача оптимального расположения стволов для охлаждения резервуаров и построен алгоритм ее решения. В [2] автором предложена математическая модель нагрева резервуара с нефтепродуктом, учитывающая конвективный и лучистый теплообмен. В [3, 16] построена система дифференциальных уравнений для нахождения математического ожидания температуры резервуара, нагревающегося под действием пожара. В работе [17] предложена вероятностная модель факела. В работе [4] найдено стационарное распределение температур резервуара, нагревающегося от факела другого горящего резервуара. В [5, 6] построена математическая модель охлаждения резервуара с нефтепродуктом водой, позволяющая оценить достаточность охлаждения и найти время достижения резервуаром критической температуры. В [8, 39] на основе теории подобия построена оценка конвективной теплоотдачи от стальной стенки и крыши резервуара в окружающий воздух и паровоздушную смесь в газовом пространстве резервуара. В [9] построена система дифференциальных уравнения для нахождения дисперсии температуры резервуара, нагревающегося под действием случайного теплового потока. В работах [10, 7] дана оценка времени достижения сухой стенкой резервуара температуры самовоспламенения нефтепродукта. В работе [11] построен алгоритм вычисления площади поперечного сечения факела. В [15, 19] построена математическая модель прогрева поверхностного слоя нефтепродукта под действием теплового потока от нагревшихся стальных конструкций резервуара. В [18] предложен метод оценки неизвестных тепловых параметров резервуара, основанный на линейном приближении зависимости температуры от этих параметров. В [30] построены формулы для вычисления площадей взаимного облучения между вертикальной элементарной площадкой и факелом, имеющим форму конуса, цилиндра или эллипсоида. В [47, 48, 49, 50] произведен расчет сил и средств, необходимых для тушения пожара в резервуарном парке. В [27, 51] рассчитан тепловой поток, которому подвергаются силы и средства при локализации пожара в резервуарном парке. В [52] проанализировано влияние вида и параметров корреляционной функции теплового потока на температуру нагрева сухой стенки резервуара. В [100] предложен метод расчета вероятности достижения критической температуры сухой стенкой резервуара в предположении о линейной зависимости математического ожидания температуры от времени.

Апробация результатов диссертации. Основные результаты проведенных исследований докладывались и обсуждались на следующих конференциях:

– шестой научно-практической конференции «Пожарная безопасность» (Харьков, 2003);

– второй международной научно-практической конференции «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» (Минск, 2004);

– восемнадцатой научно-практической конференции «Снижение риска гибели людей на пожарах» (Москва, 2003);

– тринадцатой научно-технической конференции «Системы безопасности» (Москва, 2004);

– второй международной научно-технической конференции «Шляхи автоматизації, інформатизації та комп’ютеризації діяльності МНС України» (Харьков, 2005);

– международной научно-практической конференции «Пожежна і техногенна безпека» (Черкассы, 2005);

– третьей международной научно-практической конференции «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация» (Минск, 2005);

– седьмой Всеукраинской научно-практической конференции спасателей: «Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан, проблеми і перспективи» (Киев, 2005).

Публикации. Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 1 монографии, 23 научных статьях в изданиях, входящих в перечень ВАК, 9 тезисах докладов и материалов научно-технических конференций.

# ВЫВОДЫ

- Усовершенствована математическая модель нагрева резервуара с нефтепродуктом под тепловым воздействием пожара. Особенностью модели является разбиение резервуара на отдельные области и учет конвективного и лучистого теплообмена каждой области друг с другом, факелом и окружающим пространством. Построенная модель более точно описывает процесс нагрева резервуара благодаря учету неравномерного нагрева различных его частей. Показано, что применение моделей, предполагающих равномерно нагретую стенку и крышу, обращенные в сторону пожара, приводит к относительной ошибке до 40%. Разработанная модель позволяет определить предельное время начала охлаждения резервуара, нагревающегося под действием пожара.

- Впервые построена стохастическая модель теплового излучения от пламени горящих нефтепродуктов. Особенностью модели является учет случайных пульсаций формы пламени и его температуры. Идентификация параметров модели проведена на основании экспериментальных данных.

- Впервые предложен и теоретически обоснован вероятностный подход к моделированию пожарных ситуаций в резервуарном парке нефтепродуктов. Подход основан на использовании теории случайных функций для описания тепловых процессов, происходящих в горящих и соседних резервуарах. Исходными данными для модели являются случайные процессы, характеризующие факел, результатом – закон и параметры распределения случайных процессов, описывающих температуры резервуаров.

- Впервые предложен метод оценивания вероятности достижения негорящим резервуаром температуры самовоспламенения паров нефтепродукта в течение заданного промежутка времени, основанный на расчете вероятности выброса случайного процесса за критический уровень. Разработанный метод позволяет прогнозировать каскадное распространение пожара в резервуарном парке и принять решение о необходимости охлаждения данного резервуара.

- Дальнейшее развитие получили методы оценки прочности стальных конструкций в условиях повышенных температур. На основании статистических данных о деформации сухой стенки горящего резервуара предложен вероятностный подход к определению времени ее огнестойкости. Данный подход используется для прогнозирования деформации сухой стенки резервуара и принятия решения о необходимости ее охлаждения.

- Проведено теоретическое обобщение детерминированного и стохастического подходов к моделированию пожара в резервуарном парке. Стохастическая модель прогнозирования каскадного развития аварийной ситуации в резервуарном парке является обобщением детерминированной модели. Она позволяет более адекватно описать пожарную ситуацию за счет учета случайных факторов. Выявлены условия, при которых обе модели дают эквивалентные результаты, и условия, при которых влияние случайных факторов существенно, и пренебрегать ими нельзя. Показано, что в ряде случаев наличие случайных факторов приводит к относительному различию между моделями более 50%. Метод сравнения стохастической и детерминированной моделей основывается на сравнении прогнозируемого времени достижения негорящим резервуаром температуры самовоспламенения нефтепродукта.

- Дальнейшее развитие получили методы расчета охлаждающего действия водной струи на нагретую поверхность. Разработанные методы основываются на теории теплоотдачи в жидкостную пленку, гравитационно стекающую по вертикальной поверхности. Построенная модель позволяют решить задачу о необходимой интенсивности подачи воды на охлаждение.

- Впервые предложен метод оценивания эффективности действий пожарных подразделений по локализации пожара в резервуарном парке. Особенностью метода является учет ожидаемого ущерба, вызванного возможным каскадным распространением пожара на другие резервуары. В основе метода лежат разработанные стохастические модели развития пожара. Разработанный метод позволяет на этапе разработки плана пожаротушения сравнить последствия тех или иных действий пожарных подразделений и помогает в принятии решения руководителю тушения пожара.

- Впервые предложены метод и алгоритм оптимальной расстановки сил и средств для локализации пожара в резервуарном парке. Предложенный метод основывается на стохастической модели развития пожара. Его применение для разработки плана локализации пожара позволяет сократить ущерб от пожара до 40% по сравнению с общепринятым подходом. Выигрыш достигается за счет более точного прогноза влияния пожара на соседние резервуары, выбора первоочередных задач и оптимального распределения  боевых задач между стволами.

# ЛИТЕРАТУРА

      - Абрамов Ю.А., Басманов А.Е. Алгоритм оптимального расположения сил и средств для тушения пожара в резервуарном парке // Проблеми надзвичайних ситуацій. Зб. наук. пр. АЦЗ України. – Харків: Фоліо, 2006. – Вип. 3. – С. 26-32.

      - Абрамов Ю.А., Басманов А.Е. Влияние пожара на резервуар с нефтепродуктом // Вестник национального автомобильно-дорожного университета. Сб. научных трудов. – Харьков: ХНАДУ, 2005. – Вып. 29. – С. 131-133.

      - Абрамов Ю.А., Басманов А.Е. Влияние случайных пульсаций пламени на нагрев резервуара при пожаре // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: Фолио, 2005. – Вып. 18. – С. 3-8.

      - Абрамов Ю.А., Басманов А.Е. Моделирование нагрева резервуара под действием излучения пожара // Вісник міжнародного слов’янського університету. – Харків: ТОВ ПКФ „Яна”, 2004. – Т. 7. – №2. – С. 7-9.

      - Абрамов Ю.А., Басманов А.Е. Моделирование охлаждения нагревающегося резервуара с нефтепродуктом // Автомобильный транспорт. Сб. научн. тр. – Харьков: ХНАДУ, 2005. – Вып. 17. – С. 96-98.

      - Абрамов Ю.А., Басманов А.Е. Моделирование охлаждения резервуара с нефтепродуктом, нагревающегося во время пожара // Пожежна та техногенна безпека. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції // Черкаси: ЧІПБ, 2005. – С. 199-202.

      - Абрамов Ю.А., Басманов А.Е. Моделирование тепловых процессов при пожаре в резервуарном парке // Шляхи автоматизації, інформатизації, та комп’ютеризації діяльності МНС України. Тези доповідей ІІ міжнародної науково-технічної конференції // Харків: АЦЗУ, 2005. – С. 6-8.

      - Абрамов Ю.А., Басманов А.Е. Оценка коэффициента конвективной теплоотдачи резервуара с нефтепродуктом // Науковий вісник будівництва. Збірник наукових праць. – Харків: ХДТУБА, 2005. – Вип. 31. – С. 206-210.

      - Абрамов Ю.А., Басманов А.Е. Оценка параметров распределения температуры сухой стенки резервуара при пожаре // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, 2005. – Вип. 34. – С. 167-172.

      - Абрамов Ю.А., Басманов А.Е. Оценка пожарной опасности резервуара с нефтепродуктом при его нагреве от пламени соседнего горящего резервуара // Радиоэлектроника и информатика – Харьков: ХНУРЭ, 2005. – №2. – С. 110-112.

      - Абрамов Ю.А., Басманов А.Е. Оценка пульсаций пламени при горении нефтепродуктов // Радиоэлектроника и информатика. – Харьков: ХНУРЭ, 2006. – № 1 (32). – С. 40-42.

      - Абрамов Ю.А., Басманов А.Е. Оценка риска деформации или взрыва резервуара при пожаре в резервуарном парке // Вестник Харьковского  национального автомобильно-дорожного университета. Сб. научных трудов. – Харьков: ХНАДУ, 2006. – Вып. 32. – С. 90-92.

      - Абрамов Ю.А., Басманов А.Е. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в резервуарных парках с нефтепродуктами. – Харьков: АГЗУ, 2006. – 256 с.

      - Абрамов Ю.А., Басманов А.Е. Скорость изменения температуры резервуара при пожаре в резервуарном парке // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: АГЗУ, 2006. – Вып. 19. – С. 3-9.

      - Абрамов Ю.А., Басманов А.Е. Тепловые процессы в нагревающемся резервуаре // Коммунальное хозяйство городов. Научно-технический сборник. – Киев: Техника, 2006. – Вып. 67. – С. 357-362.

      - Абрамов Ю.А., Басманов А.Е. Теплообменные процессы в резервуаре с нефтепродуктом // Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация. Сб. тезисов докладов III Международной научно-практической конференции // Минск: МЧС Беларуси, 2005. – С. 191-193.

      - Абрамов Ю.А., Басманов А.Е. Форма факела как случайный процесс // Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан, проблеми і перспективи. Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників // Київ: УкрНДІПБ, 2005. – С. 65-67.

      - Абрамов Ю.А., Басманов А.Е. Экспериментальное определение тепловых параметров резервуара // Вісник міжнародного слов’янського університету. – Харків: ТОВ ПКФ „Яна”, 2005. – Т. 8. – №1-2. – С. 32-34.

      - Абрамов Ю.А., Басманов А.Е., Туркин И.Б. Нагрев поверхностного слоя нефтепродукта в резервуаре от факела горящего резервуара // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: Фолио, 2004. – Вып. 16. – С. 3-7.

      - Абрамович Г.Н. Турбулентные свободные струи жидкостей и газов. – М.: Госэнергоиздат, 1948. – 288 с.

      - Абросимов А.А. Опыт работы Московского НПЗ в области охраны окружающей среды. – М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1990. – 96 с.

      - Абросимов А.А., Топольский Н.Г., Федоров А.В. Автоматизированные системы пожаровзрывобезопасности нефтеперерабатывающих производств. – М.: Академия ГПС МВД России, 2000. – 239 с.

      - Абросимов Ю.Г., Иванов А.И., Качалов А.А. Гидравлика и противопожарное водоснабжение. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2003. – 422 с.

      - Авдеев А.А. Приложение аналогии Рейнольдса к исследованию поверхностного кипения в условиях вынужденного движения. // Теплофизика высоких температур. 1986 – т. 24, вып. 5. – С. 111-119.

      - Авдеев А.А., Пехтерев В.П. Кипение недогретой жидкости в условиях вынужденного движения. // Теплофизика высоких температур. 1986 – т. 24, вып. 5. – С. 912-920.

      - Александров А.А. Оценка экологической опасности «большого дыхания» резервуара автозаправочных станций и нефтебаз // Вестник ОГУ, 2005, № 4. – С. 104-107.

      - Андриенко В.Н., Басманов А.Е., Говаленков С.В., Горбенко Н.А., Созник А.П. Зоны безопасности при ликвидации пожаров в резервуарных парках // Материалы тринадцатой научно-технической конференции «Системы безопасности» – СБ-2004. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2004. – С. 249-251.

      - Андриенко В.Н., Говаленков С.В., Созник А.П. Математическая модель теплового излучения от факелов, имеющих форму конуса // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: Фолио, 2003. – Вып. 14. – С. 24-28.

      - Андриенко В.Н., Говаленков С.В., Созник А.П. Расчет излучения от факелов цилиндрической и эллипсоидальной формы // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. АГЗ Украины, Спец. вып. – Харьков: Фолио, 2004. – С. 19-25.

      - Андриенко В.Н., Говаленков С.В., Созник А.П., Басманов А.Е. Зависимость теплового излучения факела от их формы // Вісник міжнародного слов’янського університету. – Харків: ТОВ ПКФ „Яна”, 2004. – Т. 7. – №2. – С. 55-60.

      - Антіпов І.А., Кулєшов М.М., Пєтухова О.А. Протипожежне водопостачання. – Харків: Академія цивільного захисту України, 2004. – 255 с.

      - Асатурян В.И. Теория планирования эксперимента. – М.: Радио и связь, 1983. – 248 с.

      - Бабенко В.В., Кузьмин В.Г., Пучков С.И. Шариков А.В. Тушение горючих жидкостей водой аэрозольного распыла // Пожаротушение на объектах нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности: Сб. науч. тр. – М., ВНИИПО, 1991. – С. 55-58.

      - Бабенко В.С., Воротинцев Е.В., Кремена А.П., Свиридин Н.Ф. Зонная модель факела пожара разлива горючей жидкости // Техническая механика, 2003, № 2. – С. 125-130.

      - Бабенко В.С., Крелина А.П. Модель пожара горючих жидкостей // Вопросы химии и химических технологий. 2003, № 6. – С.170-172.

      - Бабенко О.В., Кірєєв О.О. Використання гелеутворюючих систем при розробці нових рідинних засобів пожежогасіння // Пожарная безопасность. Материалы 6-й научно-практической конференции. – Харьков: АПБУ, 2003. – С. 94-96.

      - Баратов А.Н., Иванов Е.Н. Пожаротушение на предприятиях химической и нефтеперерабатывающей промышленности. – М.: Химия, 1979. – 368 с.

      - Бартелеми Б., Крюппа Ж. Огнестойкость строительных конструкций. – М.: Стройиздат, 1985. – 254 с.

      - Басманов А.Е. Конвективный теплообмен нагревающегося резервуара // Пожежна безпека та аварійно-рятувальна справа: стан, проблеми і перспективи. Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників // Київ: УкрНДІПБ, 2005. – С. 70-71.

      - Басманов А.Е. Моделирование горения неполного резервуара с нефтепродуктом // Коммунальное хозяйство городов. Научно-технический сборник. – Киев: Техника, 2006. – Вып. 72. – С. 332-336.

      - Басманов А.Е. Моделирование нагрева стенки резервуара, соприкасающейся с нефтепродуктом // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: Фолио, 2005. – Вып. 17. – С. 13-18.

      - Басманов А.Е. Моделирование струйного охлаждения резервуара // Науковий вісник будівництва. Збірник наукових праць. – Харків: ХДТУБА, 2006. – Вип. 35. – С. 205-209.

      - Басманов А.Е. Применение моделей нагрева резервуара с нефтепродуктом для анализа пожарной ситуации // Науковий вісник будівництва. Збірник наукових праць. – Харків: ХДТУБА, 2006. – Вип. 36. – С. 195-198.

      - Басманов А.Е. Регрессионная модель нагрева стенки резервуара при пожаре в резервуарном парке // Інтегровані технології та енергозбереження // Харків: НТУ „ХПІ”, 2005. – № 3. – С. 47-52.

      - Басманов А.Е. Сравнение стохастического и детерминированного подходов при моделировании пожарной ситуации в резервуарном парке // Вісник міжнародного слов’янського університету. – Харків: ТОВ ПКФ „Яна”, 2006. – Т. 9. – № 1. – С. 14-17.

      - Басманов А.Е. Эффективность действий пожарных подразделений при локализации пожара в резервуарном парке // Науковий вісник будівництва. Збірник наукових праць. – Харків: ХДТУБА, 2006. – Вип. 37. – С. 121-126.

      - Басманов А.Е., Говаленков С.В. Математическое моделирование сил и средств при тушении пожаров в резервуарных парках // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: Фолио, 2004. – Вып. 13. – С. 34-38.

      - Басманов А.Е., Говаленков С.В. Математическая модель расчета сил и средств при тушении пожаров резервуаров в нефтехранилищах // Вестник Херсонского государственного технического университета. – Херсон: ХГТУ, 2003. – Вып. 3(19). – С.94-97.

      - Басманов А.Е., Говаленков С.В. Определение рационального количества сил и средств при тушении пожаров в резервуарных парках // II Международная научно-практическая конференция «Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация». – Минск: МЧС Беларуси, 2003. – С. 279-280.

      - Басманов А.Е., Говаленков С.В. Программное обеспечение для моделирования пожарных ситуаций в резервуарных парках // Пожарная безопасность. Материалы VI научно-практической конференции. Харьков: АПБУ, 2003. – С. 9-12.

      - Басманов А.Е., Говаленков С.В., Горбенко Н.А. Автоматизация моделирования пожарных ситуаций в резервуарных парках // Снижение риска гибели людей на пожарах. Материалы XVIII научно-практической конференции. – М.: ВНИИПО, 2003. – С. 312-313.

      - Басманов О.Є., Говаленков С.В., Горбенко  Н.А. Вплив випадкових чинників на спалахування резервуарів з нафтопродуктами // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці / Таврійська державна агротехнічна академія. –Мелітополь: ТДАТА, 2004. – Вип. 4. – Т. 26. – С. 24-28.

      - Безродный И.Ф., Бычков А.И., Козлов В.А., Реутт В.Ч. Теоретические и экспериментальные основы метода расчета критической интенсивности подачи пены // Теоретические и экспериментальные вопросы пожаротушения. – М.: ВНИИПО, 1982. – С. 5-9.

      - Безродный И.Ф., Гилетич А.Н. Повышение пожарной безопасности резервуарных парков // Пожарная безопасность, информатика и техника, 1993. – № 3 (5). – С. 35-38.

      - Безродный И.Ф., Кореневский А.Н., Кореневская А.Н. Тушение пожаров в резервуарных парках за рубежом: Обзорная информация – М: ГИЦ МВД СССР, 1990. – 23 с.

      - Безродный И.Ф., Меркулов В.А., Гилетич А.Н. Современные технологии пожаротушения // Юбилейный сборник трудов ВНИИПО. – М.: ВНИИПО МВД России, 1997. – С. 335-339.

      - Безродный И.Ф., Пучков С.И. Расчет критической интенсивности подачи воздушно-механической пены при тушении пламени водонерастворимых горючих жидкостей пены // Теоретические и экспериментальные вопросы пожаротушения. – М.: ВНИИПО, 1982. – С. 9-19.

      - Бесчастнов М.В. Взрывобезопасность и противоаварийная защита химико-технологических процессов. – М.: Химия, 1983. – 471 с.

      - Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Математико-статистические методы экспертных оценок. – М.: Статистика, 1980. – 263 с.

      - Бешелев С.Д., Гурвич Ф.Г. Экспертные оценки. – М.: Наука, 1973. – 246 с.

      - Бирюлин Ю.С., Михалкин В.Н. Оценка концентрационных пределов воспламенения газо- и паровоздушных смесей // Материалы 14 научно-технической конференции «Системы безопасности» – СБ-2005 Международного форума информатизации, Москва, 2005. М.: Академия ГПС, 2005. – С. 158-161.

      - Блинов В.И. О дисперсности механически распыленной воды. – М.: Изд-во Всес. теплотехн. ин-та, 1931. – 42 с.

      - Блинов В.И. Об обмене теплом между стенкой резервуара и нефтепродуктом. – М.: Акад. наук СССР, 1958. – 12 с.

      - Блинов В.И., Худяков Г.Н. Горение жидких бассейнов // ДАН СССР. – 1957. – Т. 113. – № 25. – С. 1094.

      - Блинов В.И., Худяков Г.Н. Диффузионное горение жидкостей. – М.: Изд. АН СССР, 1961. – 208 с.

      - Блинов В.И., Худяков Г.Н. К вопросу о распределении температуры в нефтепродуктах, сгорающих в цилиндрических резервуарах. – М.: Акад. наук СССР, 1958. – 23 с.

      - Блинов В.И., Худяков Г.Н., Петров И.И., Реутт В.Ч. О движении жидкости в резервуаре при перемешивании ее струей воздуха // Механизм тушения пламени нефтепродуктов в резервуарах. М.: Изд. Мин. Коммунхоза РСФСР, 1958. – С. 7-22.

      - Бордовский А.М., Медник Б.М., Фомин В.И., Цвигун А.А. Предупреждение аварий на объектах магистрального транспорта нефти (зарубежный опыт): Аналитический обзор. – К.: Основа, 2000. – 220 с.

      - Борович А.М., Кореневский А.Н., Шариков А.В. Выбор оптимальных параметров распыленной воды для тушения горючих водонерастворимых жидкостей // Пожаротушение на объектах нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности: Сб. науч. тр. – М., ВНИИПО, 1991. – С. 58-63.

      - Боровков А.А. Теория вероятностей. – М.: Наука, 1986. – 432 с.

      - Брушлинский Н.Н. Системный анализ деятельности Государственной противопожарной службы. – М.: МИПБ МВД России, 1998. – 255 с.

      - Брушлинский Н.Н., Усманов М.Х., Шакиров Ф.С., Семенов В.П., Кудашев А.Х., Исламов А.И. Перспективы применения новых огнезащитных устройств на объектах нефтеперерабатывающей промышленности // Пожаровзрывобезопасность, 2004. – № 3. – С. 53-59.

      - Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. – М.: Наука, 1968. – 356 с.

      - Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование. – М.: Бином, 1998. – 560 с.

      - Бычков А.И., Гришин В.В., Аксенов В.П., Росляков В.И. Огнетушащая эффективность пены низкой кратности из пленкообразующего пенообразователя, подаваемой под слой продукта // Теоретические и экспериментальные вопросы автоматического пожаротушения. – М.: ВНИИПО, 1987. – С. 32-43.

      - Бяков А.В. Снижение испарения углеводородов с помощью современных пленкообразующих пенообразователей // Снижение риска гибели людей на пожарах: Материалы 18 научно-практической конференции. – М.: Изд-во ВНИИПО. – С. 71-73.

      - Бяков А.В., Симакин Д.С. Применение низкократной пены для тушения пожаров в резервуарах-отстойниках обводненной нефти // Пожежна безпека. Науковий збірник. – Черкаси, ЧІПБ МВС України, Ч. 1, 1999. – С. 123-126.

      - ВБН В.2.2-58.1-94 Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа.

      - ВБН В.2.2-58.2-94 Резервуари вертикальні сталеві для зберігання нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа.

      - Виноградов А.В., Бурлаченко А.Н. Методика розрахунку температури стінки резервуара для паливно-мастильних матеріалів під час пожежі // Пожежна безпека, 2002. – № 6. – С. 5-6.

      - Виноградов В.П. Химические процессы при установившемся диффузионном горении в условиях пожара // Вестник С.-Петеребург. ин-та гос. противопожар. службы, 2003. – № 2. – С. 41-47.

      - Власов Д.А., Бушнев Г.В. Поражающее действие огненного шара в случае аварийных ситуаций с сжиженными газами и горючими жидкостями при их перевозке или хранении // Вестник С-Петерб. ин-та гос. противоп. службы. 2005. – №1. – С. 14-17.

      - Воевода С.С., Макаров С.А., Грошев М.А. Математическое моделирование тушения пламени нефтепродуктов пленкообразующей пеной. // Пожаровзрывобезопасность, 2003. – № 6. – С. 50-52.

      - Воевода С.С., Макаров С.А., Грошев М.А., Шароварников А.Ф. Влияние кратности противопожарной пленкообразующей пены на образование и растеканию изолирующей водной пленки. // Пожаровзрывобезопасность, 2003, № 6. – С. 53-55.

      - Волков О.М. Пожарная безопасность при сооружении и эксплуатации резервуаров с понтоном из алюминия – опыт России // Химическая технология, 2005. – № 9. – С. 32-35.

      - Волков О.М. Пожарная безопасность резервуаров с нефтепродуктами. – М.: Недра, 1984. – 151 с.

      - Волков О.М., Проскуряков Г.А. Пожарная безопасность на предприятиях транспорта и хранения нефти и нефтепродуктов. – М.: Недра, 1981. – 256 с.

      - Воронцов Е.Г., Тананайко Ю.М. Методы расчета и исследования пленочных процессов. – Киев: Техника, 1975. – 311 с.

      - Воронцов Е.Г., Тананайко Ю.М. Теплообмен в жидкостных пленках. – Киев: Техника, 1972. – 194 с.

      - Вулис Л.А., Ершин Ш.А., Ярин Л.П. Основы теории газового факела. – Л.: Энергия, 1968. – 203 с.

      - Вулис Л.А., Ярин Л.П. Аэродинамика факела. – Л.: Энергия, 1978. – 215 с.

      - Гагарин М.Н. Взрывопожарная безопасность в нефтегазовом комплексе // 12 Научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов «Проблемы развития газовой промышленности Западной Сибири». Сб. тезисов докладов. – Тюмень: ООО «ТюменьНИИгипрогаз», 2002. – С. 198-200.

      - Гареева И.Ю., Шамдулина А.Р. Основные методы оценки поражающих факторов аварийной ситуации на установках НПЗ // Проблемы строительного комплекса России: Материалы 7 Международной научно-технической конференции при 7 Международной специализированной выставке « Строительство, коммунальное хозяйство, энерго-, ресурсосбережение – 2003. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2003. – С. 126-127.

      - Гилетич А.Н. Состояние противопожарной защиты на объектах нефтегазового комплекса, проблемы и перспективы // Материалы «круглого стола» «Актуальные проблемы обеспечения безопасности хозяйствующих субъектов нефтегазового комплекса». – М.: Ред. жур. «Бизнес + Безопасность», 2001. – С. 37-42.

      - Гихман И.И., Скороход А.В. Введение в теорию случайных процессов. – М.: Наука, 1977. – 568 с.

      - Гихман И.И., Скороход А.В. Стохастические дифференциальные уравнения. – К.: Наук. думка, 1968. – 354 с.

      - Глебов В.С., Тадеев Г.С. Пожарная безопасность нефтебаз и объектов магистральных трубопроводов. – М.: Недра, 1972. – 191 с.

      - Глотов Е.А., Федорченко Д.В., Тарасенко А.А. К вопросу о решении уравнений Навье-Стокса при дроблении капель в каналах приборов пожаротушения // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: ХИПБ, 1999. – Вып. 5. – С. 57-59.

      - Горбенко Н.А., Алексеев О.П. Влияние теплового потока на нагрев резервуара // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. АГЗ Украины, Спец. вып. – Харьков: Фолио, 2004. – С. 38-43.

      - Горбенко Н.А., Говаленков С.В., Басманов А.Е. Влияние случайных факторов на воспламенение соседних резервуаров при пожаре в резервуарном парке // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: Фолио, 2004. – Вып. 15. – С. 59-64.

      - Горбенко Н.А., Стогова Т.В. Оценка вероятности возникновения пожаро- взрывоопасной ситуации при разгерметизации резервуара с горючей жидкостью // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. АПБ Украины. –Харьков: Фолио, 2001. – Вып. 9. – С. 43-46.

      - Горшков В.Н., Чабан М.Г. Нелинейные электрогидродинамические явления и генерация капель в заряженных проводящих струях жидкости // Журнал технической физики, 1999. – Т. 69. – Вып. 11. – С. 42-47.

      - Грицына И.Н. Математическая модель движения капельного потока огнетушащей жидкости  // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: ХИПБ, 1998. Вып. 3. – С. 55-57.

      - Гришин В.В. Состояние и проблемы противопожарной защиты резервуаров // Теоретические и экспериментальные вопросы автоматического пожаротушения: Сборник науч. тр. – М., ВНИИПО, 1987. – С. 24-32.

      - Дадашев И.Ф. Качественная оценка рациональной конфигурации защитных экранов, с точки зрения возможности каскадного развития пожара на промышленном объекте // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: АПБУ, 2001. – Вып. 9. – С. 46-51.

      - Дадашев И.Ф. Количественная оценка возможности взрыва внутри емкости с легковоспламеняющейся или горючей жидкостью // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: ХИПБ, 1999. – Вып. 5, с. 77-80.

      - Дадашев И.Ф. Метод определения рационального расположения средств защиты, предназначенных для ограничения развития каскадного пожара на промышленном предприятии // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. АПБ Украины – Харьков: Фолио, 2002. – Вып. 11 – С. 65-70.

      - Дегтярев В.Н., Верещагин В.Д. Предотвращение возгорания разлитых нефтепродуктов с помощью пеногелевых покрытий // Безопасность труда в промышленности, 2003. – № 12. – С. 17-18.

      - Дейч М.Е., Заранкин А.Е. Гидрогазодинамика. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 384 с.

      - Демидов П.Г., Шандыба В.А,, Щеглов П.П. Горение и свойства горючих веществ. – М: Химия, 1973. – 248 с.

      - Дендаренко Ю.Ю. Особенности тушения пожаров в резервуарах вертикальных стальных // Проблемы пожарной безопасности. – Харьков: ХИПБ, 1999. – Вып. 5. – С. 80-83.

      - Динер А. Обзор литературы по теплоотдаче при струйном охлаждении // Черные металлы, 1976. – №4. – С. 26-29.

      - Дмитрук В.И. Научно-практические вопросы анализа и управления рисками на нефтегазодобывающих предприятиях // Вопросы анализа риска. 2000. – № 3-4. – С. 56-61.

      - Доманский И.В., Соколов В.Н. ЖПХ, 1967. Т.40. – №1. – С. 66-71.

      - Драйздейл Д. Введение в динамику пожаров. – М.: Стройиздат, 1990. –  420 с.

      - Дудак С.А. Анализ существующих методов и технических средств обеспечения пожарной безопасности процесса налива нефти и нефтепродуктов // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. – Спец. вып. – Харьков: Фолио, 2000. – С. 44-48.

      - Дудак С.А., Белан С.В. Пути повышения пожаровзрывобезопасности объектов хранения нефти и нефтепродуктов // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. – Харьков: ХИПБ, 1999. – Вып. 6. – С. 45-50.

      - Дьяконов Г. К. Вопросы теории подобия в области физико-химических процессов. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – 206 с.

      - Евдокимов А.Г. Минимизация функций и ее приложения к задачам автоматизированного управления инженерными сетями. – Харьков: Вища шк. Изд-во при Харьк. ун-те, 1985. – 288 с.

      - Емельянов А.П. Пожарное дело, 1975. – № 4. – С. 23.

      - Звіт про науково-дослідну роботу “Провести аналіз стану ППЗ технологічних процесів нафтопереробних підприємств та виконати обґрунтування щодо постановки прикладних науково-дослідних робіт”. – Луганськ, 1997.

      - Зельдович Я.Б., Розловский А.И. ДАН СССР, 1947. – Т. 57. – С. 365-372.

      - Земский Г.Т., Зуйков В.А., Простов Е.Н., Ильичев А.В. Теплота сгорания углеводородов состава CxHyNzOn // Пожарная безопасность, 2005. – № 5. – С. 43-69.

      - Земцов А.Г. Повышение эффективности систем пожаротушения для резервуаров с мазутами: Автореф. дис. … канд. техн. наук. – С.-Петербургский институт государственной противопожарной службы МЧС России, 2004. – 21 с.

      - Зернов С.И. Расчетные оценки при решении задач пожарно-технической экспертизы. – М.: ЭКЦ МВД России, 1992. – 88 с.

      - Иванников В.П., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пожара. М.: Стройиздат, 1987. – 288 с.

      - Иванов А.Н., Воевода С.С. Способы тушения пожаров нефтепродуктов в резервуарах с использованием новых технологий // Энергосбережение и водоподготовка, 2004. – № 2. – С. 89-90.

      - Иванов А.Н., Сучков В.П. Особенности пожарной опасности мазута и тушение пожаров в резервуарах с нефтепродуктами // Изв. Академии промышленной экологии, 2005. – № 1. – 63-68.

      - Ильин В.А., Позняк Э.Г. Основы математического анализа. Ч1. – М.: Наука, 2001. – 648 с.

      - Ильин В.Н. О деформативных критериях в расчетах фактических пределов огнестойкости несущих металлоконструкций // Материалы 13 научно-технической конференции «Системы безопасности» – СБ-2004 Международного форума информатизации, Москва, 2004. – М.: Изд-во Акад. ГПС. 2004. – С. 180-182.

      - Ильин В.Н. Оценка термоупругих напряжений в стенке нефтерезервуара при пожаре // Материалы 11 научно-технической конференции «Системы безопасности» – СБ-2002. – М.: Изд-во ГПС МЧС России, 2002. – С. 178-181.

      - Исаченко В.П., Кушнырев В.И. Струйное охлаждение. – М.: Энергоиздат, 1984. – 216 с.

      - Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. – М.: Энергоиздат, 1981. – 416 с.

      - Исаченко В.П., Сидорова И.К. Экспериментальное исследование охлаждения плоской вертикальной поверхности струей диспергированной жидкости // Теплоэнергетика, 1982. – № 3. – С. 30-33.

      - Исаченко В.П., Сидорова И.К., Николаева О.С. Теплообмен при охлаждении вертикальной поверхности струями воды. – Теплоэнергетика, 1983. – № 3. С. 56-57.

      - Исхаков Х.И., Логачев Е.Н., Хабибулин Р.Ш. Пожарная безопасность автоцистерн для перевозки нефтепродуктов // Пожары и окружающая среда: Материалы XXVII Международной науч.-практ. конф. – М.: ВНИИПО, 2002. – 474 с.

      - Исхаков Х.И., Логачев Е.Н., Хабибулин Р.Ш. Профилактика инцидентов автоцистерн с нефтепродуктами // Деятельность правоохранительных органов и государственной противопожарной службы: проблемы и перспективы развития: Тезисы докладов Всероссийской научно-практической конференции. – Иркутск: Восточно-сибирский институт МВД России, 2002. – 331 с.

      - Исхаков Х.И., Логачев Е.Н., Хабибулин Р.Ш. Теплоустойчивость емкости с жидкостью // Пожары и окружающая среда: Материалы XXVII Международной науч.-практ. конф. – М.: ВНИИПО. 2002. – 474 с.

      - Исхаков Х.И., Пахомов А.В., Каминский Я.Н. Пожарная безопасность автомобиля. – М.: Транспорт, 1987. – 86 с.

      - Исхаков Х.И., Хабибулин Р.Ш. Оценка воздействия тепловых потоков пожара на цистерну автомобиля для транспортировки нефтепродуктов // Пожаровзрывобезопасность, 2003. – №1. – С. 75-80.

      - Йордон Э., Аргила К. Структурные модели в объектно-ориентированном анализе и проектировании. М.: Издательство "ЛОРИ", 1999. – 264 с.

      - Кавецький В.В., Сопенко С.І., Міщенко С.М., Гладишев О.В., Мілютін О.В., Шеверєв О.В. До питання гасіння легкозаймистих рідин розпиленою водою // Пожежна безпека. Науковий збірник. – Черкаси, ЧІПБ МВС України, Ч. 2, 1999. – С. 115-118.

      - Казаков М.В. Применение ПАВ для тушения пожаров. – М.: Стройиздат, 1977. – 137 с.

      - Казаков М.В., Демидов П.Г. Применение смачивателей для тушения пожаров. – М.: Стройиздат, 1964. – 142 с.

      - Калинин Э.К., Дрейдер Г.А., Ярхо С.Я. Интенсификация теплообмена в каналах. – М.: Машиностроение, 1990. – 206 с.

      - Клевцов А.Г. Струйные течения и их применение в промышленных печах. – М.: Металлургия, 1988. – 151 с.

      - Коваль В.Н. Пленкообразующая пена: максимум эффективности, минимум затрат // Пожарная безопасность в строительстве, 2005. – № 8. – С. 20-23.

      - Кондрашева О.Г., Назарова М.Н. Причинно-следственный анализ аварий вертикальных стальных резервуаров // Нефтегазовое дело, 2004. – № 2. – С. 7-14.

      - Кореневецкий А.Н., Безродный И.Ф., Пучков С.И. Тактические особенности тушения темных нефтепродуктов // Проблемы пожарной безопасности зданий и сооружений: Материалы 10-й Всесоюзной науч.-практ. конф. – М.: ВНИИПО МВД СССР, 1990. – С. 175-177.

      - Кореньков В.В., Обухов А.С. Влтяние местонахождения точки инициирования детонации и положения облака топливно-воздушной смеси на параметры взрыва // Физика горения и взрыва, 2000. – Т. 37. – № 6. – С. 82-92.

      - Корольченко А.Я. Расчет показателей пожароопасности веществ и материалов. I. Расчет температур вспышки и самовоспламенения // Пожаровзрывобезопасность, 2002. – № 6. – С. 29-31.

      - Коростелев Д.А., Югфельд А.С., Морозов И.А. Автоматизированная система оценки вероятности аварийной ситуации на пожаровзрывоопасном объекте // 15 Международная научная конференция «Математические методы в технике и технологиях». – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2002. – С. 48.

      - Коршак С.А., Коршак А.А., Шаммазов А.М. Новые критериальные уравнения массоотдачи от поверхности бензина в резервуарах типа РВС // Изв. вузов. Нефть и газ, 2003. – №5. – С. 73-76.

      - Котов А.А., Петров И.И., Реутт В.Ч. Применение высокократной пены при тушении пожаров. М.: Стройиздат, 1972. – 187 с.

      - Котов А.Г. Пожаротушение и системы безопасности. – К.: Репро-Графіка, 2003. – 270 с.

      - Кочин Н.Е., Кибель И.А., Розе Н.В. Теоретическая гидромеханика. – М.: Наука, 1965. – Ч.1. – 560 с.

      - Крылов В.И., Шульгина Л.Т. Справочная книга по численному интегрированию. – М.: Наука, 1966. – 372 с.

      - Кузмичев В.Е. Законы и формулы физики. – К.: Наук. думка, 1989. – 864 с.

      - Куликов В.Н. Скупой горит дважды, но и транжира – тоже // Безопасность, достоверность, информация, 2003. – № 2 (48). – С. 36-39.

      - Кутателадзе С.С. Основы теории теплообмена. – Новосибирск: Наука, Сибирское отд., 1970. – 659 с.

      - Кутателадзе С.С., Стырикович М.А. Гидродинамика газожидкостных систем. – М.: Энергия, 1976. – 296 с.

      - Куценко Л.М., Бобов С.В., Росоха С.В. Методи геометричного моделювання в задачах пожежної безпеки. – Харків: Академія цивільного захисту України, 2004. – 175 с.

      - Лабунцов Д.А. Теплообмен при пузырьковом кипении жидкостей // Теплоэнергетика, 1959. – № 12. – С. 19-26.

      - Ландау Л.Д. Журнал экспериментальной и теоретической физики, 1944. – № 6 (240) – С. 14-21.

      - Лобачев В.Г. Противопожарное водоснабжение. – М.-Л.: Изд-во Министерства коммунального хозяйства РСФСР, 1950. – 330 с.

      - Логачев Е.Н. Пожарная опасность автотранспортных средств для перевозки нефтепродуктов. Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. Академия гос. противопож. службы МЧС России, Москва, 2005. – 24 с.

      - Логачев Х.И., Хабибулин Р.Ш. Растекаемость нефтепродуктов при авариях автоцистерн // Материалы 11-й научно-технический конференции «Системы безопасности» СБ-2002, 2002. – 279 с.

      - Лыков А.В. Теория теплопроводности. – М.: Высшая школа, 1967. – 599 с.

      - Лыков А.В. Тепломассообмен: Справочник. – М.: Энергия, 1978. – 479 с.

      - Макеев В.И. Закономерности горения газовых облаков. // Юбилейный сборник трудов Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны. – М.: ВНИИПО МВД России, 1997. – С. 27-36.

      - Малинин В.Р. Техногенная безопасность резервуарного хранения нефти и нефтепродуктов: конструктивно-технологические способы и устройства защиты // Вестник С-Петерб. ин-та гос. противоп. службы. 2005. – №1. – С. 35-39.

      - Малинин В.Р. Техногенная безопасность резервуарного хранения нефти и нефтепродуктов: методология оценки безопасности // Вестник С-Петерб. ин-та гос. противоп. службы. 2005. – №1. – С. 29-35.

      - Малинин В.Р. Техногенная безопасность резервуарного хранения нефти и нефтепродуктов: концептуальные основы безопасности // Вестник С-Петерб. ин-та гос. противоп. службы. 2004. – №4. – С. 62-67.

      - Маршалл В. Основные опасности химических производств. – М.: Мир, 1989. – 672 с.

      - Мастрюков Б.С., Решетников А.В. Математическая модель теплового излучения пламени пожара разлития углеводородных топлив // Обзорная информация. Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. ВИНИТИ, 2003. – № 6. – С. 27-30.

      - Мастрюков Б.С., Решетников А.В. Оценка термического воздействия пожаров разлития нефти // Безопасность жизнедеятельности. 2004, № 5. – С. 26-28.

      - Мельникова Л.И., Шведова В.В. Системный анализ при создании и освоении объектов техники. – М.: ВНИИПИнефть, 1991. – 85 с.

      - Методы оценки поражающих факторов крупных пожаров и взрывов на наружных тепловых установках / Шебеко Ю.Н. и др. // Пожаровзрывобезопасность, 1999. – № 4. – С. 18-28.

      - Мехрабов М.А., Эстрин Р.Я., Гамидов Я.А. Повышение эффективности автоматической противопожарной защиты // Безопасность труда в промышленности, 1990. – № 9. – С. 41-42.

      - Мосалков И.Л., Плюснина Г.Ф., Фролов А.Ю. Огнестойкость строительных конструкций. – М.: Спецтехника, 2001. – 496 с.

      - НАПБ 05.02 Інструкція щодо гасіння пожеж у резервуарах із нафтою і нафтопродуктами.

      - Новиков И.И., Воскресенский К.Д. Прикладная термодинамика и теплопередача. – М.: Атомиздат, 1987. – 257 с.

      - НПБ 105-95. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности / ГУГПС МВД России. - М. : ВНИИПО, 1995. - 25 с.

      - О принципах определения минимально допустимых расстояний при размещении технологического оборудования с горючими газами и легковоспламеняющимися жидкостями на промышленных предприятиях / Болодьян И.А. и др. // Пожарная безопасность, 2002. – № 5. – С. 33-36.

      - Обеспечение требуемого уровня защиты личного состава, участвующего в ликвидации пожаров аварийных фонтанов, от термического воздействия пламени с помощью теплозащитных устройств / Брушлинский Н.Н., Погрушный А.В., Усманов М.Х., Семенов В.П., Кулдашев А.Х., Пулатов Д.О. // Пожаровзрывобезопасность, 2005. – № 4. – С. 55-63.

      - Ольшанский В.П., Дубовик О.А. Вопросы внешней баллистики огнетушащих веществ. – Харьков: Митець, 2005. – 236 с.

      - Ольшанский В.П., Халыпа В.М., Дубовик О.А. Приближенные методы расчета гидравлических пожарных струй. – Харьков: Митець, 2004. – 116 с.

      - Остах С.В. Автоматизация систем предупреждения и защиты в ЧС, обусловленных нефтеразливами // Материалы 14 научно-технической конференции «Системы безопасности» – СБ-2005 Международного форума информатизации, Москва, 2005. М.: Академия ГПС. 2005. – С. 119-120.

      - Оцисик М.Н. Сложный теплообмен. – М.: Мир, 1976. – 616 с.

      - Петров И.И, Реутт В.Ч. Тушение пламени жидких топлив методом перемешивания / Новые способы и средства тушения пламени нефтепродуктов. М.: Гостехиздат, 1960. – С. 30-83.

      - Петров И.И., Реутт В.Ч. Тушение пламени горючих жидкостей. – М.: МКХ РСФСР, 1971. – 84 с.

      - Пешков В.В. Водопенные средства тушения // Юбилейный сборник трудов ВНИИПО. – М.: ВНИИПО МВД России, 1997. – С. 362-372.

      - Повх И.Л. Техническая гидромеханика. – М.: Машиностроение, 1976. – 502 с.

      - Пожарная тактика / Повзик Я.Н. и др. – М.: Стройиздат, 1990. – 335 с.

      - Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справ. изд.: в 2 книгах; кн. 1 / Баратов А.Н., Корольченко А.Я., Кравчук Г.Н. и др. – М.: Химия, 1990. – 496 с.

      - Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов и средства их тушения: Справ. изд.: в 2 книгах / Баратов А.Н., Корольченко А.Я., Кравчук Г.Н. и др. – М.: Химия, 1990. – 496 с.

      - Пожежна тактика / Клюс П.П., Палюх В.Г., Пустовой А.С. та ін. – Харків: Основа, 1998. – 592 с.

      - Полетаев А.Н. Моделирование распространения гладкого пламени в открытой однородной газообразной горючей смеси // Пожаровзрывобезопасность, 2004. – № 5. – С. 49-57.

      - Полетаев А.Н. Распространение пламени над поверхностью горючей жидкости // Снижение риска гибели людей при пожарах. Материалы 18 научно-практической конференции. – М.: Изд-во ВНИИПО, 2003. – С. 10-11.

      - Попов В.М. Оцінка теплового потоку, що випромінюється еліпсоїдом обертання як факелом полум’я // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. АПБ Украины. – Харьков: Фолио, 2000. – Вып. 8. – С. 131-135.

      - Попов В.М., Куценко Л.М., Семенова-Кулиш В.В. Метод оцінки теплового потоку, що випромінюється еліпсоїдом як факела полум’я. – Харків: ХІПБ МВС України, 2000. – 114 с.

      - Попов В.М., Шпильовий Р.В. Оцінка теплового потоку, що випромінюється факелом полум’я // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. АПБ Украины. – Харьков: Фолио, 2001. – Вып. 10. – С. 140-147.

      - Протипожежний захист складів нафти і нафтопродуктів. Оглядова інформація / Бабенко Ю.В., Дудченко В.Г., Басаєв А.М., Савєльєв І.В., Деревинський Д.М., Боровиков В.О., Антонов А.В. – К.: УкрНДІПБ, 2002.– 142 с.

      - Прохоров Ю.В., Розанов Ю.А. Теория вероятностей. – М.: Наука, 1976. – 494 с.

      - Пузач С.В. Математическое моделирование тепломассообмена при решении задач пожаровзрывобезопасности. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2002. – 150 с.

      - Пузач С.В. Современные проблемы и перспективы развития математического моделирования тепломассообмена при пожаре в помещении // Юбилейный сборник трудов Академии ГПС МЧС России. – М.: Академия ГПС МЧС России, 2003. – С. 66-81.

      - Резчиков Е.А., Чверткин Н.С., Чверткин А.Г. Моделирование аварийных взрывов с образованием «огненных шаров» // Техника, технологии и перспективные материалы: Межвузовский сборник научных трудов МГИУ. – М.: МГИУ, 2004. – С. 348-357.

      - Решетников А.В. Разработка математической модели пожарного разлития с целью исследования их поражающих факторов // Промышленная безопасность коксохимического производства: Материалы международного семинара. – М.: Изд-во РХТУ. – С. 127-130.

      - Розанов Ю.А. Теория вероятностей, случайные процессы и математическая статистика. – М.: Наука, 1985. – 320 с.

      - Романенко П.Н., Бубырь Н.Ф., Башкиров М.П. Теплопередача в пожарном деле. – М.: Высшая школа МВД СССР. – 425 с.

      - Романенков И.Г., Левитес Ф.А. Огнезащита строительных конструкций. – М.: Стройиздат, 1985. – 231 с.

      - Рубцов Д.Н. Прогнозирование оперативной обстановки в случае разрушения резервуара с плавающей крышей // Материалы 14 научно-технической конференции «Системы безопасности» – СБ-2005 Международного форума информатизации, Москва, 2005. М.: Академия ГПС. 2005. – С. 220-222.

      - Руководство по тушению нефти и нефтепродуктов в резервуарных парках / ГУГПС МВД России. – М.: ВНИИПО, 1999.

      - Рябов И.В. Современные средства тушения пожаров пенами. М.: МКХ РСФСР, 1956.

      - Рябова І.Б., Сайгук І.В., Шаршанов А.Я. Термодинаміка і теплопередача у пожежній справі. – Харків: АПБУ, 2002. – 352 с.

      - Садков Д.Д., Фролов Ю.А. Вдовин Е.А. Проблемы обеспечения  безопасной эксплуатации резервуаров типа РВС // Материалы 54 Научно-технической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых Уфимского государственного нефтяного технического университета: Тезисы докладов. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2003. – С. 82.

      - Светличная С.Д. Численно-аналитический метод оценки динамической прочности резервуаров для хранения легковоспламеняющихся жидкостей с целью предотвращения пожароопасных ситуаций // Пожежна безпека. Науковий збірник. – Черкаси, ЧІПБ МВС України, 1999. Ч. 3. – С. 49-52.

      - Светличная С.Д. Исследование  прочностного состояния многослойных резервуаров для хранения легковоспламеняющихся и взрывающихся жидкостей // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. ХИПБ. – Харьков: Фолио, 2000. – Вып. 7. – С. 187-190.

      - Свешников А.А. Прикладные методы теории случайных функций. – М.: Наука, 1968. – 463 с.

      - Седов Л.И. Механика сплошной среды. – М.: Наука, 1976. – Т.2. – 536 с.

      - Семенец С.С. Модель рационального планирования ревизий технического состояния стальных резервуаров для нефтепродуктов // Вопросы химии и химической технологии, 2004. – № 3. – С. 204-208.

      - Семенова-Куліш В.В. Обчислення локальних кутових коефіцієнтів випромінювання для фігур нетрадиційної форми // Проблемы пожарной безопасности. Сб. науч. тр. – Харьков: ХИПБ, 1999. – Вып. 6. – С. 138-142.

      - Семенов Н.Н. О цепных реакциях и теории горения. – М.: Знание, 1957. – 32 с.

      - Семенов Н.Н. Развитие теории цепных реакций и теплового воспламенения. – М.: Знание. – 1969. – 95 с.

      - Семенов Н.Н. Тепловая теория горения и взрывов // УФН, 1940, т. 23, вып. 3. – С. 251-292.

      - Смагин А.В., Пузач С.В., Казеннов В.М., Гусев Н.Н., Казанцев Ю.В. Математическое моделирование тепломассообмена при пожаре в атриуме // Материалы 14 научно-технической конференции «Системы безопасности» – СБ-2005 Международного форума информатизации, Москва, 2005. М.: Академия ГПС. 2005. – С. 149-150.

      - Смирнов Н.В. Как выйти из кризиса? // Пожарное дело, 1997, №12. –   С. 2-7.

      - СНиП 2.11.03-93 Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы / Госстрой России. – М.: ГП ЦПП, 1993. – 24 с.

      - Сознік О.П., Говаленков С.В., Андрієнко В.М. Геометричне моделювання випромінювання полум’я при пожежі нафти в резервуарі. – Прикладна геометрія та інженерна графіка. Праці / Таврійська державна агротехнічна академія. – Мелітополь: ТДАТА, 2004. – Вип. 4. – Т. 27. – С. 20-25.

      - Султанов М.Х., Гимаметдинов Г.М., Саттарова Д.М. Результаты испытаний огневых предохранителей резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов // Сб. научн. тр. Ин-та проблем трансп. энергоресурсов, 2004. – № 63. – С. 153-158.

      - Султанов М.Х., Гимаметдинов Г.М., Саттарова Д.М. Совершенствование конструкций оборудования резервуаров // Сб. научн. тр. Ин-та проблем трансп. энергоресурсов, 2004. – № 63. – С. 149-152.

      - Сухарев А.Г., Тимохов А.В., Федоров В.В. Курс методов оптимизации. – М.: Наука, 1986. – 382 с.

      - Таранцев А.А., Усов Д.Ф. Построение функций ущерба для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ // Вестник С.-Петербургского института государственной противопожарной службы, 2004. – № 1. – С. 63-67.

      - Теплотехника / В.Н. Луканин, М.Г. Шатров, Г.М. Камфер и др.; Под ред. В.Н. Луканина. – М.: Высш. шк., – 2002. – 671 с.

      - Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики. – М.: Наука, 1977. – 735 с.

      - Тищенко Н.Ф. Охрана атмосферного воздуха. Расчет содержания вредных веществ и их распределение в воздухе. М:  Химия, 1991. – 386 с.

      - Тодийчук А., Цвигун А. Пути повышения безопасности резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов // Бюлетень пожежної безпеки, 2001. – №2 (7). – С. 16.

      - Токарев Д.В. Оценка вероятности возникновения аварий на нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических предприятиях // Нефтегазовое дело, 2005. – С. 9-16.

      - Топольский Н.Г., Блудчий Н.П. Потенциальная опасность массового поражения при крупных техногенных авариях. – М.: ВИПТШ МВД России, 1994 – 75 с.

      - Тушение нефти и нефтепродуктов: Пособие / Безродный И.Ф., Гилетич А.Н., Меркулов В.А. и др. – М.: ВНИИПО, 1996. – 216 с.

      - Фаронов В.В. Delphi 5. Учебный курс. – М.: Нолидж, 2000. – 608 с.

      - Федоров А.А., Пранов Б.М. Программа расчета полей взрывоопасных и токсичных концентраций в атмосфере промышленных объектов // Материалы 4 международной конференции  «Информатизация систем безопасности» – ИСБ-95. – М.: ВИПТШ МВД России, 1995. – С. 158-161.

      - Федоров А.В., Лукьянченко А.А., Костюченков Д.К. Этапы построения сетевой математической модели технологического процесса нефтепереработки с учетом прогноза аварийных ситуаций // Материалы 14 научно-технической конференции «Системы безопасности» – СБ-2005 Международного форума информатизации, Москва, 2005. М.: Академия ГПС. 2005. – С. 137-138.

      - Феллер В. Введение в теорию вероятностей и ее приложения: В 2-х т. – М.: Мир. – Т.1, 1984. – 528 с.

      - Фихтенгольц Г.М. Курс дифференциального и интегрального исчисления. Т. 2. – М.: Наука, 1972. – 357 с.

      - Хабибулин Р.Ш. Закономерности изменения теплового состояния конструкции автоцистерны при воздействии тепловых потоков очага пожара // Материалы 14 научно-технической конференции «Системы безопасности» – СБ-2005 Международного форума информатизации, Москва, 2005. М.: Академия ГПС. 2005. – С. 241-243.

      - Хабибулин Р.Ш. Исследование теплоустойчивости автомобильной цистерны для транспортирования нефтепродуктов // Материалы 11-ой научно-технической конференции «Системы безопасности» СБ-2002, 2002. – 279 с.

      - Хетагуров Р.В. Проблемы обеспечения пожарной безопасности объектов топливно-энергетического комплекса // Материалы 13 научно-технической конференции «Системы безопасности» – СБ-2004 Международного форума информатизации, Москва, 2004. – М.: Изд-во Акад. ГПС. 2004. – С. 247-248.

      - Холядников Ю.Н. Расчет опасных факторов поражения человека от воздействия «огненного шара» и оценка пожарных рисков. – Науч.-практ. центр ПБ Гомель. обл. упр. МЧС, Гомель, 2003, 23 с. Деп. в БелИСА 17.09.03 № 73 – Б2003.

      - Цвигун А., Чучковский В. О пожаробезопасности резервуаров различных конструкций на предприятиях магистрального транспорта нефти // Бюлетень пожежної безпеки, 2000. – № 2 (4). – С. 47-49.

      - Цяпко М.Ф., Мамаєв Л.М. Гідрогазодинаміка. – Київ: ІСДМО, 1995. – 211 с.

      - Чесноков Ю.Г. Нелинейное развитие капиллярных волн в струе вязкой жидкости // Журнал теоретической физики, 2000. – Т. 70. – вып. 8. – С. 82-89.

      - Шаповалова Е.А. Об одном подходе к исследованию оптимальности пожарных стволов // Пожежна безпека. Науковий збірник. – Черкаси, ЧІПБ МВС України, Ч. 3, 1999. – С. 123-126.

      - Шароварников А. Ф., Воевода С. С. Новые средства и способы тушения пожаров нефти и нефтепродуктов // Состояние и перспективы развития противопожарной зашиты объектов добычи, транспортировки, переработки нефти и газа: Материалы Всероссийского совещания-семинара. – Альметьевск, Республика Татарстан, 1997. – С. 41-47.

      - Шароварников А.Ф. Исследование механизма контактного взаимодействия органических растворителей с водными пенами // Пожарная техника и тушение пожаров: Сб. науч. тр. М.: ВНИИПО, 1978. – Вып. 17. – С. 111- 123.

      - Шароварников А.Ф. Научное обеспечение противопожарной защиты объектов переработки, хранения и транспорта нефти. // Юбилейный сборник трудов Академии ГПС МЧС России, 2003. – С.49-65.

      - Шароварников А.Ф. Подслойное тушение // Пожарное дело, 1995. – № 1. – С. 40-41.

      - Шароварников А.Ф., Воевода С.С., Симагин Д.С. Подслойное тушение пожара в резервуарах с мазутом // Энергетик, 2000. – № 4. – С. 20-23.

      - Шароварников А.Ф., Молчанов В. П. Подслойное тушение // Пожарное дело. – М.: 1995.– № 1. – С. 40-41.

      - Шароварников А.Ф., Молчанов В.П., Воевода С.С., Шароварников С.А. Тушение пожаров нефти и нефтепродуктов. – М.: Калан, 2002. – 448 с.

      - Шароварников А.Ф., Молчанов В.П., Мишин В.В. Усиление противопожарной защиты нефтебаз применением системы подслойного пожаротушения // Транспорт и хранение нефтепродуктов. – М.: 1994. – №4. – С. 22-24.

      - Шебеко Ю.Н., Шевчук А.П., Смолин И.М. Расчет влияния обвалования на растекание горючей жидкости при разрушении резервуара // Химическая промышленность, 1994. – № 4. – С. 230-233.

      - Шевченко Л.И., Шаповалова Е.А. Компьютерное моделирование струйных течений в пожарных стволах // Пожежна безпека. Науковий збірник. – Черкаси, ЧІПБ МВС України, Ч. 3, 1999. – С. 85-88.

      - Шеин А.А. Техническая диагностика и оценка состояния стальных резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов // Изв. Тульского гос. ун-та. Сер. Строительные материалы, конструкции и сооружения, 2003. – № 5. – С. 165-175.

      - Шорин С.Н. Теплопередача. – М.: Высшая школа, 1964. – 490 с.

      - Щелкин К.И., Трошин Я.К. Газодинамика горения. – М., Изд-во АН СССР, 1963. – 255 с.

      - Юдаев Б.Н., Михайлов М.С., Савин В.И. Теплообмен при взаимодействии струй с преградами. М.: Машиностроение, 1977. – 248 с.

      - Bikerman J. Foams. – Verlag: Springer, 1973. – 228 p.

      - Breton A. Broullard d’eau, une technicue a l’etude // Face risquй, 2003, № 396. – P. 31-34.

      - Burgess D.S., Strasser A., Grumer J. Diffusive burning of liquids in open trays // Fire Research Abstracts and Reviews, 1961, 3. – P. 177-192.

      - Chen Min, Zhang Qing-lin. Fire extinguishing at the fuel tank // Fire Science and Technology, 2005, 24, № 3. – P. 314-116.

      - Chen Nan. The fire risk analysis under a leakage of inflammable liquids // Fire Science and Technology. 2004, 23, № 1. – P. 80-83.

      - Colwell Jeff D., Reza Ali. Hot surface ignition of automotive and aviation fluids // Fire Technol. 2005. 41, № 2. – P. 105-123.

      - Cong Bei-hua, Liao Guang-xuan. Methods of computer modeling of fire dynamics // Journal Disaster Prevention, 2003, 23, № 2. – P. 63-69.

      - Cong Bei-hua, Mao Tao, Lio Guang-xuan. Fire extinguishing at the fuel tanks // Journal Thermal Sciences and Technologies, 2004, 3, № 1. – P. 65-70.

      - Crove C. e. a. Fire Res. Abstr. Rev., 1962, v. 4, p. 54.

      - Datta A. Systematic depressurization design in more than just a safety necessity // Hydrocarbon Process, 2004, 84, № 10. – P. 110-112.

      - Di Jian-hua. Estimation of a hazard at fuel tank store // Journal of National China Institute of Technologies, 2003, 24, № 2. – P. 152-156.

      - Ellicot Graham. Boiling points // Fire Prevention and Fire Engineering Journal, 2002, № 11. – P. 39-40.

      - Farrel Frazer. A calculated risk // Fire Prevention and Fire Engineering Journal, 2002, № 5. – P. 24-25.

      - Frapport  Claude. Feu, flames, incendie… et physico-chemie // Bulletin Union Physics, 2000, 94, № 823. – P. 681-699.

      - Greenspan N.P., Young R.E. Flow over a containment dyke // Journal of Fluid Mechanics, 1987, 87, № 1. – P. 179-192.

      - Harvey P.A., Reed R.A. Rapid assessment and priority setting in emergencies // Process Institute of Civil Engineering and Municipal Engineering, 2002, 151, № 4. – P.249-254.

      - Hood Chris. Water mist – innovation in the use of water! // Fire Safety Engineering, 2004, 11, № 3. – P. 11-12.

      - Hoshino Makoto, Hayashi Koji. Extinguishing abilities of fire-fighting foams for petroleum tank fires // Bulletin Japan Association Fire Science and Engineering – 1990, 39, № 2. – P. 9-17.

      - Ishida Hiroki. Propagation of precursor fame tip in surrounding airflow along the ground soaked with high-volatile liquid fuel // Journal Fire Science, 2005, 23, № 3. – P. 247-260.

      - Ju H., Greiner M., Suo-Anttila A. Computer simulation of a generic truck cask in a regulatory fire using the container analysis fire // International Journal of Radioactive Materials Transporting, 2002, 13, № 1. – P. 35-40.

      - Kai Fang-ming, Ma Xia-hang, Yin Xie-ping, Chen Xi-kan, Zheng Jin-yang. Estimation of a fire hazard and possibility of leakages in oil tank battery // J. Safety and Environment, 2004, 4, № 3. – P. 3-6.

      - Knight I.K., Sullivan A.L. A semi-transparent model of bushfire flames to predict radiant heat flux // International Journal Wildland Fire, 2004, 13, № 2. – P. 201-207.

      - Kumar A. Sushil. Hazards on wheels pose problems in India // Fire International. 1987. № 106. P.42-49.

      - Kvam Paul H., Miller J. Glenn. Common cause failure prediction using data mapping // Rel. Engineering and System Safety, 2002, 76, № 3. – P. 273-278.

      - Lees F.P. Loss Prevention in the Process Industries. – London: Butterworth, 1980. – 329 p.

      - Let the UST data speak for itself (EMS Environmental, USA) // Nat. Petrol. News, 2004. 96, № 5, p. 48-49.

      - Li Si-cheng, Du Yu-long, Zhang Xue-kui, Yang Jun-tao. Data analysis on fires in reservoirs with petroleum // Fire science and Technology. 2004, 23. № 2. – P. 117-121.

      - Martinsen W.E., Johnson D.W. Millsap S.B. Determining spacing by radiant heat limits // Plant Operations Progress, 1989, 8, № 1. – P. 25-28.

      - Morris M., Milos A., Cooper J. Quantification of escalation effects in offshore quantative risk assessment // Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 1991, 4, № 1. – P. 58-64.

      - Persson B., Lonnermark A., Persson H. FOAMSPECX: large scale foam application – modeling of foam spread and extinguishment // Fire Technologies, 2003, 39, № 4. – P. 347-368.

      - Pipkin O.A., Sliepcevich C.M. The effect of wind on buoyant diffusion flames // Industrial and Engineering Chemistry: Fundamentals, 1964. № 3. – P. 147-154.

      - Planas-Cuchi Eulalia, Chatris Josep M., Lopez Carlos, Arnaldos Josep. Determination of flame emission in hydrocarbon pool fire using infrared thermograph // Fire Technology, 2003, 39, № 3. – P. 261-273.

      - Rasbash D. Fire Res. Abstr. Rev., 1962, v. 4, p. 28.

      - Risk assessment for installation where liquefied petroleum gas (LPG) is stored in bulk vessels above ground / Clay G.A., et al. // Journal of Hazardous Materials, 1988, 20, № 1-3. – P. 357-374.

      - Robertson A.F. Spacing in chemical plant design against loss by fire // Symposium on Process Industry Hazards – Accidental Release: Assessment, Containment and Control. Institution of Chemical Engineers Symposium Series, 1976. № 47. – P. 157-173.

      - Sacadura J.F. Radiative heat transfer in fire safety science // J. Quant. Spectrosc. and Radiat. Transfer. 2005. 93, №1-3, p. 5-24.

      - Sachen J.B.  Flammable liquid releases from MC-306 tankers: an overview. Fire Engineering, 1992. № 2. P. 51-57.

      - Schonhacker Stefan. Brandous Gefahren – ABC. Teil 2 // Brennbare Flussigkeiten, 2002, № 5. – P. 26-27.

      - Smith C.A. Focus on oil and chemical fires // Fire Protection, 1985, № 11. – P. 14-16.

      - Takemoto Akio, Kameda Setsuo. Extinguishing fire of fuel // Report of Nature Researches Institute of Fire and Disaster, 2004, № 98. – P. 24-34.

      - Thomas P.H., Baldwin R., Hesselden A.M. Buoyant diffusion flames: some measurements of air entrainment, heat transfer and flame merging // 10th Symposium International on Combustion, 1965. The Combustion Institute. Pittsburgh. – P. 983-996.

      - Wilson M. Protecting against storage tank bund fires // Fire Survey, 1993, 22, № 4. – P. 8-11.

      - Wolski A., Dembsey N.A., Meacham B.J. Accommodating perceptions of risk in performance based building fire safety code development // Fire Safety Journal, 2000, 34, № 3, p. 297-309.

      - Yuan Di-ping, Wang Guo-chen, Zhang Jing // Methods of fire safety at the fuel tank store // Fire Science and Technology, 2003, 22, № 6. – P. 531-533.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html