mДля заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

НАЦИОНАЛЬНАЯ академия наук Украины

Институт угольных энерготехнологий

На правах рукописи

РАЩЕПКИН ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛИЕВИЧ

УДК 66.074.2

процессЫ улавливания мелких частиц летучей золы в золоуловителях ТЭС

Специальность

05.14.06

„Техническая теплофизика и промышленная теплоэнергетика”

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель:

Вольчин Игорь Альбинович

кандидат технических наук

старший научный сотрудник

КИеВ – 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

РАЗДЕЛ 1.	Анализ механизмов УЛАВЛИВАНИЯ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ В АППАРАТАХ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ	11

1.1.	Влияние осаждения мелких частиц пыли в органах дыхания на здоровье человека.	12

1.2.	Характеристика технологий снижения выбросов частиц	14

1.3.	Характеристики функции распределения летучей золы угольных тепловых электростанций	18

1.4.	Анализ эффективности механизмов коагуляции частиц	22

1.5.	Улавливание частиц летучей золы в скрубберах Вентури	31

1.6.	Проблемы улавливания частиц летучей золы электростатическими  фильтрами	38

1.7.	Выводы к разделу 1	41

РАЗДЕЛ 2.	ОПРЕДЕЛЕНИЕ степени влияния факторов, СПОСОБСТВУЮЩИХ улавливаниЮ частиц пыли испаряющимися каплями	44

2.1.	Оценка эффективности инерционного механизма коагуляции частиц пыли при орошении газодисперсного потока водным аэрозолем	44

2.2.	Эволюция функции распределения капель по размерам при орошении запыленного потока горячих отходящих газов водным аэрозолем	53

2.3.	Оценка влияния механизма броуновской коагуляции субмикронных частиц при орошении газодисперсного потока водным аэрозолем в условиях испарения капель	63

2.4.	Выводы к разделу 2	75

РАЗДЕЛ 3.	Математическое моделирование процессов коагуляции частиц летучей золы с каплями жидкости в трубах Вентури мокрых скрубберов ТЭС	77

3.1.	Математическая модель улавливания частиц каплями в трубах Вентури	78

3.2.	Результаты расчетов по математической модели улавливания частиц каплями в трубах Вентури	86

3.3.	Зависимость степени улавливания частиц в трубе Вентури от размера капель	91

3.4.	Влияние полидисперсности капельного потока на степень улавливания частиц золы в трубах Вентури	95

3.5.	Влияние процессов испарения, дробления и слияния капель	97

3.6.	Влияние уровня нагрузки котлоагрегата ТЭС и расхода орошающей воды на эффективность мокрого скруббера Вентури	102

3.7.	Выводы к разделу 3	110

РАЗДЕЛ 4.	Оценка СТЕПЕНИ повышения эффективности электростатических фильтров при предварительной зарядке твердых частиц	113

4.1.	Определение степени влияния предварительной зарядки частиц летучей золы на эффективность ЭСФ	115

4.2.	Выводы к разделу 4	124

ВЫВОДЫ	125

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	128

ПРИЛОЖЕНИЕ А	      Материалы по внедрению результатов диссертации	141

ВВЕДЕНИЕ

В теплоэнергетике Украины уголь является основным топливом для крупных тепловых электростанций (ТЭС). При сжигании углей, в отличие от природного газа, в окружающую среду выбрасываются не только значительные объемы оксидов азота и углерода, но и такие загрязняющие вещества, как диоксид серы, взвешенные твердые вещества, туманы кислот, тяжелые металлы, которые формируют спектр взвешенных вредоносных мелкодисперсных частиц. С целью очистки дымовых газов (ДГ) от твердых частиц, включая капли и частицы конденсированных веществ, украинские ТЭС по проектным требованиям были оснащены электростатическими фильтрами (ЭСФ) и мокрыми золоуловителями.

Новейшие требования к уровням выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ужесточились [1,2]. Если в середине второй половины прошлого века выполнение нормативов выбросов частиц дисперсной фазы могло быть обеспечено за счет разработанных пылеочистных установок ТЭС с эффективностью на уровне 95–97%, то в настоящее время для выполнения экологических требований эффективность пылеочистных установок должна составлять не менее 99,5% .

Существенной проблемой очистки выбросов предприятий энергетики и промышленности от твердых и конденсированных частиц является то, что наиболее тонкие (микронные и субмикронные) фракции аэрозолей трудно улавливаются большинством применяемых в отечественной промышленности и энергетике пылеочистных установок. Так, например, при сжигании антрацитов в котлах ТЭС Украины на фракции размером менее 5 мкм приходится 7–9% массы всей летучей золы, а при сжигании тощих углей на те же фракции приходится до 12% массы летучей золы. В целом, за котлами, сжигающими антрацит и тощий уголь, на фракции частиц крупностью менее 10 мкм (РМ10) приходится от 18% до 32% массы летучей золы. Поэтому важной задачей является изыскание способов улавливания мелких частиц, в том числе, путем их коагуляции в более крупные агломераты.

Основы теории очистки промышленных газов от пыли разработаны в трудах и монографиях Фукса Н.А.[39], Гордона Г.М., Пейсахова И.Л. [106], Пирумова А.И. [6], Страуса В. [79], Шрайбера А.А. [7,8], Сигала И.Я. [9], Горбиса З.Р. [10], Кроппа Л.И. [25], Рихтера Л.А. [24], Швыдкого В.С. [11], Коузова П.А.[12], Алиева Г.М.-А. [13], Ужова В.Н. [89], Белоусова В.В. [56], Верещагина И.П. [36], Flagan R.C. [16], Lighty J., Veranth J., Sarofim А. [15], Tiwary A., Colls J. [19], Zevenhoven R., Kilpinen P. [78], и других исследователей.

Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения эффективности существующего пылеочистного оборудования электростанций. Важной задачей является более точное моделирование процесса коагуляции частиц пыли на каплях воды в скрубберах Вентури и изучение потенциальных возможностей повышения эффективности улавливания мелких частиц, учитывая тот факт, что именно мелкие частицы наихудшим образом улавливаются пылеочистным оборудованием электростанций, но только за счет их улавливания можно добиться требуемых уровней очистки дымовых газов ТЭС от пыли.

Принятые ранее методики расчета мокрых золоуловителей с трубами Вентури не учитывают ряд факторов и содержат существенные упрощения, в результате которых расчетная эффективность улавливания частиц золы в трубах Вентури оказывается завышенной на 4–10%, а причины низкой эффективности улавливания мелких частиц сложно проследить более детально. Не уделено достаточного внимания вопросу влияния на эффективность золоочистного оборудования входного распределения частиц летучей золы по размерам и полидисперсности капельного потока орошающей жидкости в трубах Вентури. Недостаточно исследован вопрос возможности снижения негативного влияния изменения нагрузки котлоагрегата на эффективность улавливания летучей золы в мокрых скрубберах и электростатических фильтрах (ЭСФ), а также вопрос влияния наращивания объема орошающей жидкости на эффективность мокрых золоуловителей с коагуляторами Вентури.

Результаты исследований, представленных в диссертации, получены в Институте угольных энерготехнологий (ИУЭ) НАН Украины в рамках выполнения следующих госбюджетных научно-исследовательских работ: „Вивчення механізмів утворення і подавлення оксидів сірки, азоту і вуглецю та аерозолів, які виникають при спалюванні пиловидного високозольного вугілля різного ступеню метаморфізму” (1998–2001 рр., РК № 0198U001874); „Дослідження процесів утворення та розробка методів скорочення викидів оксидів азоту, сірки і вуглецю та твердих частинок як продуктів факельного спалювання вугілля українських родовищ” (2002–2006 рр., РК № 0102U001673); „Дослідження закономірностей взаємодії оксиду манґану (марганцю) та відходів збагачення марганцевих руд з оксидами сірки та азоту в діапазоні температур 150–200 °C” (2007–2011 рр., РК № 0107U005835); а также в рамках выполнения Комплексной программы научных исследований НАН Украины „Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин” („Ресурс”): „Підвищення ресурсу існуючих золоуловлювачів шляхом створення системи керування агрегатом живлення та механізму струшування ЕСФ та реконструкції мокрого скрубер на електроскрубер” (2007–2009 рр., РК № 0107U003962); подготовка к разработке и составлению документа “Технологічний регламент реконструкції мокрого скрубера Вентурі на установку очищення димових газів від леткої золи та діоксиду сірки з використанням мокрого електрофільтра” (складено за ініціативою підприємств: Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, ЗАТ "ТЕХЕНЕРГО", Донецький проектний та науково-дослідний інститут "Теплоелектропроект").

Целью работы является усовершенствование методов расчета параметров золоуловителей и определение способов повышения степени улавливания мелких частиц золы в золоуловителях тепловых электростанций.

Для ее реализации были поставлены следующие задачи:

- Проанализировать физические механизмы коагуляции мелких частиц пыли и определить характерные отрезки времени коагуляции частиц.

- Выполнить математическое моделирование и исследовать процесс броуновского механизма коагуляции с образованием агломератов пылевых частиц на испаряющихся каплях.

- Исследовать эволюцию функции распределения капель по размерам в процессе испарения капель в среде горячего влажного газа.

- Усовершенствовать модель коагуляции частиц пыли на каплях в градиентном потоке коагулятора Вентури с учетом многомодальности функции распределения частиц пыли по размерам и полидисперсности водного аэрозоля.

- Определить оптимальные размеры капель аэрозоля для наилучшего улавливания мелких фракций пыли и повышения общей эффективности улавливания мокрых золоуловителей.

- Исследовать возможные изменения в режиме работы мокрых коагуляторов Вентури с целью повышения степени улавливания тонких фракций летучей золы.

- Рассчитать степень влияния предварительной зарядки частиц золы на общую эффективность улавливания летучей золы в ЭСФ.

Объектом исследования являются золоуловители летучей золы дымовых газов за угольными котлами тепловых электростанций.

Предметом исследования являются процессы улавливания летучей золы в золоуловителях тепловых электростанций.

Методы исследований базируются на применении уравнений термодинамики и диффузии и выполнялись с использованием численно-аналитических методов решения систем дифференциальных и алгебраических уравнений, а также численных методов обработки результатов.

Научная новизна полученных результатов.

- Впервые с учетом испарения капель и эволюции во времени функции их распределения разработана усовершенствованная математическая модель механизма броуновской коагуляции субмикронных частиц при орошении газодисперсного потока водным аэрозолем, что позволяет определить длительность процесса испарения полидисперсных аэрозолей и уточнить степень очистки промышленных отходящих газов от твердых частиц в мокрых золоуловителях для последующего использования полученных результатов при проектировании и реконструкции золоочисных установок.

- Впервые с учетом пространственного изменения коэффициента захвата частиц каплями, изменения относительных скоростей дымовых газов, частиц летучей золы и капель, а также полидисперсности водного аэрозоля разработана усовершенствованная инженерная модель и разработаны методы анализа процессов улавливания частиц летучей золы каплями в трубе Вентури, что позволяет уточнить результаты расчетов степени очистки дымовых газов от частиц летучей золы с учетом их распределения по размерам, а также дать рекомендации по параметрам и режимам орошения очищаемых запыленных потоков при различных режимах работы котлоагрегатов тепловых электростанций.

- Впервые проведены расчеты по влиянию предварительной зарядки частиц летучей золы на эффективность их улавливания в электростатических фильтрах и выполнены расчеты величины снижения проскока частиц пыли в электростатических фильтрах при высоких скоростях движения дымовых газов.

Практическая ценность полученных результатов.

- Разработанная модель и созданная методика расчета степени коагуляции частиц летучей золы с каплями и эффективности мокрых золоуловителей с трубами Вентури позволяет определить оптимальный размер капель для максимального осаждения на них мелких частиц в мокрых золоуловителях.

- Доказано, что для обеспечения требований нормативов выбросов твердых частиц следует после зоны коагуляции применять дополнительное эффективное оборудование очистки от мелких фракций твердой фазы. Показано, что для мелких частиц пыли (PM2.5) ввиду того, что коэффициент захвата микронных и субмикронных частиц каплями меньше единицы, физически сложно достичь существенного увеличения осаждения мелких частиц на каплях жидкости за счет исключительно инерционного механизма, положенного в основу действия мокрых золоуловителей с трубами Вентури. Предложено мокрое электростатическое осаждение.

- Результаты проведенных математических расчетов по предложенной модели позволяют определить пути повышения эффективности улавливания частиц летучей золы в мокрых золоуловителях при изменении нагрузки энергоблоков и расхода орошающей воды.

- Показано, что установка дополнительных коронирующих электродов на газораспределительной решетке электростатических фильтров для предварительной зарядки частиц золы позволяет снизить проскок летучей золы на величину до 1%.

Результаты диссертационной работы использованы:

Компанией ДТЕК на Бурштынской и Ладыжинской ТЭС при реконструкции электростатических фильтров с установкой систем предварительной зарядки на газораспределительных решетках; при составлении «Технологического регламента реконструкции мокрого скруббера Вентури на установку очистки дымовых газов от летучей золы и диоксида серы с использованием мокрого электрофильтра» [111], разработанного Институтом угольных энерготехнологий НАН Украины, ЧАО "ТЕХЭНЕРГО" и ДонТЭП; компанией ГП «ДонОРГРЭС» при наладочных работах и при составлении режимных карт эксплуатации мокрых золоуловителей на электростанциях Украины и России

Личный вклад соискателя. Основные результаты выполненных исследований, которые выносятся на защиту, получены автором самостоятельно. Формулировка задач, обсуждение методик и результатов теоретических исследований выполнены совместно с научным руководителем. В работах, опубликованных в соавторстве, лично соискателю принадлежит:

- в [63] – оценка эффективности механизмов коагуляции частиц с каплями, определение характерных времен торможения и испарения капель, оценка размеров образующихся агломератов пыли;

- в [70] – решение задачи осаждения мелких частиц пыли на испаряющихся каплях с образованием агломератов твердых частиц в режиме броуновской коагуляции;

- в [96] – проведение расчетов по эволюции функции распределения капель по размерам в процессе их испарения в среде горячих дымовых газов;

- в [98] – расчет характеристик степени улавливания частиц каплями в коагуляторе Вентури, в зависимости от диаметра частиц летучей золы и капель, определены оптимальные размеры капель для орошения запыленного потока дымовых газов;

- в [100] – расчет эффективности улавливания частиц золы в мокрых золоуловителях при изменении нагрузки энергоблоков и расхода орошающей воды;

- в [109] – построение модели и выполнение расчетов по влиянию предварительной зарядки частиц золы на общую эффективность улавливания летучей золы в электростатических фильтрах;

- в [115] – расчеты по объемам и срокам окупаемости инвестиций в реконструкцию пылеочистных установок;

- в [116] – анализ законодательства Европейского Союза по ограничениям выбросов загрязняющих веществ в атмосферу тепловыми энергоустановками;

- в [117] – расчеты прогнозируемой оптовой цены на электроэнергию в условиях инвестирования капиталов энергетическими компаниями в реконструкцию пылеочистных установок.

Апробация результатов диссертации. Основные результаты диссертации доложены на следующих международных и отечественных научно-технических конференциях и семинарах: Conference Power GEN ’99, Frankfurt, 1999; Международная конференция по проектам СО в Украине «Изменение климата и бизнес», Киев, 2005, 3–5 октября.; 4-я (2008), 7-я (2011), 8-я (2012) международные научно-практические конференции «Угольная теплоэнергетика: проблемы реабилитации и развития» (Алушта); IV Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні аспекти роботи енергетики України. Шляхи зменшення негативного впливу на навколишнє середовище» Львів, жовтень, 2012.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 работ, в том числе: 9 статей в специализированных научных журналах Украины, 6 докладов в сборниках трудов международных и отечественных научно-технических конференций и семинаров.

ВЫВОДЫ

Проведенные в диссертационной работе исследования направлены на совершенствование процессов очистки отходящих газов промышленных теплоэнергетических установок, разработку методов их расчета, конструирования и интенсификации технологических процессов, что имеет важное значение в области технической теплофизики и промышленной теплоэнергетики.

На основании результатов исследований, проведенных в диссертационной работе, могут быть сделаны следующие выводы:

- Разработана усовершенствованная математическая модель механизма броуновской коагуляции субмикронных частиц с каплями и программа расчета с учетом испарения капель и эволюции во времени функции их распределения.

- Установлено, что размеры агломератов частиц пыли, образующихся на испаряющихся каплях по механизму броуновской коагуляции, возрастают с увеличением диаметра капли и уменьшением диаметра частиц. Однако из-за высоких скоростей газа в газоходах ТЭС, протяженность газоходов является недостаточной для эффективного использования броуновского механизма коагуляции и образования крупных агломератов частиц.

- Показано, что степень коагуляции мелких частиц летучей золы с каплями по инерционному механизму в газоходах за котлами ТЭС не превышает 0,1 %, вследствие быстрого выравнивания скоростей частиц летучей золы и капель.

- Доказана необходимость учета полидисперсности капельного аэрозоля для определения степени его испарения до поступления в установки сухой золоочистки.

- Разработана усовершенствованная инженерная модель коагуляции частиц пыли с каплями в мокрых золоуловителях Вентури, учитывающая полимодальность функции распределения частиц пыли по размерам и полидисперсность капель, а также изменение вероятности захвата частицы каплей вдоль трубы Вентури. Результаты расчетов по предложенной модели хорошо согласуются с известными результатами экспериментальных исследований по эффективности работы мокрых скрубберов Вентури.

- Установлено, что для эффективного улавливания мелких частиц летучей золы в трубах Вентури следует использовать более мелкие капли из диапазона размеров 100–150 мкм. Показано, что использование еще более мелких капель является нецелесообразным из-за их интенсивного испарения в трубе Вентури и соответствующего снижения степени захвата ими частиц летучей золы.

- Показано, что полидисперсность капель слабо влияет на результат очистки газа от пыли в широком диапазоне размеров капель для протяженных труб Вентури с большими скоростями газа в горловине.

- Установлено, что снижение нагрузки котлоагрегата в маневренных режимах работы энергоблоков ТЭС в случае применения мокрых скрубберов Вентури ведет к снижению степени очистки из-за уменьшения скорости дымовых газов в горловине труб Вентури. Для повышения степени очистки мокрых скрубберов предложено применение мокрого ЭСФ как конечного золоуловителя.

- Расчетами с использованием разработанной инженерной модели подтверждено, что значительное увеличение расхода орошающей жидкости позволяет повысить эффективность мокрого скруббера Вентури до 99%. Однако такое увеличение приводит к возрастанию влажности дымовых газов на входе в каплеуловитель до 100%, что потребует дополнительных энергетических затрат на их подогрев.

- Показано, что использование дополнительной системы коронирующих электродов в диффузоре электрофильтре позволяет осуществить предварительную зарядку частиц пыли и увеличить эффективность ЭСФ на 0,6–0,9% при возрастании скорости дымовых газов.

Результаты выполненных исследований использованы при:

- определении  путей повышения эффективности улавливания частиц летучей золы в мокрых золоуловителях при изменении нагрузки энергоблоков и расхода орошающей воды и использованы компанией ГП „ДонОРГРЭС” при наладочных работах и составлении режимных карт эксплуатации мокрых золоуловителей на электростанциях Украины и России;

- составлении «Технологического регламента реконструкции мокрого скруббера Вентури на установку очистки дымовых газов от летучей золы и диоксида серы с использованием мокрого электрофильтра», разработанного Институтом угольных энерготехнологий НАН Украины, ЧАО "ТЕХЭНЕРГО" и ДонТЭП;

- реконструкции электрофильтров на Бурштынской и Ладыжинской ТЭС с установкой системы предварительной зарядки частиц в диффузоре ЭСФ, что позволило повысить эффективность электрофильтров на 1% при высоких скоростях дымовых газов.

Материалы диссертации опубликованы в работах [63,70,96,98,100,108,109,110, 112,113,114,115,116,117,].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants (Директива 2001/80/EC по ограничению выбросов некоторых загрязняющих веществ от крупных установок сжигания).

- Директива №2008/50/ЕС Европейского парламента и Совета "О качестве атмосферного воздуха и мерах его очистки". Страсбург, 21 мая 2008 года.

- Закон України «Протокол про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства» від 15.12.2010 № 2787-VI.

Режим доступа: www.zakon.rada.gov.ua

- Вольчин І.А. Шляхи зменшення забруднення повітря тепловими електростанціями України. Національний енергетичний форум, «Екологія промислового регіону», Донецьк, 23–24 травня 2012 р., С. 35–42.

- Коузов П. А. Основы анализа дисперсного состава промышленных пылей и измельченных материалов / П.А.Коузов. – 3-е изд. перераб.– Л.: Химия, 1987. – 264 с.

- Пирумов А.И. Обеспыливание воздуха / А.И.Пирумов. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1981. – 296 с.: ил.

- Шрайбер А.А. Гидромеханика двухкомпонентных потоков с твердым полидисперсным веществом / А.А. Шрайбер, В.Н.Милютин, В.П.Яценко. – К.: Наукова думка., 1980. – 252 с.

- Стернин Л.Е. Многофазные течения газа с частицами / Л.Е.Стернин, А.А.Шрайбер. – М.: Машиностроение, 1994. – 320 с.

- Сигал И.Я. Защита воздушного бассейна при сжигании топлива / И.Я.Сигал. – 2-е изд.,перераб. и доп. – Л.: Недра, 1988. –312 с.

- Горбис З.Р. Теплообмен и гидродинамика дисперсних сквозных потоков / З.Р.Горбис. – М.: Энергия, 1970. – 424 с.

- Швыдкый В.С.Очистка газов: Справочное издание / В.С.Швыдкый, М.Г.  Ладыгичев. – М.: Теплоэнергетик, 2002. – 640 с.

- Коузов П.А. Очистка газа и воздуха от пыли в химической промышленности / П.А.Коузов, А.Д.Мальгин, Г.М.Скрябин. – СПб: – М.: Химия, 1993. – 320 с.

- Алиев Г.М.-А. Техника пылеулавливания и очистки дымовых газов / Г.М.-А.Алиев. – Справ.изд. – М.: Металлургия, 1986. – 544 с.

- Ветошкин А.Г. Процессы и аппараты газоочистки / А.Г.Ветошкин. – Учебное пособие. – Пенза.: Изд-во ПГУ, 2006. – 201 с.: ил., библиогр.

- Lighty J. Combustion aerosols: factors governing their size and composition and implications to human health. / J.Lighty, J.Veranth, A.Sarofim // Journal of the Air & Waste Management Association. – 2000. – Vol. 50, September. – P. 1565–1617.

- Flagan R.C. Fundamentals Of Air Pollution Engineering / R.C.Flagan, J.H.Seinfeld. – California Institute of Technology. PRENTICE HALL. TD883.F38. ISBN 0-13-332537-7, 1988. – 542 р.

- Dockery D.W. Outdoor Air 1: Particulates. In Topics in Environmental epidemiology / D.W.Dockery, C.A.Pope. – Steenland K., Savitz D.A. Eds. Oxford University Press. New York, – 1997. – Р. 119–166.

- Epidemiology Investigations of the Health Effects of Particulate Air Pollutions: Strength and Limitations // Appl. Occup.Environ. Hyg. – 1998. – 12 (Suppl). – P. 356–363.

- Tiwary A. Air Pollution, Measurement, modeling and mitigation / A.Tiwary, J. Colls – Routledge. Taylor&Francis Group. Third edition. 2010. – 501 p.

- Seshadri P. Leachability of Arsenic and Selenium in Submicron Coal Fly Ash / P.Seshadri, D.Sisk, F.Bowman, S.Benson, W.Seams // In 2011 World of Coal Ash (WOCA) Conference – May 9–12, 2011, Denver, USA.

- Cheremisinoff N.P. Handbook of Air Pollution Prevention and Control / N.P.  Cheremisinoff. – Elsevier Science (USA), 2002. – 562 p.

- Wang L.K. Air Pollution Control Engineering / L.K.Wang, N.C.Pereira, Yung-Tse Hung. – Humana Press Inc., 2004. – 523 p.

- Soud N.H. Developments in Particulate Control for Coal Combustion / N.H.Soud. – IEA Coal Research. 1995. – IEACR/78.

- Рихтер Л.А. Охрана водного и воздушного бассейнов от выбросов тепловых электростанций / Л.А.Рихтер, Э.П.Волков, В.Н.Покровский. – М.: Энергоиздат, 1981. – 236 с.

- Кропп Л.И. Золоуловители с трубами Вентури на тепловых электростанциях / Л.И.Кропп, А.И.Акбрут – М.: Энергия, 1977. –  460 с.

- Barker B.J. Simulation of Coal Ash Deposition on Modern Turbine Nozzle Guide Vanes / Thesis / Graduate Program in Aeronautical and Astronautical Engineering. The Ohio State University. – 2010.

- Yong-Il Yoo Particle-size Distribution and Heavy Metal Partitioning in Emission from Different Coal-fired Power Plants / Yong-Il Yoo, Yong-Chil Seo, Takuya Shinagava // Environmental Engineering Science. – 2005.  – Vol. 22.– No.2. – Р. 272–279.

- Linak W.P On trimodal particle size distributions in fly ash from pulverized-coal combustion / W.P.Linak, C.A.Miller, W.S.Seames, J.O.L.Wendt, Tadashi Ishinomori, Yoshihiko Endo, Shigehiro Miyamae // Proceedings of the Combustion Institute. – 2002. –Vol. 29. – P. 441–447.

- Алехнович А.Н. Формирование и характеристики пылеугольной летучей золы / А.Н.Алехнович // V научно-практическая конференция “Минеральная часть топлива, шлакование, очистка котлов, улавливание и использование золы ”.Челябинск, 7–9 июня 2011 г. – c. 48–62.

- Mikkanen P., Fly ash particle formation in kraft recovery boilers / Thesis / VTT Chemical Technology, Technical Research Center оf Finland, ESPOO, 2000.

- Taylor D.D. The Influence of Combustor Operation on Fine Particles from Coal Combustion / D.D.Taylor, R.C.Flagan // Aerosol Science and Technology. – 1982. – Vol. 1. – No.1– P.103–117.

- Robinson A.L. Sampling, Analysis and Properties of Primary PM-2.5: Application to Coal-Fired Utility Boilers / A.L.Robinson, S.N.Pandis, E.Lipsky et al. // Carnegie Mellon University, Final Technical Report. February, 2003.

- Woodard K. Stationary Source Control Techniques Document for Fine Particulate Matter / K.Woodard. – EPA CONTRACT NO. 68-D-98-026, WORK ASSIGNMENT NO. 0-08, Prepared for: Integrated Policy and Strategies Group (MD-15). Air Quality Strategies and Standards Division, U.S. Environmental Protection Agency. – October 1998.

- Senior C.L. Formation of Ultra-Fine Particulate Matter From Pulverized Coal Combustion / C.L.Senior, T.Panagiotou, A.F.Sarofim, J.J.Helble // Preprints of Symposia, Division of Fuel Chemistry. American Chemical Society. – 45(1). – March 2000.

- Sizing Data – Ejector Venturi Gas Scrubbers, Bulletin 7S Supp., Schutte & Koerting - 2510 Metropolitan Drive, Trevose, PA 19053, USA.

- Верещагин И.П. Основы электрогазодинамики  дисперсных систем / И.П.Верещагин, В.И.Левитов, Г.З.Мирзабекян, М.М.Пашин. – М.: Энергия, 1974. – 480 с.

- Pyykonen J. Computational Simulation of Aerosol Behavior / J.Pyykonen / Dissertation for the degree of Doctor of Science. – Technical Research Centre of Finland. – Espoo, 22 March, 2002.

- Ландау Л.Д. Теоретическая физика / Л.Д.Ландау, Е.М.Лифшиц. – Учебное пособие. Т. VI. Гидродинамика.– М.: Наука. 1986. – 736 с.

- Фукс Н.А. Механика аэрозолей / Н.А.Фукс. – М.: Изд-во АН СССР, 1955.– 352 с.

- Зимон А.Д. Адгезия пыли / А.Д.Зимон. – М.: Химия, 1967. – 372 с.

- Hussainov M. Sonic stimulation of natural gas combustion / M.Hussainov, H.Käär, I.Shcheglov, T.Tiikma // Proc.Estonian Acad. Sci. Eng., – 1997. – Vol.3. – paper 3.– Р. 147–157.

- Roth P. An experimental shock wave study of aerosol droplet evaporation in the transition regime / P.Roth, R.Fisher // Phys. Fluids. – 28 (6). – 1985. – Р. 1665–1672.

- Обухов А.М. Турбулентность и динамика атмосферы / А.М.Обухов. – М.: «Гидрометеоиздат».–1988. – 414 с.

- Колмогоров А.Н. О логарифмически-нормальном законе распределения размеров частиц при дроблении / А.Н.Колмогоров // Доклады АН СССР. – 1941.– Т.31. – Вып.2. – С. 99–101.

- Приемов С.И. Новый метод расчета эффективности улавливания пыли в скрубберах Вентури / С.И.Приемов // Промышленная теплотехника. – 2011. – т.33. –  №1. – С. 82–87.

- Зиганшин М.Г. Проектирование аппаратов пылегазоочистки / М.Г.Зиганшин, А.А.Колесник, В.Н.Посохин – М.: «Экспресс – 3М», 1998. – 505 с.: ил.

- Rudnick S.N. Particle Collection Efficiency in a Venturi Scrubber: Comparison of Experiments with Theory / S.N.Rudnick, M.Koehler, K.P.Martin, D.Leith, D.W.Cooper // Environ. Sci. Technol. – 1986. – Vol. 20. – No. 3. – Р.237–242.

- Goniva c. Simulation of Offgas Scrubbing by a Combined Eulerian-Lagrangian Model / c.Goniva, ž.Tuković, c.Feilmayr, t.Bürgler, s.Pirker // In Seventh International Conference on CFD in the Minerals and Process Industries, CSIRO, Melbourne, Australia, 9–11 December 2009.

- Zhang Z. Comparison of the Eulerian and Lagrangian methods for predicting particle transport in enclosed spaces / Z.Zhang, Q.Chen // Atmospheric Environment. – 2007. – 41(25). – Р.:5236–5248.

- Calvert S.Venturi Scrubber Modelling / S.Calvert, D.Lundgren, D.S.Metha // J.Air Pollut. Control Assoc. – 1972. – Vol. 22. – Р. 529–532.

- Walton H. W. Performance of the Venturi Srcubber / H.W.Walton, A.Woolcock // Int. J. Air Pollut. – 1960/ – No.3. – p.129.

- Yung S. Performance of gas-atomized spray scrubbers at high pressure / S.Yung, S.Calvert, M.Duncan // J. Air Pollution Control Assoc. – 1984. –  Vol. 34. –  No.7. – P. 736–742.

- Nukiyama S. Experiments on the atomization of liquids in an air stream. Report 3: on the droplet-size distribution in an atomized jet / S.Nukiyama, Y.Tanasawa // Trans. Soc. Mech. Engrs. Jpn. – 1935. – No.5. – pp. 62–67.

- Boll R.H. Particle collection and pressure drop in Venturi scrubber / R.H.Boll // Ind. Eng. Chem. Fundam. – 1973. – Vol.12. – P.  40–50.

- Val’dberg A.Yu. Design and operational aspects of Venturi scrubbers / A.Yu.Val’dberg, F.E.Dubinskaya // Chemical and Petroleum Eng. – 2002. – Vol.38. – P. 7–8.

- Белоусов В.В. Теоретические основы процессов газоочистки / В.В.Белоусов. – М.: Металлургия, 1988. – 256 с.

- Ahmadvand F. CFD modelling of droplet dispersion in a Venturi scrubber / F.Ahmadvand, M.R.Talaie // (Article in press) – Chemical Engineering Journal. – 2010. –  9 p.

- Абрамов А.И Повышение экологической безопасности ТЭС / А.И.Абрамов, Д.П.Елизаров, А.Н.Ремезов и др.; Под ред. А.С. Седлова. – Учебное пособие – М.: Издательсьво МЭИ, 2001. –378 с.

- Райзер Ю.П. Физика газового разряда / Ю.П.Райзер. – М.: Наука, 1987. – 591с.

- Нигматулин Р.И. Динамика многофазных сред / Р.И.Нигматулин. – М.: Наука, т.1. 1987. – 464 с.

- Краткий физико-технический справочник / Под ред. К.П.Яковлева, в 2 т. – М.: Госиздат Физ-мат литературы. 1960г.

- Палатник И.Б. Пылеуловители с трубами-коагуляторами Вентури / И.Б.Палатник – Алма-Ата: Наука, 1981. – 208 с.

- Вольчин І.А. Оцінка ефективності інерційного механізму коагуляції частинок пилу при зрошенні газодисперсного потоку водним аерозолем / І.А.Вольчин, А.C.Карацуба, В.А.Ращепкін, Л.Н.Руденко // Новини енергетики. – 2007. – №7.– С. 22–28.

- Королюк В.С. Справочник по теории вероятностей и математической статистике. / В.С.Королюк, Н.И.Портенко, А.В.Скороход, А.Ф.Турбин – М.: Наука, Главная редакция физико-математической литературы, 1985. – 640 с.

- Babinsky E. Modelling drop size distributions / E.Babinsky, P.E.Sojka // Progress in Energy and Combustion Science. – Pergamon Press.– 2002. – Vol.28. – Р. 303–329.

- Заславский Г.М. Введение в нелинейную физику: от маятника до турбулентности и хаоса / Г.М.Заславский, Р.З.Сагдеев. – М.: Наука. Гл. ред. физ-мат. лит., 1988. – 368 с.

- Сурис А.Л. Плазмохимические процессы и аппараты / А.Л.Сурис  – М.: Химия. 1989. – 304 с.

- Кириллин В.А. Техническая термодинамика / В.А.Кириллин, В.В.Сычев, А.Е.Шейндлин. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 416 с.

- Perry R.H. Perry’s Chemical Engineers’ Handbook / R.H.Perry, D.W.Green – The Mac-Grow Hill Companies, Inc., 1999. – 2582 p.

- Вольчин И.А. Оценка влияния механизма броуновской коагуляции субмикроных частиц при орошении газодисперсного потока водным аэрозолем в условиях испарения капель / И.А.Вольчин, А.С.Карацуба, В.А.Ращепкин // Новини енергетики. – 2007. – №12.– с. 20–27.

- Annamalai K. Evaporation characteristics for arrays of drops using the point source superposition methods / K.Annamalai, W.Ryan // CSS/Cl.– April 22–24, 1991. – No.91–95, – Nashville, TN.

- Витман Л.А. Распыливание жидкости форсунками / Л.А.Витман, Б.Д.Кацнельсон, И.И.Палеев.  – М., Л.: Государственное энергетическое издательство. 1962, – 265 с.

- Дитяткин Ф.Д. Распыливание жидкостей / Ф.Д.Дитяткин, Л.А.Клячко, Б.В.Новиков, В.И.Ягодкин. – 2-е изд.,перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1977. – 209 с.

- Кутателадзе С.С. Гидродинамика газожидкостных систем / С.С.Кутателадзе, М.А.Стырикович. – М.: 2-е изд.,перераб. и доп. – Энергия, 1976. – 296.

- Пажи Д.Г. Основы техники распыливания жидкостей / Д.Г.Пажи, В.С.Галустов.  – М.: Химия, 1984. – 256.

- Акбрут А.И. Указания по расчету и проектированию золоуловителя с трубой Вентури типа МВ при модернизации газоочистного оборудования тепловых электростанций / Составители:  кандидаты техн. наук А.И. Акбрут, Л.И. Кропп, инженеры И.Я. Винник, П.Ф. Удачин, А.Ф. Бобылев  и E.C. Oкcенкруг. – Уралтехэнерго и Всесоюзный теплотехнический институт им. Ф.Э. Дзержинского. – М.: 1979. – 27 с.

- Кропп Л.И. Мокрое золоулавливание в условиях оборотного водоснабжения / Л.И.Кропп, М.С. Харьковский. – М.: Энергия, 1980. – 112 с.

- Zevenhoven R. Control of pollutants in flue gases and fuel gases / R.Zevenhoven, P.Kilpinen – Nordic Energy Research Programme. Helsinki University of Technology. Solid Fuel Committee. Espoo, Turku, Finland. February 2004.

- Страус В. Промышленная очистка газов / В.Страус. – Пер. с англ. – М.: Химия, 1981. – 616 с.: ил.

- Park S.H. The Log-Normal Size Distribution Theory of Brownian Aerosol Coagulation for the Entire Particle Size Range: Part I – Analytical Solution Using the Harmonic Mean Coagulation Kernel / S.H.Park, K.W.Lee, E.Otto, H.Fissan // J. Aerosol.Sci. – 1999. – Vol.30. – No.1. – Р.3–16.

- Otto E. The Log-Normal Size Distribution Theory of Brownian Aerosol Coagulation for the Entire Particle Size Range: Part II – Analytical Solution Using Dahneke’s Coagulation Kernel / E.Otto, H.Fissan, S.H.Park, K.W.Lee // J. Aerosol. Sci. – 1999. – Vol.30. – No.1. – Р.17–34.

- Яценко В.П. Осадження золових частинок на сферичні колектори у пристроях для мокрої очистки димових газів / В.П. Яценко // Проблеми загальної енергетики, 2012, вип. 1 (28) . – С. 48–54.

- Cooper D.W. Venturi Scrubber Optimization Revisited / D.W.Cooper, D.Leith // Aerosol Science and Technology, – 1984. – No.3. – P.63–70.

- Ravi G. Optimization of Venturi Scrubbers Using Genetic Algorithm / G.Ravi, S.K.Gupta, S.Viswanathan, M.B.Ray // Ind. Eng. Chem. Res. – 2002. – Vol.41. – P.2988–3002.

- Costa M.A. Performance of a Venturi Scrubber in the Removal of Fine Powder from a Confined Gas Stream / M.A.Costa, A.P.Ribeiro, E.R.Tognetti, M.L.Aguiar, J.A.S.Goncalves, J.R.Coury // Materials Research. – 2005. – Vol. 8. – No. 2. – P.177–179.

- Koehler J.L.M. Gas-Borne Liquid Flow Rate in a Venturi Scrubber with Two Different Liquid Injection Arrangements / J.L.M.Koehler, H.A.Feldman, D.Leith // Aerosol Science and Technology. – 1987. – No. 7. – P 15–29.

- Chuen-Jinn Tsai. An efficient Venturi scrubber system to remove submicron particles in exhaust gas. (technical paper) / Chuen-Jinn Tsai ,Chia-Hung Lin,Yu-Min Wang, Cheng-Hsiung Hunag, Shou-Nan Li, Zong-Xue Wu, Feng-Cai Wang. // Journal of the Air & Waste Management Association. –  March, 2005.

- Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа / Л.Г.Лойцянский. – Учеб. для вузов. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987. – 840 с.

- Ужов В.Н. Очистка газов мокрыми фильтрами / В.Н.Ужов, А.Ю.Вальдберг – М.: Химия, 1972. – 248 с.

- Ashgriz N. Handbook of Atomization and Sprays: Theory and Applications / N.Ashgriz – Springer New York, Dordrecht, Heidelberg, London. Springer Science Business Media, LLC 2011. – 935 p.

- Lim Daw Shyan. Effect of Polydispersity of Droplets in the Prediction of Flux Distribution in a Venturi Scrubber / Lim Daw Shyan, S.Viswanathan // Environ. Sci. Technol. – 2000. –Vol.34 (23). – Р. 5007–5016.

- Jin Kim. Effect of Scrubber Operation Parameters on Droplet Size, Droplet Velocity and Dust Supressibility / Jin Kim, Du-Young Kim. // Environ. Eng. Res. – 1997. – Vol.2. – No.4.– Р. 279–286.

- Fernández A.D. Drop Size Measurements in a Laboratory Scale Venturi Scrubber / A.D.Fernández, B.J.Azzopardi // J. Braz. Soc. Mech. Sci. – Rio de Janeiro. –2001. – Vol.23. – No.4. – Р. 59–68.

- Fernandez A.D. Drop size measurements in Venturi scrubbers / A.D.Fernandez, J. A. S.Goncalves, B.J.Azzopardi, J.R.Coury // Chemical Engineering Science. – 2001. – Vol. 56. – Р. 4901–4911.

- Bartz F.-O. An extension of dynamic droplet deformation models to secondary atomization / F.-O.Bartz, R.Schmehl, R.Koch, H.-J.Bauer // ILASS – Europe 2010, 23rd Annual Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, Brno, Czech Republic, September 2010.

- Вольчин И.А. Эволюция функции распределения капель по размерам при орошении запыленного потока горячих отходящих газов водным аэрозолем / И.А.Вольчин, А.С.Карацуба, В.А.Ращепкин // Новини енергетики. – 2009. –  №12. – С.17–23.

- Azzopardi B.J.. Axial variation of droplet distribution in a Venturi scrubber / B.J.Azzopardi, A.M.Silva, C.P.Leao, S.F.C.Teixeira, F.J.C.F.Teixeira // WIT Transactions on Ecology and the Environmen. – 2008. – Vol. 114. – Р.179–187.

- Вольчин И.А. Математическое моделирование процессов коагуляции частиц летучей золы с каплями жидкости в трубах Вентури мокрых скрубберов ТЭС / И.А.Вольчин, В.А.Ращепкин // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2012. – № 2. – С. 44–53.

- Аничков С.Н. Повышение эффективности улавливания летучей золы в аппаратах мокрого золоулавливания / С.Н.Аничков, Р.И.Гиниятуллин, А.М.Зыков // Электрические станции. – 2009. – №8. – С. 59–62.

- Вольчин И.А. Влияние уровня нагрузки котлоагрегата ТЭС и расхода орошающей воды на эффективность мокрого скруббера Вентури / И.А.Вольчин, В.А.Ращепкин // Энергетика и электрификация. – 2012. – № 10. – С. 24–28.

- Гусар Н.А. Некоторые мероприятия по уменьшению выбросов золы и окислов серы наиболее целесообразные и возможные для применения в условиях ТЭС Украины / Н.А.Гусар, С.Г.Доманский, Л.П.Яриш, Ф.Е.Гут // Первая украинско-американская конференция “Защита атмосферного воздуха от вредных выбросов ТЭС”, Киев, 9–10 сентября 1996. – С. 188–194.

- Доманський С.Г. Досвід мало затратної реконструкції електрофільтрів / С.Г.Доманський, Т.П.Пироженко, Б.Р.Явровський та ін. // Новини енергетики. – 2004. –  №4. – С.52–56.

- Smith W.B. Experimental investigations of fine particles charging by unipolar ions – a review / W.B.Smith, L.G.Felix, D.H.Hussey, D.H.Pontius // Journal of Aerosol Science. – 1978. – Vol.9. – P. 101–124.

- McDonald J.R. Charge measurements on individual particles exiting laboratory precipitators with positive and negative coronas at various temperatures / J.R.McDonald, M.H.Anderson, R.B.Mosley, L.E.Sparks // Journal of Applied Physics. – 1980. – v.51. – № 7. – P. 3632–3643.

- Алехнович А.Н. Влияние характеристик топлива на эффективность работы электрофильтров / А.Н.Алехнович, Д.Е.Серков // V научно-практическая конференция “Минеральная часть топлива, шлакование, очистка котлов, улавливание и использование золы”. Челябинск, 7–9 июня 2011 г. – С. 124–135.

- Гордон Г.М. Пылеулавливание и очистка газов в цветной металлургии / Г.М.Гордон, И.Л.Пейсахов. – М.: Металлургия, 1977. – 456 с.

- Левитов В.И. Дымовые электрофильтры / В.И.Левитов, И.К.Решидов, В.М. Ткаченко и др. – М.: Энергия, 1980. – 448 с.

- Корчевой Ю.П. Оценка повышения эффективности электростатических фильтров при предварительной зарядке твердых частиц / Ю.П.Корчевой, И.А.Вольчин, В.А.Ращепкин, С.Г.Доманский, Н.Г.Гусар // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 1999. – № 5. – С. 62–67.

- Korchevyi Yu.P. Precharging of solid particles to improve efficiency of electrostatic precipitators / Yu.P.Korchevyi, I.A.Volchin, V.A.Raschepkin // In the Proceedings of the Power-Gen Europe ’99 Conference, Frankfurt, 1–3 June 1999, Track 9, – Technologies for a Better Environment, 7 pages, CD.

- Вольчин И.А. Ожидаемое влияние расходов на экологию на ценообразование в Оптовом рынке электроэнергии Украины / И.А.Вольчин, А.А.Потапов, В.А.Ращепкин // 1-я Международная научно-практическая конференция «Угольная теплоэнергетика: проблемы реабилитации и развития». Алушта, 2004. Тезисы докладов, С. 38–39.

- Вольчин І. А. Технологічний регламент реконструкції мокрого скрубера Вентурі на установку очищення димових газів від леткої золи та діоксиду сірки з використанням мокрого електрофільтра / І.А.Вольчин, С.Г.Доманський, К.І.Жаботинський // Інститут вугільних енерготехнологій НАН України, ЗАТ "ТЕХЕНЕРГО", Донецький проектний та науково-дослідний інститут "Теплоелектропроект". Львів – 2010 р. – 38 с.

- Ращепкин В.А. Математическое моделирование процессов коагуляции частиц с каплями жидкости в скрубберах Вентури для уточнения расчетов мокрых золоуловителей / В.А.Ращепкин // 7-я Международная научно-практическая конференция «Угольная теплоэнергетика: проблемы реабилитации и развития». Алушта, сентябрь, 2011.

- Вольчин И.А. Пределы достижения эффективности золоулавливания в существующих мокрых скрубберах Вентури. / И.А.Вольчин, В.А.Ращепкин // 8-я Международная научно-практическая конференция «Угольная теплоэнергетика: проблемы реабилитации и развития» Алушта, сентябрь, 2012.

- Вольчин І.А. Влияние уровня нагрузки котлоагрегата ТЭС и расхода орошающей воды на эффективность мокрого скруббера Вентури / І.А.Вольчин, В.А.Ращепкін // IV Міжнародна науково-практична конференція «Екологічні аспекти роботи енергетики України. Шляхи зменшення негативного впливу на навколишнє середовище». Львів, жовтень, 2012.

- Корчевой Ю.П. Про адміністративні та економічні важелі зменшення викидів у атмосферу від теплових електростанцій / Ю.П.Корчевой,  И.А.Вольчин, А.А.Потапов, В.А.Ращепкин // Новини енергетики. – 2004. – №3. – С. 45–52.

- Вольчин И.А. К вопросу установления технологических нормативов допустимого выброса загрязняющих веществ в атмосферу / И.А.Вольчин, А.А.Потапов, В.А.Ращепкин // Энергетика и электрификация. – 2006. – № 5. – С. 43–50.

- Вольчин И.А. Економічні аспекти вирішення екологічних проблем у теплоенергетиці України / И.А.Вольчин, А.А.Потапов, В.А.Ращепкин // Энергетика и электрификация. – 2004. – №12. – С. 41–49.

Вольчин И.А. Перспективы проектов совместного осуществления в теплоэнергетике Украины / И.А.Вольчин, В.А.Ращепкин // Международная конференция по проектам СО в Украине «Изменение климата и бизнес», Киев, 2005, 3–5 октября.

36

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html