МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

На правах рукописи

КОМЯКОВА Татьяна Владимировна

УДК 621.331:621.311.4:621.314.632

МНОГОПУЛЬСОВЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ тяговых
ПОДСТАНЦИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА

Специальность 05.22.09 - Электрификация
железнодорожного транспорта

Диссертация

на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель - заслуженный деятель науки и техники РФ, доктор технических наук, профессор М.Г.ШАЛИМОВ Научный консультант - кандидат технических наук, доцент Г. С.МАГ АЙ

Омск - 1999

z

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	 5

- Многопульсовые неуправляемые выпрямители при симметричных

питающих напряжениях	 17

  - Многопульсовые схемы выпрямления	 17

  - Выпрямленное напряжение многопульсовых выпрямителей при

симметричных питающих напряжениях	 30

  - Сетевой ток многопульсовых выпрямителей при симметричных

питающих напряжениях	 42

  - Характеристики многопульсовых выпрямителей при симметричных

питающих напряжениях	   48

    - Внешняя характеристика	  48

    - Коэффициент мощности	 49

  - Основные результаты и краткие выводы	 52

- Многопульсовые неуправляемые выпрямители при несимметричных

питающих напряжениях	 55

  - Выпрямленное напряжение и внешняя характеристика выпрямителей

при несимметрии питающих напряжений	 55

  - Сетевой ток многопульсовых выпрямителей при несимметрии

питающих напряжений	 81

    - Сетевой ток шестипульсового мостового выпрямителя при

несимметрии питающих напряжений	 81

    - Сетевой ток двенадцатипульсового выпрямителя при несимметрии

питающих напряжений	 96

2.3. Основные результаты и краткие выводы	106

з

- Влияние аварийных режимов и конструктивной несимметрии на

гармонический состав кривых напряжения многопульсовых выпрямителей	 109

  - Гармонический анализ кривых напряжения многопульсовых

выпрямителей при несимметричных аварийных режимах	 109

    - Гармоники выпрямленного напряжения многопульсовых

выпрямителей при обрыве одной фазы вентильной обмотки преобразовательного трансформатора	 109

    - Гармоники напряжения в цепи однофазного замыкания на землю

вентильной обмотки трансформатора многопульсовых выпрямителей	 124

  - Влияние конструктивной несимметрии вентильных обмоток

преобразовательного трансформатора на гармонический состав кривой выпрямленного напряжения	139

  - Основные результаты и краткие выводы	147

- Обоснование рациональной мощности и количества выпрямителей

на тяговой подстанции	149

  - Анализ электропотребления на тягу поездов подстанциями

постоянного тока	149

  - Выбор рациональной мощности и количества выпрямителей на

тяговой подстанции	164

  - Расчет экономического эффекта от внедрения выпрямителя

мощностью 6,3 MB A	188

  - Основные результаты и краткие выводы	193

- Экспериментальные исследования характеристик многопульсовых

выпрямителей	195

5.1. Характеристики двадцатичетырехпульсового выпрямителя тяговой

195

подстанции магистрального участка железной дороги

- Характеристики двенадцатипульсового выпрямителя тяговой

подстанции метрополитена	206

- Характеристики двенадцатипульсового выпрямителя мощностью 6,3 MB A тяговой подстанции магистрального участка железной

дороги	216

- Основные результаты и краткие выводы	228

Заключение	230

Список использованных источников	234

Приложение 1. Техническое задание на опытно-конструкторскую работу: “Преобразовательный трансформатор мощностью 6300 кВ-A для питания полупроводниковых выпрямителей тяговых подстанций постоянного тока напряжени

ем 3,3 кВ”	251

Приложение 2. Программы экспериментальных исследований	261

Приложение 3. Акт внедрения опытного образца двадцатичетырехпульсового выпрямителя на тяговой подстанции Омск Западно-Сибирской ж.д	275

Приложение 4. Акт внедрения двенадцатипульсового выпрямителя на тяговой подстанции Заельцовская МП “Новосибирский

метрополитен”	278

Приложение 5. Акт внедрения двенадцатипульсового выпрямителя в составе преобразовательного трансформатора ТРМП- 6300/3 5ЖУ1 и модернизированных вентильных конструкций ПВЭ-5 на тяговой подстанции Мариановка Западно-Сибирской ж.д	28

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наиболее острой проблемой в настоящее время является обеспечение электромагнитной совместимости различных потребителей. Улучшение условий электромагнитной совместимости системы тягового электроснабжения постоянного тока со смежными электротехническими устройствами может быть достигнуто путем использования многопульсовых выпрямителей на тяговых подстанций электрического транспорта.

Основные результаты работы:

- Теоретические и экспериментальные исследования, длительный опыт эксплуатации подтвердили необходимость применения многопульсовых схем выпрямления на тяговых подстанциях магистральных электрических железных дорог и метрополитена.

- Исследованы волнистость кривой, гармоники выпрямленного напряжения, внешняя характеристика многопульсовых выпрямителей при несимметричных питающих напряжениях. Показано, что коэффициент наклона внешней характеристики многопульсовых выпрямителей при несимметрии питающих напряжениях не изменяется.

- Выполнен анализ и выявлены закономерности формирования спектрального состава сетевого тока многопульсовых выпрямителей при несимметричных питающих напряжениях с учетом коммутации вентильных токов. Несимметрия питающих напряжений обусловливает появление в сетевом токе многопульсовых выпрямителей всех нечетных гармоник.

- Предложена методика расчета ЭДС гармоник выпрямленного напряжения многопульсовых выпрямителей при обрыве одной фазы вентильной обмотки преобразовательного трансформатора в различных нагрузочных режимах. Выявлено, что в данном режиме в кривой выпрямленного напряжения появляются все четные гармоники, наибольшее значение из которых имеет гармоника частотой 100 Гц.

- Предложена методика расчета ЭДС гармоник напряжения в цепи однофазного замыкания на землю вентильной обмотки трансформатора многопульсовых выпрямителей. В случае однофазного замыкания на землю вентильной обмотки трансформатора в кривой напряжения преобладают гармоники следующих порядков: 1, 3, 6, 9, 12, 15..., т.е. первая гармоника и все последующие, кратные трем. Наибольшее значение для всех схем выпрямления при этом режиме имеет гармоника частотой 50 Гц. Результаты, полученные при исследовании аварийных режимов, могут быть использованы при разработке средств защиты от опасного влияния устройств электроснабжения на работу устройств СЦБ.

- Конструктивная несимметрия вентильных обмоток преобразовательного трансформатора обусловливает появление в кривой выпрямленного напряжения и сетевого тока многопульсовых выпрямителей неканонических гармоник. Это приводит к ухудшению условии электромагнитной совместимости и должно учитываться при проектировании преобразовательных трансформаторов для многопульсовых схем выпрямления.

7.Экспериментальные исследования на действующем оборудовании тяговых подстанций магистральных электрических железных дорог и метрополитена подтвердили достоверность теоретических исследований выпрямленного напряжения и сетевого тока многопульсовых выпрямителей при различных режимах их работы.

8.Опыт эксплуатации и экспериментальные исследования подтвердили высокие показатели двадцатичетырехпульсового выпрямителя тяговой подстанции магистрального участка железной дороги. В целях дальнейшего улучшения технико-экономических показателей многопульсовых выпрями- телеи, решения проблемы электромагнитном совместимости следует рассмотреть вопрос о проектировании и промышленном изготовлении оборудования для двадцатичетырехпульсового неуправляемого выпрямителя магистрального участка железной дороги.

- Разработан и внедрен двенадцатипульсовый выпрямитель на тяговой подстанции Заельцовская МП “Новосибирский метрополитен”. Экспериментально в эксплуатационных условиях подтверждены его высокие техникоэкономические показатели по сравнению с традиционно используемыми шестипульсовыми. Доказана необходимость промышленного изготовления и широкого внедрения двенадцатипульсовых выпрямителей на тяговых подстанциях метрополитена.

- Выполнен анализ электропотребления на тягу поездов подстанциями постоянного тока сети дорог-РФ, выявлено несоответствие установленной мощности выпрямителей реальным нагрузочным режимам.

11 .Предложена методика и даны рекомендации по выбору рациональной мощности и количества выпрямителей тяговых подстанций магистральных электрических железных дорог при различной годовой переработке электрической энергии на тягу поездов.

]2.Разработано техническое задание для проектирования и изготовления преобразовательного трансформатора мощностью 6,3 MB-А для магистральных электрических железных дорог.

- Изготовлен и введен в постоянную эксплуатацию на тяговой подстанции Мариановка ЗСЖД двенадцатипульсовый выпрямитель последовательного типа в составе преобразовательного трансформатора типа ТРМП- 6300/35 и модернизированных вентильных конструкций ПВЭ-5.

- Обоснована целесообразность использования преобразовательных трансформаторов мощностью 6,3 MB-А при новом строительстве и модерни-

зации действующего оборудования тяговых подстанций магистральных электрических железных дорог с годовой переработкой электрической энергии на тягу поездов до 25 млн кВт ч.

Суммарный экономический эффект (ЧДД) за расчетный период (Т = 10 лет) от внедрения на тяговой подстанции с переработкой электрической энергии на тягу поездов до 25 млн кВт-ч в год выпрямителя мощностью 6,3 MB-А составляет 317 тыс. р в ценах 1998 г. Внедрение на 50 тяговых подстанциях постоянного тока сети дорог РФ 100 выпрямителей мощностью 6,3 MB-А позволит получить экономический эффект 31,7 млн р.