## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

Донецкий национальный университет

На правах рукописи

Насонкина Надежда Геннадиевна

УДК 574, 628.1.

Повышение экологической безопасности систем питьевого водоснабжения

21.06.01 –экологическая безопасность

Диссертация

на соискание ученой степени доктора технических наук

Научный консультант:

доктор технических наук, профессор Куликов Николай иванович

Ідентичність всіх примірників дисертації

Засвідчую:

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради СРД 11.051.09						/В.В. Білоусов/

донецк – 2006

Донецкий национальный университет

Насонкина Надежда Геннадиевна

УДК 574, 628.1.

Повышение экологической безопасности систем питьевого водоснабжения

21.06.01 –экологическая безопасность

приложения

к диссертационной работе

на соискание ученой степени доктора технических наук

Научный консультант:

доктор технических наук, профессор Куликов Николай иванович

Ідентичність всіх примірників дисертації

Засвідчую:

Вчений секретар спеціалізованої

вченої ради СРД 11.051.09						/В.В. Білоусов/

донецк - 2006

|  | # Содержание |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Стр. |
|  | Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 1. | Анализ существующего состояния и экологической безопасности систем питьевого водоснабжения. . . . . . . . . . . . . | 18 |
| 1.1. | Физическое состояние источников водоснабжения. . . . . . | 18 |
| 1.1.1. | Анализ состояния и экологической безопасности поверхностных источников . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| 1.1.1.1. | Современная санитарно-гигиеническая оценка источников водоснабжения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
| 1.1.1.2. | Процессы самоочищения в водоемах и водотоках. . . . . . . | 25 |
| 1.1.2. | Анализ состояния и экологической безопасности подземных источников. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27 |
| 1.1.3. | Оценка риска для источников водоснабжения. . . . . . . . . | 30 |
| 1.2. | ## Проблемы обеспечения качества воды в технологическом комплексе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34 |
| 1.2.1. | ## Анализ состояния и экологической безопасности системы водоподготовки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34 |
| 1.2.2. | ## Риск и экономические проблемы систем водоподготовки. . . . | 44 |
| 1.3. | ## Проблемы снижения экологической безопасности систем подачи и распределения воды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 |
| 1.3.1. | ## Анализ основных факторов, вызывающих вторичное загрязнение питьевой воды и риск в системах подачи и распределения воды . | 48 |
| 1.3.2. | ## Поддержание требуемых параметров качества воды в сетях и в местах водоразбора. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 55 |
|  | Выводы к разделу 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 61 |
| 2. | Качественная и количественная оценка экологической безопасности системы питьевого водоснабжения. . . . . . . | 63 |
| 2.1. | Системная логико-математическая модель оценки экологической безопасности системы питьевого водоснабжения. . . . . . . | 63 |
| 2.2. | Оценка экологической безопасности подсистемы "Источник". . | 65 |
| 2.3. | Оценка экологической безопасности подсистемы "Водопроводные очистные сооружения". . . . . . . . . . . . | 70 |
| 2.4. | Оценка экологической безопасности подсистемы "Водопроводная сеть" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 79 |
| 2.5. | Оценка экологической безопасности подсистемы "Узел разбора воды" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 80 |
|  | Выводы к разделу 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 82 |
| 3. | Программы, объекты, методы и объем исследований. . . . . | 83 |
| 3.1. | Объекты. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 83 |
| 3.1.1 | Поверхностные источники водоснабжения. . . . . . . . . | 83 |
| 3.1.2. | Подземные источники водоснабжения. . . . . . . . . . . . | 84 |
| 3.2.3. | Минералы и минеральные сорбенты . . . . . . . . . . . . | 85 |
| 3.1.4. | Системы подачи и распределения воды. . . . . . . . . . . . | 87 |
| 3.1.5. | Установки для предварительной биологической очистки воды из поверхностных источников. . . . . . . . . . . . . . . | 87 |
| 3.1.6. | Установки для очистки подземных вод от соединений азота и железа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 89 |
| 3.1.7. | Установка для получения "глубоко очищенной" воды. . . . . | 90 |
| 3.1.8. | Экспериментальная установка локального фильтра, устанавливаемого в трубопроводе. . . . . . . . . . . . . . | 91 |
| 3.2. | Методы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 92 |
| 3.2.1. | Определение физико-химических, токсикологических и бактериологических показателей качества воды. . . . . . . . | 92 |
| 3.2.2. | Изучение состава воды в источниках. . . . . . . . . . . . . | 92 |
| 3.2.3. | Методика проведения исследований и контроля процессов предварительной биологической очистки. . . . . . . . . . . | 92 |
| 3.2.4. | Методика проведения исследований и контроля процессов удаления из воды соединений азота и железа. . . . . . . . | 94 |
| 3.2.5. | Методика проведения исследований по получению воды высокого качества. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 95 |
| 3.2.6. | Методика проведения исследований по очистке воды в трубопроводах. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 95 |
| 3.2.7. | Методика определения основных показателей трубопроводов. . | 96 |
| 3.2.8. | Методика расчета интенсивности отказа водораспределительных сетей. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 97 |
| 3.2.9. | Контроль качества воды в процессе ее транспортирования. . . | 97 |
| 3.3. | Объем исследований. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 98 |
| 4. | Влияние качества воды в водных источниках на экологическую безопасность и надежность систем водоснабжения. . . . . . | 99 |
| 4.1. | Оценка состояния источников водоснабжения. . . . . . . . . | 99 |
| 4.2. | Характеристика изменчивости качества поверхностных вод. . . | 102 |
| 4.3. | Оценка экологической безопасности поверхностных источников. . | 115 |
|  | Выводы к разделу 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 122 |
| 5. | Исследования по повышению экологической безопасности очистных сооружений. . . . . . . . . . . . . . . . . | 124 |
| 5.1. | Повышение экологической безопасности путем предварительной очистки воды из эвтрофированных источников. . . . . . . . | 124 |
| 5.1.1. | Биологические процессы удаления из природных вод органических веществ и соединений азота. . . . . . . . . . . | 124 |
| 5.1.2. | Применение окислительно-сорбционных методов для очистки питьевой воды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 136 |
| 5.2. | Повышение экологической безопасности путем очистки воды из подземных источников. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 151 |
| 5.2.1. | Удаление нитратов из природных вод. . . . . . . . . . . . | 151 |
| 5.2.2. | Удаление железа из природных вод. . . . . . . . . . . . . | 160 |
| 5.2.3. | Получение "глубокоочищенной" воды. . . . . . . . . . . . | 166 |
| 5.3. | Оценка надежности водопроводных очистных сооружений с учетом экономических факторов и экологических нормативов. . | 175 |
|  | Выводы к разделу 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 178 |
| 6. | Оценка экологической безопасности систем подачи и распределения воды. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 180 |
| 6.1. | #### Мониторинг муниципального водоснабжения. Риск в системе подачи и распределения воды. . . . . . . . . . . . . . . . . | 180 |
| 6.2. | #### Статистическая оценка экологической безопасности качества питьевой воды в системах подачи и распределения воды. . . . . | 199 |
| 6.3. | #### Исследование очистки воды в локальных установках. . . . . . . | 210 |
|  | #### Выводы к разделу 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 212 |
| 7. | #### Разработка методов повышения экологической безопасности для систем питьевого водоснабжения. . . . . . . . . . . . . . . . | 214 |
| 7.1. | #### Методические основы оценки экологической безопасности систем водоснабжения и путей ее интенсификации. . . . . | 214 |
| 7.2. | Технические решения по повышению экологической безопасности систем водоснабжения. . . . . . . . . . . . | 219 |
| 7.2.1. | #### Мероприятия на очистных сооружениях при заборе воды из эвтрофированных источников. . . . . . . . . . . . . . . . . | 219 |
| 7.2.2. | #### Мероприятия на очистных сооружениях при заборе подземных вод. | 224 |
| 7.2.3. | #### Мероприятия по очистке воды для районов с высоким количеством атмосферных осадков. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 227 |
| 7.2.4. | #### Мероприятия в системе подачи и распределения воды. . . . . . | 229 |
|  | #### Выводы к разделу 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 232 |
| 8. | #### Практическая реализация методов повышения экологической безопасности систем питьевого водоснабжения. . . . . . . . . . | 234 |
| 8.1. | Комбинированная технология очистки поверхностных вод. . . | 234 |
| 8.2. | Очистка воды с повышенным солесодержанием. . . . . . . . | 248 |
| 8.3. | Оптимизация систем подачи и распределения воды. . . . . . | 252 |
|  | Выводы к разделу 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 261 |
| 9. | Технико-экономическая эффективность результатов работы. . . | 263 |
| 9.1. | #### Комбинированная технология очистки поверхностных вод. . . . . | 263 |
| 9.2. | #### Технико-экономическая эффективность результатов очистных установок по г. Новоазовску. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 265 |
| 9.3. | #### Технико-экономическая эффективность применения методики комплексного подхода (на примере Советского района г. Макеевки) | 267 |
|  | #### Основные выводы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 272 |
|  | #### Список использованных литературных источников … | 277 |

Введение

Актуальность работы

Здоровье людей является основополагающим фактором национальной безопасности Украины. Особое место в этом аспекте принадлежит безопасности питьевого водоснабжения [244].

В 260 населенных пунктах Украины питьевая воды по отдельным физико-химическим показателям (общее солесодержание, жесткость, концентрация железа, нитратов, аммиака, перманганатная окисляемость и др.) не соответствует требованиям стандарта. По данным Министерства охраны здоровья Украины каждая седьмая из исследуемых проб системы питьевого водоснабжения фактически не отвечает санитарно-гигиеническим требованиям, каждая двенадцатая – микробиологическим нормам [261]. Особенно неблагоприятная ситуация с качеством воды сложилась в Донецкой, Луганской, Хмельницкой, Запорожской, Херсонской и других областях, где около 14% от общей суточной подачи воды не отвечает требованиям стандарта [196, 224, 261, 373]. Такая ситуация привела к тому, что в Украине только за 2005 год было зарегистрировано 8 вспышек инфекционных болезней связанных с качеством питьевой воды.

Деградация водных источников, появление новых загрязняющих веществ, моральный и физический износ оборудования и сетей, вторичное загрязнение воды при ее обеззараживании и транспортировании снижают экологическую безопасность систем водоснабжения. Например, за прошлый год в водные объекты только Донецкой области со сточными водами предприятий поступило 18,8 тыс. т взвешенных веществ, 15,6 тыс. т нитратов, 6,4 тыс. т органических веществ, 1,6 тыс. т азота аммонийного и других загрязнений, удаление которых не возможно на существующих фильтровальных станциях [318, 363, 409]. Такая тенденция характерна не только для Донбасса, но и для ряда других регионов Украины. Вследствие этого существует постоянная угроза роста инфекционных, аллергических, онкологических и других заболеваний [370].

Не меньше проблем связано и с подземными водами. Почти 50% воды из подземных источников подается коммунальными водопроводами с отклонениями от требований стандарта по общей жесткости, содержанию сухого остатка, железа, марганца, фтора, нитратов и соединений аммиака. Свыше 80% сельского населения пользуется водой из колодцев или индивидуальных скважин, большая часть которых находится в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии [196, 224, 261].

Сложившаяся ситуация определяет необходимость внедрения новых технологий очистки и подходов управления системой водоснабжения. Современные технологии водоподготовки (мембранные, сорбционные, каталитические и др.) позволяют очистить воду от любых загрязнений [148, 286, 312, 396]. Однако, при применении этих методов возрастает стоимость очищенной воды и не всегда однозначны последствия от ее употребления [232, 321]. Детальной проработки также требует оценка качества воды на выходе из очистных сооружений с учетом изменения состава воды при ее транспортировании и разработка схемы водоснабжения с учетом ее экологической безопасности. Это позволит наряду с соблюдением нормативов прогнозировать риск в системе и заблаговременно его предотвращать.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Тема диссертации отвечает актуальным направлениям научно-технической политики Украины в области водоснабжения и выполнена в соответствии с общегосударственной программой "Питна вода України" (постановление Кабинета Министров Украины № 2455-IV от 03.03.2005 г.). Основные исследования теоретического и прикладного характера были выполнены в рамках общегосударственных программ: "Реформування і розвиток житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки" (постановление Кабинета Министров Украины № 1869-IV от 24.06.2004г.) и "Реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Донецької області на 2005-2009 роки і період до 2015 року" (постановление Кабинета Министров Украины № 1731 от 23.12.2004г.). Часть диссертационных исследований выполнена в рамках госбюджетной темы "Створення теоретичних та технологічних засад розробки систем автономного теплопостачання та заходів поліпшення якості води у споживачів" (0304U001447), а также при выполнении хозтемы "Поліпшення забезпечення якісною питною водою населення в умовах міста Макіївка" (0102U002837), "Програми реформування та поліпшення водопостачання та водовідведення населених пунктів Донецької області на період 2003-2005 років з перспективою розвитку до 2010 р." (решение сессии Донецкого областного совета от 04.03.2003 № 4/7-173) и хоздоговорных работ в рамках Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.

Диссертационная работа отвечает направлениям основных научных исследований кафедры "Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов" Донбасской национальной академии строительства и архитектуры.

Целью исследования является теоретическое и экспериментальное обоснование комплексных оценок экологической безопасности, прогнозирование влияния техногенных загрязнений на человека и разработка оборудования, технологических схем и рациональных способов повышения экологической безопасности систем питьевого водоснабжения, направленных на решение важной народнохозяйственной проблемы - повышение качества питьевой воды.

Задачи исследования:

- анализ факторов, оказывающих негативное влияние на системы питьевого водоснабжения, проведение их комплексной экологической оценки, и теоретическое обоснование путей снижения риска в системе водоснабжения;

- обоснование и разработка способов управления экологической безопасностью системы питьевого водоснабжения и рациональных способов интенсификации поддержания требуемого качества воды у потребителей, разработка и реализация методики управления качеством воды, и повышение экологической безопасности систем водоснабжения;

- экспериментальное исследование состояния источников водоснабжения, тенденций изменения их качественных и количественных характеристик, разработка методики комплексной оценки источников питьевого водоснабжения;

- оценка экологического риска и безопасности работы водопроводных очистных сооружений, определение эффективности задержания органических веществ при применении биологических методов, повышение экологической безопасности  за счет применения блока предочистки;

- экспериментальные исследования существующего состояния систем подачи и распределения воды, установление факторов снижающих надежность работы водопроводных сетей и закономерностей изменения качества воды в процессе ее транспортирования;

- экспериментально-теоретические исследования по удалению нитратов, железа и солей из подземных вод, характеристик процессов очистки и выполнение оценки качества опресненной воды;

- разработка конструкций установок и технологических схем очистки воды и ее распределения, установление в процессе натурных испытаний технологических параметров процессов очистки воды в биореакторах, в блоках предочистки, в напорном фильтре для трубопроводов, в мембранных установках, в узле обеззараживания, в структуризаторе;

- технико-экономическое обоснование и разработка рекомендаций при внедрении результатов исследований в производство.

Объект исследований: экологическая безопасность системы водоснабжения городов.

Предмет исследований: закономерности экологической безопасности и технологических процессов очистки воды, системы подачи и распределения воды.

Методы исследований. Исследования выполнены с помощью математической статистики, методов корреляционного и регрессионного анализа, включая нелинейное многофакторное моделирование.

В натурных исследованиях использованы микропроцессорные устройства сбора, накопления и передачи информации, ультразвуковые накладные расходомеры, хроматографы, фотоэлектроколориметры, иономер, анализатор нефтепродуктов, аквадистиллятор, термостат и другие приборы и оборудование. Контроль за составом воды осуществлялся с помощью стандартных методик [211, 222].

Научная новизна полученных результатов состоит в следующем:

- предложена научно-обоснованная модель оценки экологической безопасности систем питьевого водоснабжения, которая включает четыре взаимосвязанные подсистемы "источник", "очистные сооружения", "водопроводную сеть" и "узел разбора воды", а также методы повышения безопасности. Разработанный алгоритм оценки состояния системы водоснабжения позволяет выявить лимитирующий показатель вредности и определить основное направление для его улучшения;

- проведена экспериментальные исследования и теоретическая оценка существующего состояния водных источников, водопроводных очистных сооружений, систем подачи и распределения воды с учетом реальных факторов эксплуатации, внешних нагрузок и влияний, разработана модель комплексной оценки состояния системы водоснабжения и разработки мероприятий по ее интенсификации;

- дополнены теоретические положения биологической очистки природных вод от органических соединений, позволившие значительно уточнить методы расчета и оптимизации конструктивных и технологических параметров сооружений;

- разработана методика выбора комплекса очистных сооружений с учетом возможности вторичного загрязнения в системе подачи и распределения воды;

- получены экспериментальные данные и разработана методика расчета двухконтурной системы водоснабжения с учетом экологической безопасности системы;

- предложены аналитические уравнения изменения качества питьевой воды с учетом продолжительности ее транспортирования и материала труб;

- установлены закономерности удаления нитратов с помощью биологических способов с учетом влияния общего солесодержания, времени очистки и осадков, образующихся во время обработки воды;

- установлены закономерности процессов осадкообразования при обратноосмотической обработке подземных вод, а также условия процессов минерализации опресненной воды;

- определены закономерности изменения качества воды при ее транспортировании (мутность, концентрация железа, тригалометанов) и обоснованы способы поддержания требуемого ГОСТом качества воды в системе в целом.

Практическое значение полученных результатов заключается:

- в разработке новых и реконструкции существующих систем питьевого водоснабжения, обеспечивающих экологическую безопасность, при минимальных потерях воды и затратах электроэнергии. Результаты исследований включены в общегосударственные программы "Реформування і розвиток житлово-комунального господарства", "Реформування та розвиток водопровідно-каналізаційного господарства Донецької області". Технические решения защищены авторскими свидетельствами №№: 55924 А, 33909 А, 55923 А, 67933 А.

Реализация результатов работы:

- результаты исследований учтены при разработке государственной программы "Вода Донбасса";

- разработанные методики, технологии и конструкции внедрены в КП "Макеевский горводоканал", Донецкий облводоканал, Укрпромводчермет (Украина), "Ростовагропромпроект", Сочинский водоканал (Россия).

Внедрение результатов работы на разных этапах ее выполнения осуществлено в ЦКИПИВЛ УкрПромводчермета, в г.г. Новоазовске, Шахтерске, Авдеевке, Макеевке, Урзуфе, пос. Корсунь, с. Седово (Украина), г. Усть-Лабинске, г. Синявский (Россия).

Результаты диссертационной работы используются в учебном процессе Донбасской национальной академии строительства и архитектуры при подготовке специалистов специальности 7.092103 "Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов".

Личный вклад автора. Все основные результаты диссертационной работы получены автором самостоятельно. Автором лично разработаны и выполнены:

- методика и алгоритм оценки экологической безопасности систем водоснабжения и мероприятий по снижению уровня риска при очистке воды из эвтрофированных источников (блок биологической предочистки, гидравлический смеситель), из подземных источников (биореакторы, блок механической очистки, блок RO - системы, блок консервации воды, минерализатор);

- конструкции установок (блок предочистки, гидравлический смеситель, фильтр для трубопроводов), технологические схемы для очистки воды из эвтрофированных источников, подземных источников с высоким солесодержанием, концентрацией железа, нитратов, а также установок для очистки воды в регионах с повышенным количеством атмосферных осадков, двухконтурных систем водоснабжения, в которых используются элементы децентрализации систем;

- экспериментальные установки для очистки природных вод в различных условиях;

- экспериментальные данные мониторинга систем водоснабжения с выявлением факторов, снижающих экологическую безопасность системы (физических, химических, гидравлических и эксплуатационных);

- анализ результатов по биологической очистке воды, с учетом биорезистентных органических веществ, лимитирующего субстрата и времени обработки;

- анализ данных о техническом состоянии трубопроводов, параметров их эксплуатации, в том числе вторичного загрязнения воды, получение зависимостей по изменению качества воды при ее транспортировании по изношенным и новым трубопроводам;

- получение фильтрующего материала для блока предочистки, для минерализатора и для фильтра, устанавливаемого в трубопроводе;

- конструктивные решения при проведении работ по оптимизации существующих систем водоснабжения с учетом их экологической безопасности.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на научно-технических конференциях Харьковского государственного технического университета строительства и архитектуры (г.Харьков, 1999г., 2002-2003г.г.); региональной научно-практической конференции "Стратегия управления социально-экономическим развитием региона на период до 2010 года" (г.Донецк, 1999г.); конференции "Экологическое образование и воспитание: опыт и перспектива" (г.Киев, 2000г.); ежегодных научно-производственных конференциях, посвященных дню водных ресурсов (г.Донецк, 2000-2005г.г.); научной конференции "Развитие государства: духовность, экология, экономика" (г.Киев, 2001г.), международной научно-практической конференции "Вода, экология, общество" (г.Харьков, 2002г.), международном симпозиуме "Экономические, правовые аспекты и новые технические решения в области очистки воды и обработки осадков" (г.Сочи, 2003г.), конференции сотрудников и преподавателей Луганского национального аграрного университета (г. Луганск, 2004г.), международной научно-практической конференции "Наука і освіта '2004" (г. Днепропетровск, 2004г.), XXXII научно-технической конференции Харьковской национальной академии городского хозяйства (г. Харьков, 2004г.), научно-практической конференции "Бестраншейные технологии прокладки трубопроводов" (г.Одесса, 2004г.), международной научно-практической конференции "Технологии очистки воды" "ТЕХНОВОД – 2004" (г. Новочеркасск, 2004г.), 22 –ой Международной конференции (г. Гамбург, 2004г.), международной научно-практической конференции "Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов" (г. Макеевка, 2005г.), Международной научно-практической конференции "Вода-2005. Современные проблемы водоснабжения и водоотведения" (г. Одесса, 2005г.).

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 45 работ, в том числе монография и 23 статьи в изданиях, включенных в перечень ВАК Украины, 4 учебных пособия; 3 авторских свидетельства России на изобретение; 7 патентов Украины на изобретения, 12 статей – без соавторов.

Объем работы. Диссертация состоит из введения, 9 разделов, выводов, списка литературы из 411 наименований и 11-и приложений. Работа изложена на 276 страницах основного текста, включая 114 рисунков и 66 таблиц, всего 427 страниц.

# основные выводы

В результате выполненных исследований теоретически и экспериментально обоснована комплексная оценка экологической безопасности систем питьевого водоснабжения, влияния загрязнений на окружающую среду и человека; разработано оборудование, технологические схемы и рациональные способы повышения экологической безопасности систем водоснабжения. А также:

- Установлены основные факторы, влияющие на экологическую безопасность системы питьевого водоснабжения. К ним относятся физические (подтопление и нарушение территорий, материал и надежность оборудования и загрузки, продолжительность очистки и хранения воды, паводки, сработка водохранилищ, осадки и донные отложения, возраст сети, температура, изменение водопотребления, удаленность потребителя от источника), химико-бактериологические (ионы металлов, соли, токсичные и биологически активные вещества, хлорорганические соединения, ксенобиотики, бактериальные и вирусные загрязнения, радиоактивные вещества, мутагенные соединения, микозные загрязнения, коррозия трубопроводов, биопленки, взаимодействие воды с материалом труб, минералами), гидравлические (скорость движения воды, периодичность регенерации загрузки, скорость фильтрования) и эксплуатационные. Предложена комплексная оценка экологической безопасности систем питьевого водоснабжения и системная модель, которая включает четыре блока: "источник", "водопроводные очистные сооружения", "системы подачи и распределения воды" и "узел разбора воды". Результаты комплексной оценки позволяют анализировать основные факторы возникновения риска в системе и влиять на принятие рациональных управленческих решений по работе систем водоснабжения.

- Разработана методика и алгоритм принятия решения по улучшению экологического состояния систем водоснабжения, который включает: оценку состояния источника и выбор сооружений предварительной очистки природной воды; подбор основных сооружений водопроводной станции; анализ изменения качества воды при ее транспортировании и пересчет критериев качества воды на выходе из очистных сооружений, с учетом обеспечения требуемого качества воды у всех потребителей; экономическую и экологическую оценку системы питьевого водоснабжения. Использование методики позволяет осуществить анализ и принимать решение по повышению экологической безопасности системы водоснабжения.

- Предложена методика комплексной оценки состояния источников водоснабжения, которая включает последовательное определение следующих параметров: оценки лимитирующих показателей, их взаимосвязь, вероятность появления и продолжительность неблагоприятных событий, оценки сбалансированности продукционно-деструкционных процессов, параметрическую надежность источника. Использование данной методики позволило установить тенденцию роста перманганатной окисляемости в источниках, разработку экологических нормативов. Установлено, что для поверхностных источников лимитирующим является признак вредности "общие требования" (наличие в воде органических веществ), а для подземных – "санитарно- токсикологический" (высокое солесодержание, нитраты, железо). Доказано, что качество природной воды в значительной степени определяется наличием в воде органических соединений и их соединений с неорганическими солями, в том числе гумусовых и фульвокислот, которые оказывают влияние на эффективность процессов очистки и ее экологическую безопасность. Выявлено, что сезонные изменения качества воды, описанные детерминированной компонентой, являются базой для обоснованного управления технологией водоподготовки, так как отражают закономерности изменения качества воды.

- Теоретически и экспериментально обоснована целесообразность предварительного удаления органических примесей последовательным применением биоокислительных, биоадсорбционно-каталитических и физико-химических методов для очистки природных вод из эвтрофированных источников. Определены основные коэффициенты для процесса биологической очистки, предложены модели процесса и конструкции сооружений. Обосновано применение биоадсорбционно-каталитической загрузки для уменьшения дозы первичного хлора и содержания ТГМ в питьевой воде. Использование блока предочистки позволяет в течении 5 часов удалить помимо органических веществ бактерии (Э – 97%) и нитраты (Э – 87%). Применение в блоке предочистки катализаторов и природных минералов, обладающих антисептическими свойствами, позволяет снизить дозу первичного хлора при очистке, а тем самым уменьшить концентрацию образующихся ТГМ на 73,9%.

- Теоретически и обоснована и разработана технологическая схема для очистки воды от нитратов. Установлено, что при проведении денитрификации необходимо использовать двухступенчатый биореактор (денитрификатор + преденитрификатор) для полного удаления нитратов из воды и контролировать соотношение C/N. При низком значении соотношения денитрификация проходит частично, а также появляются в обработанной воде промежуточные продукты денитрификации, нитрит NO2-, оксид и диоксид азота (NO и N2O). Нарушение процесса вызывает увеличение концентрации в воде токсичных промежуточных веществ, что определяет необходимость жесткого контроля прохождения процесса денитрификации.

- Для предотвращения кристаллообразования минеральных солей на поверхности мембран со стороны концентрата, а так же для предотвращения развития микрофлоры в мембранных элементах разработана технология регенерации мембран, основанная на методе прямого осмоса. Для промывки рекомендуется использовать консервированную воду. Продолжительность службы мембраны увеличивается в 1,5 раза. Установлено, что эффективность очистки воды и процесса осадкообразования зависит от концентрации органических веществ. Для достижения максимального эффекта очистки и продолжительности работы мембраны необходимо поддерживать значение перманганатной окисляемости исходной воды ниже 1,5мгО2/дм3.

- Обоснованы теоретически и экспериментально экологически безопасные комбинированные схемы очистки подземных вод от нитратов и железа, включающие предварительную биологическую обработку воды. Установлено,  применение смешанной загрузки (минеральная загрузка + волокнистая насадка) позволяет повысить эффективность удаления железа до 90%. Доказано, что для очистки подземных вод от нитратов необходимо применять двухступенчатую систему: денитрификация – нитрификация. Для проведения денитрификации необходимо поддерживать соотношение ХПК/N равным 3,5. Скорость удаления нитрата определяется уравнением: r12v=3,86⋅S12.

- Установлено, что на качество воды у потребителя оказывают влияние исходный состав воды, материал труб, температура, удаленность от источника и реагенты, добавляемые в воду в процессе ее очистки и обеззараживания, надежность трубопроводов и оборудования, скорость движения воды. Доказано, что в процессе транспортирования воды увеличивается содержание ионов металлов, мутность и концентрация тригалометанов, концентрация микроорганизмов, а также уменьшается содержание растворенного кислорода. Скорость изменения показателей описывается уравнением: θ=31,92⋅С=0,047RHC−CW.

- Разработана и внедрена схема двухконтурного управления системой водоснабжения, которая позволяет стабилизировать напор, контролировать качество воды, снизить интенсивность аварий на сети. Это обеспечивается за счет использования двух источников, при этом сеть, диаметр которой, сегодня превышает в два раза экономически выгодный, используется, как промежуточный резервуар. Критическая точка выбирается, исходя из качества воды у потребителя. При необходимости сеть разбивается на зоны с устройством установок для очистки и подкачки воды Предложенная схема внедрена в г.г. Макеевке, Авдеевке, Шахтерске и  Новоазовске. Данная схема позволяет снизить энергетические затраты на 30%, а экологический ущерб на 42%.

- Обоснованы и разработаны технологические схемы очистки воды из эвтрофированных поверхностных источников и для очистки подземных вод с высоким солесодержанием, для вод, содержащих нитраты, железо, а также для регионов с повышенным содержанием атмосферных осадков. Предложенные технологии позволяют обеспечить экологическую безопасность качества воды и приготавливать глубокоочищенную воду. Технологии внедрены в г.г. Макеевке, Новоазовске, Синявский, Усть-Лабинск и поселках Корсунь, Седово. Внедрение алгоритма подбора сооружений позволяет получить экологический эффект – 30% и экономический по г. Макеевке – 1,3 млн.грн, по г. Усть-Лабинск – 4,2 млн.грн.

Список использованных литературных источников

- Chairman M.H. Activated sludge model N 1. IAWPRC Task Group Mathematical Modeling for design and operation of biological waste water treatment. - Denmark, 1986. – 54p.

- Akin E.W. Occurrence of viruses in treated drinking water in the United States // Water Scin. and Technol. – 1985. – V. 17, № 4-5. – P. 689-700.

- Alitchkow D. Simulation of chlorine residual concentration in drinking water distribution system // Water supply and water quality. – IY Int.Conf. – Krakow, 2000. – P.55-60.

- Anyotte P. La qualite de l'eau de consommation au Quebec // Sci. techn. eau. – 1990. – Vol. 23, № 1. – p. 99-103.

- Baker K.H., Hegarty J.P., Redmond B. et al. Effect of Oxidizing Disinfectants (Chlorine, Monochloramine and Ozone) on Helicobacter pylori // Applied and Environmental Microbiology. – 2002. – Vol.68, № 2. – P.981-984.

- Beckman C. Reverse osmosis solves island water quality problem // Water and Wastwater International. – 2002. – Vol.17, № 6. – P. 18.

- Bi Liang Lin, Ran Shyan Wu, Shu Liang Law A heuristic approach algoritm for the optimization of water distribution networks // Wat.Sci.Tech. – 1997. – Vol.36, № 5. - P. 219-226.

- Biehler M.J., Sussmuth R. Entwichlung eines bakterellen hochfeistungsstammes mit hilfe der kontinuierlichen kultur als starterkultur fur ein neues biotechnologiches verfahhilfe mit poly-hydroxybuffersaure (PHB) zur nitratelimanation aus trihkwasser // Z. Dtsch. geol. Ges. – 1988. – Vol.139, № 2. – P. 567-573.

- Biggs B.J.F. Eutrophication of streams and rivers: dissolved nutientchlorophyll relationships for benthic algae // J.N. Am. Benthol. Soc. – 2000. – № 19. – P. 17-31.

- Biological nitrification in covered rescrovirs containing chlorinated water / R.L. Wolle, E.C. Means, M.K. Davis, S.E. Barreft // J. Amer. Water Works Assoc. – 1988. – Vol. 80, № 9. – P. 109-114.

- Biseau M. La rehabilitation des reseaux d'assainissement. Quelques elements de reflexion // Techn. sci., meth. – 1989. – №5. – P. 259-262.

- Blanc J., Audic J.M., Faup G.M. Enhancement of Nitrobacter activity by heterotrophic bacteria // Water Res. – 1986. – Vol. 20, № 11. – P. 1375-1381.

- Bonin P., Gilewich M., Bertrand J.C. Effect of oxygen on Pseudomonas nautical growth on n-alcane with or without nitrate // Arch. Microbiol. – 1992. – Vol. 157, № 6. – P. 538-545.

- Bontoux J. Introduction a l'etude des eaux douces. Eaux Naturelles – Eaux Usees – Eaux de Boisson // Trib.Cebedau. – 1983. – Vol. 36, № 477-478. – P. 381-397.

- Bosch A., Sandchez G., Le Guyader F. et al. Human enteric viruses in Coquina clams associated with a large hepatitis A outbreak // Water Sci. Nechnol. – 2001. – Vol. 43, №12. – P.61-65.

- Bourbigot M.M. Filtration Biologique sur Charbon Actif Utilise en Second Etage de Traitement. Etude en station pilote // Trib. Cebedeau. – 1981. – Vol. 448, № 34. – P. 131.

- Cairo P.R. et al. Pilot Plant Yesting of Activated Carbon Adsorption Systems // AWWA. – 1979. – Vol. 71, № 11 – P. 660.

- Camper A.K. et al. Bacteria With Granular Activated Carbon Particles in Drinking Water // Appl. Envir. Microbiol. – 1986. – v. 52. – P.434.

- Camper A.K. et al. Growth and Persistence of Pathogens on Granular Activated Carbon Filters. // Appl. Envir. Microbiol. – 1985. – Vol. 50, № 13. – P.78.

- Carbidens R. Evolution de la qualite de l'eau dans les reseaux de distribution. Avant-propos // Tech., sci., meth. – 1996. – № 6. – P. 295-315.

- Casas N., Sunen E. Defection of enterovirus and hepatits A virus PNA in mussels (Mytillus spp.) by reverse trancriptase-polymerase chain reactin // J.Appl.Microbiol. – 2001. – Vol. 90, № 1. – P. 89-95.

- Chatter F.M. An empirical biotic index of the quality of water in South African streams and rivers. – Water Res. – 1972. – Vol. 6, № 1. – P. 19-30.

- Cilver D.O. Significance of water and the environment in the transmission of the virus disease // Enteric Viruses Water. – 1984. – №6. - P. 30-42.

- Clark T.F. Chlorine tolerant bacteria in water distribution system // Public Works. – 1984. – Vol.115, № 6. – P.65-67.

- De Constantin S., Pascal O., Block J.C., Dollard M.A. La flore bacterienne dans les reseaux de distribution: comparaison de deux etudes // Water supply. – 1986. – Vol. 4, № 3. – P. 199-215.

- Denczew S. Kompleksowa koncepcja odnowy technicznej przewodow wodociagowych // Gas, Woda I Technica Sanitarna. – 2000. – Nr. 4. – S. 132-134.

- DiGiano F.A. et al. Nitrification and Nitrosation on the Surface of GAC // AWWA. – 1986. – Vol. 78, № 8. – P. 70.

- Dirk van Kooij D. et al. Determing the Concentratio of Easily Assimilable Organic Carbon in Drinking Water. // S.AWWA. – 1982. – Vol. 74, № 10. – P.540.

- Doggett M.S. Characterization of Fungal Biofilms within a Municipal Water Distribution System // Applied and environmental microbiology. – 2000. – Vol. 66, № 3. – P. 1249-1251.

- Duchesne D. Denombrements des bacteries heterotrophes (BHA) dans les trois reseaux de distribution d'eau potable de ville de Laval // Sci. techn. eau. – 1989. – Vol. 23, № 3. – P. 217-222.

- Gaid K., Martin G., Moreaud H. Denitrification autotrophique sur un mélange soufre – carbonates // TSM L'eau. – 1980. – № 1. – P. 39-42.

- Gauntlett R., Zabel T.F. Biological denitrification for potable water treatment // Water Services. – 1982. – № 1. – P. 17-18.

- Giraldo E., Garzon A. The potential for water hyacinth to improve the quality of Bogota River water in the Muna Reservoir: comparison with the performance of waster stabilization ponds // Water Science and Technology. – 2002. – Vol.45, № 1. – P.103-110.

- Goyal S.M., Keswick B.H., Gerba C.P. Viruses in groundwater beneath sewage irrigated cropland // Water Res. – 1984. – Vol.18, № 3. – P.299-302.

- Graig Beckman Reverse osmosis solves island water quality problem // Water and wastewater international. –2002. – Vol.17, Issue 6. – P. 19.

- Gratacap – Cavallier B., Genoulaz O., Brengel – Pensce K., Soule H. Detection of Human and Animal Rotavirus Sequences in Drinking Water. // Applied and Environmental Microbiology. – 2000. – Vol. 66, № 6. – P. 2690-2692.

- Grease S.L. et al. Granular Activated Carbon Filter – Adsorber Systems // AWWA. – 1987. – Vol. 799, № 12. – P. 64.

- Green M.S., Melnick J.Z., Cohen D. Response to trivalent oral poliovirus vaccine with and without imnuenl serum, globulin in young adults in is racel in 1988 // J. Infec. Dis. – 1990. – Vol. 162, № 4. – P. 971-974.

- Guidelines for drinking-water quality. – Geneva, 1996. – 246 p.

- Gujer W. Desing of a Nitrifying Activated Sludge Process with the Aid of Dynamic Simulation // Prog. Wat. Tech. – 1977. – № 9(2) – P. 323-336.

- Hanaki K., Hong Z., Matsuo T. Production of Nitrous Oxide Gas during Denitrification of Wastewater // Water Sci. Technol. – 1992. – Vol.26, № 5/6. – P.669-679.

- Hand D.W. Designing Fixed – Bed Adsorbers to Remove Mixtures of Organics // AWWA. - 1989. – Vol. 81, № 1 – P.67.

- Hardy J.T. The sea surface microlayer: biology, chemistry and anthropogenic enrichment // Program Oceanolog. – 1982. – Vol. 11, № 4. – P. 307-328.

- Helene B., Prevost M. Evolution of Oxidants and Disinfection By-Products in Distribution Systems // 1998 Ann.Conf.Proc. AWWA; Conf.Proc. – Wat.Res. – 1999. -№ 4.– P.153-165.

- Henze M., Harremoёs P., Jes la Cour Jansen, Arvin E. Spildevandstrensning, biologisk og kemisk. – Polyteknisk Forlag, 2004. – 480p.

- Holdswoth T.T., Shaul C.M. Ozone/light treatment of dithiocarbomate pesticides. //US/RU Seminar of Advances in Water and Wastewater Treatment. – Cincinnati, Ohio, 1992. – P.1011-1015.

- Hoog G.S., Gudrro J., Figueras M.J. Atlas of clinical fungi. – 2nd ed. – Utrecht; Reus, 2000. – 1126p.

- Hubachcova J., Zacek I., Sladeckova A. Drinking water quality changes during the transport in distribution systems // Water supply and water quality. – IY Int.Conf. – Krakow, 2000. – P.1149-1152.

- Hunt S.M., Werner E.M., Huang B. et al. Hypothesis for the Role of Nutrient Starvation in Biofilm Detachment // Applied and environmental microbiology. – 2004. – Vol. 70, № 12. – P. 7418-7425.

- Hurtst C.J., Benton W.H., Steller R.E. Detecting viruses in water // Amer. Water Works Assoc. – 1989. – Vol.81, № 9. – P. 71-80.

- Iida Y., Teranishi A. Nitrogen removal from municipal wastewater by single submerged filter // Water Pollution Control Federation. – 1984. – Vol. 56, № 3. – P. 251-258.

- Jansen J. la Cour, Harremoes P. Removal of Soluble Substrates in Fixed Films // Water Sci. Technol. – 1984. – Vol. 17, № 2/3. – P. 1-14.

- John De Zuane. P.E. Handbook of Drinking Water Quality, 2nd Edition. - 1997. – 575 р.

- Joret J.S., Hassen A., Bourdigon M.M. et al. Inactivation des virus dans l'eau sur une filiere de production a ozonation etagec // Water Res. – 1986. – Vol. 20, № 7. – P. 871-876.

- Jorgensen J.H. et al. Rapid Detection of Bacterial Endotoxins in Drinking Water and Renovated Waste-Water // Appl. Environ. Microbiol. – 1976. – № 32. – P. 347.

- Jorgensen N.O.G., Sondergaard M. Are dissolved free amino acids free? // Microbiol. Ecol. – 2004. – Vol. 10, №4. – P. 301-306.

- Juttner F. -cyclocitral and alkanes in Microcystis (Cyanophyceae)//Z. Naturforch. – 1996. – Vol. 31, № 9-10. – S. 491-495.

- Juttner F., Faul H. Organic activators and inhibitors of algal growth in water of a eutrophic shallow lake // Arch. Hydrobiol. – 2004. – Vol. 102, № 1. – P. 21-30.

- Khaboas R.F., McKinlea T.W., Goodman R.A. et al. Pseudomonas aeruginosa serotype 09 New cause of whisepoolassociated dermatitic // Am.J.Med. – 1983. – Vol.74, № 1. – P.73-77.

- Kolle W., Strebel O., Bottcher Y. Formation of Sulfate by Microbial Denitrification in a Reducing Aquifer // Water Supply. – 1985. – Vol. 3, №5. – P. 35-40.

- Krowles G., Downing A.L., Barrett M.J. Determination of Kinetic Constants for Nitrifying Bacteria in Mixed Culture, with the Aid of an Electronic Computer//j. Gen. Microbiol. – 1965. – Vol. 38, № 3. – P. 263-278.

- Kuch A., Sontheimer H. Instatiolre Korrosion-Eine Ursache der RostwasserbiMung in Wasserverteilungsnetzen // GWF. Wasser/Abwasser. – 1980. – Vol. 127, № 12. – P. 621-629.

- Kuzma M. Immersed membrane bioreactor system reclaims water for irrigation // Water and Wastwater International. – 2002. – Vol.17, № 5. – P. 11.

- Large-scale biological nitrate and ammonia removal / F. Rovarini, G. De Larminat, J. Contell // Inst. Water and Environmental Manag. – 1990. – Vol. 4, № 4. – P. 319-329.

- Lavoie I., Vincent W.F., Pienitz R., Painchaud J. Effect du debit sur la dynamique temporelle des alques periphytiques dans une riviere influence par les activites agricoles // Revue des sciences de L'eau. – 2003. – Vol. 16, № 1. – P. 55-77.

- Le Chevallier M.W. et al. Disinfection of Bacteria Arrached to Granular Activated Carbon // Appl. Envir. Microbiol. – 1984. – Vol. 48, № 13. – P.91.

- LeChevallier M.W., Cawthon C.D., Lee R.G. Factors Promoting Survival of Bacteria in Chlorinated Water Supplies // Appl. environ. microb. – 1988a. – Vol.54, № 3. – P. 649-654.

- LeChevallier M.W., Cawthon C.D., Lee R.G. Inactivation of biofilm bacteria // Appl. environ. microb. – 1988b. – Vol.54, № 12. – P. 2492-2499.

- Lengmark J., Storey M.V., Ashbolt N.J., Stenstrum T.A. Accumulation and Fate of Microorganisms and Microspheres in Biofilms Formed in a Pilot-Scale Water Distribution System // Applied and environmental microbiology. – 2005. – Vol. 71, № 2. – P. 706-712.

- Lioyd B.J., Wheeler D.C., Pardon M. The relation ship between water-related disease and water quality with particular reference to urban water supply in a developing country // Water Ski. and Technol. – 1989. – Vol. 21, № 6-7. – P. 579-591.

- Lippy E.C. Chlorihation to prevent and control waterborne diseases // Amer. Water Works Assoc. – 1986. – Vol. 78, № 1. – P. 49-52.

- Lowen S.B., Teich M.C. Fractal renewal processes generate I/f noise.//Physical Review. E. – 1993. – Vol.47, № 2. – P.992-1001.

- Marchand A. La lutte contre les inondatios a Nancy // Techn. sci. – 1989. – № 5 – P. 303-309.

- Martiny A.C., Jirgensen T.M., Albrechtsen H.-J. et al. Long –Term Succession of Structure and Diversity of a Biofilm Formed in a Model Drinking Water Distribution System // Applied and environmental microbiology. – 2003. – Vol. 69, № 11. – P. 6899-6907.

- Maslov S., Paczuski M., Bak P. Avalanches and I/f noise in evolution and growth models.//Physical Review Letters. – 1994. – Vol. 73, – № 16. – P.2162-2165.

- Merten U. Desalination by Reverse Osmosis. - Cambridge, The MII Press, 2001. – 122p.

- Milter R.J. et al. Treatment of Seasonal Pesticides in Surface Waters. // S.AWWA. – 1989. – Vol. 81, № 1. – P.43.

- Ni Yanxiu; Lin Jihuang; Lu Ghengping. KHP, Jiangsu Acad. of Agr. Sci., Nanjing 210014.// Zhongguo shouyi xuebao. – 1998. – № 5. – P. 437-440.

- Nizhnik T.J., Baranova A.I., Nizhnik J.V., Marievskij V.F., Nizhnik V.V. Polyguanidines as reagents of complex action / Abstracts of III polish-ukrainian conference "Polymers of special application". – Poland, Radom. - 2004. – P.34.

- Norton C.D., LeChevallier M.W. A Pilot Study of Bacteriological Changes through Potable Water Treatment and Distribution // Applied and environmental microbiology. – 2000. – Vol. 66, № 1. – P. 268-276.

- Oleszkiewicz J.A. The Most Important Global Commodity We Take for Granted // Water supply and Water Quality: Proc. IV Internat.conf. – Krakow, 2000. – P.29-31.

- Payment P. Tap water and public health – the risk factor // Water-21. – 2000. – № 8. – P.9.

- Pedersen K. Biofilm development on stainless steel and PVC surfaces in drinking water // Wat. Res. – 1990. – Vol. 24, № 2. – P. 239-243.

- Pedersen K., Brandstrom L., Olsson A.K. Gynnar vissa rorledningsmaterial vidhaftning och tillvaxt bagterier I dricksvatten? // Vatten. – 1986. – Vol. 42, № 1. – P. 21-24.

- Perry M., Kedem O. La purification de l'eau par elektrodialyse du nitrate // L'Eau et L'Industrie. – 1981. – № 55. – P. 47-52.

- Philipot J.M. Biological waste and drinking water treatment: the advantages of bacterial fixation on a support // Aqua. - 2001. – №.5 – P.28.

- Pintar K., Slawson R. M. Effect of temperature and disinfection strategis on ammonia-oxidizing bacteria in a bench-scale drinking water distribution system // Water Research. – 2003. – № 37. – P.1805-1817.

- Pomes M.I., Green W.R., Thurman E.M. and others DBP formation of aquatic humic substances // Journal AWWA. - 1999. – Vol. 91, № 3. – P. 57.

- Randtke S.J. Organic contamination removal by coagulation and related process combinations // JAWWA. – 1988. – Vol. 80, № 5. – P.40.

- Rautenbach R., Koppw H.R., Retere R. Van Opbergen G. Separation of nitrate from well water by membrane processes (reverse osmosis/electrodialysis reversal) // Aqua. – 1986. – № 5. – P. 279-282.

- Reckhow D.A., Singer P.C. Clorination By-products in Drinking Waters: From Formation Potentials to Finished Water Concentrations // Journal AWWA. - 1990. – April. – P. 457.

- Rehabilitation des reseaux d'alimentation en eau potable: technique et mise en oeuvre // Tech. eau. – 1990. – № 14. – P. 1-14.

- Richard Y., Laprince A. L'azote dans le treatment des raux potables. Les traitmens biologiques // Techniques et science municipals. – 1980. – № 4. – P. 167-181.

- Riss A., Schweisfurth P. Basic investigation about denitrification and nitrate – ammonification during the degration of organic pollutions in the underground // Water Supply. – 1985. – № 3. – P. 27-34.

- Rittman B.E., Snoeyink V. L. Achving biologically stable drinking water // J. Amer. Water Works Assoc. – 1984. – Vol. 76, № 10. – P. 106-114.

- Roberson J.A., Cromwell J.E., Krasner S.W. Rules of disinfection of water and control after the products of disinfection // Journal AWWA. - 1995. – Vol.87, № 10. – P. 46-57.

- Robert J. Harberg. Planning and Managing Reliable URBAN Water Systems. –AWWA, 1997. – 237 p.

- Rogalla F., Ravarini P., De Larminat G., Couttelle J. Large – scale biological nitrate and ammonia removal // J. Inst. Water and Environ Manag. – 1990. – Vol. 4, № 4. – P. 319-328.

- Rossman L.A., Boulos P.F., Altman T. The Discrete Volume Method for Modeling Water Quality in Pipe Networks. // Water Resources Planning and management. – September/October 1993. – Vol. 119, № 5. –P.754-798.

- Rudosky J., Bauman S. Costranovani amoniaku z podzemnich vod biochemickou oxidaci // Vondi Hospodarstvi. – 1984. – № 7. – S. 188-189.

- Salem S., Berends D.H., Heijnen J.J., Van Loosdrecht M.C.M. Bio-augmentation by nitrification with retunn sludge // Water Research. – 2003. – №.37. – P.1794-1804.

- Schadstoffe im Wasser. Algenburtige Schadstoffe // Deutsche Forschungsgemeinschaft. Boppard. - 1998. – Bd 3. – S. 1-198.

- Schaffner H. Faserzment – Druckrohre in asbestfreier Technologie // Gas-Wasser – Abwasser. – 1990. – Vol. 70, № 9. – P. 647-650.

- Scholz W., Lucas M. Techno-economic evalution of membrane filtration for the recovery and re-use of tanning chemicals // Water Research. – 2003. – №. 37. – P.1859-1867.

- Sculberg O.M., Geoffrey A.C., Carmichael W.W. Blue-green algal (Cyanobacterial) toxins: a water quality and health problem in Europe // Manuscript for Ambio, November. – 2003. – F. 83462. – P. 1-18.

- Seki H., Terada T., Ichimura S. Steady-state oscillation of uptake kinetics by microorganisms in mesotrophic and eutrophic watermasses // Arch. Hydrobiol. – 1999. - № 88. – P. 219.

- September S.M., Brwzel V.S., Venter S.N. Diversity of Nontuberculoid Mycobacterium Species in Biofilm of Urban and Semiurban Drinking Water Distribution Systems // Applied and environmental microbiology. – 2004. – Vol. 70, № 12. – P. 7571-7573.

- Servais P. et al. Determination of the Biodegradable Fraction of Dissolved Organic Matter in Waters // Water Res. – 1987. - № 21. – P.445.

- Sibony J. Techniques et procedes d'elimynation des produits azotes dans les eaux potables // Techn.eau. – 1983. – № 437. – P. 47-52.

- Singer P.C. Products of disinfection in a drinking-water // Journal AWWA. - 1995. – Vol.87, № 10. – P. 83-92.

- Singer P.C., Chang S.D. Correlations Between Trihalomethanes and Total Organic Halides Formed during Water Treatment // Journal AWWA. - 1989. – № 7. – P. 1232-1254.

- Slade J.S. Viruses and bacteria in a chik well // Water Ski. and Technol. – 1985. – Vol. 17, № 10. – P. 111-125.

- Soule H; Gratacap-Cavallier B.; Genoulaz O. Role de l'eau d'allimentation dans la transmission des rotavirus: Une etude castemoins en lsere.// Med. et malad. infec. – 1999. – № 1. – P. 13-18.

- Sourirajan S. Membrane treatment of water. // Eneycl. Environ. Sci. And Eng. – 1993. - Vol. 2: F-P. – Р. 651-691.

- Steinbergs C.Z. Pemoval of By-products of Chlorine and Chlorine Dioxide at a Hemodialysis Center // J.AWWA. – 1986. – Vol. 78, №.6. – P.94-98.

- Stevens A.A. Reaction products of chlorine dioxide // Environ.Health.Persp. – 1982. – № 46. – P.101.

- Stevens A.A., Moore L.A., Miltner R.J. Formation and Control of Non-Trihanomethane Disinfection By-products // Journal AWWA. - 1989. – № 8. – P. 1203-1243.

- Sudak R.G., Nusbaum I. System desigh parametrs for municipal wastewater reclamtion by reverse osmosis. // Future Water Reuse Proc. 3-rd Symp., San Diego, Calif., Aug. 26-31, 1984. - Denver, Colo, 1985. – Vol. 3 –P. 1351-1370.

- Suffet I.H. An Evaluation of Activated Carbon for Drinking Water Treatment; A National Academy of Science Report // AWWA. – 1980. – Vol. 72, № 1 – P. 41.

- Summera R.S. et al. The Influence of Background Organic Matter on GAC Adsorption // AWWA. – 1989. – Vol. 81, №. 5. – P.66.

- The Water Environment. Algal Toxins and Healt. – New York; London: Plenum Press, 1992. – 491p.

- Tobin R.S. La gualite microbiologique de l'eau potable: la perspective federale // Sci., techn., eau. – 1990. – Vol. 23, № 1. – P. 93-96.

- Tuovinen O.H. et al. Bacterial, Chemical and Mineralogical Characteristic of Tubercles in Distribution Pipelines // J.AWWA. – 1980. - Vol. 72, № 11. – P. 626.

- Тutton D.A., Fothergill A.W., Rinaldi M.G. Guide to cliniclly significant fungi. – Baltimore: Williams, Wikins, 1998. – 60p.

- Vollenweider R.A., Kerekes J. The loading concept as basis for controlling eutrophication philosophy and prelimenary results of the OECD programme on eutrophication // Progr. Wat. Technol. – 1980 – Vol. 12, № 2 – P. 5-38.

- Walker G.S., Lee T., Aieta E.M. Chlorine Dioxide for Taste and Odor Control // J. AWWA. – 1986. – Vol. 78, № 3. – P. 84-93.

- Wang Boazhem, Fian Jinzhi, Yin Jun, Shi Guangmei Ammonia, nitrite and nitrate nitrogen removal from polluted source water with ozonation and BAC processes // Ozone: Sci. and Eng. – 1989. – Vol. 11, № 2. – P. 227-244.

- Warriner R., Kostenbader K.D., Cilver D.O. et al. Disinfection of adavanced waste-water treatment effluent by chlorine dioxide and ozone. Experiments using seeded poliovirus // Water Res. – 1985. – Vol. 19, № 12. – P. 1515-1526.

- Wendland F., Kunkel R., Grimvall A., Kronvang B., Muller-Wohlfell D.I. Model system for the management of nitrogen leaching at the scale of river basing and regions // Water Science and Technology. – 2001. – Vol.43, № 7. – P.215-222.

- White G.C. Handbook of Chlorination and Alternative Disinfecants. - San Francisco, CA, 1999. – 1590p.

- Wierenga J.T. Recovery of Coliforms in the Presence of a Free Chlorine Residual // J. AWWA. – 1985. – Vol. 78, № 1. – P. 83-90.

- Wilcox D.P. et al. Microbial Growth Associated With Granular Activated Carbon in Pilot Water Treatment Facility // Appl. Envir. Microbiol. – 1983. – Vol. 42, № 2. – P.406.

- Winchester E. ADI system removes arsenic from drinking water in New Zealand // Water and wastewater international. –2003. - Vol.18, Issue 2. – P. 27-28.

- Wingfield T. Membrane filtration system alleviates drought conditions. // Water and wastewater international. – October 2002. - Vol.17, Issue 5. – P. 64.

- Woldmann H. Zur Optimirung der biologischen Ammoniumoxidation // Wasser und Boden. – 1984. – B. 36, № 4. – S. 140-143.

- Yatsyk A.V., Burtseva N.N., Tscherniawska A.P. Einteilung der Territiums der Ukraine in Verwaltungesreise Mit Differenzierten Normativen Kosten die Nutzund von Wasservorraten. – Leipzig, 1995. – 4s.

- Young J.C., Clark J.W. Second order equation for BOD // Sanit. Eng. Div. Proc. ASCE. - 1965. – № 91. – SA1. – P. 43-58.

- Zhang C. The viruses contamination of surface water in Wuhan region, China // 6th Int. Symp. Microb. Ecol. (ISME-6), Barcelona, 6-11 Sept., 1992: Abstr. – Barcelona, 1992. – P.203.

- Zhang C. The viruses contamination of surface water in Wuhan region, China // 6th Int. Symp. Microb. Ecol. (ISME-6). – Barselona. - 1992. – P. 203.

- Устройство для биологической очистки водотоков и/или водоемов: А.с. 1362710 СССР, МКИ СО2 F 3/32. / А.П. Гусак, Ф. В. Стольберг, В.Н. Затыльников и др. (СССР); Заявл. 24.10.86. – Опубл. в Б.И. 1987, Бюл. № 48 - 3с.

- Способ биологической очистки шахтных вод от минеральных солей: А.с. 1451102 А 1 СССР, C 02 F 3/32. / А.Н. Винниченко, Н.И. Варенко, А.В. Мисюра, А.Н. Хирная (СССР); Заявл. 16.12.87. – Опубл. 15.01.89, Бюл. № 2.-2с.

- Способ приготовления минерализованной питьевой воды: А.с. 1608138 А 1 RU, C 02 F 1/68. / В.А. Громыко, Ю.Б. Васильев, В.Б. Гайдадымов, Е.Л. Золотарева и др. (Россия); Заявл. 12.01.90. – Опубл. 23.11.90, Бюл. № 43. – 6 с.

- Способ управления работой системы водоснабжения: А.с. 1649051 А 1 SU, Е 03 В 11/16. / В.Н. Коваленко, В.П. Чупис, А.Н. Малишевский, В.А. Петросов– Опубл. 15.05.91, Бюл. № 18. – 4с.

- Способ управления процессом работы системы водоснабжения: А.с. 1675507 А 1 SU, Е 03 В 11/16. / В.Н. Коваленко, А.Н. Малишевский, В.А. Петросов (СССР). - Заявл. 05.03.90; Опубл. 07.09.91, Бюл. № 33. – 5 с.

- Установка ВИН-2 для получения очищенной биологически активной целебной питьевой воды: А.с. 1799367 А3 SU, C 02 F 9/00, B 01 D 19/00. / И.Н. Варнавский, И.Д. Конозенко, М.В. Курик, Г.Ф. Зимоглядов и др. (СССР). - Заявл. 15.12.91; Опубл. 28.02.93, Бюл. № 8. – 6 с.

- Устройство для очистки воды, проходящей по трубопроводу: А.с. 1257900А B 01 D 35/02 / Л.П. Герасимович (СССР). - № 3827297/23-26. Заявл. 20.12.84; Опубл. 07.11.85. Бюл. № 11. – 3 с.

- Абакумов В.А., Ахметьева Н.П., Бреховских В.Ф. и др. Иваньковское водохранилище: современное состояние и проблемы охраны. – М.: Наука, 2000. – 344с.

- Абрамов Н.Н. Водоснабжение. – М.: Стройиздат, 1982. – 440 с.

- Абрамович И.А., Волик Ю.И. и др. К вопросу обеспечения населения качественной питьевой водой // Сборник докладов международного конгресса "Экология, технология, экономика, водоснабжение и канализация". – Ялта. - 1997. – С. 78-79.

- Адамс М. Бактериофаги. – М.: Изд-во иностр. литературы, 1961 – 528с.

- Адгезия водорослей на синтетических волокнах / Н.Б. Загорная, Г.Н. Никовская, С.М. Федорик, Л.И. Глоба // Гидробиологический журнал. – 1991. – 27, № 4. – С. 42-45.

- Алексеев Л.С., Гладков В.А. Улучшение качества мягких вод. – М.: Стройиздат, 1994. – 152с.

- Алексеева Л.П. Образование ЛГС в процессе подготовки воды // Повышение санитарного качества водопроводной воды. Исследование и опыт в Советском Союзе и Финляндии. – Хельсинки, 1990. – С.167-171.

- Амросьева Т.В. Современные подходы к изучению и оценке вирусного загрязнения питьевых вод // Гигиена и санитария. – 2002. - №1. – С. 18-21.

- Ананьин Н.И., Волобоев Н.А. Подашвалов Б.Ю. Влияние микроэлементного состава, жесткости и нитритов питьевой воды на заболеваемость населения злокачественными новообразованиями // Здравоохранение Казахстана. – 1983. - №1. – С.15-17.

- Андреичев П.П., Лазовский Ф.А., Беличенко Ю.П. Использование магнитной аппаратуры на объектах водоочистки и водоподготовки. – М.: Ин-т экономики жил.-ком. х-ва АКХ им. К.Д. Памфилова, 1990. – 65с.

- Андрианов А.П., Первов А.Г. Оптимизации процесса обработки воды методом ультрафильтрации // Водоснабжение и санитарная техника. – 2003. - №6. – С.76-79.

- Анучкин М.П., Горицкий В.Н., Мирошниченко Б.И. Трубы для магистральных трубопроводов. – М.: "Недра", 1986. – 229с.

- Архипчук В.В., Гончарук В.В. Влияние обессоленной воды на жизнедеятельность организмов животных и растений и функционирование их клеток // Химия и технология воды. – 2003. – Т.25, №2. – С. 191-201.

- Архипчук В.В., Гончарук В.В. Оценка качества питьевых бутылированных вод методами биотестирования // Химия и технология воды. – 2004. – Т.26, №5. – С.485-525.

- Архипчук В.В., Гончарук В.В. Проблемы качества питьевых бутылированных вод // Химия и технология воды. – 2004. – Т.26, №4. – С.403-413.

- Атемассе А.А., Мартынова И.И., Пшеничная С.И., Стеценко С.Ф. и др. Основные направления производства органно-минеральнх удобрений на основе осадков сточных вод. – М.: Ин-т экономики жилищно-коммунального хозяйства АКХ им. К.Д. Памфилова, 1990. – 80с.

- Бабенков Е.Д. Коагулянты в очистке воды. – М.: Наука, 1084. – 258с.

- Бабич М. Розвиток системи інтегрованого управління водними ресурсами України // Вода і водоочисні технології. – 2004. - №2. – С.5-9.

- Балашова В.В., Горяинова Г.С. Повреждение систем водоснабжения биообрастаниями // Водоснабжение и санитарная техника. – 1991. - № 6. – С. 24-25.

- Балашова В.В., Горяинова Г.С. Процессы биообрастаний систем питьевого и технического водоснабжения // Водоснабжение и санитарная техника. – 1989. - № 11. – С. 26-27.

- Баштан С.Ю. В.В. Гончарук, Р.Д. Чеботарева. Химическая стойкость и электропроводность керамических мембран в водных растворах. // Химия и технология воды. – 2001. – № 4. - С. 54-63.

- Белик Р.А., Найманова А.А. Перспективы применения компактных установок для доочистки питьевой воды. // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету Серія: "Технічні науки". – Луганськ: Видавництво ЛНАУ. – 2004. – С. 68-73.

- Бертокс П., Радд Д. Стратегия защиты окружающей среды от загрязнений. – М.: Мир, 1980. – 606с.

- Бланнефельд Д. Использование озона в качестве окислителя в процессе переработки питьевой воды // Материалы международного конгресса "Вода: экология и технология". – Москва, 1994. – Т. 11. – С. 172-173.

- Боброва М.В. Г.Н. Никовская, Л.И. Глоба Биологическое удаление неорганического азота из речной вводы // Химия и технология воды. – 1995. – Т.17, №6. – С.650-655.

- Бойко В.И. Энтеровирусы в водопроводной воде и обнаружение их с помощью бентонита // Автореф. дис. канд. биол. наук. – Киев, 1987. – 21с.

- Бондаренко В.И., Гирин В.Н., Григорьева Л.В. и др. Экология энтеровирусов. – Киев: Здоров'я, 1988. – 168с.

- Боровиков В.П., Ивченко Г.И. Прогнозирование в системе STATISTICA в среде Windows. Основы теории и интенсивная практика на компьютере: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 384 с.

- Бювети Києва. Якість артезіанської води / За ред Гончарука В.В. – Геопринт, 2003. – 110с.

- Вавилин В.А. Обобщенная модель и механизм аэробной биологической очистки // ДАН СССР, 1981. – Т. 258, № 5. – С. 1269-1273.

- Вавилин В.А., Васильев В.Б. Модель адаптации экосистемы активного ила к многокомпонентному субстрату – загрязнителю // ДАН СССР, 1982. – Т. 267, №4. – С. 1012-1016.

- Васюков А.Е. Химические аспекты экологической безопасности поверхностных водных объектов // Химия и технология воды. – 2005. – Т. 27, №3. – С. 294-308.

- Sutton D.A., Fothergill A.W., Rinaldi M.G. Guide to cliniclly significant fungi. – Baltimore: Williams, Wikins, 1998. – 60p.

- Венецианов Е.В., Кочарян А.Г. Тяжелые металлы в природных водах // Воды суши: проблемы и решения. – М.: BDG РАН, 1994. – С.299-326.

- Виноградова Л.П. Микрофлора воды в загрязненных водоемах // Гигиена и санитария, 1988. - №12. – С.13-18.

- Вождаева М.Ю., Сафарова В.И., Кантор Л.И., Парамонов Е.А., Теплова Г.И. и др. Основные классы органических соединений техногенного происхождения в водоисточниках г. Уфы // Химия и технология воды. – 2004. – Т. 26, №1. – С. 78-88.

- Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях. – М.: Финансы и статистика, 1981. – 263с.

- Вредные химические вещества. Углеводороды. Галогенпроизводные углеводороды. / А.Л. Бандман, Г.А. Войтенко, Н.В. Волкова и др. / Под ред. В.А. Филатова и др. – Л.: Химия, 1990. – 732с.

- Высоцкий С.П., Сивоконь А.С., Фаткулина А.В. Некоторые особенности эксплуатации обратноосмотических установок //Вода и здоровье. – 2001. – С.51-55.

- Габович Р.Д. Гігієна води і водопостачання // Р.Д. Габович, Г.Х. Шахбазян. Гігієна. – К.: Держмедвидав УРСР, 1958. – С. 81-138.

- Галактионов С.Г., Юрин В.М. Водоросль сигнализирует об опасности. – Минск: Вышэшая школа, 1980. – 144с.

- Гальперин Е.М. О терминах и определениях в водоснабжении / Водоснабжение и санитарная техника. – 1999. - №12.– С. 23–24.

- Гвоздяк П.И. Микробиология и биотехнология очистки воды: Quo vadis?// Химия и технология воды. – 1989. – Т. 9, №9. – С. 845-858.

- Гвоздяк П.И. Освобождение воды от микроорганизмов // М.Н. Ротмистров, П.И. Гвоздяк, С.С. Ставская Микробиология очистки воды. – К.: Наукова думка, 1978. – С. 184-223.

- Гвоздяк П.І. 50 запитань і 49 відповідей з нової біотехнології очистки води. – Київ: Тов-во "Знання" Української РСР, 1990. – 28с.

- Гендон Ю.З. Программа ВОЗ по борьбе с вирусным гепатитом // Журнал микробиол., эпидемиол. и иммунобиолог. – 1988. - №8. – С. 118-122.

- Герасимов Г.Н. Адаптация технологии обработки питьевой воды к новым условиям: применение ультрафильтрации (часть 1) // Водоснабжение и санитарная техника. – 2003. - №6. - С.24-27.

- Гетманцев С.В. Использование коагулянтов в водоподготовке Сибири // Водоснабжение и санитарная техника. – 2004. - № 10. - С. 6-8.

- Гетманцев С.В., Гетманцев В.С. Комбинированная технология производства высокоэффективных коагулянтов // Водоснабжение и санитарная техника. – 2001. - № 3. - С.14-18.

- Гіроль М.М., Проценко С.Б., Ткачук О.А., Семчук Г.М., Хомко В.Є. Стан водопостачання та водовідведення в Україні // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА. – 2005. – С.3-9.

- Глоба Л.И., Гвоздяк П.И., Загорная Н.Б., Никовская Г.Н., Федорик С.М. и др. Опытно-промышленные испытания биотехнологии очистки речной воды // Химия и технология воды. – 1992. – Т. 14, № 1. – С. 68-73.

- Глоба Л.И., Гвоздяк П.И., Подорван Н.И., Костюк В.А. Качество воды р. Днепр и её предварительная биологическая очистка // Химия и технология воды. – 2004. – Т.26, №1. – С. 95-104.

- Глоба Л.І. Одержання доброякісної питної води під час централізованого водопостачання з поверхневих водоймищ за допомогою попереднього біологічного очищення // Хім.промисловість України, 1996. - №1. – С.27-38.

- Глумин А.А. Почему происходят аварии на подземных трубопроводах // Водоснабжение и санитарная техника. – 2004. - № 7. - С. 35-38.

- Гончарук В.В. Вода: Проблемы устойчивого развития цивилизации в XXI веке. – К.: НКХХВ НАН Украины, 2003. – 47с.

- Гончарук В.В., А.С. Гордиенко, Л.И. Глоба и др. Биотехнология в подготовке питьевой воды // Химия и технология воды. – 2002. – Т.25, №4. – С.363-374.

- Гончарук В.В., Баштан С.Ю., Чеботарева Р.Д. Электрохимическое обеззараживание морской воды в плавательном бассейне // Химия и технология воды. – 2003. – Т.25, №4. – С.334-341.

- Гончарук В.В., Вакуленко В.Ф., Захалявко В.А. и др. Влияние точки ввода хлора в технологической цепи на хлоропоглощаемость воды и образование хлороформа // Химия и технология воды. – 1998. – Т.20, №4. – С.409-421.

- Гончарук В.В., Вакуленко В.Ф., Сова А.Н., Олейник Л.М., Швадчина Ю.О. Влияние режимов УФ – облучения на кинетику и степень разложения гуминовых и фульвокислот озоном // Химия и технология воды. – 2003. – Т. 25, №5. – С. 407-427.

- Гончарук В.В., Гордиенко А.С., Глоба Л.И., Гвоздик П.И. Биотехнология в подготовке питьевой воды // Химия и технология воды. – 2002. – Т. 25, № 4. - С. 363-374.

- Гончарук В.В., Потапченко Н.Г., Савлук О.С., Косинова В.Н., Сова А.Н. Исследование различных режимов О3/УФ – обеззараживания воды // Химия и технология воды. – 2003. – Т. 25, №5. – С. 487-496.

- Гончарук В.В., Смолин С.К., Клименко Н.А., Вакуленко В.Ф. и др. Влияние предварительного фотоокисления АПАВ на эффективность их последующего извлечения активным углем  // Химия и технология воды. – 2003. – Т.25, №4. – С.320-328.

- Гончарук Г.І., Горваль А.К. Якість бутильованої питної води за мікробіологічними показниками. // Вода і водоочисні технології. - 2002. - № 2-3. – С.56-60.

- Гордин И.В. Технологические системы водообработки: Динамическая оптимизация. – Л.: Химия, 1987. – 264с.

- ГОСТ 2761-84. Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора. – М.: Госстандарт СССР, 1984. – 17с.

- ГОСТ 2874-82 Вода питьевая – М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1984. – 239стр.

- Грабовский П.А., Карпов И.П., Ларкина Г.М., Прогульный В.И., Триль А.А. Технологии доочистки воды в системах питьевого водоснабжения // ЭТЭВК: Сб. докл. Межд. Конгресса. – Харьков: «Изд. Проспект». – 1999. – С.324.

- Губанов В.А., Ковольджи А.К. Выделение сезонных эффектов на основе вариационных признаков // Экономика и математические методы. – 2001. – Т.37, №1. – С.1678-1691.

- Дегремон. Технические записки по проблемам воды / Под ред. Т.А. Карюхиной, И.Н. Чурбановой. – М.: Стройиздат, 1983. – Т 1-2. – 1064с.

- Напірний фільтр: Декларационный патент № 55924 А 7 B 01 D 29/00, C 02 F 1/46. / Н.Г.Насонкіна, М.І.Куліков, Ю.Г. Карпенко. – Заявл. 21.10.2002; Надрук.15.04.2003, Бюл. №4. – 3 с.

- Система водопостачання: Деклараційний патент N 33909A UA, 6 Е 03 В 7/04. / Куліков М.І., Насонкіна Н.Г. – Заявл. 21.10.2002; Надрук. 15.02.2001, Бюл. №1. -6 с.

- Пристрій для консервації води іонами розчиненого срібла: Деклараційний патент №69533 А 7 C02F1/46. / А.В.Чумак, Н.Г.Насонкіна, І.В.Лютов - Заявл. 15.07.2003; Надрук. 15.09.2004, Бюл. №9. – 3 с.

- Спосіб водопостачання регіонів з підвищеною кількістю атмосферних опадів: Деклараційний патент UA 55923 А 7 Е 03 В 7/04 / М.І. Куліков, Н.Г.Насонкіна, В.М. Чернишев - Заявл. 12.07.2002; Надрук. 15.04.2003, Бюл. №4. – 8 с.

- Пристрій для попередньої обробки забруднених поверхневих вод: Деклараційний патент UA 67933 А. 7 С 02 F 3/06. / Н.Г. Насонкіна, Е.І. Жуков. - Заявл. 12.10.2003; Надрук. 15.07.2004, Бюл. №7. – 4 с.

- Денисова А.И., Нихшина Е.П., Новиков Б.И., Рябов А.К. Донные отложения водохранилищ и их влияние на качество воды. – Киев: Наук. думка, 1987. – 164с.

- Державні санітарні правила і норми "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання". – Київ, 1996. – 26с.

- Джамалов Р.Г., Кричевец Г.Н., Лукьянов А.С. Загрязнение подземных вод тяжелыми неводными жидкостями // Материалы международного конгресса "Вода: экология и технология". – Москва. – 1994. – Т.1. – С.122-123.

- Джигирей В.С., Строжук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища. – Львів: Афіша, 2000. – 272с.

- Директива Совета Европейского Союза 98/83/ЕС от 3 ноября 1998г. по качеству воды, предназначенной для потребления человеком. – М., 1999. – 43с.

- Дмитриева Г.М., Тутынин В.Д., Тутынина Л.В., Орешкина Н.Д., Стутко Т.А., Джафарова С.В. Эпидемиологическая характеристика вспышки острых кишечных инфекций ротавирусной этиологии в г. Красноярске // Материалы VIII съезда Всерос. общества эпидемиол., микробиол. и паразитол. – М. - 2002. – С. 33-34.

- Дослідження по визначенню забруднювачів природних джерел України та реального рівня очистки стічних вод, які скидаються у водойми.// “Основні положення проекту закону України “Про питну воду”. –2000. – 30с.

- Дульский В.А. Гигиеническая оценка влияния состава питьевой воды на распространенность артериальной гипертонии: Автореферат канд.мед. – Иркутск, 1994. – 17с.

- Душкін С.С., Дегтярєва Л.І., Крамаренко Л.В., Яровинська Г.Л. Водопідготовка і процеси мікробіології. – К.: ІЗМН, 1996. – 164 с.

- Дытнерский Ю.И. Мембранные процессы разделения жидких смесей. – М.: Химия, 1975. – 368с.

- Евдокимов А.Г., Тевяшев А.Д. Оперативное управление потокораспределением в инженерных сетях. – Харьков: Вища школа, 1980. – 144 с.

- Егоров А.И. Приготовление искусственной питьевой воды. – М.: Стройиздат, 1988. – 112с.

- Економіка і екологія водних ресурсів Дніпра / За ред.. В.Я. Шевчука. – К.: Вища школа, 1996. – 207с.

- Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики / Под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 406с.

- Ермаков С.М., Жиглявский А.А. Математическая теория оптимального эксперимента. – М.: Наука, 1987. – 320с.

- Жуков И.И., Насонкина Н.Г., Жуков Э.И. Прогнозирование изменения качества воды в Донбассе // Водозабезпечення та водне господарство. – № 1 -2004. – С. 34-37.

- Журба М.Г., Говорова Ж.М., Жаворонкова В.И. и др. Очистка цветных маломутных вод, содержащих антропогенные примеси. // Водоснабжение и санитарная техника. – 1997. - №6. – С.9-11.

- Зайцева Н.В., Пушкарева М.В., Гимерверт Д.А., Хрущева Е.В. Математическое моделирование воздействия водного фактора на формирование здоровья населения // Сборник тезисов докладов международного конгресса "Вода: экология и технология". – Москва. - 1996. – С. 508-509.

- Запольский А.К., Баран А.А. Коагулянты и флокулянты в процессах очистки воды. Свойства. Получение. Применение. – Л.: Химия, 1987. – 265с.

- Зарубин Г.П., Овчинкин И.П. Санитарные вопросы водоснабжения и канализации. – М.: Медицина, 1974. – 320с.

- Захаров В.Р., Шевченко В.С. Применение флокулянта Floquat-45C для водоподготовки на МУП "Водоканал" г. Омска // Водоснабжение и санитарная техника. – 2004. - № 10. - С.31-32.

- Защита от коррозии, старения и биоповреждений машин, оборудования и сооружений. Справочник. Т. 2/Под ред. А.А. Герасименко. – М.: Машиностроение, 1987.– 784с.

- Заявка 3431568 ФРГ, C 02 F 3/00. Способ денитрификации воды. – Заявл. 12.03.85; Опубл. 13.03.86. – NP 3431568.3. – 3с.

- Збірник нормативних та законодавчих актів, регулюючих діяльність підприємств водопровідно-каналізаційного господарства / Науковий редактор В.М. Маслак. – Донецьк, 2005. – 632с.

- Звягенцев Д.Г. Почва и микроорганизмы. – М.: Изд-во МГУ, 1987. – 208с.

- Земля тривоги нашої. За матеріалами доповіді про стан навколишнього природного середовища в Донецькій області у 1999 році / Під ред. С. Куруленко / - Донецьк: Новий мир. – 2000. – 124 с.

- Зимбалевская Л.Н., Хороших Л.М. Бактерии – зоопланктон в фитофильных биоценозах // Структура и функционирование сообществ водных микроорганизмов. – Новосибирск: Наука. Сиб отд. – 1986. – С. 189-194.

- Зорина Е.И. Активированные угли для водоподготовки.//Водоснабжение и сан.техника. – 2001. - №5. – ч.2. – С. 7-12.

- Зуев Е.Т., Фомин Г.С. Питьевая и минеральная вода. Требования мировых и европейских стандартов к качеству и безопасности. – М.: Протектор, 2003. – 320с.

- Иванов В.Г., Марченко Ю.Г., Волик Ю.И. и др. Сезонные изменения концентрации летучих хлорорганических соединений на одной из водопроводных станций /Сб. докл. всесоюзной научно-технической конференции "Основные направления развития водоснабжения, водоотведения, очистки природных и сточных вод и обработки осадков". – Харьков. - 1986. – С. 63-64.

- Изучение жизнедеятельности и взаимодействия микроорганизмов в воде в условиях загрязнения бытовых и промышленных сточных вод / Г.А. Багдасарьян, Ю.Г. Талаева, А.Н. Захаркина и др. // Гигиена и санитария. – 1980. - №7. – С. 12-18.

- Индикаторная значимость колифагов в отношении загрязнения питьевой воды кишечными вирусами / Ю.А. Рахманин, А.Е. Недачин, Т.В. Доскина и др. // Гигиена и санитария. – 1990. - №6. – С. 22-25.

- Итоги науки и техники: Микробиология. Т. 8: Дезинтеграция микроорганизмов / Под ред. Г.К. Скрябина. – М.: ВИНИТИ АН СССР, 1978. – 146 с.

- Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами. – Київ: Мінприроди України, 1994. – 89с.

- Казанцева В.А. Эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение вирусологических исследований объектов окружающей среды // Энтеровирусы: Общетеоретические и медицинские аспекты // Тез. докл. Всесоюзн. конф. – Киев. - 1991. – С.3-9.

- Кантор Л.И., Харабрин С.В. Некоторые закономерности образования тригалогенметанов при обеззараживании воды // Водоснабжение и санитарная техника. – 2004. - №4. – ч. 2 – С.45-47.

- Кантор Л.И., Шемагонова Е.В. Анализ временных рядов загрязнения бенз(а)пиреном воды в р. Уфа // Водные ресурсы. - 2002. – Т. 29, №6. – С. 76-89.

- Каримов Р.Х. Программное обеспечение расчетов систем водоподачи // Водоснабжение и санитарная техника. – 1995. - №11. – С. 26–27.

- Карюхина Т.А., Чурбанова И.Н. Контроль качества воды. – М.: Стройиздат, 1977. – 135с.

- Катаева С.Е. Исследование регламентов безопасного применения пластмассовых трубопроводов в водоснабжении // ЭКВАТЕК – 2002: Материалы конгресса. – М., 2002. – С. 287-288.

- Квашук Л.П., Пічкур М.Г. Аналіз стану та використання водних ресурсів України // Вода і водоочисні технології – 2002. - № 2-3. – С. 6-9.

- Ким А.Н. Совершенствование напорных водоочистных сооружений: Автореф. дис. докт. техн. наук. – Санкт - Петербург, 1998. – 48с.

- Кичигин В.И., Палагин Е.Д. Комплексная оценка качества природных вод // Водоснабжение и санитарная техника. – 2005. - №7. – С.11-15.

- Клюев Н.А., Курляндский Б.А., Ревич Б.А., Филатов Б.Н. Диоксины в России. – М., 2001. – 210с.

- КНД 211.1.4.010-94. – Охорона навколишнього природного середовища та раціональне використання природних ресурсів. Екологічна оцінка якості поверхневих вод суші та естуаріїв України. – Київ: Мін природи України, 1994. – 37с.

- Кобылянский В.Я., Панасенко А.А., Вавилов С.Н. ГИС – визуализация информации о качестве питьевой воды в водораспределительной сети города // ЭКВАТЕК – 2002: Материалы конгресса. – М., 2002. – С. 281-282.

- Ковалев Г.К. Микробиологические аспекты потенциальной опасности воды // Гигиена и санитария. – 1989. - №9. – С. 67-71.

- Коваленко Н.А., Кочетков А.Ю., Паршина Е.Л., Кочеткова Р.П., Шимко Ю.Г. Адсорбционно-каталитическая очистка и обеззараживание питьевой воды // Водное хозяйство России. – 2003. – Т. 5, № 2 – С. 172-184.

- Кожевников А.Б., Петросян О.П. Промышленная и эпидемиологическая безопасность при обеззараживании воды // Водоснабжение и санитарная техника. – 2005. - № 5. – С. 21-24.

- Кожушко С.Г., Руденко Р.Г., Чайковская М.А., Синельник Н.А., Коростышевский А.С. Оценка источников питьевого водоснабжения и воды, очищенной на водопроводных станциях УССР, по содержанию некоторых хлорорганических соединений // Тезисы докладов Всесоюзной научно-технической конференции "Основные направления развития водоснабжения и водоотведения, очистки природных и сточных вод и обработки осадков". - Часть 1. – Харьков, 1986. – С. 67-70.

- Кондратьева Н.В. Флора водорослей континентальных водоемов Украины // Прокариотические водоросли. - Киев, 2001. – Вып. 1, ч.2. – С. 345-350.

- Коптева Ж.Н., Занина В.В., Пиляшенко-Новохатный А.И. и др.. Формирование микробных сообществ на поверхности защитных покрытий // Микробиологический журнал. – 2001. – Т. 63, №2. – С.. 3-9.

- Корчак Г.И., Скороход И.Н. Влияние ионной силы и щелочности воды на извлечение модельных вирусов коагулянтами // Химия и технология воды. – 2003. – Т.25, № 6. – С.585-593.

- Корчак Г.І., Горваль А.К. Якість бутильованої питної води // Вода і водоочисні технології. – 2002. - №2-3. – С. 56-60.

- Костюченко С.В., Волков С.В., Якименко А.В. и др. Обеззараживание при подготовке питьевой воды из поверхностных источников // Водоснабжение и санитарная техника, 2000. - №2. – С.19-21.

- Краснова Т.А., Усольцев В.А. Экологические и экономические аспекты использования технического гипохлорида натрия в практике водоподготовки // Материалы международного конгресса "Вода: экология и технология". – Москва. - 1994. – Т. 11. – С. 480-488.

- Краснова Т.А., Усольцев В.А. Экологические и экономические аспекты использования технического гипохлорита натрия в практике водоподготовки / Материалы международного конгресса: "Вода: экология и технология". – Москва. – 1994. – С.480.

- Кривобок С.М., Волгин В.Д., Синяк Ю.Е. и др. Обеззараживание воды с помощью микрофильтрационных мембран // Химия и технология воды. – 1986. – Т.8, №4.- C. 784-798.

- Круглик С.И., Жуков Н.Н. Обеспечение экологической безопасности урбанизированных территорий: проблемы и пути их решения. Проблемы и перспективы совершенствования законодательства в области охраны окружающей природной среды // Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. – 2001. - №4(134). – С.19-23.

- Крушенко Г.Г., Петров С.А., Сабирова Р.Р. Состояние ресурсов пресной воды // Водоснабжение и сан. техника. – 2002. - №12. – С. 14-23.

- Кузубова Л.И., Морозов С.В. Органические загрязнители питьевой воды: Аналит. обзор / ГПНТБ СО РАН, НИОХ СО РАН. – Новосибирск, 1993. – 167с.

- Кузьменко М.И. Миксотрофизм синезеленых водорослей и его экологическое значение. – Киев: Наук. думка, 1981. – 210с.

- Куликов Н.И. Интенсификация процессов очистки сточных вод от ксенобиотиков пространственной сукцессией закрепленных микроорганизмов / Сб.: Микробиология очистки воды. – Киев: Наукова думка, 1982 – С. 29.

- Куликов Н.И., Насонкина Н.Г., Белик Р.А., Маслак В.Н. Доведение качества питьевой воды у потребителя в условиях городов Донбасса // Вісник ДонДАБА. - Макіївка, 2001. – Вип.2001-6(31). - С.29-30.

- Куліков М.І., Насонкіна Н.Г. Втрати води з водопровідних мереж та їх вплив на навколишнє середовище і людину // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України. -– Київ, 1999. –№21. - С.9-14.

- Кульский Л.А. Основы химии и технологии воды. – Киев: Наукова думка, 1991. – 568с.

- Лебедев А.Т., Мошкарина Н.А., Клюева О.Н, Петросян В.С. Пути распада некоторых структурных фрагментов гуммированных веществ при водном хлорировании // Материалы международного конгресса "Вода: экология и технология". – Москва. - 1994. – Т. 11. – С. 489-492.

- Лебедева Л.К., Бубенцов В.Н., Белова Е.В., Полянская Л.И. Применение полиоксихлорида алюминия "АКВА-АУРАТТМ30" в Красноярском крае // Водоснабжение и санитарная техника. – 2004. - № 10. - С. 25-29.

- Линник П.Н., Набиванец Б.И. Формы миграции металлов в пресных поверхностных водах. – Л.: Гидрометеоиздат, 1986. – 270с.

- Липович Р.Н. и др. Микробиологическая коррозия и методы ее предотвращения. – М.: ВНИИОЭНГ, 1977. – 45с.

- Лисичкин Г.В., Юффа А.Я. Гетерогенные металлокомплексные катализаторы. – М.: Химия, 1981. – 176с.

- Львовский Е.Н. Статистические методы построения эмпирических формул. – М.: Высш. школа, 1988. – 239с.

- Майстренко В.Н. Супертоксиканты – проблема XXI века // Диоксины - супертоксиканты 21 века: проблема №1. – М.: ВИНИТИ, 1997 – С.3-16.

- Мамонтова Л.М., Савилов Е.Д., Астафьев В.А. и др. Вирусное загрязнение питьевой воды в промышленных городах Восточной Сибири // Гигиена и санитария. – 2000. - №3. – С. 17-19.

- Марков Ю.Г. Социальная экология: взаимодействие общества и природы. – Новосибирск: Сибирская издательская фирма РАН, 2001. – 124с.

- Марфенина О.Е. Микробиология питьевой воды // Проблемы мед.микологии. – 2000. – Т. 2, №2. – С.36-37.

- Марченко Ю.Г., Иванов В.Г., Рудик Л.В., Полторацкий В.И. Влияние содержания бромидов в источниках водоснабжения на образование бромированных тригалогенметанов в хлорированной воде // Тезисы докладов Всесоюзной научно-технической конференции "Основные направления развития водоснабжения и водоотведения, очистки природных и сточных вод и обработки осадков". Часть 1. – Харьков. - 1986. – С. 78-80.

- Меженский А.Н., Скобликов В.В., Насонкіна Н.Г., Уваров П.Є. Методическое руководство по обоснованию надежности и технологичности внешних сетей водоснабжения и канализации при комплексном проектировании, управлении проектами и инженерным мониторингом. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004. – 140с.

- Мел химически осажденный. Технические условия. ГОСТ 8253-79. – М., 1979. – 3 с.

- Менча М.Н., Самсонова А.С., Гуринович А.Д. Биологический фактор в работе систем питьевого водоснабжения из подземных источников // ЭКВАТЕК – 2002: Материалы конгресса. – М. - 2002. – С. 271-272.

- Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України (проект). – К.: ВІПОЛ, 2001. – 48с.

- Методические рекомендации по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям. – М.: Госкомгидромет СССР, 1988. – 8с.

- Мищук Н.А., Гончарук В.В., Вакуленко В.Ф., Кулик В.В. Моделирование деструкции органических веществ в воде озоном и ультрафиолетовым излучениями // Химия и технология воды. – 2003. – Т.25, №4. – С.310-319.

- Модельный вариант полиовируса – тест-объект для изучения эффективности работы очистных сооружений / К.И. Спыну, В.П. Вуткарев, Т.П. Грушко и др. // Гигиена и санитария. – 1991. - №4. – С. 59-72.

- Молодкина Л.М., Вовк М.П., Дмитренко А.Л., Коликов В.М. Коллоидные примеси водопроводной воды – токсикологическая опасность, причины устойчивости, условия коагуляции // Материалы международного конгресса "Вода: экология и технология". – Москва, 1994. – Т. 11. – С. 508-516.

- Мороз А.Ф., Анциферова И.Г., Баскаков Н.В. Синегнойная инфекция. – М.: Медицина, 1988. – 256с.

- Мур Дж. В., Рамамурти С. Тяжелые металлы в природных водах. – М.: Мир, 1987. – 288с.

- Муслимов Э.Н., Пстыга Н.И. О практике применения автоматизированной системы управления водоснабжением города // Сб. материалов международной научно-практической конференции “Вода–99”. - Одесса. – 1999.– С. 165–173.

- Мясников И.Н., Потанина В.А., Жолдакова З.И., Артемова Т.З. Исследование процессов коагуляции и обеззараживания при очистке поверхностных источников // Водоснабжение и санитарная техника. – 2003. - № 9. - С. 12-14.

- Мясникова Г.Б. Оценка коагулирующей способности реагентов в ОАО "Алчинский глиноземный комбинат" // Водоснабжение и санитарная техника. – 2004. - № 10. - С. 14-16.

- Найманов А.Я., Насонкина Н.Г., Маслак В.Н., Зотов Н.И. Основы надежности инженерных систем коммунального хозяйства. – Донецк: НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти, 2001. –152с.

- Найманов А.Я., Никиша С.Б., Насонкина Н.Г., Омельченко Н.П., Маслак В.Н., Зотов Н.И., Найманова А.А. Водоснабжение. - Донецк: Издательство "Норт-Пресс", 2004. – 649с.

- Наксима Рюити, Ониси Нобуаки, Ватанаб Иосиаки Усовершенствование процесса денитрификации при низких нагрузках по загрязнениям // Кокусу сакюра, Cone Cire. – 1987. – Т. 36, N 1. – P. 36-40.

- Насонкина Н.Г. Интенсификация работ систем водоснабжения // Проблеми екології. –Донецьк: ДонДТУ. - 1999.- Вип.2'99. – С.11-15.

- Насонкина Н.Г. Потери и неучтенные расходы воды из систем водоснабжения городов // Вістник ДонДАБА – Макіївка. - 1998. – Вип.98-2(10). - С.16-19.

- Насонкина Н.Г. Приготовление воды высокого питьевого качества // Экология Донбасса. Водные ресурсы: Сб.науч.тр. / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк. - 2003.- С.217-222.

- Насонкина Н.Г., Акулова Ю.Г. Анализ отказов водопроводных сетей на подрабатываемых территориях // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – Луганськ: Видавництво ЛНАУ. - 2004. - №41(53). – С.48-52.

- Насонкина Н.Г., Жуков Э.И. Проблемы водоснабжения Донбасса // Технологии очистки воды "ТЕХНОВОД-2004": Материалы Междунар. науч. –прак. конф. – Новочеркасск: ООО НПО "ТЕМП".- 2004. – С.17-19.

- Насонкина Н.Г., Каишева Ю.А. Анализ состояния водопроводных сетей в условиях Донбасса // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – Луганськ: Видавництво ЛНАУ, 2004. - №41(53). – С.39-47	.

- Насонкина Н.Г., Карпенко Ю.Г. Изменение показателей качества воды в процессе ее распределения // Науковий вісник будівництва. – Харків ХДТУБА ХОТВ АБУ. - 2002. – С.246-249.

- Насонкина Н.Г., Маслак В.Н., Зотов Н.И. Автономная система снабжения населения г. Новоазовска питьевой водой // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – Луганськ: Видавництво ЛНАУ. - 2004. - №41(53). – С.171-178.

- Насонкина Н.Г., Чумак А.В. Применение мембранных методов для очистки воды // Проблеми екології. –Донецьк: ДонДТУ. - 1999.- Вип.1'2001. – С.41-45.

- Насонкіна Н. Г. Оцінка стану джерел питного водопостачання // Вісник ДонНАБА: Зб. наукових праць. – Макіївка. - 2005. – Вип.2005-6(41). - С.111-115.

- Насонкіна Н.Г. Аналіз надійності трубопроводів у районах гірських розробок // Вісник ДонДАБА: Зб. наукових праць. – Макіївка. - 2000. – Вип.2000-3(23). - С.105-108.

- Насонкіна Н.Г. Використання біореакторів для очищення води із евтрофованих джерел // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – Луганськ: Видавництво ЛНАУ. - 2005. - №54(77). – С.46-55.

- Насонкіна Н.Г. Дослідження процесів осадкоутворення на мембранах // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА. - 2005. – Вип. № 19. – С.138-144.

- Насонкіна Н.Г. Оцінка стану джерел питного водопостачання // Вісник ДонНАБА: Зб. наукових праць. – Макіївка. - 2005. – Вип.2005-4(41). - С.111-117.

- Насонкіна Н.Г. Очищення природних вод від органічних сполук // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – Луганськ: Видавництво ЛНАУ. - 2004. - №32(44). – С.111-115.

- Насонкіна Н.Г. Перспективи поліпшення якості питної води у споживачів // Збірник наукових праць: "Обладнання та технології харчових виробництв".– Донецьк: ДонДУЕТ. - 2000. – Вип.4. – Т.2. -С.164-171.

- Насонкіна Н.Г. Стан водопровідних мереж і якості питної води // Вісник ДонДАБА: Зб. наукових праць. – Макївка. - 1999. – Вип.99-3(17). - С.29-30.

- Насонкіна Н.Г. Чернишев В.М.,Маслак В.М.,Зотов М.І. Застосування біологічних методів для очищення підземних вод // Тезисы докладов: "Строительство, архитектура и экология". – Харьков.  2004. – С. 52-54.

- Насонкіна Н.Г., Жуков Е.І. Комбіноване очищення природних вод із забруднених джерел // Коммунальное хозяйство городов. – Киев "Техніка", 2002. – С. 170-174.

- Насонкіна Н.Г., Каішєва Ю.О., Маслак В.М. Оцінка технічного стану водогінної мережі // Вісник ДонДАБА. – Макіївка. - 2005. – Вип.2005-6(31). - С.29-30.

- Насонкіна Н.Г., Карпенко Ю.Г.Безреагентне очищення водопровідної води // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. – Луганськ: Видавництво ЛНАУ. - 2003. - №28(40). – С.76-81.

- Кормилицын В.И., Цицкишвили М.С., Яламов Ю.И. Основы экологии. – М.: МПУ, 1997. – 368с.

- Насонкіна Н.Г., Сльоз Л.Г. Гідравлічний змішувач для очищення води // Вісник ДонДАБА. – Макіївка. - 2003. – Вип.2003-4(41). - С.111-115.

- Насырова М.Р., Труханова Н.В., Кантор Л.И., Мельницкий И.А., Шкундина Ф.Б. Альгологические исследования системы водоснабжения г. Уфы // Водоснабжение и санитарная техника. – 2004. - №4, ч.2. – С. 33- 37.

- Немцева Н.В., Бухарин О.В. Микробиологические критерии оценки качества питьевой воды // Гигиена и санитария. – 2003. - № 3. С.1326-1332.

- Никаноров А.М., Жулидов А.В. Биомониторинг металлов в пресноводных экосистемах. – Л.: Гидрометеоиздат, 1991. – 311с.

- Никовская Г.Н., Гарбара С.В., Глоба Л.И. Коагуляция бактерий при действии монтмориллонита // Микробиология. – 1986. – Т. 55, № 4. – С. 872-874.

- Никовская Г.Н., Глоба Л.И. О возможности интенсификации удаления вирусов из воды при контактном осветлении // Актуальн. вопросы санитарн. микробиолог. – М.: МЗ СССР. - 1978. – С. 202-203.

- Николадзе Г.И. Технология очистки природных вод. – М.: Высшая школа, 1987. – 426с.

- Новиков Ю.В., Окладников Н.И., Андреев И.А., Сайфутдинов М.М. Антропогенное эвтрофирование поверхностных водоемов и его влияние на здоровье населения // Гигиена и санитария. – 1986. - № 7. – С. 46-53.

- Новиков Ю.В., Цыплакова Г.В., Трухина Г.М., Амплеева Г.П. и др. Гигиеническая эффективность метода биологической очистки природных вод /ЭКВАТЕК – 2002: Материалы конгресса. – М. - 2002. – С. 280.

- Новикова Н.А., Епифанова Н.В. Макеева Л.В., Кашников А.Ю. Многолетние наблюдения за циркуляцией ротавирусов в Н. Новгороде с использованием молекулярно-генетических методов // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 1998. - № 3. – С. 21-23.

- Новые катализаторы и ресурсосберегающие каталитические технологии для современной России. – Ангарск, 2003. – 44с.

- Огарков П.И., Малышев В.В. Эпидемиологическая оценка вирусного загрязнения воды // Профилактическая медицина: Состояние и перспективы: Тез. докл. науч. конф. – Л., 1991. – С.104.

- Оксиюк О.П., Стольберг Ф.В. Управление качеством воды в каналах. – К.: Наук. думка, 1986. – 176с.

- Орлов В.А. Озонирование воды. – М.: Стройиздат, 1984. – 88с.

- Осипов Л.Ф. Синезеленые водоросли – источник обогащения воды растворенными органическими веществами // Круговорот вещества и энергии в водоемах. Элементы биотического круговорота: Тез. докл. V Всесоюз. лимнол. совещ., Лиственничное на Байкале, 1981. – Иркутск - 1981. -Вып. 1. – С. 103 – 105.

- Островский Н.В. К вопросу о питьевом водоснабжении населения // Сборник тезисов докладов международного конгресса: "Вода: экология и технология". – Москва. – 1996. – С.236-237.

- Определение окислительно-восстановительного индекса для водоемов: Патент РФ № 2050128 от 20 декабря 1995г.

- Педашенко Д.Д., Божко Л.Н. Повышение глубины осветления мутных поверхностных вод на коммунальных водопроводах / ЭКВАТЕК – 2002: Материалы конгресса. – М.: 2002. – С. 340.

- Первов А.Г., Макаров Р.И., Андрианов А.П., Ефремов Р.В. Мембраны: новые перспективы освоение рынка питьевой воды.//Водоснабжение и сан. техника. – 2000. - №2. - С.5-7.

- Петренко Н.Ф., Мокиенко А.В. Диоксид хлора: применение в технологиях водоподготовки. – Одесса: Изд-во "Optimum", 2005. – 486с.

- Петров Б.Г., Харисов Ю.Г., Яруллин Н.Ю., Кикило Д.А. Новая фильтрующая загрузка для скорых фильтров водозаборных сооружений / ЭКВАТЕК – 2002: Материалы конгресса. – Москва, 2002. – С. 305-306.

- Петросов В.А. Управление региональными системами водоснабжения. – Харьков: Основа, 1999. – 320 с.

- Пилиневич Л.П., Савич В.В. Фильтровальное оборудование для очистки воды с использованием пористых порошковидных материалов / ЭКВАТЕК – 2002: Материалы конгресса. – М. - 2002. – С. 371-372.

- Погожев П.И., Герасимова Т.Н. Влияние зоопланктона на цветение микроводорослей при евтрофировании вод // Водные ресурсы. – 2001. – Т.28, №4. – С. 461-469.

- Позин С.Г., Филонов В.П. Ключенович В.И., Голуб В.С. и др. Гигиеническая оценка вспышек инфекционных заболеваний вирусной этиологии, вызванных загрязнением воды // Здравоохранение (Минск). – 1999. - № 1. – С. 20-22.

- Порядин А.Ф. Диоксины и экологическая безопасность России // Диоксины – супертоксиканты 21 века: проблема №1. – М.: ВИНИТИ. - 1997 – С.1-3.

- Псахис Б.И., Псахис И.Б. Локальные системы очистки питьевой воды // Вісник Одеської державної Академії будівництва та архітектури. – Одеса. - 2005. – С. 69-74.

- Пупырев Е.И. Экономические аспекты внедрения европейских стандартов качества питьевой воды в России // Водоснабжение и санитарная техника. – 2004. - №7. – С.2-7.

- Пушкарева Г.И., Скитер Н.А., Савенкова С.А. Природный модифицированный сорбент для деманганации и обезжелезивания подземных вод / ЭКВАТЕК – 2002: Материалы конгресса. – Москва. - 2002. – С. 348-349.

- Рекомендации по проектированию систем автоматического регулирования (САР) водопроводных и канализационных насосных станций и создание типовых схем элементов этих САР. Заключительный отчет о научно-исследовательской работе. Кн. 1–4. –  М.: ВНИИ ВОДГЕО, 1984. – 310 с.

- Рожков А.Н., Баранов Е.А., Шевелев А.Ф., Квитка Л.А., Фетисова Е.А. Исследования по сохранению качества воды при транспортировании ее в водоводах на большие расстояния // ЭКВАТЕК – 2002: Материалы конгресса. – М.- 2002. – С. 288-289.

- Романенко Н.А., Новосильцев Г.И., Недачин А.Е. и др. УФ - излучение и его воздействие на вирусы и цисты простейших. // Водоснабжение и санитарная техника. - 2001. - №12. – С.7-9.

- Ромейко В.С., Баталов В.Г., Готовцев В.И. и др. Защита трубопроводов от коррозии. – М.: ВНИИМП, 2000. – 208с.

- Русанова В.А., Непоридзе Г.Г., Недачин А.Е. и др. Удаление вирусной микрофлоры при водоподготовке.//Водоснабж. и сан. техника. – 1993. - №2. – С. 14-16.

- Рябченко В.А., Горяинова Г.С. Биологические процессы в резервуарах чистой воды систем коммунального водоснабжения // Гигиена и санитария. – 1988. - № 8. С.3546-3557.

- Садчиков А.П. Потребление и деструкция органического вещества в водоемах различной трофности // Водные ресурсы.– 2002.– Т. 29, №1.–С. 92-97.

- Сакевич А.И. Экзометаболиты пресноводных водорослей. – К.: Наук. думка, 1985. – 197с.

- Семчук Г.М. Стан та проблеми нормативно-правового забезпечення діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства України //Зб. доп. міжнародного конгресу "Екологія, технологія, економіка водопостачання та каналізації" (ЕТЕВК-2001). – Ялта. - 2001. – С. 5–9.

- Сидорова О.А., Максимова И.В. Липиды зеленой водоросли Westella botryoides и их светозависимая антибактериальная активность // Физиол. раст. – 1985. – Т. 32, №3. – С. 465-472.

- Сидяченко А.И., Блихар О.И., Войно-Ясинецкая О.В. и др. Глубокие микозы. – Нежин: Гидромакс, 2003. – 18с.

- Сиренко Л.А., Козицкая В.Н. Биологически активные вещества водорослей и качество воды. – Киев: Наук. думка, 1988. – 256с.

- Слипченко В.А. Совершенствование технологии очистки и обеззараживания воды хлором и его соединениями . – Киев, 1997. – 57с.

- Слипченко В.А., Малицкая Т.Н. Удаление минеральных азотсодержащих веществ из питьевой воды // Химия и технология воды. – 1992.– Т. 14, №1.– С. 35-41.

- Смирнов А.Д., Миркис В.И., Кантор Л.И. Углевание воды при экстраординарных загрязнениях водоисточника. // Водоснабжение и сан.техника. – 2001. - №5. – ч.2. – С. 9-11.

- Смирнов В.А., Ефимов Б.А., Кульков О.В. и др. Материаловедение. Отделочные работы. – М.: Проф. Обр. Издат., 2001. – 288с.

- Стельмашук В. Биологическая очистка природной воды от диизопропилфторфосфата // Химия и технология воды. – 2003. – Т. 25, №3. – С. 295-301.

- Стрикаленко Т.В. Расфасованные питьевые воды в Украине: к анализу ситуации // Вода і водоочисні технології. – 2002. - №2-3. – С. 50-55.

- Строительные материалы / Под общей ред. В.Г. Микульского. – М.: Изд-во АСВ, 2000. – 536с.

- Тамбиев А.Х. Реакционная способность экзометаболитов растений. – М.: Изд-во МГУ, 1984. – 70с.

- Теоретические основы очистки воды / Куликов Н.И., Найманов А.Я., Омельченко Н.П. и др. – Макеевка: ДГАСА, 1999. – 277с.

- Тугай А.М., Орлов В.О. Водопостачання. – Рівне: РДТУ, 2001. – 429с.

- Тугай А.М., Прокопчук И.Т. Водоснабжение из подземных источников. – К.: Урожай, 1990. – 264с.

- Тулакин А.В., Новиков Ю.В. Современные гигиенические проблемы надежности транспортировки питьевой воды // Тез. докл. IV международ. конгресса "Вода: экология и технология" (ЭКВАТЭК-2000). – М.: Сибико Инт. - 2000. – С. 777-778.

- Ухина А.В. Очистка природных вод от органических соединений // Новые исследования по сетям и сооружениям систем водоснабжения. - Л.: ЛИСИ. - 1985. – С. 23-27.

- Фальковская Л.Н., Каминский В.С., Пааль Л.Л., Грибовская И.Ф. Основы прогнозирования качества поверхностных вод. – М.: Наука, 1982. – 181с.

- Фардизанова В.Ф., Шишко Л.А., Чечуева Л.И. Материалы изучения ротавирусной инфекции в Архангельской области // Материалы VIII съезда Всерос. общества эпидемиол., микробиол. и паразитол. – М.- 2002. – С. 112-113.

- Федоров Л.А. Диоксины как экологическая опасность. Ретроспектива и перспектива. – М.: Наука, 1993. – 265с.

- Феофанов Ю.А. Основные закономерности процесса очистки воды иммобилизированными на подвижных носителях биоценозами // Известия ВУЗов, Строительство, 12, Новосибирск. – 1995. – С. 103-107.

- Феофанов Ю.А., Подпорин А.В. Биологическая очистка природных вод в реакторах с псевдоожиженной загрузкой // Вода и экология. – 2000. - №2. – С. 12-14.

- Фомин С.Н., Сошников Е.В., Чайковский Г.П. Перспективные схемы очистки воды на Дальнем Востоке с применением местных фильтрующих материалов // Новые исследования по сетям и сооружениям систем водоснабжения. - Л.: ЛИСИ. - 1985. – С. 55-60.

- Фрог Б.Н., Левченко А.П. Водоподготовка. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – 680с.

- Хвесик М.А. Эколого-экономические проблемы водопользования в Украине // Сборник тезисов докладов международного конгресса "Вода: экология и технология". – Москва. – 1996. – С.482-483.

- Хедли Дж. Нелинейное и динамическое программирование. – М.: Мир, 1967. – 506 с.

- Хоружий П.Д., Хомутецкая Т.П., Хоружий В.П. Исследование процессов обезжелезивания подземных вод с помощью железобактерий // Химия и технология воды. – 2003. – Т.25, №5. – С.465-475.

- Царенко В.М. Внеклеточные органические кислоты и их связь с функциональной активностью синезеленых водорослей: Автореф. дис. канд. биол. наук. – Киев, 1983. – 25с.

- Цветкова Л.И., Копина Г.Н. Актуальные проблемы охраны водных ресурсов. Антропогенное эвтрофирование водоемов. – Л.: ЛИСИ, 1984. – 20с.

- Челищев Н.Ф. Цеолиты – новый тип минерального сырья. – М.: Химия, 1987. – 24с.

- Черкасский Б.Л. Современные особенности эпидемиологии кишечных инфекций в Российской Федерации // Эпидемиология и инфекционные болезни. – 1997. - №5. – С. 12-15.

- Чухлебова Л.М., Кондратьева Л.М. Возможность использования природных цеолитов для очистки поверхностных вод // ЭКВАТЕК – 2002: Материалы конгресса. – Москва. - 2002. – С. 278-279.

- Швецов В.Н., Морозова К.М., Пушников М.Ю. Очистка природных вод биосорбционным методом / ЭКВАТЕК – 2002: Материалы конгресса. – Москва. - 2002. – С.337-338.

- Шевченко Л.Я., Дрозд Г.Я., Зотов Н.И., Маслак В.Н. Осадки водопроводных станций: извлечение и утилизация. – Луганськ: Видавництво Луганського аграрного університету, 2004. – 196с.

- Шестопалов В.М., Сердюк А.М., Набоба М.В., Прокопов В.А. та ін. Аналіз основних гігієнічних положень, що потребують регламентування при виготовленні фасованих питних вод // Вода і водоочисні технології. – 2004. - №2. – С. 10-19.

- Эльпинер Л.И., Васильев В.С. Проблемы питьевого водоснабжения в США. – М.: Наука, 1983. – 112с.

- Яцик А.В. Наукові і організаційні засади екологічно безпечного водокористування в Україні // Водозабезпечення та водне господарство. – 2004. - №1. – С.4-8.

- Яцик А.В. Водогосподарська екологія: у чотирьох томах, семи книгах. – К.: Генеза, 2004. – т.3, кн.5. – 496с.

- Питер Борки, Александр Даниленко, Ольга Савран, Аки Ямагучи Мониторинг реформы муниципального водоснабжения и канализации. – Ялта. - 2003. – 43с.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html