Самарин, Олег Дмитриевич. Оптимизация комплекса энергосберегающих технических решений и теплотехнической безопасности при проектировании зданий : диссертация ... доктора технических наук : 05.23.03 / Самарин Олег Дмитриевич; [Место защиты: Научно-исследовательский институт строительной физики].- Москва, 2013.- 316 с.: ил.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Московский государственный строительный университет»

На правах рукописи

О 5 2013 5 ОWО

Самарин Олег Дмитриевич

ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
И ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ

Специальность 05.23.03 (теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование воздуха, газоснаб-
жение и освещение)

Диссертация на соискание ученой степени
доктора технических наук

Научный консультант - д-р техн. наук, профессор, член-корр. РААСН
Гагарин Владимир Геннадьевич

Москва, 2012

cfA

Ъ^ЧСО

СТР.

ВВЕДЕНИЕ	5

- АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ И ЗАДАЧИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЗДАНИЯХ	17

  - Современное состояние нормирования теплозащиты и энергосбережения в РФ в свете

требований Закона РФ «О техническом регулировании»	17

  - Современные методы исследования процессов в ограждениях, помещениях и инженерном оборудовании	38

  - Современные способы энергосбережения и их эффективность	47

  - Задачи, решаемые в диссертации	61

- РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	67

2.1 .Расчет температурного поля элементов современных ограждений и определение температуры в опасных зонах для оценки требуемой теплозащиты	67

- Расчет теплопотерь наружного угла и оконных откосов ограждений с современным

уровнем теплозащиты	81

- Экспериментальное подтверждение результатов расчета температурного поля и теплопотерь для элементов современных ограждений	87

- Расчет коэффициента теплотехнической однородности и теплопотерь трехслойных стеновых панелей с гибкими связями	■	95

- Расчет охлаждения и промерзания наружных ограждений	101

- Пример использования полученных зависимостей для оценки теплозащитных свойств

ограждений здания	111

Выводы по Главе 2	119

- СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ НОРМИРОВАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ	120

  - Основные принципы нормирования энергосберегающих мероприятий	120

  - Структура энергетического баланса зданий и ее экспериментальное подтверждение.. 124

  - Методика оценки энергопотребления зданий	136

  - Результаты расчета энергопотребления зданий	143

  - Достоверность оценки энергетического баланса и эффективности энергосберегающих мероприятий	149

СТР.

ВВЕДЕНИЕ	5

- АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО УРОВНЯ ИНЖЕНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ И ЗАДАЧИ ПО СО

ВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ЗДАНИЯХ	17

  - Современное состояние нормирования теплозащиты и энергосбережения в РФ в свете

требований Закона РФ «О техническом регулировании»	17

  - Современные методы исследования процессов в ограждениях, помещениях и инженерном оборудовании	38

  - Современные способы энергосбережения и их эффективность	47

  - Задачи, решаемые в диссертации	61

- РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	67

2.1 .Расчет температурного поля элементов современных ограждений и определение температуры в опасных зонах для оценки требуемой теплозащиты	67

- Расчет теплопотерь наружного угла и оконных откосов ограждений с современным

уровнем теплозащиты	81

- Экспериментальное подтверждение результатов расчета температурного поля и теплопотерь для элементов современных ограждений	87

- Расчет коэффициента теплотехнической однородности и теплопотерь трехслойных стеновых панелей с гибкими связями		95

- Расчет охлаждения и промерзания наружных ограждений	101

- Пример использования полученных зависимостей для оценки теплозащитных свойств

ограждений здания	111

Выводы по Г лаве 2	119

- СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ НОРМИРОВАНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЙ	120

  - Основные принципы нормирования энергосберегающих мероприятий	120

  - Структура энергетического баланса зданий и ее экспериментальное подтверждение.. 124

  - Методика оценки энергопотребления зданий	136

  - Результаты расчета энергопотребления зданий	143

  - Достоверность оценки энергетического баланса и эффективности энергосберегающих мероприятий	149

## з

  - Влияние геометрических характеристик здания на его энергетические показатели... 157

  - Влияние характеристик здания на возможность применения энергосберегающих мероприятий	161

Выводы по Главе 3	167

- РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМ ПО ТЕПЛОЗАЩИТЕ ЗДАНИЙ

И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИНИМАЕМЫХ РЕШЕНИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ	169

  - Вероятностно-статистические соотношения между расчетными параметрами наружного

климата	169

  - Совершенствование нормирования теплозащиты оболочки здания	173

  - Определение оптимального уровня удельного энергопотребления зданий на отопление	182

  - Оптимальное распределение теплоизоляции в несветопрозрачных ограждениях	189

  - Оптимальная стоимость заполнений световых проемов с высокими теплозащитными

качествами	193

  - Выбор оптимального коэффициента температурной эффективности утилизаторов теплоты вытяжного воздуха	198

Выводы по Главе 4	203

- НЕКОТОРЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МИКРОКЛИМАТА ЗДАНИЯ И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ	204

  - Оценка фактической температурной эффективности теплоутилизаторов различной конструкции	204

  - Комбинированная обработка воздуха в системах вентиляции и кондиционирования.213

  - Снижение воздухообмена в помещениях, оборудованных автоматизированными системами вентиляции и кондиционирования воздуха	218

  - Особенности реализации энергосберегающих мероприятий в высотных зданиях	225

Выводы по Главе 5	232

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО КОМПЛЕКСА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ	233

  - Методика оценки экономической целесообразности энергосберегающих решений....233

- 

	

Влияние параметров наружного климата на выбор оптимального сочетания энергосберегающих мероприятий в общественных зданиях	244

- Обоснование целесообразной стоимости тепловой энергии в условиях когенерации по

термодинамической эквивалентности	258

- Обоснование предлагаемого сочетания инженерных решений для снижения энергопотребления по максимальной эффективности инвестиций	262

- Технико-экономическое сравнение принятого комплекса энергосберегающих мероприятий с нормативными решениями	268

- Влияние изменения параметров наружного климата на окупаемость энергосберегающих

мероприятий	273

- Особенности реализации и технико-экономического обоснования комплекса энергосберегающих мероприятий для жилых зданий	279

Выводы по Главе 6	285

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	287

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	289

ПРИЛОЖЕНИЕ. Примеры расчетов энергопотребления зданий по методике п.3.3	301

АКТЫ О ВНЕДРЕНИИ	311

Актуальность работы. Современная ситуация с нормированием энергосбережения и теплозащиты в РФ ориентирует специалистов на применение весьма ограниченного набора решений по снижению энергопотребления, не всегда отвечающих конкретным условиям строительства и зачастую весьма дорогостоящих, но избыточных с точки зрения обеспечения теплотехнической безопасности. При этом практически отсутствует теоретически обоснованная методическая база для разработки нормативных документов в области энергосбережения, особенно в части выбора наиболее целесообразных энергосберегающих мероприятий.

Кроме того, на уровне действующих норм слабо проработана возможность учета взаимовлияния и взаимозаменяемости различных энергосберегающих решений, что не позволяет в полной мере учесть эффект от их совместного использования уже на этапе техникоэкономического обоснования (ТЭО) основных проектных решений и в ряде случаев приводит к их внутренней противоречивости. Отсутствуют также четкие и однозначные критерии оптимальности используемого комплекса решений по снижению энергопотребления, особенно с точки зрения экономических интересов заказчика.

В связи с этим разработка теоретических основ энергосбережения с использованием комплексного подхода к выбору и реализации энергосберегающих мероприятий при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и в первую очередь систем обеспечения их микроклимата с учетом сравнительной эффективности данных мероприятий является актуальной. Это позволит решить важную народнохозяйственную проблему энергосбережения с использованием малозатратных и быстроокупаемых мероприятий в зданиях различного назначения в разных климатических условиях при существующем и прогнозируемом уровне цен на материалы, оборудование и тарифах на энергоносители и должно способствовать развитию отечественной строительной индустрии.

Целью работы является:

Разработка теоретических основ выбора комплекса малозатратных и быстроокупаемых меропрттий по снижению энергопотребления зданий в их взаимной увязке и с обеспечением необходимой взаимозаменяемости в условиях реальной экономической конъюнктуры и соответствующей законодательству РФ при обязательном обеспечении теплотехнической безопасности.

В соответствии с поставленной целью необходимо было решить следующие задачи:

- разработка методики оценки энергопотребления зданий и ТЭО проекта, учитывающей использование всех типичных энергосберегающих мероприятий;

- выявление элементов современных ограждающих конструкций со сложным температурным полем и изучение особенностей их теплового режима и теплопередачи для оценки энергопотребления здания;

- выдвижение и обоснование целесообразного сочетания малозатратных и быстроокупае- мых решений по снижению энергопотребления, основанных на простейших технологиях, доступных для массового строительства;

- построение критерия оптимальности выбранного сочетания энергосберегающих мероприятий в условиях современной экономики, исследование их сравнительной эффективности, выявление области целесообразного применения и глубины реализации.

Научная новизна работы состоит в следующем:

- разработаны научные основы нормирования энергопотребления и теплозащиты зданий, базирующиеся на комплексном учете применения малозатратных энергосберегающих мероприятий, их взаимной увязке и взаимозаменяемости, и позволяющие достичь минимума совокупных дисконтированных затрат на строительство и эксплуатацию здания и его систем обеспечения микроклимата;

- на основании экспериментальных и теоретических исследований усовершенствованы методы расчета теплопередачи в современных ограждающих конструкциях с учетом специфики свойств используемых материалов, их размещения и конфигурации, с акцентом на влияние рассматриваемых процессов на энергопотребление здания и безопасность его эксплуатации;

- научно обоснованы границы применимости и глубина реализации наиболее типичных малозатратных энергосберегающих технических решений в различных зданиях;

- определены статистические показатели относительной энергетической и экономической эффективности планируемых энергосберегающих мероприятий, пригодные для предварительной оценки на стадии предпроектных проработок;

- предложены оптимальные сочетания энергосберегающих мероприятий, обеспечивающие максимальный энергосберегающий эффект при минимальных материальных и энергетических затратах для разных значений цен на материалы и оборудование и тарифов на энергоносители;

- с использованием теории предельной полезности обосновано предложенное сочетание решений по снижению энергопотребления по дифференциальной и интегральной эффективности инвестиций;

- проведено районирование территории РФ по сроку окупаемости оптимального сочетания энергосберегающих мероприятий;

- получена зависимость расчетного срока окупаемости решений по снижению энергопотребления от прогнозируемого изменения климатических параметров.

Практическая значимость работы заключается в следующем:

- создана методическая основа для нормативных документов по энергосбережению с учетом Закона РФ «О техническом регулировании», и обоснована идеология энергосбережения, содействующая развитию отечественного производства и строительства;

- разработана методика комплексной оценки энергопотребления зданий и ТЭО принятой совокупности энергосберегающих мероприятий в условиях рыночной экономики на этапе принятия основных инженерных решений, соответствующая предложенным принципам нормирования энергопотребления и учитывающая все основные энергосберегающие мероприятия;

- сформулированы и обоснованы предложения по будущей корректировке действующих норм в области теплозащиты и энергопотребления зданий, учитывающие предложенные принципы нормирования энергопотребления;

- предложены рекомендации по расчету теплопередачи в критических элементах ограждающих конструкций (углы, оконные откосы) с целью выбора расчетного сопротивления теплопередаче для обеспечения санитарно-гигиенических условий в зданиях и оценки их энергопотребления;

- разработаны рекомендации по выбору целесообразного сочетания и необходимой глубины реализации энергосберегающих мероприятий, по энергетической и технико-экономической оценке их совокупности в зависимости от назначения здания, климатических характеристик района строительства и уровня цен и тарифов.

- получены инженерные формулы для оценки энергетического эффекта от применения ряда отдельных технических решений по снижению энергопотребления, в том числе аппаратов утилизации теплоты вытяжного воздуха, автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха и др.;

- предложены энергосберегающие комбинированные схемы обработки воздуха в системах вентиляции и кондиционирования, основанные на сочетании рециркуляции и теплоутилизации и позволяющие достичь максимального снижения энергопотребления.

Достоверность научных положений, выводов и результатов обоснована из анализа экспериментов на основе теории ошибок, хорошей сходимостью результатов теоретических и экспериментальных исследований, а также результатов исследований других авторов.

Внедрение результатов работы:

Предложенные автором принципы нормирования энергопотребления и методика комплексной оценки энергопотребления зданий использованы в Стандарте организации - Российского научно-технического общества строителей СТО 17532043-001-2005 (Изд. ГУП ЦПП, 2006) «Нормы теплотехнического проектирования ограждающих конструкций и оценки энергоэффективности зданий» (далее - Стандарт РНТО) и при выполнении работ по теме 7/11 тематического плана НИР ФГБОУ ВПО «МГСУ» в 2011 году «Разработка критериев контроля качества работ в области оценки и прогнозирования энергетической эффективности зданий и сооружений». Предложенные методики расчета энергопотребления зданий и ТЭО комплекса энергосберегающих мероприятий использованы в проектах стандартов ГОСТ Р «Системы обеспечения микроклимата зданий. Методика экономической оценки энергосберегающих мероприятий.» и «Системы обеспечения микроклимата новых зданий. Оценка энергетической эффективности при проектировании.».

Разработанные в диссертации методики расчета теплопередачи в критических элементах ограждающих конструкций использованы в ряде работ, выполненных автором по хозяйственным договорам.

Предложенные автором методики расчета эксплуатационной энергетической характеристики зданий и температурной эффективности аппаратов утилизации теплоты вытяжного воздуха в системах механической вентиляции и кондиционирования внедрены в нормативные документы - методики расчета энергетической эффективности рекомендуемых мероприятий по энергосбережению в г. Москве (разделы 5 и 7).

Методика комплексной оценки энергопотребления зданий и ТЭО комплекса энергосберегающих мероприятий, а также методики расчета температурной эффективности аппаратов утилизации теплоты вытяжного воздуха внедрены в учебный процесс ФГБОУ ВПО «МГСУ» в составе дисциплины «Энергосбережение и энергоэффективность зданий».

Акты о внедрении прилагаются к диссертационной работе.

Апробация работы.

Основные результаты работы докладывались на ежегодных (№№ 6-9) научно- технических конференциях НИИСФ РААСН в 2001 - 2004 году, на Первой, Второй и Третьей Международных научно-технических конференциях МГСУ «Теоретические основы теплогазо- снабжения и вентиляции» в 2005, 2007 и 2009 г., а также на 5-й, 6-й и 7-й конференциях ВГТУ «Energy for buildings» (Вильнюс, 2002, 2004 и 2008 г.). Кроме того, результаты были представлены на 6-м Московском Международном Форуме «Heat&Vent2004», на семинарах МГСУ «Актуальные проблемы строительства высотных зданий» (2004), «Высотные и большепролетные здания. Технологии инженерной безопасности и надежности» (2005), конференциях МГСУ «Фундаментальные науки в современном строительстве» (2008), «Современные фасадные системы: эффективность и долговечность» (2008), и на Межрегиональной конференции «Энергосбережение в ЖКХ и строительстве» в КДЦ «Гостиный Двор» (2006), а также на конференциях НИИСФ РААСН «Строительная физика в XXI веке» (2006) и «Актуальные вопросы строительной физики» (2009 - 2012 г.г.), научно-практической конференции «Алюминиевые фасадные системы: аспекты безопасности, надежности, долговечности» (2007) и Всероссийской специализированной выставке-форуме «Стройтехмашиндустрия России-2008» в МВЦ «Крокус-

Экспо» и Второй Всероссийской научно-технической конференции «Строительная теплофизика и энергоэффективное проектирование ограждающих конструкций здания» (С.-Пб, 2009).

Основное содержание исследования опубликовано:

- в монографиях «Теплофизические и технико-экономические основы теплотехнической безопасности и энергосбережения в здании» (Изд. МГСУ -Тисо-принт, 2007. -160 с.), «Теплофизика. Энергосбережение. Энергоэффективность» (М.: Изд-во АСВ, 2009; 2-е изд. - 2011. - 296 с.) и «Вопросы экономики в обеспечении микроклимата зданий» (М.: Изд-во АСВ, 2011.-128 с.) ; а также в статьях и докладах, всего в 97 печатных работах, перечисленных ниже. Публикации в журналах, входивших на момент сдачи статьи в список изданий, рекомендованных ВАК РФ для издания материалов докторских диссертаций, выделены курсивом, в т.ч. по направлению «Строительство» - жирным курсивом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе разработаны теоретические основы энергосбережения с использованием комплексного подхода к выбору и реализации энергосберегающих мероприятий при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и в первую очередь систем обеспечения их микроклимата с учетом сравнительной эффективности данных мероприятий. По результатам данных исследований решены основные вопросы по рассматриваемой проблеме:

- Сформулированы и обоснованы принципы нормирования и оценки энергопотребления зданий, соответствующие требованиям ЗТР. Основой предложенных принципов является установление заказчиком требуемого снижения энергопотребления здания за счет применения тех или иных энергосберегающих мероприятий и последующего обеспечения такого снижения за счет оптимального выбора комплекса этих мероприятий при соблюдении требований безопасности.

- На основе расчета теплопередачи и теплового режима элементов современных энергосберегающих ограждающих конструкций (углы, оконные откосы) с экспериментальным подтверждением полученных результатов предложены инженерные методы определения требуемого уровня теплозащиты ограждений, исходя из обеспечения санитарно-гигиенических требований. Разработаны рекомендации по оценке фактической теплозащиты конструкций с учетом указанных элементов и теплопроводных включений. Данные методы и рекомендации предназначены для оценки энергопотребления здания по укрупненным показателям на этапе ТЭО и, в отличие от существующих, сочетают простоту и инженерный вид с достаточно полным учетом влияния геометрии элементов и теплофизических свойств материалов на теплопередачу в неоднородных ограждениях.

- Предложена методика расчета энергопотребления зданий, комплексным образом учитывающая все наиболее часто применяемые энергосберегающие мероприятия и позволяющая установить контрольные показатели энергопотребления на этапе ТЭО проекта. Достоверность ее результатов выявлена за счет их статистической обработки и сопоставления с имеющимися экспериментальными данными. Методика дополнена средствами техникоэкономической оценки целесообразности принятого комплекса энергосберегающих мероприятий в условиях рыночной экономики.

- Предложен и обоснован критерий оптимальности выбранного сочетания энергосберегающих мероприятий - расчетный срок окупаемости дополнительных капитальных вложений с учетом дисконтирования капитальных и эксплуатационных затрат.

- Собран банк данных по конструктивным характеристикам большой группы общественных зданий, для которых при использовании разработанной методики выявлены статистические показатели энергетической и экономической эффективности основных планируемых энергосберегающих мероприятий, пригодные для предварительных оценок.

- На основе анализа структуры энергетического баланса зданий, полученной с помощью этой методики, предложено и обосновано целесообразное сочетание малозатратных и быстро- окупаемых энергосберегающих мероприятий, основанных на простейших технологиях, доступных для массового строительства в зданиях различного назначения.

- Наиболее эффективными по совокупности показателей признаны утилизация теплоты вытяжного воздуха в системах механической вентиляции и установка автоматических терморегуляторов у отопительных приборов, а также мероприятия по снижению расхода воды в системах ГВС, далее следует применение современных энергоэффективных окон, и на последнем месте - повышение теплозащиты несветопрозрачных ограждений в экономически оптимальных пределах.

- С привлечением вероятностно-статистических соотношений между параметрами наружного климата и теории автоматического управления выявлена оптимальная глубина и способы реализации, а также целесообразные пределы применимости отдельных мероприятий в пределах принятого комплекса, а также особенности его осуществления в жилых зданиях. Выявлена связь между особенностями конструктивных и объемно-планировочных решений здания и возможностями реализации решений по снижению энергопотребления.

- Установлена специфика организации энергосбережения в отдельных видах зданий, характерных для современного строительства. В общественных зданиях основное внимание должно уделяться утилизации теплоты в системах вентиляции, в жилых - применению энергоэффективного остекления и тепловодосбережению в системах ГВС.

- Разработаны рекомендации по применению предложенного комплекса мероприятий в зависимости от климатических параметров района строительства, а также стоимости оборудования и материалов, тарифов на энергоносители и ставки рефинансирования ЦБ РФ. Предложено осуществлять технико-экономическое обоснование принимаемых решений с учетом среднесрочных и долгосрочных прогнозов изменения климатических и стоимостных факторов. Признана целесообразной более оперативная корректировка нормативных и справочных документов с использованием рядов метеонаблюдений за последние годы.

- Результаты диссертации использованы при разработке нескольких нормативноинструктивных документов. Методы расчета теплопередачи в элементах ограждений, температурной эффективности аппаратов утилизации теплоты и ТЭО комплекса энергосберегающих мероприятий были использованы в учебном процессе ФГБОУ ВПО «МГСУ». Практические рекомендации, основанные на исследованиях автора, нашли применение на ряде строительных объектов страны.

6

6