## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки

На правах рукопису

Деревинський Денис Миколайович

УДК 614.842.61

Обґрунтування умов застосування вогнегасних речовин в системах протипожежного захисту газокомпресорних станцій

Спеціальність 21.06.02 – пожежна безпека

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник

Шкарабура Микола Григорович,

кандидат технічних наук, доцент

Київ – 2005

ЗМІСТ

стор.

Перелік умовних скорочень	5

Вступ	6

Розділ 1 Аналіз пожежної небезпеки газокомпресорних станцій та систем їх протипожежного захисту	15

1.1. Пожежна небезпека газокомпресорних станцій магістральних газопроводів	16

1.2. Системи протипожежного захисту газокомпресорних станцій	18

1.3. Особливості пожежної небезпеки газокомпресорних станцій з газоперекачувальними агрегатами із газотурбінним приводом та систем їх протипожежного захисту	35

1.4. Нормативна база забезпечення пожежної безпеки газокомпресорних станцій	39

1.5. Шляхи удосконалення протипожежного захисту газокомпресорних станцій	44

1.6. Мета і задачі досліджень	46

Розділ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВОГНЕГАСНИХ РЕЧОВИН, УМОВ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ ПІД ЧАС ПРИПИНЕННЯ ГОРІННЯ турбінної оливи ТП-22	48

2.1. Теоретичне та експериментальне дослідження інгібувальної, вогнегасної та флегматизувальної здатностей пентафторетану, діоксиду вуглецю та їх бінарних сумішей	48

2.2. Дослідження з визначення ефективності гасіння горизонтальної поверхні розлитої турбінної оливи вогнегасними порошками	59

2.3. Дослідження впливу кратності піни, генерованої з розчинів біологічно „м’яких” піноутворювачів на ефективність гасіння пожеж класу В1	61

2.4. Дослідження з визначення ефективності застосування піноутворювачів при гасінні турбінної оливи ТП-22	67

2.5. Дослідження процесів припинення горіння пожеж класів А та В1 при застосуванні технічних засобів пожежогасіння	69

2.6.	Теоретичні розрахунки пожежної небезпеки газоперекачувального агрегату та його укриття методом Гретенера	86

Висновки за розділом	95

Розділ 3 ТЕОРЕТИЧНІ та експериментальні Дослідження пожежонебезпечних властивостей системи „турбінна олива ТП-22 - пари оливи - повітря” та визначення ефективних умов її флегматизування діоксидом вуглецю	97

3.1. Теоретичні аспекти визначення пожежонебезпечних властивостей горючого середовища з наявністю турбінної оливи, її парів та повітря	97

3.2. Експериментальне визначення динаміки зростання температур всередині контейнера газотурбінного приводу діючого газоперекачувального агрегату від початку його роботи та змінення в ньому концентрації діоксиду вуглецю під час спрацювання автоматичної установки газового пожежогасіння	100

3.3. Експериментальне дослідження процесів, які відбуваються у системі "турбінна олива ТП-22 – пари оливи – повітря" під час зростання температури	118

3.4. Експериментальні дослідження впливу концентрації діоксиду вуглецю на ефективність флегматизування горючого газового середовища в замкненій системі з наявністю турбінної оливи ТП-22, її парів, повітря, нагрітих поверхонь та діоксиду вуглецю	126

Висновки за розділом	133

Розділ 4 Розроблення основних науково-технічних положень та принципів спрямованих на удосконалення протипожежного захисту газокомпресорних станцій	135

4.1. Розроблення вихідних умов для проектування автоматичної системи газового пожежогасіння	135

4.2. Концептуальні аспекти забезпечення протипожежного захисту укриттів газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій ДК „Укртрансгаз” та їх укриттів	143

4.3. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень в існуючу нормативну базу стосовно протипожежного захисту об’єктів транспорту газу	153

Висновки за розділом	154

висновки	156

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	160

ДОДАТКИ	177

Додаток А Техніко-економічні розрахунки щодо обґрунтування доцільності застосування технології протипожежного захисту ГПА з газотурбінним приводом із використанням діоксиду вуглецю низького тиску	178

Додаток Б Лист Науково-виробничого комплексу газотурбобудування „ЗОРЯ-МАШПРОЕКТ” щодо протипожежного захисту та пожежонебезпечних характеристик газотурбінного двигуна	184

Додаток В Лист Науково-виробничого комплексу газотурбобудування „ЗОРЯ-МАШПРОЕКТ” щодо тривалості інертизації газотурбінного двигуна	185

Додаток Д Сучасний стан та пропозиції щодо коригування чинних та розроблення нових нормативних документів, що регламентують забезпечення пожежної безпеки газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій	186

Додаток Е  Акт впровадження результатів дисертаційної роботи в  ДК „Укртрансгаз”	190

Додаток Ж Акт впровадження результатів дисертаційної роботи в проектній організації	191

Перелік умовних скорочень

| ГКС | Газокомпресорна станція |
| --- | --- |
| КС | Компресорна станція |
| ГПА | Газоперекачувальний агрегат |
| КУП | Комбіновані установки пожежогасіння |
| ВР | Вогнегасна речовина |
| ПАР | Поверхнево активна речовина |
| АУП | Автоматична установка пожежогасіння |
| АУГП | Автоматична установка газового пожежогасіння |
| ГВР | Газова вогнегасна речовина |
| ППЗ | Протипожежний захист |
| СМВ | Мінімальна вогнегасна концентрація |
| СНВ | Нормативна вогнегасна концентрація |
| СМФ | Мінімальна флегматизувальна концентрація |
| СНФ | Нормативна флегматизувальна концентрація |

# Вступ

Газокомпресорні станції (КС) є найбільш небезпечними серед широкої номенклатури об’єктів підвищеної пожежо- та вибухонебезпеки, що входять до інфраструктури підприємств транспорту газу. Пожежі на таких об’єктах характеризуються швидкоплинним характером, лавиноподібним розвитком та значними збитками. Вартість тільки одного газоперекачувального агрегату (ГПА) перевищує 10 млн. грн., а побічні втрати від пожежі внаслідок порушення режиму роботи газокомпресорної станції, можуть сягати набагато більших розмірів.

Відомості про пожежі та аварії на об’єктах транспорту газу обмежені внаслідок того, що ці об’єкти мають стратегічне значення і інформація такого характеру обмежена для розповсюдження, проте відомо, що тільки на магістральних трубопроводах у Російській Федерації з 1992 по 2001 роки відбулося 545 аварій. Середньорічний рівень аварійності у цій країні складає 50-60 аварій на рік. Технічні бази газового комплексу України та Росії, що сформовані майже одночасно, дуже схожі і мають однакові проблеми з питань забезпечення їх протипожежного захисту. Ефективність попередження пожеж, а також боротьби з ними  значною мірою обумовлена ефективністю застосування вогнегасних речовин у системах протипожежного захисту об’єктів.

Серед вогнегасників, якими забезпечено КС, переважну більшість складають переносні та пересувні порошкові вогнегасники, споряджені вогнегасними ВС-порошками, які не придатні для гасіння пожеж класів А за ГОСТ 27331 [1] та комбінованих пожеж з наявністю такого класу. У пожежних автомобілях, якими захищаються КС, найбільш поширено застосовують біологічно “жорсткі” піноутворювачі загального призначення “ПО-6К” та ПО-1 3 класу небезпечності за ГОСТ 12.1.007, що не відповідає вимогам ДСТУ 3789 [2].

Найбільшу пожежну небезпеку мають такі КС, на яких наявні газоперекачувальні агрегати з газотурбінним приводом, що обумовлено наявністю природного газу, який перекачується нагнітачами під високим тиском та значної кількості турбінної оливи ТП-22. На різних КС ДК “Укртрансгаз” застосовуються різні варіанти установок пожежогасіння – застосовуються установки порошкового, пінного та газового пожежогасіння в різних комбінаціях. Практично на всіх КС магістрального газопроводу “СОЮЗ” застосовано автоматичні установки газового пожежогасіння із застосуванням в них галону 1301 або хладон 114В2 (у тому числі його сумішей з діоксидом вуглецю), які є чинниками руйнування озонового шару Землі). Ці установки введені в експлуатацію в 1979-1980 рр. (разом з іншим обладнанням компресорних станцій) і їх ресурс наближається до закінчення.

Негативно впливає на ефективність систем протипожежного захисту КС в Україні низка факторів, серед яких можна відзначити наступні:

  - обмеженість та протиріччя даних стосовно пожежної небезпеки горючого середовища в замкненому просторі, яке створюється системою "турбінна олива ТП-22 – пари оливи – повітря" за наявності нагрітих поверхонь; недостатній рівень знань стосовно процесів взаємодії газових вогнегасних речовин з нульовим озоноруйнівним потенціалом з таким середовищем, а також умов їх подавання при застосуванні технологій пожежогасіння та флегматизування;

-	відсутність достовірних даних щодо ефективності гасіння турбінної оливи ТП-22 сучасними піноутворювачами та вогнегасними порошками; необґрунтованість рекламних даних деяких вогнегасних речовин, технічних засобів та технологій їх застосування.

Зараз в Україні існує виробництво якісних піноутворювачів, вогнегасних порошків, інертних газів, які використовуються в системах протипожежного захисту (діоксид вуглецю, азот, аргон), а також обладнання для установок пінного, порошкового і газового пожежогасіння. Крім того вітчизняними і закордонними фірмами пропонується імпортне обладнання, вогнегасні речовини, сертифіковані в Україні і призначені для створення установок пожежогасіння різних типів.

Тому є можливість розробки ефективних установок пожежогасіння на сучасній елементній базі, які можуть бути застосовані в системах протипожежного захисту ГПА замість тих, що використовують екологічно небезпечні вогнегасні речовини і експлуатуються в теперішній час.

Таким чином вважається вкрай необхідною та актуальною науково-дослідна робота, спрямована на удосконалення систем протипожежного захисту газокомпресорних станцій магістральних газопроводів шляхом обґрунтування виду, технологій та умов застосування сучасних вогнегасних речовин.

Дослідження проводились в рамках виконання „Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року”, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 р. №870, “Програми припинення виробництва та використання озоноруйнівних речовин на 2004-2030 роки”, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 256, під час виконання “Тематичного плану науково-дослідних і експериментально-конструкторських робіт ДК “Укртрансгаз” на 2003 р. №12 від 18.12.02 (тема 33/24 “Провести аналітичні та експериментальні дослідження стану пожежної небезпеки укриттів ГПА газопроводу “Союз” та розробити пропозиції про внесення змін і доповнень до нормативних документів, які регламентують забезпечення їх протипожежного захисту, а також проект “Інструкції (методичних рекомендацій) з проведення обстежень установок газового пожежогасіння компресорних станцій ДК “Укртрансгаз”, в яких використовуються озоноруйнівні вогнегасні речовини (галон 1301 та хладон 114В2)”), а також науково-дослідних робіт в УкрНДІПБ МНС України за такими темами:

- “Проведення експериментальних досліджень – випробовувань установок газового пожежогасіння з визначення раціональних параметрів подавання вогнегасної речовини в контейнер приводу ГПА” (договір № 118а-03 від 02.06.2003 р.);

- "Проведення досліджень та випробувань зразка спеціального пожежного ствола S2 "PYROCOOL RAMBO JET"" (договір № 106-02 від 07.05.2002 р.);

- „Функції НДЦ-2” (інв. № 1262-0).

Метою роботи було удосконалення систем забезпечення протипожежного захисту газокомпресорних станцій магістральних газопроводів шляхом обґрунтування вибору виду, технологій та параметрів застосування вогнегасних речовин, які відповідають сучасним екологічним вимогам.

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:

- провести аналіз нормативної бази та існуючих систем протипожежного захисту газокомпресорних станцій, особливостей пожежної небезпеки ГПА з газотурбінним приводом, технологій і умов застосування в них вогнегасних речовин, а також виявити шляхи удосконалення протипожежного захисту КС;

- експериментально визначити динаміку зростання температур нагрітих поверхонь всередині контейнера газотурбінного приводу діючого ГПА від початку його роботи до виходу на робочий режим, а також визначити змінення концентрацій діоксиду вуглецю всередині контейнера з моменту спрацювання автоматичної установки газового пожежогасіння;

- експериментально визначити пожежонебезпечні властивості системи "турбінна олива ТП-22 – пари оливи – повітря", а також умови флегматизування її газового горючого середовища діоксидом вуглецю в замкненому просторі з урахуванням динаміки зміни його температур;

- експериментально визначити умови ефективного гасіння турбінної оливи ТП-22 вогнегасним АВС-порошком, а також пінами низької та середньої кратностей при застосуванні робочих розчинів біологічно “м’яких” піноутворювачів загального та спеціального призначення; теоретично та експериментально визначити інгібувальні властивості, вогнегасну і флегматизувальну здатності озононеруйнівного хладону 125 та його бінарних сумішей з діоксидом вуглецю;

-	провести техніко-економічні розрахунки щодо обґрунтування доцільності застосування технології протипожежного захисту ГПА з газотурбінним приводом із використанням діоксиду вуглецю низького тиску;

-	розробити концептуальні аспекти забезпечення протипожежного захисту укриттів ГПА із використанням ефективних вогнегасних речовин і технологій їх застосування з урахуванням сучасних екологічних вимог та техногенної безпеки, а також розробити пропозиції щодо внесення змін та доповнень в існуючу нормативну базу стосовно удосконалення протипожежного захисту КС.

Об’єктом досліджень була пожежна небезпека газокомпресорних станцій та газоперекачувальних агрегатів, системи і засоби їх протипожежного захисту.

Предмет досліджень були процеси виникнення та припинення горіння, а також процеси взаємодії вогнегасних речовин з найбільш поширеними горючими речовинами, що обертаються на газокомпресорних станціях.

У роботі використано комплексний метод досліджень, що включав аналіз і узагальнення науково-технічних досягнень щодо протипожежного захисту КС; фізико-хімічні методи досліджень (термогравіметричний аналіз, оптична спектроскопія, термометрія, мас-спектрометрія, газовий аналіз та титрування); теоретичні розрахунки рівня забезпечення пожежної безпеки об’єкта методом Гретенера. Мінімальні вогнегасні та флегматизувальні концентрації бінарних сумішей пентафторетану з діоксидом вуглецю теоретично розраховували за відомою формулою, експериментальні значення мінімальних вогнегасних концентрацій, а також температур самозаймання оливи та її окремих фракцій визначали з використанням методик, передбачених стандартами. Дослідження з визначення ефективних умов подавання вогнегасних порошків та піноутворювачів, технічних засобів, а також технологій їх застосування здійснювались на модельних та макетних вогнищах класів А та В за стандартними методиками в умовах полігонних випробувань з використанням метрологічно атестованого обладнання.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що:

- вперше експериментально встановлено, що за відсутності джерела запалювання  в замкненому просторі горючого газового середовища з вмістом оливи ТП-22, її парів та повітря температура 298 (С, яка дорівнює 80 % від температури самозаймання оливи ТП-22 (372(С), визначеної за ГОСТ 12.1.004-91 [3], не є гранично припустимою безпечною температурою. За температури 230–235 (С в цій системі відбувається різке прискорення екзотермічної реакції з першим екстремумом за температури 260 (С та збільшення швидкості втрати маси оливи, що пояснено її займанням;

- вперше експериментально підтверджено висунуте теоретичне припущення про зниження температури самозаймання оливи ТП-22 під час її експлуатації в системах змащення та охолодження ГПА на величину понад 100 (С внаслідок випаровування легких фракцій та зміни її структурно-групового складу;

- вперше встановлено граничні умови перетворення горючого газового середовища, що утворюється в замкненому просторі системи „турбінна олива ТП-22 – пари оливи – повітря”, на негорюче, а саме: при перевищенні в ньому концентрації діоксиду вуглецю вище значень 65% забезпечується його флегматизування  у діапазоні температур від 20 (С до 500 (С;

- теоретично і експериментально визначено інгібувальні, вогнегасні та флегматизувальні властивості озононеруйнівного хладону R-125, а також його бінарних сумішей з діоксидом вуглецю, встановлено відсутність неадитивних ефектів для таких сумішей. Виявлено, що залежність значень мінімальних вогнегасних концентрацій при гасінні турбінної оливи ТП-22 від вмісту хладону R-125 у його сумішах з діоксидом вуглецю має експоненційний характер. Доведено переваги діоксиду вуглецю (зокрема, низького тиску) порівняно з хладоном R-125 та їх сумішами, а також озоноруйнівними хладонами 1301 і 2402, що дозволило обґрунтувати доцільність його застосування в автоматичних системах протипожежного захисту;

- вперше експериментально встановлено, що біологічно "м’які" піноутворювачі типу “Сніжок-1” та "ПО-6ОСТ" при гасінні турбінної оливи ТП-22 піною середньої кратності за значенням критичної інтенсивності подавання у 2,5 рази більш ефективні, ніж біологічно "жорсткий" піноутворювач ПО-6К (0,014 та 0,035 кг/(с(м2) відповідно), а піноутворювачі спеціального призначення типу "ППЛВ-(Універсал)" та "AFFF-106" за значенням критичної інтенсивності подавання піни низької кратності при гасінні турбінної оливи ТП-22 у 4 рази більш ефективні, ніж при застосуванні піни середньої кратності, генерованої з робочого розчину піноутворювача ПО-6К (не вище 0,009 та 0,035 кг/(с(м2) відповідно). Встановлено, що вогнегасний АВС-порошок П-2АПМ за ефективністю гасіння турбінної оливи ТП-22 та бензину А-76 не поступається вогнегасному ВС-порошку типу “Gloria”, що дає підставу рекомендувати АВС-порошок на заміну ВС-порошків, як придатного до гасіння більшої кількості класів пожеж.

Обґрунтованість та достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій роботи підтверджується коректністю поставлених задач, застосуванням апробованих фізико-хімічних та аналітичних методів досліджень, необхідним об’ємом експериментального матеріалу, отриманого з використанням стандартних методик і метрологічно атестованого обладнання, а також задовільною збіжністю результатів теоретичних та експериментальних даних, поширеною апробацією з практичним впровадженням результатів роботи.

Наукове значення роботи полягає у розкритті особливостей пожежної небезпеки системи "турбінна олива ТП-22 - пари турбінної оливи - повітря" у діапазоні температур від 20 до 500 °С, визначенні умов флегматизування діоксидом вуглецю газоповітряного середовища в замкненому просторі з наявністю такої системи, а також обґрунтуванні технологій та умов застосування вогнегасних речовин у системах протипожежного захисту газокомпресорних станцій на заміну речовинам, які не відповідають сучасним екологічним вимогам.

Практичне значення отриманих результатів полягає у більш реальному, порівняно з діючими методами, визначенні пожежної небезпеки технологічних об’єктів з наявністю нагрітої турбінної оливи ТП-22, її парів та повітря, що дозволяє уникати помилок при виборі технічних рішень щодо їх протипожежного захисту. Встановлення граничних умов перетворення горючого газового середовища, яке утворюється в замкненому просторі системи „турбінна олива ТП-22 – пари оливи – повітря” у діапазоні температур від 20 до 500 (С, на негорюче, дозволяє проектувати більш ефективні автоматичні установки пожежогасіння для об’єктів з наявністю такої системи. При заміні застарілих вогнегасних речовин в системах протипожежного захисту КС на сучасні із запропонованими умовами їх застосування, пожежна небезпека КС знижується за розрахунковими даними на 20 %, при цьому забезпечується екологічна складова пожежної безпеки.

На основі результатів дисертаційних досліджень за участю дисертанта розроблено Концептуальні аспекти забезпечення протипожежного захисту укриттів газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій ДК "Укртрансгаз", які ухвалено науково-технічною радою ДК „Укртрансгаз”. Цією Концепцією передбачено застосування в системах протипожежного захисту газокомпресорних станцій сучасних екологічно безпечних вогнегасних речовин за умов запропонованих дисертантом.

Особистий внесок здобувача полягає у постановці мети і задач досліджень, формулюванні ідеї роботи, основних наукових положень, проведенні теоретичних і експериментальних досліджень, узагальненні результатів, участі у розробленні Концепції забезпечення протипожежного захисту укриттів газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій ДК "Укртрансгаз". У публікаціях із співавторами основні ідеї належать здобувачу.

Основні результати дисертаційних досліджень доповідалися на міжнародній науково-практичній конференції „Проблемы пожарной безопасности. Ликвидация аварий и их последствий” (НДІГС, м. Донецьк, 2002 р.), II-й науково-технічній конференції „Живучість корабля і безпека на морі” (Севастопольський військово-морський ордена Червоної Зірки інститут ім. П.С. Нахімова, м. Севастополь, 28-30 травня 2003 року),  III-й науково-технічній конференції ВМС ЗС України „Стан і розвиток ВМС Збройних Сил України на сучасному етапі” (м. Севастополь, 27-28 листопада 2003 року), VI-й науково-практичній конференції „Пожарная безопасность – 2003” (АПБУ, м. Харків, 2003 р.), II-й Міжнародній науково-практичній конференції „Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация” (м. Мінськ, 23-25 липня 2003 р.), Міжнародній семінар-нараді „Охорона праці та промислова безпека на підприємствах НАК „Нафтогаз України”” (с. Партеніт, АР Крим, 27 вересня – 02 жовтня 2004 року), IІI-й Міжнародній науково-практичній конференції „Чрезвычайные ситуации: предупреждение и ликвидация” (м. Мінськ, 7-9 липня 2005 р.), IІI-й міжнародній науково-технічній конференції „Живучість корабля і безпека на морі” (Севастопольський військово-морський ордена Червоної Зірки інститут ім. П.С. Нахімова, м. Севастополь, 25-27 травня 2005 року).

За результатами досліджень опубліковано 24 роботи, з них 11 наукових статей у виданнях, включених до переліку ВАК України, 13 тез доповідей на наукових та науково-практичних конференціях, семінарах тощо.

Дисертаційна робота складається з вступу, чотирьох розділів і загальних висновків, містить 191 сторінку друкованого тексту, 25 таблиць, 41 ілюстрацію та 6 додатків, список використаних літературних джерел з 176 посилань.

# висновки

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню актуальної науково-технічної задачі обґрунтування вибору виду, технологій та умов застосування вогнегасних речовин, які відповідають сучасним екологічним вимогам, для удосконалення систем протипожежного захисту газокомпресорних станцій магістральних газопроводів. Основні висновки за дисертацією такі:

Розкрито особливості пожежної небезпеки системи "турбінна олива - пари турбінної оливи - повітря" в інтервалі температур від 20 до 500 °С, визначено умови флегматизування діоксидом вуглецю газоповітряного середовища в замкненому просторі з наявністю такої системи, а також обґрунтовано технології та умови застосування вогнегасних речовин у системах протипожежного захисту газокомпресорних станцій на заміну речовинам, які не відповідають сучасним екологічним вимогам. При цьому:

- вперше експериментально встановлено, що за відсутності джерела запалювання в замкненому просторі горючого газового середовища з вмістом оливи ТП-22, її парів та повітря температура 298 (С, яка дорівнює 80 % від температури самозаймання оливи ТП-22 (372(С), визначеної за ГОСТ 12.1.004-91, не є гранично припустимою безпечною температурою. За температури 230–235 (С в цій системі відбувається різке прискорення екзотермічної реакції та збільшення швидкості втрати маси оливи, що пояснено її займанням за таких умов. Гранично необхідною температурою охолодження технологічних поверхонь для такої системи запропоновано вважати 184 (С, як 80% від температури початку екзотермічної реакції. Отримані результати дозволяють більш реально характеризувати пожежну небезпеку об’єктів з наявністю нагрітої турбінної оливи ТП-22, її парів та повітря, а також уникати помилок при виборі технічних рішень щодо їх протипожежного захисту;

- вперше експериментально підтверджено висунуте теоретичне припущення про зниження температури самозаймання оливи ТП-22 під час її експлуатації в системах змащення та охолодження ГПА на величину понад 100 (С внаслідок випаровування легких фракцій оливи та зміни її структурно-групового складу;

- вперше встановлено граничні умови перетворення горючого газового середовища, що утворюється в замкненому просторі системи „турбінна олива ТП-22 – пари оливи – повітря”, на негорюче, а саме: при перевищенні в ньому концентрації діоксиду вуглецю вище значень 65% забезпечується його флегматизування  у діапазоні температур від 20 (С до 500 (С. Це дозволяє проектувати більш ефективні автоматичні установки пожежогасіння для об’єктів з наявністю такої системи;

- теоретично і експериментально визначено інгібувальні, вогнегасні та флегматизувальні властивості озононеруйнівного хладону R-125, а також його бінарних сумішей з діоксидом вуглецю, встановлено відсутність неадитивних ефектів для таких сумішей. Виявлено, що залежність значень мінімальних вогнегасних концентрацій при гасінні турбінної оливи ТП-22 від вмісту хладону R-125 у його сумішах з діоксидом вуглецю має експоненційний характер. Доведено переваги застосування діоксиду вуглецю (зокрема, низького тиску) порівняно з хладоном R-125 та їх сумішами, а також озоноруйнівними хладонами 1301 і 2402;

- експериментальними дослідженнями обґрунтовано і підтверджено доцільність застосування однієї автоматичної установки газового пожежогасіння для протипожежного захисту декількох ГПА з газотурбінним приводом та їх укриттів, яка забезпечує подавання діоксиду вуглецю  об’ємним способом на гасіння і флегматизування горючого газового середовища із однієї ізотермічної ємності з основним і резервним запасом цієї вогнегасної речовини за напрямком, в якому виникла пожежа; основними умовами ефективного застосування діоксиду вуглецю є створення його 34% вогнегасної концентрації протягом проміжку часу не більше 60 с в об’ємі, де виникла пожежа, та вентилювання об’єму, що флегматизується, газовою сумішшю із вмістом не менше 65% діоксиду вуглецю протягом часу, необхідного для охолодження нагрітих технологічних поверхонь до температури не вище 184 (С;

- експериментально визначено, що найкраща піноутворювальна здатність біологічно “м’яких” піноутворювачів загального призначення “Пегас”, “Сніжок-1”, “ТЕАС” реалізується за значень тисків перед піногенераторами середньої кратності у діапазоні від 0,4 до 0,6 МПа. Виявлено, що значення критичної інтенсивності подавання при гасінні осередків пожежі класу В піною середньої кратності зменшується у 1,5-2,5 рази із зростанням кратності від 25 до 100, значення критичної інтенсивності подавання піни з кратністю 100 у 1,5-1,7 разів нижче, ніж у піни низької кратності з кратністю 6-7. Біологічно "м’які" піноутворювачі типу “Сніжок-1” та "ПО-6ОСТ" при гасінні турбінної оливи ТП-22 піною середньої кратності за значенням критичної інтенсивності подавання у 2,5 рази, а за показником вогнегасної здатності майже у 3 рази більш ефективний, ніж біологічно "жорсткий" піноутворювач ПО-6К; піноутворювачі спеціального призначення типу "ППЛВ-(Універсал)" та "AFFF-106" за значенням критичної інтенсивності подавання піни низької кратності при гасінні турбінної оливи ТП-22 майже у 4 рази більш ефективні, ніж піноутворювач ПО-6К;

-	експериментально встановлено, що за вогнегасною здатністю при гасінні турбінної оливи ТП-22 та бензину А-76 вогнегасні порошки типу "Gloria" та П-2АПМ між собою практично не відрізняються, але вогнегасний порошок П-2АПМ придатний до гасіння пожеж класу А, на відміну від порошку типу "Gloria"; встановлено відсутність переваг застосування установки комбінованого гасіння пожеж „ПУРГА-5” порівняно із генераторами піни середньої кратності (ГПС-600) та низької кратності (СПП), які наявні в системах забезпечення пожежної безпеки КС, а також непридатність застосування ствола S2 “Pyrocool Rambo Jet” із використанням розпиленого водного розчину сухого змочувальника “Pyrocool” для гасіння пожеж класу В та відсутність переваг у разі гасіння ним модельного вогнища пожежі класу А порівняно із застосуванням тільки води.

Результати дисертаційних досліджень знайшли відображення у розроблених за участю дисертанта Пропозиціях щодо застосування в укритті ГПА сучасних ефективних екологічно безпечних технологій пожежогасіння, в яких обґрунтовано технології та умови застосування діоксиду вуглецю низького тиску, вогнегасних АВС-порошків та ефективних піноутворювачів, що забезпечить належний рівень протипожежного захисту таких об’єктів з дотриманням сучасних вимог пожежної безпеки і охорони довкілля; Концепції забезпечення протипожежного захисту укриттів газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій ДК "Укртрансгаз"; Правилах технічного утримування автоматичних установок газового об’ємного пожежогасіння, які знаходяться в експлуатації понад 15 років та застосовуються для захисту газоперекачувальних агрегатів та їх укриттів та проекті „Тимчасової інструкції з відбирання проб та порядку перевірки якості озоноруйнівних вогнегасних речовин (галон 1301 та хладон 2402), які використовуються в установках газового пожежогасіння компресорних станцій ДК „Укртрансгаз”.

# СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- ГОСТ 27331-87 (СТ СЭВ 5637-86) Пожарная техника. Классификация пожаров. - Введ. 01.01.88. – М.: Изд-во стандартов, 1987. – 7 с.

- ДСТУ 3789-98 Піноутворювачі загального призначення для гасіння пожеж. Загальні технічні вимоги і методи випробувань. - Введ. 25.09.98. – К.: Держстандарт України, 1999. – 18 с.

- ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. - Введ. 01.07.92. – М.: Изд-во стандартов, 1992. – 78 с.

- Бойко А.М. Компрессорные станции Газпрома. Эксплуатация и техническое обслуживание // Газотурбинные технологии. – 2001. – № 2. – С. 27-28.

- Бандалетов В., Чернышев В., Щербаков Г. Статистика надежности газотурбинных газоперекачивающих агрегатов ОАО «Газпром» // Газотурбинные технологии. – 2002. – № 1. – С. 26-29.

- Жартовський В.М., Откідач М.Я., Цапко Ю.В. Техніко-економічні аспекти заміни хладонів 114В2 та 13В1 в автоматичних установках пожежогасіння // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2002. – № 2(6). – С. 31-37.

- Цапко Ю.В., Антонов А.В., Орел В.П. Оцінка ефективності застосування діоксиду вуглецю в системах протипожежного захисту газоперекачувальних агрегатів // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2002. – № 2(6). – С. 102-108.

- Руководство по международным договорам в области охраны озонового слоя. Венская конвенция (1985 год). Монреальский протокол (1987 год). – Пятое издание. – 2000. – 439 с.

- Цапко Ю.В., Орел В.П., Антонов А.В. Визначення умов флегматизування азотом горючого газового середовища у фіксованому об’ємі залежно від параметрів надходження компонентів // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2002. – № 2(6). –           С. 97-101.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1996 р. № 1274 „Про Програму припинення в Україні виробництва та використання озоноруйнуючих речовин”.

- Антонов А.В., Гамера А.В., Нехаєв В.В., Сушко В.О. Концепція зменшення залежності України від використання озоноруйнівних речовин групи галонів у сфері пожежної безпеки // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2001. – № 3. – С. 27-30.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 256 „Про затвердження Програми припинення виробництва та використання озоноруйнівних речовин на 2004-2030 роки”.

- Пустынников С.С. Противопожарная защита компрессорных станций магистральных газопроводов // Обзорная информация. Серия: Техника безопасности и охрана труда. Выпуск 4. – М.: ВНИИЭгазпром, 1985. – 36 с.

- Тагиев Р.М. Основные аспекты единой технической политики в области противопожарной защиты объектов ОАО «Газпром» // Средства спасения. Противопожарная защита. Каталог. - М., 2004. – С. 26-29.

- ГОСТ 12.1.011-78 ССБТ. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытания. – Переизд. Окт. 1982 с изм 1; Введ. 01.07.79 до 01.07.84. – М.: Изд-во стандартов, 1983. – 7 с.

- ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. - Затв. Мінпраці та соціальної політики України 21.06.01.

- Технические требования по реконструкции установок пожаротушения для газоперекачивающих агрегатов, размещенных в индивидуальных укрытиях емк. от 3000 до 7000 м3 .Утв. Нач. ВНИИПО МВД РФ 06.07.2000. – М., 2000. – 20 с.

- Противопожарная защита газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций магистральных газопроводов: Обобщенные рекомендации. - М.: ВНИИПО, 1986. – 43 с.

- Сумм Б.Д., Горюнов Ю.В. Физико-химические основы смачивания и растекания. – М.: Химия, 1976. – 232 с.

- Зимон А.Д. Адгезия жидкости и смачивание. – М.: Химия, 1974. – 476 с.

- Казаков М.В. Применение поверхностно-активных веществ для тушения пожаров. – М.: Стройиздат, 1977. – 81 с.

- Моисеенко М.В., Дубков П.Ф. Влияние добавок высокомолекулярных соединений на огнетушащие и огнезащитные свойства воды // Теоретические и экспериментальные вопросы пожаротушения: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИПО, 1982. – С. 106-113.

- Тагер А.А. Физикохимия полимеров. – М.: Химия, 1978. – 370 с.

- Билкун Д.Г., Дубков П.Ф., Моисеенко В.М., Пешков В.В. Огнетушащие свойства воды с добавками высокомолекулярных и низкомолекулярных соединений // Пожаротушение: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИПО, 1983. – С. 96-101.

- Дяглева Л.К., Казаков М.В., Одинец М.В. К вопросу повышения огнегасительной эффективности воды // Процессы горения и проблемы тушения пожаров: Материалы ІІІ Всесоюзной научно-технической конференции. Ч.2. – М.: ВНИИПО, 1973. – С. 168-187.

- Лебедев М.Н. Влияние характеристической вязкости полиакриламида на пороговый эффект при снижении гидравлического сопротивления // Пожарная техника и тушение пожаров: Сб. науч. тр. – М., ВНИИПО, 1980. – С. 85-87.

- Билкун Д.Г., Казаков М.В., Пешков В.В., Пузако М.В. Тушение древесины водой с низкомолекулярными добавками // Теоретические и экспериментальные вопросы пожаротушения: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИПО, 1982. – С. 99-105.

- Ерёмин В.И., Подкользин Г.П., и др. Водные огнетушители: новые возможности // Пожаровзрывобезопасность. – 1995. – №1. – С. 33-36.

- Mawhinney J. R., Dlygogorski B.Z., Kim A.K. A closer look at the fire extinguishing properties of water mist // Fire Saf Sci. Proc. 4 th Jnt. Symp. – 1994. – P. 47-60.

- Tuomisaari M. Palontorjuntateknikka – 1994. – Vol. 24, №1. – P. 6-8.

- Procede de protection d’une zone notamment contre l’incendie et appareilage pour sa mise en oeuvre; заявка 0514610 ЕПВ, МКИ5 А 62 С 3/02. Kaidonis A., Issartel E., Zeus Chemin Des Bastidonnes. - № 914013313, Заявл. 23.5.91; Опубл. 25.11.92.

- Revolution ... Quantersprung bein Loshmittel Wasser. Brand... – 1995. – Vol. 49, № 8. – P. 534-537.

- Smith D.R. Water mist fire suppression systems // Safety Eng. – 1995. – Vol. 2, № 2. - Р. 10-15.

- Аксёнов В.П., Ройко В.М., Гришин В.В. Экспериментальные исследования тушения пламени горючих жидкостей распыленной водой // Горение и проблемы тушения пожаров: Тезисы VI Всесоюзной науч.-практ. конф. – М.: ВНИИПО, 1979. – С. 240-245.

- А.с.792645 (СССР). Способ тушения пожаров и устройство для его осуществления / Е.Н. Бурштейн, А.В. Щербино, И.И. Черкашин ДСП.

- Дымов С.М., Цариченко С.Г., Лотоцкий Н.А. Перспективы использования мелкораспыленной воды при тушении пожаров.// Пожарная безопасность - история, состояние, перспективы: Материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции. Ч. 2. – М.: ВНИИПО, 1997. – С. 23-27.

- Мацукова В. Исследование способа защиты от пламени пожаров при помощи водяного тумана // Себо качаку консюсе. – 1974. – № 11. – С. 16-24.

- Чижиков В.П., Кулев Д.Х. Физико-химические способы борьбы с задымленностью при пожарах. – М.: ГИЦ, 1989.– Вып. 6/89. – 59 с.

- Томас Г.О. Применение, механизмы и эффективность использования распыленной воды для взрывозащиты объектов большого объема // Пожаровзрывозащита веществ и взрывозащита объектов: Материалы международного семинара. – М.: ВНИИПО, 1995. – С. 44-45.

- Smith D.R. Water mist fire suppression systems // Fire Safety Eng. – 1995. – Vоl. 2, №2. – P. 10-15.

- McKay R.S. Fine Water Spray - a Halon Replacement Option // Fire Surveyor. – 1992. – Vol. 22, №.3 – Р.16-20.

- Wighus R. Extinguishment of enclostd gas fires with water spray // Fire Safety Prog. 3rl Jnt. Symp. – 1991. – P. 997-1006.

- Ramsen N. Watermist – a status update // Fire Prev. – 1996. – № 287. – P. 16-20.

- NFPA 750. Standard on Water Mіst Fіre Protectіon Systems.

- Борович А.М., Кореневский А.Н., Шариков А.В. Выбор оптимальных параметров распыленной воды для тушения горючих водонерастворимых жидкостей // Пожаротушение на объектах нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности: Сб. науч. трудов. – М.: ВНИИПО, 1991. – С. 58-63.

- Егоров А.В., Прима А.Н. Перспективы тушения подземных пожаров импульсными струями // Проблеми пожежної безпеки. – К.: 1995. – С. 98-99.

- Баранцев П.Г. Аэрозольный распыл воды для целей пожаротушения // Экология и прогресс технологии в строительстве для условий Сибири и Севера: Материалы республиканской научно-техничнеской конференции с международным участием “Горный Алтай - 93”. – Барнаул, 1993. – С. 137-139.

- Вайсман М.Н., Еремин В.И. Поиск альтернативы хладонам в пожаротушении // Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. – М.: ВИНИТИ, 1992. – Вып.1 – С. 73-99.

- Антипов Е.К., Богданов В.И., Тернигорьев В.С. Влияние добавок ПАВ и минеральных солей на концентрацию тумана в защищаемом объеме // Предупреждение пожаров на судах: Сб. научн. тр. – М.: ВНИИПО МВД СССР, 1990. – С. 89-94.

- Маухинни Дж.Р. Проектирование систем пожаротушения на тонкораспыленной воде для применения на кораблях // Протокол международной конференции по системам пожаротушения на тонкораспыленной воде. – Борас, Швеция, 1993.

- Джоунс А., Нелан П.Ф. Дискуссии по вопросам использования тонкораспыленной воды или тумана // Loss Prev. Process ind. – 1995. – Vol.8, № 1. – Р.17-22,.

- Hydrospray Extingnishers // Fire Surv. – 1993. - Vol.22, № 5. – P. 29.

- Тихомиров В.К. Пены. Теория и практика их получения и разрушения. – М.: Химия, 1975. – 264 с.

- Казаков М.В., Петров И.И., Реутт В.Ч. Средства и способы тушения пламени горючих жидкостей. – М.: Стройиздат, 1977. – 112 с.

- Шароварников А.Ф. Противопожарные пены. Состав, свойства, применение. – М.: Знак, 2000. – 464 с.

- Казаков М.В., Демидов П.Г. Применение смачивателей для тушения пожаров. – М.: Стройиздат, 1964. – 56 с.

- Арцыбашев Е.С., Лорбербаум В.Г. Химические методы борьбы с лесными пожарами: Обзорная информация. – (Обмен производственным опытом) – М., 1972. – 48 с.

- Красавина Н.Н., Лорбербаум В.Г. Применение смачивателей при тушении лесных пожаров // Лесное хозяйство, 1961, №5. – С. 45-48.

- ДСТУ 4041-2001 Піноутворювачі спеціального призначення, що використовуються для гасіння пожеж водонерозчинних і водорозчинних горючих рідин. Загальні технічні вимоги і методи випробувань. – Введ. 01.10.2001. – К.: Держстандарт України. – 2001. – 22 с.

- Тропинов А.Г., Жартовский В.М., Антонов А.В., Баратов А.Н. Взаимодействие смесей диаммонийфосфата и хлориада клия с активными радикалами пламени гептана // Кинетика и катализ. – 1988. –Т. 3. – С. 524-527.

- Тропинов А.Г., Жартовский В.М., Антонов А.В. Ингибирующая способность огнетушащих порошков // Средства порошкового тушения: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИПО МВД СССР, 1989. – С. 3-6.

- Зозуля И.И., Антонов А.В., Жартовский В.М. Огнетушащие порошковые составы // Научно-технический прогресс в пожарной охране: Сб. науч. тр. - М.: Стройиздат, 1987. – С. 137-147.

- Ксандопуло Г.И. Химия пламени. – М.: Химия, 1980. – 256 с.

- Апанович В.Н., Жартовский В.М., Баратов А.Н. Влияние соотношения компонентов на прамяподавляющие свойства огнетушащих порошков многоцелевого назначения // Проблемы обеспечения пожарной безопасности объектов народного хозяйства: Тезисы докладов IX Всесоюзной научно-практической конференции – М.: ВНИИПО МВД СССР, 1989. – С. 20-21.

- Апанович В.Н., Антонов А.В., Жартовский В.М. Подавление углеводородных пламен бинарными порошковыми смесями // Средства порошкового пожаротушения: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИПО МВД СССР, 1989. – С. 13-19.

- Харченко И.А., Шабанова С.В., Жартовский В.М. Теплофизические исследования некоторых термически неустойчивых компонентов огнетушащих порошков // Математическое моделирование процессов тепломассопереноса. – Днепропетровск: Днепропетровский Государственный университет, 1988. – С. 51-55.

- ДСТУ 3105-95 (ГОСТ 26952-95) Порошки вогнегасні. Загальні технічні вимоги і методи випробувань. – Введ. 26.09.1997. - [Чинний від 1999 -01-01] – К.: Держстандарт України. – 1998. – 9 с.

- Цапко Ю.В. Дослідження умов флегматизування горючих газових середовищ озононеруйнівними газовими вогнегасними речовинами: Дис. ... канд. техн. наук: 21.06.02. – К, 2003. – 202 с.

- Промышленные фторорганические продукты: Справ. изд. // Б.Н. Максимов, В.Г. Барабанов, И.Л. Серушкин и др.- СПб: Химия, 1996. – 544 с.

- НПБ 51-96. Составы газовые огнетушащие. Общие технические требования пожарной безопасности и методы испытаний. – Введ. 31.03.96. - М.: ГУГПС МВД России, 1996. – 11 с.

- NFPA 2001-92. Standard on clean agent fire extinguishing systems.

- ISO 14520-2000. Gaseous fire extinguishing systems. Physical properties and system design.

- Методические рекомендации по порядку осуществления замены озоноразрушающих огнетушащих веществ в установках пожаротушения особо важных объектов. – М.: ВНИИПО МВД России, 1998. – 35 с.

- Копылов Н.П. Проблемы газового пожаротушения в свете требований Монреальського протокола по хлорфторуглеродам // Проблемы предотвращения и тушения пожаров на объектах народного хозяйства: Материалы ІІ научной конференции. - М.: ВНИИПО РФ, 1992. – С. 16-24.

- Антонов А.В., Цапко Ю.В., Кот А.П. Використання газових вогнегасних речовин для пожежогасіння та флегматизування горючих середовищ // Пожежна безпека – 2001: Збірник наукових праць. – Львів: Сполом. – 2001. – С. 242-244.

- Антонов А.В., Цапко Ю.В., Кот А.П. Сучасний стан та перспективи використання газових вогнегасних речовин для пожежогасіння та флегматизування горючих середовищ // Підвищення бойової ефективності, обґрунтування тактичних та технічних характеристик систем озброєння та техніки військово-морських сил України: Збірник наукових праць. Вип. 2. „Живучість корабля і безпека на морі”. – Севастополь: Севастопольський військово-морський ордена Червоної зірки інститут ім. П.С. Нахімова. – 2001. – С. 34-37.

- Антонов А.В., Орел В.П., Цапко Ю.В. Флегматизування горючих середовищ інертними розріджувачами, інгібіторами та їх сумішами // Збірник наукових праць. – Севастополь: Севастопольський ВМІ ім. П.С. Нахімова, 2002. – Вип. 1. – С. 148-149.

- Гамильтон Д. СО2 – заменитель хладона // Пожарная охрана: РЖ. – 1992. - № 3. – Ref.op.: CO2 – the “real” alternative to Halon // MEr: Mar Eng Rew. – 1991. – P. 18-19.

- Сиамра К. Установки тушения углекислым газом под низким давлением // Пожарная охрана: РЖ. – 1991. - № 2. - Ref.op.: L’impiano di spegnimento incendi a CO2 a bassa pressione con serbotoio di stoccaggio // Autom nav. – 1990. - № 6. – Р. 99-101.

- Пожаротушение без фреона // Пожарная охрана: РЖ. – 1993. - № 6. - Ref.op.: Schweiz Feuerwehr-Ztg. – 1992. - № 9 – Р. 548-550.

- ДСТУ 3958-2000 Газові вогнегасні речовини. Номенклатура показників якості, загальні технічні вимоги та методи випробувань. – На заміну ГОСТ 4.106-83; Введ. 06.04.2000. – К.: Держстандарт України, 2000. – 26 с.

- Агафонов В.В., Копылов Н.П. Установки аэрозольного пожаротушения. Элементы и характеристики, проектирование, монтаж и эксплуатация. – М. ВНИИПО, 1999. – 232 с.

- ДСТУ 2273-93 Пожежна техніка. Терміни та визначення. – Введ. 12.11.1993. - [Чинний від 1995 -01-01] – К.: Держстандарт України. – 1993. – 44 с.

- ГОСТ 12.3.046-91. ССБТ. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования. – Введ. 01.01.1993. – М.: Изд-во стандартов, 1992. – 6 с.

- ДБН В.2.5-13-98 Інженерне обладнання будинків і споруд. Пожежна автоматика будинків і споруд. – К.: Укрархбудінформ, 1999. – 77с.

- НАПБ Б.06.004-97 Перелік однотипних за призначенням об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації. // Пожежна безпека: Нормативні акти та інші документи. – К.: „Основа”, 1997. – Т. 3. – С. 55-76.

- НАПБ Б.07.005-86 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности. (ОНТП 24-86) // Пожежна безпека: Нормативні акти. Протипожежні вимоги в галузі проектування та будівництва. – К.: Пожінформтехніка, 2001. – Т. 7. – С. 161-177.

- НПБ 110-99. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализации. – Введ. 01.05.99. – М.: ВНИИПО, 1999. – 24 с.

- Выбор типа автоматических установки пожаротушения: Рекомендации. - М.: ВНИИПО МВД СССР, 1991. - 111 с.

- Смирнов Н.В., Николаев В.М. Установки пожаротушения – проблема выбора // Системы безопасности, связи и телекоммуникаций. – 1999. - № 24. – С. 84-90.

- НАПБ Б.01.004-2000 Правила технічного утримування установок пожежної автоматики // Пожежна безпека: Нормативні акти. Протипожежні вимоги в галузі проектування та будівництва. – К.: Пожінформтехніка, 2001. – Т. 7. – С. 19-64.

- Провести исследования и разработать предложения по основным схемам объемно-компоновочных предложений установок порошкового пожаротушения и рекомендации по их проектированию, монтажу и наладке: Отчет про НИР (заключительный) / УкрНИИПБ МВД Украины; Руководитель Кавецкий В.В.; Инв. № 605-0. - К., 1993. - 207 с.

- Провести дослідження та взяти участь в розробці і організації виробництва в Україні елементної бази автоматичних установок пожежогасіння. Звіт про НДР (заключний) / УкрНДІПБ МВС України; Керівник Тимошенко О.М.;  Інв. № 722-О, 723-О. -  К., 1996. - 429 с.

- Провести дослідження по виявленню і реалізації шляхів підвищення ефективності використання водних вогнегасних речовин. Звіт про НДР (заключний) / УкрНДІПБ МВС України; Керівник Антонов А.В.;  Інв. № 1205-О. - К., 2000. - 264 с.

- ДСТУ 3972-2000 Пожежна техніка. Установки порошкового пожежогасіння. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань. – Введ. 12.11.1993. - [Чинний від 1995 -01-01] – К.: Держстандарт України, 2000, - 22 с.

- Провести дослідження, створити та атестувати обладнання і методики вогневих випробувань установок газового, порошкового і аерозольного пожежогасіння з метою їх сертифікації. Звіт про НДР (заключний) / УкрНДІПБ МВС України; Керівник Тимошенко О.М.; Інв. № 944-О. - К., 1998. - 448 с.

- Провести дослідження по розробці та надати науково-технічну допомогу в організації виробництва автоматичних модульних установок пожежогасіння. Звіт про НДР (заключний) / УкрНДІПБ МВС України;  Керівник Тимошенко О.М; Инв. № 884-0.- К., 1998. - 215 с.

- Провести комплекс робіт по створенню обладнання та методик випробування установок газового пожежогасіння та їх елементів. Звіт про НДР (заключний) / УкрНДІПБ МВС України; Керівник  Пономарьов С.В.; Інв. № 1045-О. - К., 2000. - 418 с.

- ТУ У 14347768.001-94 Установки порошкового пожежогасіння уніфіковані з лафетним стволом типу УППУ-250ЛС. Технічні умови.

- ТУ У 14347768.002-94 Установки порошкового пожежогасіння уніфіковані з розподільною мережею типу УППУ-250РС. Технічні умови.

- ТУ У 14347768.004-98 Установки пожежогасіння автоматичні модульні типу ПУМА-12П. Технічні умови.

- ТУ У 08248877.007-2001 Модулі газового пожежогасіння МГП. Технічні умови.

- Оказать научно-техническую помощь в противопожарной защите автоматическими установками порошкового пожаротушения модульного типа (УПМ) газоперекачивающих агрегатов ГТН-25, ГТН-16, ГТН-6, ГПУ-10, ГПА-Ц-16, СТД-4000, ЭГПА-12,5 и передвижной электростанции ПАЭС-2500: Отчет о НИР / КФ ВНИИПО МВД СССР. – № ГР 01.8.80_048593; Инв. № 0288.0 054820 ВНТИЦентр. – К., 1987. – 605 с.

- Газоперекачивающие агрегаты и обслуживание компрессорных станций / А.П. Мороз, И.И. Мальцуров, К.Г. Арустамов и др. – М.: Недра, 1979. – 229 с.

- Ревзин Б.С., Ларионов И.Д. Газотурбинные установки с нагнетателями для транспорта газа: Справочное пособие. – М.: Недра, 1991. – 303 с.

- ДНАОП 0.00-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. - Затв. Мінпраці та соціальної політики України 21.06.01.

- Закон України “Про пожежну безпеку” від 17 грудня 1993 року № 3747-ХІІ / Відомості Верховної Ради України від 01.02.1994. - 1994. - № 5. - стаття 21.

- Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища" від 25.06.1991 № 1264-ХІІ / Відомості Верховної Ради України від 08.10.1991. - 1991. - № 41. - стаття 546.

- Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VII / Відомості Верховної Ради України від 17.12.1971. - 1971. - № 50. - стаття 375.

- ДБН В.2.5-20-2001 Газопостачання. – На заміну СНиП 2.04.08-87 та СНиП 3.05.02-88; Введ. 01.08.2001. – К.: Держстандарт України, 2001. – 6 с.

- ВБН.В.2.2-58.1-94 Проектування складів нафти і нафтопродуктів з тиском насичених парів не вище 93,3 кПа. – Введ. 01.04.94. -  К.: Держстандарт України, 1994, - 110 с.

- ДСТУ 3273-95 Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги. – [Чинний від 1996 -07-01] – К.: Держстандарт України, 1996, - 32 с.

- ДСТУ 3855-99 Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. – [Чинний від 2000 -01-01] – К.: Держстандарт України, 1999, - 29 с.

- ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности – Переизд. Окт. 1983; Введ. 01.07.76. – М.: Изд-во стандартов, 1975. – 8 с.

- ДНАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України

- НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні. – Введ. 22.06.95. – К.: Основа, 2002. – 352 с.

- Правила пожежної безпеки в газовій промисловості України. – Введ. 31.03.97. – К.: АТ „УЦЕБОПнафтогаз”, 1997. – 189 с.

- ДБН В.1.1-7-2002  Захист від пожежі. Пожежна безпека об‘єктів будівництва. – На заміну СНиП 2.01.02-85*; Введ. 01.05.2003. –  Пожежна безпека: Нормативні акти. Протипожежні вимоги в галузі проектування та будівництва. – К.: Пожінформтехніка, 2004. – Т. 9. – C 169-224.

- СНиП 2.01.02-85* Потивопожарные нормы // Пожежна безпека: Нормативні акти. Протипожежні вимоги в галузі проектування та будівництва. – К.: Пожінформтехніка, 1998. – Т. 4. – С. 3-26.

- «Перечень производственных зданий, помещений, сооружений и оборудования объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром», подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации», утвержден приказом ОАО «Газпром» от 26 января 2000 г. № 7.

- “RN 351-003. Установки пожежної сигналізації і пожежогасіння на базі СО2 для компресорних станцій” (Заводський стандарт німецької компанії “Рургаз”), 06.2000 р.

- ВРД 39-1.8-055-2002. Типовые технические требования на проектирование КС, ДКС и КС ПХГ. // Система нормативных документов в газовой промышленности. – М.: Газпром, 2002 – 98 с.

- Лист Заступника генерального директора ТОВ “Газобезопасность”,  від 22.10.2002 р. № 35/691.

- Николаев В.М. Состояние и перспективы развития газового пожаротушения // Юбилейный сборник трудов ВНИИПО. – М.: ВНИИПО, 1997. – С. 323-334.

- Жартовський В.М., Откідач М.Я., Цапко Ю.В., Тропінов О.Г. Дослідження з визначення вогнегасної ефективності сумішей інгібіторів горіння та інертних розріджувачів // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2003. – № 2 (8). –  С. 5-10.

- Провести дослідження газових вогнегасних речовин щодо заміни озоноруйнівних речовин: Звіт про НДР / Керівник Антонов А.В. - К.: УкрНДІПБ МВС України. - 1999 – 155 с.

- Тропинов А.Г., Жартовский В.М., Антонов А.В. Краснянский М.В. О совершенствовании методов исследования ингибирующей способности огнетушащих порошков. – Донецк: ВНИИГД, 1987. – 8 с.

- Деревинський Д.М., Антонов А.В., Цапко Ю.В. Вогнегасна ефективність бінарних сумішей пентафторетану з діоксидом вуглецю при гасінні турбінної оливи ТП-22 // Науковий вісник УкрНДІПБ.  – 2005. - №1(11) . – С.58-62.

- Антонов А.В., Дунюшкін В.О., Деревинський Д.М., Гамера А.В. Концептуальні аспекти забезпечення протипожежного захисту укриттів газоперекачувальних агрегатів компресорних станцій ДК “Укртрансгаз” // Пожежна безпека: збірник наукових праць – Львів: ЛІПБ. - 2004. - № 4. – С.86-92.

- Деревинський Д.М., Антонов А.В., Гамера А.В., Орел В.П. Дослідження умов флегматизування діоксидом вуглецю замкненого газового середовища з наявністю нагрітої турбінної оливи ТП-22 та її парів // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2004. - № 1(9). – С. 55-64.

- Деревинський Д.М. Екологічні питання забезпечення протипожежного захисту газокомпресорних станцій // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2004. - № 1(9). – С. 145-149.

- ДСТУ 3675-98 Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань. - Введ. 30.01.98. - К.: Держстандарт України, 1998. – 31 с.

- Антонов А.В., Боровиков В.О., Білошицький М.В., Свєтлов Є.Я., Щіпець С.Д., Деревинський Д.М. Вплив тиску перед піногенератором на піноутворювальну здатність піноутворювачів загального призначення та залежність вогнегасної ефективності піни від її кратності // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2002. - № 1(5). – С. 105 – 111.

- Меркулов В.А., Понимасов В.Н. Огнетушащая способность пен низкой кратности // Пожаротушение: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИПО МВД СССР, 1983. – С. 67-70.

- Крылова Г.С., Пешков В.В. Пузако М.В. Применение синтетических пенообразователей для тушения авиационного топлива // Пожаротушение: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИПО МВД СССР, 1983.  – С. 79-82.

- Билкун Д.Г., Казаков М.В., Моисеенко В.М., Пешков В.В. Огнетушащие свойства пен низкой и средней кратности из пенообразователей различных типов // Пожаротушение: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИПО МВД СССР, 1984. – С. 10-15.

- Кучер В.М., Меркулов В.А., Жуков В.В., Понимасов В.Н. Тушение нефтепродуктов низкократными пенами // Пожаротушение: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИПО МВД СССР, 1984. – С. 29-37.

- Меркулов В.А., Кучер В.М. Влияние кратности и способа подачи пены на эффективность тушения // Пожаротушение: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИПО МВД СССР, 1985. –С. 14-17.

- Меркулов В.А., Галицкий М.А. Тушение стабильного конденсата пенами // Пожаротушение: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИПО МВД СССР, 1985.– С. 102-109.

- Кучер В.М., Меркулов В.А., Лебедев С.Ю., Погорелко А.М. Огнетушащая способность пен при тушении стабильного конденсата // Пожаротушение: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИПО МВД СССР, 1986. – С. 79-87.

- Меркулов В.А., Кучер В.М., Жуков В.В., Погорелко А.М. Применение пены для тушения пожаров растворителей в производстве минеральных масел // Средства и способы пожаротушения: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИПО МВД СССР, 1988. – С. 62-67.

- Кучер В.М., Меркулов В.А., Жуков В.В. Влияние кратности воздушно-механической пены на ее эффективность // Горение и проблемы тушения пожаров: Тезисы VI Всесоюзной научно-практической конференции. – М., 1979. – С. 28-34.

- Применение пены для тушения пожаров органических жидкостей: Справочное пособие. - М.: ВНИИПО МВД России, 1995. – 99 с.

- Боровиков В.О. Одержання та застосування екологічно безпечних піноутворювачів для гасіння пожеж: Дис. ... канд. техн. наук: 21.06.02. – К., 2002. – 172 с.

- Боровиков В.А., Билкун Д.Г., Белошицкий Н.В., Антонов А.В., Юрченко И.А., Ковалев В.М. Исследование динатриевых солей моноэфиров сульфоянтарной кислоты и показателей качества пенообразователей на их основе // Пожарная безопасностью - 2001. – №1. – С.53-58.

- ISO 7203 Fire extinguishing media – Foam concentrates.

- Методика визначення тривалості гасіння і критичної інтенсивності подавання робочого розчину піноутворювача для піни середньої кратності при гасінні горючих рідин №2000/2-ПУ-10 УкрНДІПБ МВС України.

- Методика визначення тривалості гасіння модельного вогнища 55В за інтенсивності подавання робочого розчину піноутворювача (0,038 ( 0,004) дм3/(м2(с) і показника вогнегасної здатності за класом пожежі в у разі гасіння піною середньої кратності №2000/2-ПУ-6 УкрНДІПБ МВС України.

- Методика визначення тривалості гасіння модельного вогнища 144В1 (бензин А-76) при інтенсивності подавання робочого розчину піноутворювача (0,042 ( 0,002) дм3/(м2(с) і показника вогнегасної здатності за класом пожежі В1 у разі гасіння піною низької кратності №2000/2-ПУ-11 УкрНДІПБ МВС України.

- Методика визначення показника змочувальної здатності водних розчинів піноутворювачів №2000/2-ПУ-9 УкрНДІПБ МВС України.

- Методика визначення методом відриву кільця поверхневого натягу рідин та міжфазного натягу на межі водний розчин – горюча водонерозчинна рідина №9-2-97 УкрНДІПБ МВС України.

- ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги. - Введ. 30.01.98. - К.: Держстандарт України, 1998. – 31 с.

- Антонов А.В., Боровиков В.О., Білошицький М.В. Дослідження піноутворювача спеціального призначення для гасіння пожеж "ППЛВ-(Універсал)" і розроблення рекомендацій щодо його застосування // Науковий вісник УкрНДІПБ. - 2001. - №4. - С. 37-47.

- Антонов А.В., Боровиков В.О. Дослідження плівкоутворювального піноутворювача "ППЛВ-(Універсал)" і розроблення рекомендацій щодо його застосування // Пожарная безопасность. - 2000. - № 7 - С.157-167.

- Методическое руководство по изучению пожарной опасности технологических процессов производств (Основные положения).- М.: ВНИИПО, 1985. – 30 с.

- Методика визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об‘єктів підвищеної небезпеки – К.: Основа, 2003.-192 с.

- Осипова М.Н. Методическое пособие по оценке пожароопасности помещений методом Гретенера. - М.: НОУ «Такир», 1998. - 68 с.

- ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. – Взамен ГОСТ 12.1.044-84; Введ. 01.01.1991. – М.: Изд-во стандартов, 1990. – 143 с.

- Цапко Ю.В. Дослідження умов флегматизування горючих газових середовищ озононеруйнівними газовими вогнегасними речовинами: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.02 / УкрНДІПБ МНС України. – К., 2003. – 20 с.

- Монахов В.Т. Методы исследования пожарной опасности веществ. – 2-е изд., перераб. – М.: Химия, 1979. – 424 с.

- Дранка И.В. Принципы и основные методы термического анализа // Термический анализ неорганических и органических материалов. - Кишинев, 1990. – С. 3 – 11.

- Полякова А.А. Молекулярный масс-спектральный анализ нефтей.- М.: Недра, 1973. – 180 с.

- ГОСТ 2177-99 (ISO 3405-88) Нефтепродукты. Метод определения функционального состава.

- Бабко А.К., Пятницкий И.В. Количественный анализ. – М., 1968. – 494 с.

- Дунюшкін В.О., Пономарьов С.В., Антонов А.В., Гамера А.В. Напрямки модернізації систем автоматичного газового пожежогасіння об’єктів транспортування газу з метою припинення використання озоноруйнівних речовин // Науковий вісник УкрНДІПБ. – 2003. – № 1(7). – С. 157-162.

- ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила улаштування і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

- ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

- ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание. – Взамен ГОСТ 12.4.009-75; Введ. 01.01.1985. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 13 с.

- СТП 320.30019801.047-2002 Перелік будівель, споруд, приміщень і відкритихтехнологічних майданчиків з установленням їх категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою, а також класів вибухо і пожежонебезпечних зон згідно з ДНАОП 0.00-1.32-01

- Б. Кунцерович-Поляк. Монреальский протокол. Проблемы применения галонов в переходном периоде. – 1994.

- DP 7075 Fire-protection equipment - Automatic fire extinguishing systems, using halogenated hydrocarbons. Part I – Halon 1301 – Total flooding systems

- NFPA 12A Standard on Halon 1301 Fire Extinguishing Systems; 1998 Assessment Report of the Halon Technical Options Committee. - 1999. - 102 с.

- ГОСТ 29173-91 (ISO 2209-73) Углеводороды галоидзамещенные жидкие технические. Отбор проб.– Введ. 01.01.1993. – М.: Госстандарт России, 1991. – 14 с.

- ГОСТ 29193-91 (ISO 3427-76) Углеводороды галоидзамещенные жидкие технические (сжиженные газы). Отбор проб.– Введ. 01.01.1993. – М.: Госстандарт России, 1991. – 7 с.

- ТУ 6-02-1104-87 Хладон 13В1. Технические условия.

- ГОСТ 15899-93 1,1,2,2-Тетрафтордибромэтан (Хладон 114В2). Технические условия.– Взамен ГОСТ 15899-79; Введ. 01.01.1997. – К.: Госстандарт Украины, 1996. – 14 с.

.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html