Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ

Институт проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного

На правах рукописи

Бабенко Ольга Анатольевна

УДК 621.165

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ БЛОКОВ ТЭЦ ПУТЕМ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

Специальность 05.05.16 – турбомашины и турбоустановки

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель:

доктор технических наук, профессор,

член-корреспондент НАН Украины

Шубенко Александр Леонидович

Харьков – 2012

2

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ....................................................................................................................... 6

РАЗДЕЛ 1 АНАЛИЗ РАБОТЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

И ЕЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ....................

12

1.1 Анализ условий энергосбережения при производстве электрической и

тепловой энергии...................................................................................................

12

1.2 Централизованное теплоснабжение на базе комбинированной выработки

тепла и электроэнергии.........................................................................................

15

1.3 Повышение эффективности работы теплофикационных турбин ТЭЦ............ 20

1.3.1 Теплоэлектроцентрали, теплофикационные турбоустановки настоящего и

будущего.................................................................................................................

20

1.3.2 Анализ опыта эксплуатации теплофикационных турбин

большой мощности................................................................................................

22

1.3.3 Методы повышения эффективности эксплуатации теплофикационных

турбин большой мощности...................................................................................

25

1.3.4 Совершенствование методов расчетов турбоустановок.................................... 31

1.4 Теплофикационная установка и регулирование температуры

сетевой воды..........................................................................................................

32

1.5 Постановка задачи исследования......................................................................... 35

РАЗДЕЛ 2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОГО

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ В ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ

УСТАНОВКАХ ТУРБИН ТЭЦ.........................................................................................

37

2.1 Методы математического моделирования для совершенствования

тепловых схем и режимов работы паровых турбин...........................................

37

2.2 Анализ особенностей базового программно-вычислительного комплекса

«SCAT»...................................................................................................................

41

3

2.3 Математические модели процессов в энергоустановке.................................... 44

2.4 Информационные модели энергоустановки, ее элементов и связей................ 45

2.5 Построение математической модели объекта исследования –

турбоустановки с теплофикационной установкой.............................................

49

2.5.1 Выбор критерия оценки эффективности работы теплофикационной

турбины..................................................................................................................

49

2.5.2 Объекты моделирования для исследования эффективности работы

теплофикационной установки..............................................................................

51

2.5.3 Определение недогревов воды в регенеративных и сетевых

подогревателях......................................................................................................

56

2.5.4 Выбор температурного графика........................................................................... 59

2.6 Верификация математической модели................................................................ 63

2.7 Разработка формальных макромоделей на основе результатов численного

эксперимента..........................................................................................................

65

2.8 Выводы по второму разделу................................................................................. 67

РАЗДЕЛ 3 РАЦИОНАЛЬНЫЙ СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

СЕТЕВОЙ ВОДЫ В ТЕПЛОФИКАЦИОННЫХ ТУРБОУСТАНОВКАХ...................

68

3.1 Исследования режимов работы турбоустановок Т-100/120-130 и

Т-250/300-240 с рациональной схемой регулирования температуры

сетевой воды..........................................................................................................

69

3.2 Обработка результатов исследования методами математической

статистики..............................................................................................................

77

3.3 Сопоставление предложенного способа обвода верхнего подогревателя с

инструкционным двухступенчатым подогревом сетевой воды........................

82

3.4 Выводы по третьему разделу............................................................................... 84

4

РАЗДЕЛ 4 ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАГРУЗОК

МЕЖДУ СЕТЕВЫМИ ПОДОГРЕВАТЕЛЯМИ.............................................................

85

4.1 Нагрев сетевой воды в подогревателе нижней ступени.................................... 85

4.1.1 Исследование режимов отпуска теплоты от турбоустановки

Т-100/120-130 при работе с одноступенчатым подогревом сетевой воды......

86

4.1.2 Обработка результатов исследования методами математической

статистики..............................................................................................................

90

4.1.3 Примеры использования способа работы турбины Т-100/120-130 с одним

сетевым подогревателем нижней ступени..........................................................

93

4.2 Использование подогревателя верхней ступени для нагрева сетевой воды.... 95

4.2.1 Режимы работы турбоустановки Т-100/120-130 с одним верхним сетевым

подогревателем......................................................................................................

97

4.2.2 Обработка результатов исследования методами математической

статистики..............................................................................................................

101

4.3 Выбор оптимального распределения тепловой нагрузки между сетевыми

подогревателями нижней и верхней ступеней...................................................

103

4.3.1 Распределение тепловой нагрузки между сетевыми подогревателями

теплофикационной турбоустановки Т-100/120-130...........................................

103

4.3.2 Обработка результатов исследования методами математической

статистики..............................................................................................................

108

4.1.3 Примеры использования предлагаемого способа работы................................ 114

4.4 Выводы по четвертому разделу........................................................................... 116

ВЫВОДЫ...........................................................................................................................

118

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.........................................................

120

5

ПРИЛОЖЕНИЕ А Структуры данных описания элементов, связей и топологии

тепловой схемы. Директивы и команды языка работы с объектами

схемотехнического проектирования энергоустановок. Краткое описание

интерфейса пользователя..................................................................................................

139

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Результаты тепловых расчетов теплофикационных

турбоустановок Т-100/120-130, Т-250/300-240 с использованием программно-

вычислительного комплекса «SCAT»..............................................................................

149

ПРИЛОЖЕНИЕ В Акт об использовании результатов диссертационной работы

на ПАО "ХАРЬКОВСКАЯ ТЭЦ-5"..................................................................................

171

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Акт внедрения материалов диссертационной работы

на кафедре "Теплоэнергетика и энергосбережение" энергетического факультета

Украинской инженерно-педагогической академии........................................................

172

6

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Значительная часть потребления топливно-

энергетических ресурсов приходится на тепловые электрические станции (ТЭС) и

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), вырабатывающих электрическую и тепловую

энергию.

Большинство ТЭЦ Украины в качестве основного топлива используют

природный газ, приобретаемый за рубежом. В связи с постоянным ростом его

стоимости большое значение приобретает решение задач энергосбережения на

основе повышения эффективности работы энергетического оборудования ТЭЦ.

Таким образом, выбор рациональных режимов эксплуатации

теплофикационных турбоустановок является актуальной задачей. Это позволяет без

увеличения расхода топлива и при сохранении заданной тепловой нагрузки

получить дополнительную электрическую энергию за счет перераспределения

тепловых потоков в отборах турбины.

Инструментом для решения данной задачи является математическое

моделирование тепловых схем теплофикационных турбоустановок и выполнение

расчетных исследований для реальных энергоблоков, эксплуатируемых на ТЭЦ.

Связь с научными программами, планами, темами. Диссертационная

работа выполнена в соответствии с Энергетической стратегией Украины на период

до 2030 года (утверждена распоряжением Кабинета Министров Украины №145-р от

15.03.2006 г.).

Работа является одной из составляющих комплекса исследований,

проводимых в Институте проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного

НАН Украины по госбюджетным темам «Розробка і розвиток комплексних методів і

засобів удосконалення техніко-економічних показників і забезпечення надійності

теплоенергетичних установок ТЕС і АЕС» (№ ГР 0104U005620), «Розробка й

удосконалення методів і засобів підвищення енергоефективності діючих і

перспективних теплових турбоустановок та їх комплексів» (№ ГР 0108U001851),

«Розробка програмного забезпечення для розв’язання задачі підвищення

7

маневреності діючих енергоблоків ТЕС та ТЕЦ з використанням

високотемпературних паротурбінних надбудов» (№ ГР 0108U004379), где автор

выступает в качестве исполнителя отдельных разделов.

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы – повышение

эффективности энергоблоков ТЭЦ путем совершенствования режимов отпуска

теплоты.

Для реализации данной цели предстояло поставить и решить следующие

задачи:

- выполнить анализ особенностей работы теплофикационных турбин,

оснащенных установками ступенчатого подогрева сетевой воды, и выбрать

направление исследования;

- усовершенствовать базовый программно-вычислительный комплекс

тепловых расчетов энергоустановок, разработанный в Институте проблем

машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины, и адаптировать его

применительно к турбоустановкам ТЭЦ;

- провести верификацию разработанного программного комплекса по данным

натурного эксперимента;

- выполнить численное исследование режимов работы теплофикационных

турбин, имеющих подогреватели нижней и верхней ступеней;

- выбрать рациональные режимы работы сетевых подогревателей в широком

диапазоне изменения параметров потребления тепловой энергии;

- выполнить обработку результатов численного эксперимента методами

математической статистики и построить уравнения для определения экономичных

режимов эксплуатации теплофикационных турбоустановок в зависимости от

температуры наружного воздуха и заданного отпуска теплоты.

Объект исследования – режимы работы теплофикационных турбин с

двухступенчатым подогревом сетевой воды серии Т.

Предмет исследования – способы повышения эффективности отпуска теплоты

и электроэнергии теплофикационными блоками ТЭЦ.

8

Методы исследования – методы математического моделирования тепловых

схем теплофикационных турбоустановок, численные исследования их режимов

работы, методы математической статистики для обработки полученных результатов.

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем:

1. Усовершенствован программно-вычислительный комплекс тепловых

расчетов энергоустановок, разработанный в Институте проблем машиностроения

им. А.Н. Подгорного НАН Украины, для решения задач повышения эффективности

отпуска теплоты и электроэнергии теплофикационными блоками ТЭЦ.

2. Впервые для двухступенчатого подогрева сетевой воды в

теплофикационных турбоустановках серии Т предложен способ регулирования

температуры путем организации обвода верхнего сетевого подогревателя частью

воды, взятой на выходе из подогревателя нижней ступени.

3. Определены диапазоны получения дополнительной электрической

мощности на теплофикационных турбоустановках без увеличения расхода топлива

при разных способах распределения тепловой нагрузки между сетевыми

подогревателями.

4. Впервые методами математической статистики на основе обширного

численного эксперимента получены уравнения для определения экономичных

режимов эксплуатации теплофикационных турбоустановок в зависимости от

температуры наружного воздуха и заданного отпуска теплоты.

Практическое значение полученных результатов определяется тем, что

разработанные в диссертационной работе рекомендации по выбору рациональных

способов и режимов отпуска теплоты теплофикационными блоками могут

применяться на ТЭЦ при эксплуатации турбин серии Т с целью получения

дополнительной электрической мощности без увеличения расхода топлива.

Полученные методики и результаты исследований используются для выбора

экономичных режимов эксплуатации на энергоблоках № 1 и № 2

ПАО «ХАРЬКОВСКАЯ ТЭЦ-5» (с. Подворки, Дергачевский р-н, Харьковская обл.,

9

акт внедрения от 24 февраля 2011 г.) и могут быть внедрены на других ТЭЦ, где

установлены теплофикационные турбины серии Т.

Разработанные информационные модели теплофикационных турбоустановок

Т-100/120-130 и Т-250/300-240 применяются для научных исследований в отделе

оптимизации процессов и конструкций турбомашин Института проблем

машиностроения им. А.Н. Подгорного НАН Украины, а также в учебном процессе

для подготовки бакалавров, специалистов, магистров кафедры теплоэнергетики и

энергосбережения Украинской инженерно-педагогической академии (г. Харьков,

акт внедрения от 23 марта 2011 г.).

Личный вклад соискателя. Основные идеи и положения диссертации

изложены в [1-18] и разработаны автором самостоятельно. В опубликованных

работах, написанных в соавторстве, автору принадлежат следующие результаты:

в работах 1,4выбран объект исследования, приведено его описание для

построения информационной модели данного объекта в комплексе компьютерных

программ SCAT, проведены численные исследования режимов работы

турбоустановок Т-100/120-130 и Т-250/300-240; в работе 2разработан алгоритм

определения недогревов воды в регенеративных и сетевых подогревателях,

работающих на переменных режимах; в работах 3,12,13предложен способ

регулирования температуры сетевой воды в теплофикационных установках за счет

обвода подогревателя верхней ступени частью воды на выходе из подогревателя

нижней ступени; в работе 5выполнено численное сравнение предлагаемого

способа подогрева сетевой воды за счет обвода подогревателя верхней ступени с

применяемым на ТЭЦ; в работах 6,11сформулирована задача и выполнено

обобщение результатов численных исследований распределения тепловой нагрузки

между сетевыми подогревателями теплофикационной установки; в работах 8,16

определены диапазоны тепловых нагрузок и построены регрессионные уравнения

для эксплуатации теплофикационных турбоустановок серии Т на экономичных

режимах при нагреве сетевой воды в подогревателе нижней ступени; в работах

9,18определены диапазоны получения дополнительной электрической мощности

10

на теплофикационных турбоустановках без увеличения расхода топлива при нагреве

сетевой воды в подогревателе верхней ступени; в работе 10выполнены численные

исследования работы турбоустановок Т-100/120-130 и Т-250/300-240 с

рациональной схемой регулирования температуры сетевой воды; в работе 14

разработан модуль программного обеспечения для определения оптимальных

режимов работы теплофикационных турбоустановок Т-100/120-130 и Т-250/300-240.

Работы 7,15,17выполнены автором самостоятельно.

Апробация результатов диссертации. Основные положения и результаты

исследований по теме диссертационной работы докладывались и обсуждались на:

международных научно-практических конференциях MicroCAD (г. Харьков,

НТУ «ХПИ», 2005, 2006 гг.); конференциях молодых ученых и специалистов

«Современные проблемы машиностроения» (г. Харьков, ИПМаш НАН Украины,

2005-2008 гг.); научном семинаре «Проблемы энергосбережения Украины и пути их

решения» (г. Харьков, НТУ «ХПИ», 2006 г.); международных научно-технических

конференциях «Совершенствование турбоустановок методами математического и

физического моделирования» (г. Харьков, ИПМаш НАН Украины, 2006, 2009,

2012 гг.); XXX научно-практической конференции научно-педагогических

работников, аспирантов, сотрудников и студентов (г. Харьков, УИПА, 2007 г.);

V научно-практической конференции аспирантов, магистров и студентов

«Современные проблемы научного обеспечения энергетики» (г. Киев, НТУ «КПИ»,

2007 г.); III международной научно-практической конференции «Актуальные

проблемы энергетики» (г. Екатеринбург, УГТУ-УПИ, 2007 г.); XIV международной

научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника,

электротехника и энергетика» (г. Москва, МЭИ, 2008 г.); III международной научно-

практической конференции «Энергоэффективность крупного промышленного

региона» (г. Донецк, СВЦ «Эксподонбасс», 2008 г.); IV международной научно-

технической конференции «Эффективность, надежность и безопасность

энергетических установок» (г. Севастополь, СевНТУ, 2009 г.); международной

научно-практической конференции «Научные исследования современности»

11

(г. Киев, 2011 г.); международной заочной научной конференции «Технические

науки: традиции и инновации» (г. Челябинск, 2012 г.).

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в

18 научных трудах, из них 7 статей в специализированных научных изданиях,

4 патента и 7 работ – материалы международных научных конференций.__

ВЫВОДЫ

В диссертации поставлена и решена научно-практическая задача,

направленная на повышение эффективности работы теплофикационных блоков ТЭЦ

за счет выработки дополнительной электрической энергии при неизменной

тепловой нагрузке или без увеличения расхода топлива – природного газа.

Решение данной задачи позволило получить следующие научные и

практические результаты:

1. Усовершенствован базовый программный комплекс SCAT, показавший

ранее свою эффективность при расчетах тепловых схем мощных энергоустановок,

для исследования режимов эксплуатации теплофикационных паровых турбин ТЭЦ.

Созданы информационные модели теплофикационных турбоустановок

Т-100/120-130 и Т-250/300-240 (Приложение А) для проведения расчетных

исследований с учетом определения недогревов воды в регенеративных и сетевых

подогревателях, работающих на переменных режимах.

2. На базе проведенных расчетных исследований режимов работы

турбоустановок Т-100/120-130 и Т-250/300-240 предложен рациональный способ

обеспечения температурного графика теплосети путем организации обвода

подогревателя верхней ступени частью воды, взятой на выходе подогревателя

нижней ступени. Это позволяет обеспечить дополнительную выработку

электроэнергии в объеме до 8,7 МВт для турбины Т-100/120-130 и до 14,8 МВт для

турбины Т-250/300-240 (Приложение Б).

3. Определены диапазоны тепловых нагрузок работы турбоустановки

Т-100/120-130 в схеме с одноступенчатым подогревом сетевой воды (включен

только подогреватель нижней ступени), когда возможно повышение электрической

мощности без увеличения расхода топлива.

4. Предложен способ работы теплофикационной установки только с

подогревателем верхней ступени и указаны границы его применения.

119

5. Установлено оптимальное распределение тепловой нагрузки между

сетевыми подогревателями. Использование предложенного способа на протяжении

отопительного периода (180 дней) с учетом изменения температуры наружного

воздуха от -11 до 10 °С позволяет экономить топливо на энергоблоках с турбиной Т-

100/120-130 за счет дополнительной выработки электроэнергии в объеме 3500 т.у.т.,

что эквивалентно экономии 3 млн. м3 природного газа.

6. На базе обработки результатов численного эксперимента построены

регрессионные уравнения для определения экономичных режимов работы

турбоустановок в зависимости от температуры наружного воздуха и задаваемого

диспетчером отпуска теплоты.

7. По тематике диссертационной работы получено 2 патента на полезную

модель и 2 патента на изобретение. Рекомендации по совершенствованию режимов

отпуска теплоты теплофикационными блоками ТЭЦ переданы

ПАО "ХАРЬКОВСКАЯ ТЭЦ-5" (Приложение В). Результаты диссертации

используются в учебном процессе кафедры теплоэнергетики и энергосбережения

Украинской инженерно-педагогической академии (Приложение Г).

120

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Шубенко А.Л. Выбор рациональных режимов отпуска теплоты

теплофикационными блоками ТЭЦ / А.Л. Шубенко, Н.В. Лыхвар,

О.А. Зализняк (Бабенко) // Энергетические и теплотехнические процессы и

оборудование. Вестник НТУ «ХПИ»: Сб.науч.тр. – Харьков, 2006. – № 5. – С.77-81.

2. Шубенко А.Л. Возможности повышения эффективности эксплуатации

теплофикационных турбин ТЭЦ / А.Л. Шубенко, Н.В. Лыхвар,

О.А. Зализняк (Бабенко) // Проблемы машиностроения. – 2007. – Т.10, № 1. –

С.13-19.

3. Шубенко А.Л. Повышение экономичности теплофикационных турбин

теплоэлектроцентралей на основе математической модели энергоустановки /

А.Л. Шубенко, Н.В. Лыхвар, О.А. Зализняк (Бабенко) // Энергетика и

электрификация. – 2007. – № 6. – С.19-25.

4. Шубенко А.Л. Рациональные режимы работы теплофикационной

турбоустановки Т-100/120-130 / А.Л. Шубенко, Н.В. Лыхвар,

О.А. Зализняк (Бабенко) // Компрессорное и энергетическое машиностроение. –

2009. – №3(17). – С.61-63.

5. Шубенко А.Л. Повышение энергоэффективности теплофикационных блоков

ТЭЦ на основе применения рационального способа подогрева сетевой воды /

А.Л. Шубенко, Н.В. Лыхвар, О.А. Зализняк (Бабенко) // Вісник Інженерної академії

України. – 2009. – № 1. – С.264-267.

6. Залізняк (Бабенко) О.А. Розподіл теплового навантаження між сітьовими

підігрівачами теплофікаційної турбоустановки / О.А. Залізняк (Бабенко),

О.Л. Шубенко // Механіка, енергетика, екологія. Вісник Севастопольського

національного технічного університету. – Севастополь: СевНТУ, 2010. – Вип.106. –

С. 137-140.

7. Бабенко О.А. Гибкие математические модели для совершенствования

режимов отпуска теплоты теплофикационными блоками ТЭЦ / О.А. Бабенко //

Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2011. – №10(92). – С.36-40.

121

8. Пат. 46409 Україна, МПК(2009) F01D 17/00, F01K 7/00. Спосіб роботи

теплофікаційної турбоустановки / О.А. Залізняк (Бабенко), О.Л. Шубенко,

В.М. Голощапов, О.Ю. Козлоков, М.В. Лихвар; заявник і патентовласник

Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України. –

№ u 2009 05222; заявл. 25.05.2009; опубл. 25.12.2009, Бюл. № 24.

9. Пат. 48493 Україна, МПК(2009) F01D 17/00, F01K 7/00. Спосіб роботи

теплофікаційної турбоустановки / О.А. Залізняк (Бабенко), О.Л. Шубенко,

В.М. Голощапов, О.Ю. Козлоков, М.В. Лихвар; заявник і патентовласник

Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України. –

№ u 2009 08143; заявл. 03.08.2009; опубл. 25.03.2010, Бюл. № 6.

10. Пат. 90789 Україна, МПК(2009) F01D 17/00, F01K 7/00, G05D 27/00.

Спосіб регулювання температури сітьової води у теплофікаційних турбоустановках /

О.А. Залізняк (Бабенко), О.Ю. Козлоков, М.В. Лихвар, О.Л. Шубенко,

В.М. Голощапов; заявник і патентовласник Ін-т проблем машинобудування

ім. А.М. Підгорного НАН України. – № а 2008 11173; заявл. 15.09.2008; опубл.

25.05.2010, Бюл. № 10.

11. Пат. 92090 Україна, МПК(2009) F01D 17/00, F01K 7/00, G05D 27/00.

Спосіб розподілення теплового навантаження між підігрівниками сітьової води у

теплофікаційних турбоустановках / О.А. Залізняк (Бабенко), О.Ю. Козлоков,

М.В. Лихвар, О.Л. Шубенко, В.М. Голощапов; заявник і патентовласник

Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України. –

№ а 2009 00374; заявл. 19.01.2009; опубл. 27.09.2010, Бюл. № 18.

12. Шубенко 0 А.Л. Повышение эффективности работы теплофикационных

паровых турбин мощностью 100 и 250 МВт / А.Л. Шубенко, Н.В. Лыхвар,

О.А. Зализняк (Бабенко) // Актуальные проблемы энергетики: III Международная

научно-практическая конференция, 21 – 23 ноября 2007 г.: тезисы докл. –

Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007. – С.336-337.

13. Зализняк (Бабенко) О.А. Совершенствование режимов отпуска теплоты

теплофикационными блоками докритического и сверхкритического начального

давления / О.А. Зализняк (Бабенко), А.Л. Шубенко // Радиоэлектроника,

122

электротехника и энергетика: XIV международная научно-техническая конференция

студентов и аспирантов, 28 – 29 февраля 2008 г.: тезисы докл. – Москва: МЭИ, 2008.

– Т.3.– С.152-153.

14. Шубенко А.Л. Способ получения дополнительной мощности в

теплофикационных турбинах ТЭЦ / А.Л. Шубенко, Н.В. Лыхвар,

О.А. Зализняк (Бабенко) // Энергоэффективность крупного промышленного региона:

III Международная научно-практическая конференция, 3 – 5 июня 2008 г.:

Сб. докл. – Донецк, 2008. – С.142-146.

15. Зализняк (Бабенко) О.А. Выбор эффективного распределения тепловой

нагрузки между сетевыми подогревателями ТЭЦ / О.А. Зализняк (Бабенко) //

Совершенствование турбоустановок методами математического и физического

моделирования: XIII международная научно-техническая конференция. – Харьков,

ИПМаш НАН Украины, 21 – 25 сентября 2009 г. [Электронный ресурс]: Сб. докл. –

Электрон. дан. – Харьков: Ин-т пробл. машиностроения НАН Украины, 15.09.09. –

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: ПК от 486 DX 66 МГц;

Windows 95.

16. Бабенко О.А. Способ дополнительной выработки электроэнергии

теплофикационной турбоустановкой при нагреве сетевой воды в подогревателе

нижней ступени / О.А. Бабенко, А.Л. Шубенко // Научные исследования

современности: Международная научно-практическая конференция, 25 – 29 октября

2011 г.: Сб. науч. тр. – К.: НАИРИ, 2011. – Вып.3. – С.119-124.

17. Бабенко О.А. Информационные модели теплофикационных турбоагрегатов

ТЭЦ / О.А. Бабенко // Технические науки: традиции и инновации: Международная

заочная научная конференция, 20 января 2012 г.: Сб. докл. – Челябинск, 2012. –

С. 89-92.

18. Генерация дополнительной электроэнергии на энергоблоках ТЭЦ за счет

совершенствования режимов отпуска теплоты / О.А. Бабенко, А.Л. Шубенко,

В.Н. Голощапов, Н.В. Лыхвар, А.Ю. Козлоков // Совершенствование

турбоустановок методами математического и физического моделирования:

XIV международная научно-техническая конференция. – Харьков, ИПМаш

123

НАН Украины, 24 – 28 сентября 2012 г. [Электронный ресурс]: Сб. докл. –

Электрон. дан. – Харьков: Ин-т пробл. машиностроения НАН Украины, 15.09.12. –

1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: ПК от 486 DX 66 МГц;

Windows 95.

19. Енергетична стратегія України на період до 2030 року. – К.: Спеціальний

випуск Мінпаливенерго 26 березня 2006 р. – 115 с.

20. Відомості Верховної Ради.– 1998. – № 1. – С.2-3.

21. Плачков І.В. Теплоенергетичні засади модернізації системи

теплопостачання мегаполісу (на прикладі міста Києва) / І.В. Плачков. –

Дис. ... канд.техн.наук: 05.14.06. – К., 2004. – 116 с.

22. Вороновский Г.К. Усовершенствование практики оперативного

управления крупными теплофикационными системами в новых экономических

условиях / Г.К. Вороновский. – Х.: Харьков, 2002. – 240 с.

23. Мацевитый Ю.М. Повышение энергоэффективности работы

турбоустановок ТЭС и ТЭЦ путем модернизации, реконструкции и

совершенствования режимов их эксплуатации / Ю.М. Мацевитый, Н.Г. Шульженко,

В.Н. Голощапов [и др.]. – К.: Наукова думка, 2008. – 366 с.

24. Програма економічних реформ України на 2010-2014 рр. «Заможне

суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава». – К.: Комітет з

економічних реформ при Президентові України. Версія для обговорення. 02 червня

2010 р. – 88 с.

25. Теплофикационные паровые турбины: повышение экономичности и

надежности / Л.Л. Симою, Е.И. Эфрос, В.Ф. Гуторов, В.П. Лагун. – СПб: Энерготех,

2001. – 208 с.

26. Белинский С.Я. Теплофикация СССР / С.Я. Белинский, Н.К. Громов. – М.:

Энергия, 1977. – 312 с.

27. Основные направления развития теплоснабжения и теплофикации в

городах Сибири и Дальнего Востока / В.П. Корытников, Л.С. Хрилев,

Я.А. Ковылянский, З.А. Илькевич // Теплоэнергетика. – 1979. – № 2. –

С.10-15.

124

28. Хрилев Л.С. Теплофикация и топливно-энергетический комплекс; под ред.

Л.С. Попырина. – Новосибирск: Наука, 1979. – 280 с.

29. Ногин В.И. Развитие теплофикации Москвы / В.И. Ногин, Р.А. Баликоев,

В.М. Липовских // Электрические станции. – 1997. – Специальный номер,

посвященный 110-летию Мосэнерго. – С.27-34.

30. Зингер Н.М. Развитие теплофикации в России / Н.М. Зингер, А.И. Белевич

// Электрические станции. – 1999. – № 10, Спец.выпуск, посвященный 75-летию

теплофикации России. – С.2-8.

31. АЭК «Киевэнерго» – одна из крупнейших энергетических компаний мира

// Энергобизнес. – 2000. – № 14(137). – С.47-52.

32. Андрющенко А.И. Возможности экономии природного газа и повышения

надежности систем теплофикации городов / А.И. Андрющенко // Промышленная

теплотехника. – 2001. – Т.23, № 6. – С.81-86.

33. Зарождение централизованного теплоснабжения в России //

Энергосбережение. – 2003. – № 4. – С.8.

34. Гуторов В.Ф. 100 лет развития теплофикации в России / В.Ф. Гуторов,

С.А. Байбаков // Энергосбережение. – 2003. – № 5. – С.32-34.

35. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети / Е.Я. Соколов. – М.:

Энергоиздат, 1982. – 360 с.

36. Горшков А.С. Пути повышения эффективности теплофикации и

централизованного теплоснабжения / А.С. Горшков, Е.Я. Соколов //

Теплоэнергетика. – 1984. – № 9. – С.2-6.

37. Зингер Н.М. Гидравлические и тепловые режимы теплофикационных

систем / Н.М. Зингер. – М.: Энергия, 1976. – 335 с.

38. Пик М.М. Выбор температурного графика регулирования отпуска тепла в

системах централизованного теплоснабжения / М.М. Пик, И.А. Смирнов,

Р.Л. Ермаков // Теплоэнергетика. – 1974. – № 11. – С.16-21.

39. Филькин В.И. Расчет температурного графика качественного

регулирования теплоты при дефиците мощности источника / В.И. Филькин //

Энергетик. – 1989. – № 10. – С.27-28.

125

40. Шалагинова З.И. Задачи и методы расчета температурных графиков

отпуска тепла на основе теплогидравлического моделирования систем

теплоснабжения / З.И. Шалагинова // Теплоэнергетика. – 2004. – № 7. – С.41-49.

41. Трухний А.Д. Теплофикационные паровые турбины и турбоустановки /

А.Д. Трухний, Б.В. Ломакин. – М.: Издательский дом МЭИ, 2006. – 540 с.

42. Микулич Г.В. Опыт ОАО «Мосэнерго» по повышению эффективности

управления комбинированной выработкой энергии на ТЭЦ / Г.В. Микулич //

Теплоэнергетика. – 2008. – № 7. – С.65-72.

43. Лисак Л.В. Раціональні режими відпуску теплоти у централізованих

теплофікаційних системах міського типу: Автореф. дис. … канд.техн.наук. – Х.:

ХДТУБА, 2003. – 22 с.

44. Kuhlmann H. Mebtechnische lёberprüfung und Analyse von

Energilmanagementstrategien / Н. Kuhlmann // TAB: Technik am Bau. – 1996. – № 3. –

Р.103-107.

45. Орлова Н.А. Влияние внешних возмущений на тепловые режимы зданий

/Н.А. Орлова. – Дис. … канд.техн.наук: 05.14.06. – Х.: ИПМаш НАН Украины,

2007. – 155 с.

46. Серебряников Н.И. Анализ маневренных режимов энергосистемы в

неотопительный период / Н.И. Серебряников, Д.С. Богомольный, С.Е. Шицман //

Участие теплофикационных турбин в переменных режимах энергосистем:

тр. ВТИ. – М.: ВТИ, 1983. – С.80-84.

47. Зингер Н.М. Исследование нестационарного режима подачи тепловой

энергии на отопление / Н.М. Зингер, Ю.В. Кононович, А.Л. Бурд // Теплоэнергетика.

– 1984. – № 7. – С.40-44.

48. Правила технической эксплуатации электростанций и сетей. – М.: Энергия,

1977. – 288 с.

49. Инструкция по эксплуатации турбоагрегата с турбиной типа

Т-250/300-240. – К.: Киевская ТЭЦ-5, 1979. – 214 с.

50. Инструкция по эксплуатации паровой турбины Т-100/120-130. – Х.:

Харьковская ТЭЦ-5, 1989. – 121 с.

126

51. Нормативные энергетические характеристики блока Т-250 МВт

Харьковской ТЭЦ-5. – Х.: Харьковская ТЭЦ-5, 2000. – 110 с.

52. Иванов В.А. Режимы мощных паротурбинных установок / В.А. Иванов. –

М.: Энергоатомиздат, 1986. – 248 с.

53. Прокопенко А.Г. Стационарные, переменные и пусковые режимы

энергоблоков ТЭС / А.Г. Прокопенко, И.С. Мысак. – М.: Энергоатомиздат, 1990. –

317 с.

54. Пути повышения экономической эффективности мощных

теплофикационных турбин и теплоэлектроцентралей / И.К. Терентьев,

Д.М. Будняцкий, В.Н. Осипенко [и др.] // Теплоэнергетика. – 1977. – № 7 – С.2-6.

55. Шапиро Г.А. Повышение эффективности работы ТЭЦ / Г.А. Шапиро. – М.:

Энергоиздат, 1981. – 200 с.

56. К вопросу повышения маневренности ТЭЦ, работающих по тепловому

графику / В.А. Иванов, В.М. Боровков, В.В. Ванчиков, А.Г. Кутахов // Изв. вузов.

Энергетика. – 1982. – № 7 – С.39-43.

57. Анализ режимов отпуска тепла на отопительной ТЭЦ с учетом

неопределенности исходной информации / В.Я. Гиршфельд, Г.В. Микулич,

С.Р. Папикян [и др.] // Теплоэнергетика. – 1988. – № 8. – С.48-50.

58. Качан А.Д. Оптимальное распределение нагрузок на ТЭЦ с турбинами

Т-100-130 и Т-250-240 / А.Д. Качан, П.Н. Шишея, В.А. Ганжин // Оптимизация схем

и режимов работы теплоэнергетического оборудования ТЭС: сб. науч. тр. МЭИ. –

М.: Издательский дом МЭИ, 1988. – № 174. – С.16-21.

59. Распределение нагрузок между энергогенерирующим оборудованием

ТЭЦ-5 АК «Киевэнерго» / С.Д. Сердюк, О.В. Гулько, А.Н. Богданов [и др.] //

Энергетика и электрификация. – 2004. – № 1. – С.20-26.

60. Вирченко М.А. Использование мощных конденсационных турбоустановок

в качестве источника теплоснабжения / М.А. Вирченко, Б.А. Аркадьев,

В.Ю. Иоффе // Теплоэнергетика. – 1982. – № 4. – С.10-13.

127

61. Турбоустановки с нерегулируемым давлением в отборах для

комбинированной выработки электрической энергии и теплоты / Ю.Ф. Косяк,

М.А. Вирченко, В.А. Матвеенко [и др.] // Теплоэнергетика. – 1985. – № 7. – С.6-12.

62. А.с. № 1467222 СССР, F01 D17/20, F01 K13/00. Паротурбинная установка /

М.А. Вирченко, В.Ю. Иоффе, С.И. Горбачинский, В.Я. Станиславский,

В.И. Лезман. – 1989.

63. Трухний А.Д. Основные научные проблемы создания паротурбинных

блоков нового поколения / А.Д. Трухний, Б.М. Трояновский, А.Г. Костюк /

Теплоэнергетика. – 2000. – № 6. – С. 13-19.

64. Баринберг Г.Д. Теплофикационные паровые турбины Т-130/130-12,8 с

промежуточным перегревом пара / Г.Д. Баринберг, А.Е. Валамин //

Теплоэнергетика. – 2008. – № 8. – С.9-12.

65. Турбина паровая типа Т-175/210-130: ТУ-108-899-82. – Свердловск, 1982. –

23 с.

66. Рудых В.К. Результаты тепловых испытаний головных образцов

теплофикационных турбоагрегатов типа Т-175/210-13 ПО ТМЗ / В.К. Рудых,

Э.В. Белоусова, А.А. Соловьев // Теплоэнергетика. – 1992. – № 6. – С.11-15.

67. Баринберг Г.Д. Приключенные паровые турбины ЗАО УТЗ /

Г.Д. Баринберг, А.Е. Валамин, Ю.А. Сахнин // Теплоэнергетика. – 2008. – № 8. –

С.34-40.

68. Бененсон Е.И. Теплофикационные паровые турбины / Е.И. Бененсон,

Л.С. Иоффе. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 271 с.

69. Коган П.В. Влияние на экономичность теплофикационных турбин для

ПГУ давления отбора пара на пиковую ступень подогрева сетевой воды /

П.В. Коган // Теплоэнергетика. – 2001. – № 9. – С.68-71.

70. Ольховский Г.Г. Совершенствование технологий комбинированной

выработки электрической и тепловой энергии на ТЭЦ России / Г.Г. Ольховский //

Энергетик. – 2004. – № 8. – С.2-4.

128

71. Цанев С.В. Газотурбинные и парогазовые установки тепловых

электростанций / С.В. Цанев, В.Д. Буров, А.Н. Ремезов. – М.: Издательский дом

МЭИ, 2006. – 584 с.

72. Баринберг Г.Д. Перспективные паровые турбины для ПГУ /

Г.Д. Баринберг, А.Е. Валамин, А.Ю. Култышев // Енергетика та електрифікація. –

2008. – № 2. – С.25-32.

73. Эффективность использования теплофикационных турбоустановок в

переменной части графиков тепловых и электрических нагрузок / Е.И. Эфрос,

В.Ф. Гуторов, Л.Л. Симою, В.М. Сущих // Теплоэнергетика. –2002. – № 6. – С.2-8.

74. Качан А.Д. Особенности и критерии оптимизации режимов

базово-маневренных ТЭЦ / А.Д. Качан // Известия вузов. Энергетика. – 1986. –

№ 12. – С.52-55.

75. Система автоматического регулирования электрической мощности и

температуры сетевой воды теплофикационного энергоблока / А.А. Григоренко,

Н.И. Давыдов, И.Ф. Фокин [и др.] // Теплоэнергетика. – 2006. – № 10. – С.29-35.

76. Будняцкий Д.М. Целесообразность отключения подогревателей высокого

давления мощных теплофикационных турбин в период работы на ТЭЦ пиковых

котлов / Д.М. Будняцкий, И.В. Кухтевич // Энергетическое машиностроение. – М.:

НИИинформтяжмаш, 1970. – № 7. – С.48-49.

77. О целесообразности получения дополнительной мощности от турбин типа

Т-175/210-130 за счет отключения ПВД / Д.М. Будняцкий, Е.И. Бененсон,

В.И. Водичев, В.Н. Осипенко // Энергомашиностроениеu1086 „. – 1980. – № 3. – С.2-4.

78. Сахаров А.М. Повышение тепловой и электрической мощности турбины

Т-250/300-240 частичным вытеснением регенеративных отборов пара на ПВД /

А.М. Сахаров, Э.И. Тажиев, Г.Д. Баринберг // Теплоэнергетика. – 1984. – № 12. –

С.30-32.

79. Черноусенко О.Ю. Определение длительной прочности металла роторной

стали и оценка продления эксплуатации роторов паровых турбин мощностью

200 МВт сверх паркового ресурса / О.Ю. Черноусенко, В.В. Кривенюк, Е.В. Штефан

// Енергетика та електрифікація. – 2010. – № 4. – С.34-39.

129

80. Баринберг Г.Д. Об основных направлениях развития теплофикации и

теплофикационного турбостроения в России / Г.Д. Баринберг, В.В. Коргиенко,

А.А. Чубаров // Теплоэнергетика. – 2001. – № 11. – С.7-12.

81. Тауд Р. Перспективы развития тепловых электростанций на органическом

топливе / Р. Тауд // Теплоэнергетика. – 2000. – № 2. – С.68-72.

82. Новости зарубежной энергетики // Энергетика за рубежом. – 2001. –

Вып.4. – С.50-53.

83. Применение эффективных тепловых схем энергетических ГТУ /

Д.И. Ермоленко, А.А. Гусев, А.Я. Лесниченко [и др.] // Енергетика та

електрифікація. – 2008. – № 7. – С.23-28.

84. Баринберг Г.Д. Теплофикационные турбины мощностью 115 МВт в

составе ПГУ / Г.Д. Баринберг, В.И. Длугосельский ƒ// Теплоэнергетика. –1998. – № 1. –С.16-19.

85. Стерман Л.С. Сопоставление эффективности комбинированного и

раздельного способов производства тепла и электроэнергии / Л.С. Стерман,

С.Г. Тишин, А.А. Хараим // Теплоэнергетика. –1996. –№ 2. –С.34-38.

86. Опыт работы и некоторые особенности турбины Т-250/300-240 /

В.И. Водичев, В.Н. Осипенко, Д.П. Бузин [и др.] // Теплоэнергетика. –1979. –№ 6 – С.14-20.

87. Дмитриев В.Е. Результаты тепловых испытаний турбины Т-250/300-240

ТМЗ / В.Е. Дмитриев, А.А. Максименко // Теплоэнергетика. –1982. –№ 4. –С.8-10.

88. Сахаров А.М. Тепловые испытания паровых турбин / А.М. Сахаров. –М.:

Энергоатомиздат, 1990. –238 с.

89. Баринберг Г.Д. Повышение эффективности теплофикационных турбин на

действующих ТЭЦ / Г.Д. Баринберг // Теплоэнергетика. –1997. –№ 7. –С.11-15.

90. Эфрос Е.И. Экономичность и надежность мощных теплофикационных

турбин и пути их повышения: Автореф. дис. ... доктора техн.наук. –М., 1998. –40 с.

91. Повышение эффективности эксплуатации современных

теплофикационных турбин / Е.И. Эфрос, Л.Л. Симою, Л.Л. Лагун [и др.] //

Теплоэнергетика. –1999. –№ 8. –С.62-67.

130

92. Шаргородский В.С. Улучшение эксплуатационных характеристик турбин

Т-250/300-240 на ТЭЦ-22 / В.С. Шаргородский, И.А. Ковалев, С.Ш. Розенберг

[и др.] // Электрические станции. –2000. –№ 11. –С.46-50.

93. Направления повышения эффективности работы теплофикационных

турбин / В.Ф. Гуторов, Л.Л. Симою, Е.И. Эфрос, С.И. Панферов //

Теплоэнергетика. –2000. –№ 12. –С.29-34.

94. Гуторов В.Ф. Пути повышения экономичности паротурбинных установок

ТЭЦ / В.Ф. Гуторов, Л.Л. Симою, Е.И. Эфрос // Теплоэнергетика. –2001. –№ 6. – С.32-37.

95. Липец А.У. Получение тепла из отборов турбин, в энергетических котлах и

водогрейных котельных /А.У. Липец // Теплоэнергетика. –2003. –№ 3. –С.64-65.

96. Гуторов В.Ф. Повышение эффективности комбинированного производства

тепла и электроэнергии / В.Ф. Гуторов, Е.И. Эфрос, Л.Л. Симою //

Энергосбережение. –2004. –№ 6. –С.64-69.

97. Фичоряк О.М. Исследование и разработка способов повышения

эффективности работы мощных теплофикационных турбин: Автореф. дис. … канд.техн.наук. –М.: МЭИ, 2007. –22 с.

98. Исследование работы последних ступеней теплофикационной турбины при

различных объемных расходах пара / Г.А. Шапиро, Ю.В. Захаров, В.П. Лагун

[и др.] // Теплоэнергетика. –1976. –№ 7. –С.65-68.

99. Результаты натурных исследований переменных режимов работы ЧНД

теплофикационной турбины / Г.А. Шапиров, В.П. Лагун, Л.Л. Симою [и др.] //

Теплоэнергетика. –1976. –№ 10. –С.31-34.

100. Особенности работы ЦНД паровых турбин на малорасходных режимах. – М.: НИИЭинфорэнергомаш. –1984. –Вып.12. –54 с.

101. Эфрос Е.И. Исследование характеристик ЧНД на малорасходных

режимах с целью повышения эффективности работы и маневренности

теплофикационных турбин: Автореф. дис. ... канд.техн.наук. –Минск, 1989. –20 с.

131

102. Куличихин В.В. Безрасходные режимы ЦНД теплофикационной турбины

/ В.В. Куличихин, Н.А. Кашников, С.В. Куличихина // Энергетик. –1993. –№ 11. – С.11-13.

103. Хаимов В.А. Экстремальные температурные режимы ЦНД турбины

Т-250/300-23,5 / В.А. Хаимов, Ю.А. Воропаев // Теплоэнергетика. –1994. –№ 7. – С.44-48.

104. Куличихин В.В. О повышении надежности работы лопаток последних

ступеней паровых турбин / В.В. Куличихин, Э.И. Тажиев // Электрические станции.

–1981. –№ 7. –С.24-27.

105. Влияние режимных факторов на интенсивность эрозионных повреждений

лопаточного аппарата теплофикационных турбин / Л.Л. Симою, Е.И. Эфрос,

ВФ. Гуторов, С.И. Панферов // Электрические станции. –2000. –№ 4. –С.12-18.

106. Карев А.Н. Повышение надежности работы лопаток ЦНД

теплофикационных турбин / А.Н. Карев // Энергетик. –2000. –№ 8. –С.20-21.

107. Особенности течения рабочей среды в проточной части паровых турбин

при работе в широком диапазоне изменения их нагрузок / В.Н. Голощапов,

А.Л. Шубенко, В.И. Касилов, А.Ю. Козлоков // Енергетика та електрифікація. –

2008. – № 5.– С.26-34.

108. Самойлович Г.С. Переменные и переходные режимы в паровых турбинах

/ Г.С. Самойлович, Б.М. Трояновский. – М.: Энергоиздат, 1982. – 496 с.

109. Голощапов В.Н. Влияние вакуума за последней ступенью на

пространственную структуру потока в проточной части паровой турбины /

В.Н. Голощапов, Н.В. Пащенко, А.В. Русанов // Энергетические и теплотехнические

процессы и оборудование. Вестник НТУ «ХПИ»: сб. науч. тр. – Х., 2009. – Вып.3. –

С.49-55.

110. Аэродинамический расчет и оптимальное проектирование проточной

части турбомашин / А.В. Бойко, Ю.Н. Говорущенко, С.В. Ершов [и др.]. – Х.: НТУ

«ХПИ», 2002. – 356 с.

132

111. Русанов А.В. Математическое моделирование нестационарных

газодинамических процессов в проточных частях турбомашин / А.В. Русанов,

С.В. Ершов. – Х.: ИПМаш НАН Украины, 2008. – 275 с.

112. Куличихин В.В. Усовершенствование технологии уплотнения диафрагмы

теплофикационных турбин / В.В. Куличихин, Э.И. Тажиев, Э.И. Антонов //

Энергетик. – 1986. – № 6. – С.10-11.

113. Поворотная регулирующая диафрагма в режимах охлаждения ЦНД

турбины Т-250/300-240 / В.А. Хаимов, Ю.А. Воропаев, П.В. Храбров [и др.] //

Теплоэнергетика. – 1990. – № 9. – С.37-40.

114. Шапиро Г.А. Результаты модернизации исследования регулирующих

диафрагм теплофикационных турбин / Г.А. Шапиро, Е.М. Эфрос, А.Г. Шемпелев //

Теплоэнергетика. – 1990. – № 11. – С.56-60.

115. Хаимов В.А. Расходные характеристики поворотных регулирующих

диафрагм в малорасходных режимах ЦНД турбины Т-250/300-240 / В.А. Хаимов,

Ю.А. Воропаев // Теплоэнергетика. – 1994. – № 4. – С.16-18.

116. Костюк А.Г. Об условиях перевода паровой турбины Т-250/300-23,5 ТМЗ

в режим работы без рабочих лопаток последней ступени / А.Г. Костюк,

А.Д. Трухний, Б.В. Ломакин // Теплоэнергетика. – 2004. – № 5. – С.23-30.

117. Ефимочкин Г.И. Совершенствование регенеративной схемы паровых

турбин современных энергоблоков / Г.И. Ефимочкин // Теплоэнергетика. – 1984. –

№ 7. – С.46-51.

118. Матвеев А.С. Совершенствование тепловых схем и режимов работы

паротурбинных ТЭС на основе численного моделирования: Автореф. дис. …

канд.техн.наук. – Томск, 2003. – 22 с.

119. Назмеев Ю.Г. Теплообменные аппараты ТЭС / Ю.Г. Назмеев,

В.М. Лавыгин. – М.: Издательство МЭИ, 2005. – 260 с.

120. Ефимочкин Г.М. Бездеаэраторные схемы паротурбинных установок /

ГA

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html