Калюжний Дмитро Миколайович. Удосконалення методів і засобів визначення місць пошкодження ліній електропередачі в мережах напругою 110 кв: дис...канд. техн. наук: 05.14.02 / Харківський національний технічний ун-т "Харківський політехнічний ін-т". - Х., 2004

Калюжний Д.М. Удосконалення методів і засобів визначення місць пошкодження ліній електропередачі в мережах напругою 110 кВ. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.14.02 - електричні станції, мережі і системи. Національний технічний університет "ХПІ". Харків, 2004. Дисертація присвячена удосконаленню методів і засобів ВМП ЛЕП в мережах напругою 110 кВ. Пріоритетним напрямком досліджень в області підвищення точності ВМП ЛЕП в мережах напругою 110 кВ є удосконалення односторонніх методів і засобів ВМП за ПАР шляхом зменшення впливу невідомої інформації про перехідний опір у місці пошкодження. Розглянуто математичні моделі одно-, дво- і трифазного КЗ ЛЕП в мережах напругою 110 кВ, на основі яких одержано аналітичні залежності для одностороннього ВМП за ПАР ЛЕП, в яких усунута залежність від перехідного опору в місці пошкодження, враховано наявність відгалужень і магнітозв'язаних ліній. Точність цих залежностей залежить від впливу системи протилежного кінця лінії, а саме від розбіжності фаз струмів КЗ з обох кінців пошкодженої лінії. Для врахування впливу системи протилежного кінця лінії розроблено аналітичні залежності, що дозволяють визначати ПАР протилежного кінця лінії за результатами односторонніх вимірів. На основі одержаних аналітичних залежностей для одностороннього ВМП за ПАР і визначення ПАР протилежного кінця лінії розроблено методику одностороннього ВМП за ПАР ЛЕП в мережах напругою 110 кВ, яка включає до себе два етапи: 1-й етап - попередній розрахунок відстані до місця пошкодження без урахування впливу системи протилежного кінця лінії, 2-й етап - уточнений розрахунок з урахуванням впливу системи протилежного кінця лінії. В умовах експлуатації мереж напругою 110 кВ проведено експериментальні дослідження одностороннього ВМП за ПАР ЛЕП, за результатами яких відносне лінійне відхилення розрахункових відстаней до місць пошкодження ЛЕП не перевищувало 4%. Проведено оцінку ефективності розробленої методики одностороннього ВМП за ПАР ЛЕП в мережах напругою 110 кВ, за результатами якої рекомендується проводити виміри ПАР з кінця лінії, що примикає до більш потужної системи..

У дисертаційній роботі поставлено і вирішено науково-практичну задачу підвищення точності ВМП ЛЕП в мережах напругою 110 кВ. Основні результати полягають у наступному: - Пріоритетним напрямком досліджень в області підвищення точності ВМП ЛЕП в мережах напругою 110 кВ є удосконалення односторонніх методів і засобів ВМП за ПАР шляхом зменшення впливу невідомої інформації про перехідний опір у місці пошкодження. - Одержано аналітичні залежності для одностороннього ВМП за ПАР ЛЕП у випадках одно-, дво і трифазних КЗ, в яких усунута залежність від перехідного опору в місці пошкодження, враховано наявність відгалужень і магнітозв'язаних ліній. Точність одержаних залежностей залежить від впливу системи протилежного кінця лінії, а саме від розбіжності фаз струмів КЗ з обох кінців пошкодженої лінії. - Одержано аналітичні залежності для визначення параметрів системи протилежного кінця лінії за результатами односторонніх вимірів. - Одержано аналітичні залежності для визначення ПАР протилежного кінця лінії за результатами односторонніх вимірів. - Розроблено методику одностороннього ВМП за ПАР ЛЕП в мережах напругою 110 кВ, що включає у себе два етапи. 1-й етап - попередній розрахунок відстані до місця пошкодження без урахування впливу системи протилежного кінця лінії. 2-й етап - уточнений розрахунок відстані до місця пошкодженням з урахування впливу системи протилежного кінця лінії. - Проведено експериментальні дослідження одностороннього ВМП за ПАР ЛЕП в умовах експлуатації мереж напругою 110 кВ, за результатами яких відносне лінійне відхилення розрахункових відстаней від дійсних значень не перевищувало 4%. - Проведено оцінку ефективності розробленої методики одностороннього ВМП за ПАР ЛЕП в мережах напругою 110 кВ, за результатами якої рекомендується проводити виміри ПАР з кінця лінії, що примикає до більш потужної системи. - Встановлено перспективи розвитку подальших досліджень в області підвищення точності ВМП ЛЕП в мережах напругою 110 кВ. - Результати дисертаційної роботи використано: при розробці й впровадженні цифрового вимірювача параметрів режимів роботи електричних мереж в Північно-Східному науковому центрі НАН і МОН України; в навчальному процесі з курсу електрозабезпечення і електрозбереження для студентів спеціальності 6.090603 "Електротехнічні комплекси електроспоживання" в Харківській національній академії міського господарства..