Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Національний університет водного господарства та природокористування

На правах рукопису

Куницький Сергій Олегович

УДК 628.161.2:546.72(043.5)

Обґрунтування параметрів роботи пінополістирольних фільтрів з підвищеною крупністю гранул при контактному знезалізненні підземних вод

05.23.04 – Водопостачання, каналізація

Дисертація на здобування наукового ступеню кандидата технічних наук

Науковий керівник

Орлов Валерій Олегович,

доктор технічних наук, професор

Рівне – 2013

Зміст

вступ……………………………………………………………………………... 5

Розділ 1. Аналіз ефективності існуючих методів знезалізнення води……………………………………………………………….11

  - Оцінка якості підземних вод………………………………………………...11

  - Методи знезалізнення при підготовці питної води………………… ……..16

1.2.1. Реагентні методи знезалізнення…………………………………………...17

1.2.2. Метод катіонного обміну………………………………………………......18

1.2.3. Біохімічний метод………………………………………………………….18

1.2.4. Огляд технологій та методик безреагентного методу знезалізнення води……………………………………………………………………………………… 19

1.3. Математичні моделі для опису процесу знезалізнення води……………...26

1.4. Фільтруючі засипки для водоочисних фільтрів……………………………33

1.5. Огляд питання безреагентного методу знезалізнення підземних вод на фільтрах з плаваючою пінополістирольною засипкою……………………………….37

1.6. Висновки по розділу 1……………………………………………………….47

РОЗДІЛ 2. Методика і методологія наукових досліджень процесу знезалізнення води. Експериментальна установка…..48

2.1. Опис лабораторної установки для дослідження процесу знезалізнення....51

2.2. Методика проведення дослідження процесу фільтрування при знезалізненні води……………………………………………………………………….53

2.3. Модельний розчин заліза та вапняного молока для знезалізнення води…55

2.4. Методи визначення загального і тривалентного заліза……………………56

2.5. Методика визначення величини водневого показника рН води…………..57

2.6. Визначення лужності води, концентрації кисню, сірководню, вільної вуглекислоти …………………………………………………………………………….58

2.7. Визначення швидкості фільтрування та інтенсивності промивки………..59

2.8. Методика організації проведення досліджень на лабораторній установці………………………………………………………………………………….60

2.9. Методика організації проведення досліджень у виробничих умовах…….62

2.10.  Статистична обробка експерементальних даних………………………...63

2.10.1. Оцінка надійності результатів експериментів та їх відтворення………63

2.10.2. Довірчий інтервал при оцінці результатів досліджень, які є його основою…………………………………………………………………………………..64

2.11. Математичний апарат для виведення рівнянь регресії…………………...66

2.12. Висновки до розділу 2………………………………………………………69

РОЗДІЛ 3. Виведення рівнянь регресії для опису зміни втрат напору в пінополістирольній засипці у процесі знезалізнення води…..…………………………………………………………………………………70

- 3.1. Дослідження  основних факторів, що впливають на ефективність очистки води в процесі знезалізнення на пінополістирольних фільтрах з висхідним потоком води……………………………………………………………………………………….70

3.2. Виведення функціональної залежності втрат напору з повною промивкою фільтруючої засипки…………………………………………………………………….73

3.3. Виведення функціональної залежності втрат напору з неповною промивкою фільтруючої засипки……………………………………………………….78

3.4. Висновки до розділу 3……………………………………………………......83

РОЗДІЛ 4. лабораторні дослідження параметрів процесу контактного знезалізнення на пінополістирольних фільтрах……………………………………………………………………………….85

4.1. Дослідження початкових втрат напору у «незаробленій» фільтруючій засипці промислового виробництва еквівалентним діаметром 2,8 мм при різній її висоті……………………………………………………………………………………..85

4.2. Дослідження процесу початкової зарядки засипки промислового виробництва еквівалентним діаметром 2,8 мм………………………………………..90

4.3. Встановлення оптимальної висоти крупнозернистої засипки для ефективного вилучення сполук заліза із води до нормативних значень…………….92

4.4.  Дослідження процесу контактного знезалізнення води в лабораторних умовах для оптимальної висоти засипки 100 см при повній її промивці……………97

4.5.  Дослідження процесу контактного знезалізнення води в лабораторних умовах для оптимальної висоти засипки 100 см при неповній її промивці………...106

4.6. Промивка пінополістирольної засипки………………………...………….113

4.7.  Висновки по розділу 4……………………………………………………...115

РОЗДІЛ 5. дослідження параметрів процесу контактного знезалізнення на пінополістирольних фільтрах у виробничих умовах………………………………………………………………………………..117

5.1. Характеристика станції знезалізнення та знезараження питної води смт Гоща Рівненської області………………………………………………………………117

5.2. Розробка рекомендацій щодо реконструкції станції знезалізнення та знезараження питної води смт Гоща Рівненської обл……………………………….119

5.3. Дослідження основних параметрів процесу знезалізнення води у виробничих умовах……………………………………………………………………..131

5.4. Рекомендації щодо та експлуатації пінополістирольних фільтрів з висхідним фільтраційним потоком води, завантажених пінополістирольною засипкою еквівалентним діаметром 2,8 мм промислового виробництва…………...147

5.5. Техніко-економічне обґрунтування впровадження пінополістирольних фільтрів з підвищеною крупністю гранул при контактному знезалізненні води…..148

5.6. Висновки до розділу 5………………………………………………………155

Загальні висновки………………………………………………………...157

Список використаних джерел……………………………………….159

Додаток А………………………………………………………………………...176

Додаток Б………………………………………………………………………....184

Додаток В………………………………………………………………………...190

Додаток Г…………………………………………………………………………191

Додаток Д………………………………………………………………………...195

Додаток Е………………………………………………………………………...196

Додаток  Ж……………………………………………………………………….197

Додаток З………………………………………………………………………....205

вступ

Актуальність теми. Більшість сільського населення України споживає воду підземних горизонтів, які залягають на глибині 50–150 м. Якість води найчастіше не відповідає вимогам до питної води, оскільки містить у своєму складі підвищену концентрацію заліза (до 2 мг/дм3 та більше), сірководню та вільної вуглекислоти. Тому в системі водопостачання населених пунктів слід передбачати станції знезалізнення води. Одним з найбільш простих методів знезалізнення води є метод спрощеної аерації та фільтрування, або, так зване, контактне знезалізнення.

У підземних водах Вінницької, Хмельницької, Тернопільської, Донецької, Київської, Рівненської, Волинської  та інших областях України вміст заліза складає до 2 мг/дм3, тому застосування даного методу набуло значного поширення для таких вод. В останні роки  нормативні вимоги до концентрації заліза в питній воді стали більш жорсткими, що вимагає перегляду та покращення роботи знезалізнюючих споруд.

Питаннями знезалізнення та фільтрування води займалися вітчизняні та зарубіжні вчені, такі як: М.Д. Мінц, Г.І. Ніколадзе, О.Я. Олійник, В.О. Орлов,       В.Л. Поляков, М.Г. Журба, М.М. Гіроль, П.О. Грабовський, П.Д. Хоружий,         О.М. Квартенко, С.Ю. Мартинов, С.К. Кисельов, Livingstone, R.O. Hallberg, Gehringer, Zalewski та інші.

На даний час запропоновано досить велика кількість різних за принципом дії і конструкцією пристроїв та споруд для знезалізнення води, головним компонентом в яких є фільтри. Всі вони мають певні свої переваги та недоліки, різні конструкції та типи засипок.

Останнім часом при очистці залізовміщуючих вод себе добре зарекомендували фільтри з пінополістирольною засипкою. В порівнянні з іншими фільтрами вони більш дешевші, простіші в експлуатації та будівництві, не вимагають промивних місткостей та насосів, мають мінімальну кількість розподільних систем.

Досвід впровадження і експлуатації фільтрів з плаваючими зернистими засипками існує з 70-х років минулого століття на теренах ближнього та далекого зарубіжжя. Проте, незважаючи на переваги даних фільтрів, існує і ряд проблем при обслуговуванні та експлуатації таких споруд.

Простота конструкції пінополістирольних  фільтрів з висхідним рухом води дозволяє в короткі терміни здійснити реконструкцію існуючих або будівництво нових фільтрів з невеликими матеріальними затратами. Конструкція фільтрів є раціональною та ресурсозберігаючою, що дає можливість її використання для знезалізнення води відповідного хімічного складу (достатньо високими значеннями рН та лужності) в багатьох регіонах України. Проте отримати пінополістирольну засипку для фільтрів потрібного фракційного складу, особливо дрібногранульовану, дуже складно. Одним з можливих напрямків оптимізації роботи пінополістирольних фільтрів є розробка фільтрів з крупногранульованою засипкою із потрібною фракцією, яка є дешевшою та простішою в отриманні. Виготовлення такої засипки проводять у виробничих умовах на підприємствах по виготовленню теплоізолюючих пінополістирольних плит. На даний час промисловість може випустити пінополістирольну засипку найменшим еквівалентним діаметром 2,8 мм. Різними авторами пропонуються різні конструкції фільтрів для проведення процесу знезалізнення води, але використання пінополістирольних фільтрів з підвищеною крупністю гранул є досить перспективним та актуальним.

Таким чином, є актуальним визначення напрямків оптимізації роботи водоочисних споруд для знезалізнення підземної води з метою зниження витрат на будівництво нових та реконструкцію діючих споруд, а також зменшення експлуатаційних витрат на їх обслуговування.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Роботу виконано у відповідності з кафедральною тематикою Національного університету водного господарства та природокористування „Розробка нових та вдосконалення діючих споруд для забору, очищення та транспортування  води населеним пунктам та промисловим підприємствам” (номер державної реєстрації 0108U008519), терміни виконання роботи 01.11.2010 – 31.10.2013 р. Також розроблено рекомендації  щодо реконструкції  станції знезалізнення води смт Гоща в складі чотирьох пінополістирольних фільтрів з висхідним потоком води та одним повітрявідділювачем згідно договору №3–107 з Гощанською райдержадміністрацією та РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» з терміном виконання від 04 січня 2010 року по 09 вересня 2011 року.

Мета досліджень. Метою дисертаційної роботи є обґрунтування параметрів роботи пінополістирольних фільтрів з підвищеною крупністю гранул, які можна отримати на підприємствах пінополістирольних теплоізолюючих плит, при контактному знезалізненні води.

Об’єкт дослідження – процес контактного знезалізнення води з концентрацією заліза до 2 мг/дм3 на пінополістирольних фільтрах з висхідним фільтраційним потоком води.

Предмет дослідження – параметри роботи пінополістирольних фільтрів у схемах знезалізнення води методом спрощеної аерації та фільтрування з використанням гранул пінополістиролу підвищеної крупності.

Методи досліджень:

- Експериментальний  – для дослідження параметрів процесу знезалізнення при різних швидкостях фільтрування та концентрації заліза у вихідній воді в лабораторних та виробничих умовах.

- Аналітично-статистичний – для оцінки одержаних результатів у лабораторних і виробничих умовах та їхньої математичної обробки.

Завдання досліджень:

- аналіз та оцінка основних технологій знезалізнення, конструкцій фільтрів та фільтруючих матеріалів, що в них використовуються; оцінка якості підземних вод, які вміщують залізо, зокрема на Гощанському водозаборі;

- обґрунтування технологічних та гідравлічних характеристик крупнозернистої фільтруючої засипки промислового виробництва щодо ефективності вилучення сполук заліза із води до нинішніх підвищених нормативних значень при контактному знезалізненні в лабораторних умовах;

- виведення емпіричних залежностей для прогнозування зміни втрат напору у фільтруючій пінополістирольній засипці підвищеної крупності гранул з повною та неповною її промивками;

- впровадження розробленої технології контактного знезалізнення підземних вод у виробничих умовах, зокрема на станції знезалізнення та знезараження питної води смт Гоща Рівненської області;

- обґрунтування ефективності контактного знезалізнення води у виробничих умовах та розроблення рекомендацій щодо експлуатації пінополістирольних фільтрів з висхідним фільтраційним потоком води та підвищеною крупністю гранул.

Наукова новизна одержаних результатів:

- вперше обґрунтовано доцільність використання крупногранульованої пінополістирольної засипки еквівалентним діаметром 2,8 мм із гранул промислового виробництва для знезалізнення води з концентрацією заліза до 2 мг/дм3;

- встановлено основні технологічні та гідравлічні характеристики роботи фільтрів з пінополістирольною крупногранульованою засипкою еквівалентним діаметром 2,8 мм.

- одержано емпіричні залежності для прогнозування зміни втрат напору у фільтруючій крупногранульованій пінополістирольній засипці при її повному та неповному промиванні, залежно від концентрації заліза, швидкості фільтрування та тривалості фільтроциклу;

- розроблено та науково обґрунтовано метод контактного знезалізнення води при неповному промиванні крупногранульованої пінополістирольної засипки, що дає змогу підвищити якісні показники води.

Достовірність отриманих результатів підтверджена виробничими та лабораторними дослідженнями із застосуванням математичних методів моделювання, методів планування дослідів та обробки експериментальних даних.

Практичне значення отриманих результатів роботи:

- Визначено раціональні значення технологічних параметрів пінополістирольної крупнозернистої засипки із гранул промислового виробництва еквівалентним діаметром 2,8 мм, яка рекомендується для виробництва;

- Обгрунтовано умови застосування технології контактного знезалізнення залежно від якісних показників вихідної води, що дають змогу використовувати отримані дані для розрахунку та проектування пінополістирольних фільтрів з підвищеною крупністю гранул для знезалізнення підземних вод із концентрацією заліза до 2 мг/дм3. Новизна розробок підтверджується патентом України на корисну модель №63282 «Установка для знезалізнення води»;

- Розроблена і впроваджена у виробництво знезалізнювальна установка в складі аератора для дегазації розчинених газів та пінополістирольного фільтра з конічним днищем, який завантажений крупногранульованою засипкою (Акт впровадження від 09.09.2011 року).

Особистий внесок автора.

Проведено наукове обґрунтування процесу контактного знезалізнення води на пінополістирольних фільтрах з підвищеною крупністю гранул. Обгрунтовано умови застосування технології контактного знезалізнення залежно від якісних показників вихідної води, що дають змогу використовувати отримані дані для розрахунку та проектування пінополістирольних фільтрів з підвищеною крупністю гранул для знезалізнення підземних вод з концентрацією заліза до 2 мг/дм3 та достатньо високими значеннями рН та лужності. Досліджено роботу пінополістирольних фільтрів із висхідним потоком води для контактного знезалізнення води та підвищеною крупністю гранул еквівалентним діаметром 2,8 мм промислового виробництва.

Апробація роботи.

Матеріали досліджень та основні положення дисертації доповідались й обговорювались нанауково-практичних конференціях: VIIІ Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji “Naukowa myśl informacyjnej powieki - 2012” (Pryemzśl, 2012); ІІІ науково-практична конференція з міжнародною участю „Вода в харчовій промисловості” (м.Одеса,2012); Международна науково-техническая интернет-конференция «Ресурсозбережение и энергоэфективность инженерной инфраструктуры урбанизированных территорий» (г.Харьков, 2013).

Публікації.

За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 13 наукових праць, в тому числі 8 статей у фахових виданнях, одна одноосібно; 3 тези доповідей на конференціях різних рівнів, одержано патент України на корисну модель. Матеріали дисертації використовувалися при написанні монографії «Очищення природної води на пінополістирольних фільтрах» під загальною редакцією В.О. Орлова [88].

Структура і об’єм роботи

Дисертаційна робота викладена на 212 сторінках, у тому числі 158 сторінок основного тексту, 36 таблиць, 56 рисунків та складається із вступу, 5 розділів, загальних висновків, списку літератури із 186 назв та додатків на 54 сторінках.

Загальні висновки

- У дисертаційній роботі наведене нове вирішення наукової завдання вдосконалення технології та технічних засобів підготовки води для господарсько-питних потреб, що полягає у науковому обґрунтуванні контактного знезалізнення води за одноступеневою схемою очищення залізовмісних вод з використанням пінополістирольних фільтрів з підвищеною крупністю гранул промислового виробництва,  що дозволило підвищити ефективність процесу фільтрування, поліпшити процес знезалізнення води, здешевити вартість влаштування зернистих фільтрів.

- На підставі аналізу літературних джерел визначено сучасний стан та ефективність існуючих різноманітних технологій знезалізнення води, розглянуто й проаналізовано конструкції фільтруючих споруд в одноступеневих схемах водопідготовки, умови знезалізнення підземних вод з невеликим вмістом заліза.

- Вперше обґрунтовано доцільність використання крупногранульованої пінополістирольної засипки еквівалентним діаметром 2,8 мм промислового виробництва для знезалізнення води з концентрацією заліза до 2 мг/дм3.

4. Встановлено основні технологічні та гідравлічні характеристики пінополістирольної крупногранульованої засипкою еквівалентним діаметром 2,8 мм, а саме: оптимальну висоту засипки 1 м, швидкість фільтрування до 7 м/год та концентрацію заліза у вихідній воді до 2 мг/дм3, водневему показнику більше 7,2 при яких буде забезпечений ефект знезалізнення.

5. Для досягнення високого ефекту знезалізнення і більш жорстких вимог до якості води в останні часи, а також для видалення супутніх газів потрібна достатня кількість повітря (кисню), що забезпечується відповідною конструкцією аератора та відповідним підбором фільтруючого завантаження.

6. Пінополістирольна засипка повинна промиватися повністю, в окремих випадках можна її регенерувати неповністю, при цьому може, навіть, деякий період покращуватися якість фільтрату, але з плином часу засипка кальматується і ефективність знезалізнення погіршується.

7. На основі лабораторних досліджень отримані емпіричні залежності зміни втрат напору від концентрації заліза у вихідній воді до 2 мг/дм3, швидкості фільтрування до 7 м/год, тривалості фільтроциклу 8 год та фізико-хімічних властивостей води для крупногранульованої засипки, яка промивається повністю або неповністю при отриманні води питної якості. Отримані в лабораторних умовах емпіричні залежності зміни втрат напору підтверджені у виробничих умовах.

8. На станції знезалізнення води смт Гоща впроваджено чотири пінополістирольних фільтри з крупнозернистою засипкою: один діаметром 1,2 м та три діаметром 1,4 м з висхідним потоком води та одним повітрявідділювачем, які працюють цілодобово, але з різними навантаженнями на протязі доби і забезпечують підготовку питної води.

9. Фільтри потрібно промивати низхідним потоком води з тривалістю промивки не менше 2,5–3,0 хв та інтенсивністю промивання 14–20 л/(с·м2) в залежності від якості вихідної води та умов фільтрування.

10. Можлива експлуатація пінополістирольних фільтрів як при повній промивці так і при неповній, але через два-три фільтроцикли потрібно обов’язково промити фільтр повністю. При неповній промивці можливе фільтрування із швидкостями вище 7 м/год, але такий режим роботи фільтрів не може бути постійним.

11. Обґрунтовано економічну доцільність використання пінополістирольних фільтрів з підвищеною крупністю гранул при контактному знезалізненні води.

Список використаних джерел

- Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Грановский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. – М. : Наука, 1971. – 282 с.

- Алгунова И.В. Эффективность применения горелых пород в качестве загрузки при обезжелезивании воды  / И.В. Алгунова // Водоснабжение и санитарная техника. – 2003. – №5. – С. 21–23.

- Алексеев В.С. Использование подземных вод для хозяйственно-питьевых целей / В.С. Алексеев // Водоснабжение и санитарная техника. – 2009. – №1. –          С. 7–11.

- Алексеева Л.П. Очистка подземных вод городов Тюменского региона / Л.П. Алексеева // Водоснабжение и санитарная техника. – 2004. – №10. – С. 9–13.

- Алферова Л.И.  Интенсификация стадии аэрации в технологиях очистки подземных вод / Л.И. Алферов, В.В. Дзюбо // Вода и экология. – 2005. – №3. –        С. 38–43.

- Амосова Э.Г. Опыт проектирования и эксплуатации установок обесжелезивания подземных вод / Э.Г. Амосова, П.И. Долгополов, Д.Г. Малахов, А.П. Долгополов // Водоснабжение и санитарная техника. – 2006. – №2. – С. 40–48.

- Артеменок Н.Д. Применение нових фильтрующих материалов на водопроводных сооружениях / Н.Д. Артеменок, М.П. Рогулин, А.Н. Шоколов, С.К. Станков, И.Д. Козлов // Водоснабжение и санитарная техника. – 1999. – №3. –          С. 21–23.

- Балашова Г.В. Иследование окислительно-восстановительного потенциала для характеристики обезжелезивания воды. – Научные труды АКХ. Водоснабжение. – М: АКХ, – 1969.  – №52. – С. 82–89.

- Батрак А.П. Планирование и организация эксперимента: Учебное пособие к изучению теоретического курса для студентов направления 220500. / А.П. Батрак – Красноярск: ИПЦ СФУ, 2010. – 60 с.

- Белевцев А.Н. Безреагентные станции обезжелезивания ЗАО «Хюксо» и опит их эксплуатации / А.Н. Белевцев, В.И. Жаворонкова, А.А. Поворов, Е.В. Дудкин // Водоснабжение и санитарная техника. – 2010. – №4. – С. 44–48.

- Болдырев К.А. Геохимическое моделирование внутрипластового обезжелезивания и деманганазации подземных вод / К.А. Болдырев, В.В. Кузьмин, Н.П. Куранов, Ф. Билек  // Водоснабжение и санитарная техника. – 2012. – №4. –     С. 49–56.

- Быкова П.Г. Подготовка артезианской воды для хозяйстенно-питьевого водоснабжения / П.Г. Быкова, А.К. Стрелков, Ж.В. Занина, В.В. Васильев, О.В. Цабилев // Водоснабжение и санитарная техника. – 2011. – №9 ч. 2. – С. 34–40.

- Ваврженюк П. Возможности удаления из воды железа в водоносном пласте на примере существующих водозаборных скважин / П. Ваврженюк, А. Гуринович, И. Ельский // Вода і водоочисні технології.  – 2009. – №8–9 – С. 16–21.

- Водоснабжение, наружные сети и сооружения. Нормы проектирования: СниП 2.04.02–84 – [Введен 01.01.85]. – М. : Стройиздат, 1985. – 136 с. – (Госстрой СССР).

- Галич Р.А. Внедрения аэраторов Экополимер на зарубежных  обьектах / Р.А. Галич // Водоснабжение и санитарная техника. – 2000. – №12 ч. 2. – С. 26–29.

- Ганбаров Э.С. Плавучая водоочисная установка / Э.С. Ганбаров // Водоснабжение и санитарная техника. – 2005. – №2 ч. 1. – С. 38–39.

- Гаращенко О.В.  Очищення технологічних вод теплоенергетичних підприємств магнітними фільтрами / О.В. Гаращенко // Водопостачання та водовідведення – 2012. – №4. – С. 40–42.

- Гаязов Р.Г. Оценка фильтрующих материалов / Р.Г. Гаязов, С.Ю. Шишмаков // Водоснабжение и санитарная техника. – 2006. - №12 – С. 33–34.

- Говорова Ж.М. Глубокая доочистка воды на осветлительно-сорбционных фильтрах / Ж.М. Говорова, М.С Покровский // Водоснабжение и санитарная техника. – 2000. – №7. – С. 10–13.

- Головачев А.В. Применения гипохлорита натрия при обеззараживании воды / А.В. Головачев, Е.М. Абросимова // Водоснабжение и санитарная техника. – 2009. – №4. – С. 8–12.

- Горобченко А.И. Математическая  модель работы напорного фильтра. / А.И. Горобченко // Науковий вісник будівництва ХДТУБА ХОТВ АБУ. – 2011. – Харків. – Вип. 63. – С. 266–270.

- Грабовский П.А. Фильтрование воды через зернистый слой с убывающей во времени скоростью / П.А. Грабовский, Н.А. Гуринчик  // Вода и экология. – 2008. – №4. – С. 3–11.

- Дзюбо В.В. Аэрация – дегазация подземных вод в процес се очистки / В.В. Дзюбо  // Водоснабжение и санитарная техника. – 2003. – №6. – С. 21–25.

- Дзюбо В.В. Системы и оборудование подготовки подземных вод в питьевом водоснабжении населения сельской местности / В.В. Дзюбо, Л.И. Алферова  // Вода и экология. – 2006. – №1. – С. 3–7.

- Дзюбо С.В. Досвід впровадження нових технічних рішень для підвищення продуктивності та якості очищення питної води від заліза / С.В. Дзюбо // Вода і водоочисні технології.  – 2006. – №2 – С. 65–66.

- Довідник по сільськогосподарському водопостачанню і каналізації. / (П.Д. Хоружий, В.О. Орлов В.О. і інші.)  – К : Урожай, 1992. –120 с.

- Драгинский В.Л. Очистка подземных вод от соединений железа, марганца и органических загрязнений / В.Л. Драгинский, Л.П. Алексеева // Водоснабжение и санитарная техника. – 1997. – №12. – С. 16–19.

- ДСанПіН 2.2.4–171–10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”.

- Душкин С.С. Водоподготовка и процессы микробиологии: Учебное пособие. / С.С. Душкин, Л.И. Дегтярева. – К. : Вища школа, 1996. – 164 с.

- Жулин А.Г. Расчет дегазаторов для удаления угольной кислоты из подземных вод / А.Г. Жулин, О.В. Болотова // Водоснабжение и санитарная техника. – 2005. – №2 ч. 1. – С. 14–17.

- Жулин А.Г. Обезжелезование подземных вод на контактных патронных фильтрах. / А.Г. Жулин. // Узд.вузов. Строительство. – 1992. №9–10. – С. 86–90.

- Журба Ж.М. Водоочистные фильтры с пенопопластно-волокнистой загрузкой / М.Ж. Журба // Водоснабжение и санитарная техника. – 1996. – №9. –    С. 16–19.

- Журба М.Г. Биохимическое обезжелезивание и демангазация подземных вод / М.Г. Журба, Ж.М. Говорова, А.Н. Квартенко, О.Б. Говоров, М.В. // Водоснабжение и санитарная техника. – 2006. – №9 ч. 2. – С. 17–24.

- Журба М.Г. Водоочисные технологи и сооружения с плавающим фильтрующим слоем / М.Г. Журба // Водоснабжение и санитарная техника. – 1998. – №8. – С. 16–21.

- Знезалізнення підземних вод для питних цілей [монографія]  / В.О. Орлов, О.М. Квартенко, С.Ю. Мартинов, Ю.І. Гордієнко. – Рівне : УДУВГП, 2003. – 155 с.

- Золотова Е.Ф. Очистка воды от железе, марганца, фтора и сероводорода. / Е.Ф. Золотова, Г.Ю. Асс. –  М. : Стройиздат, 1975 – 176 с.

- Ким А.Н. Гидравлические испытания современных дренажних водоочисных зернистых фильтров / А.Н. Ким, А.В. Утин // Вода и экология. – 2012. – №1. – С. 37–43.

- Ким А.Н. Исследование физико-химических и технологических свойст фильтровально-сорбционного материала цеолита холинского месторождения Бурятии / А.Н. Ким, И.В. Колодкин, Ч.О. Шаравии // Вода и экология. – 2006. – №1.– С. 9–14.

- Ким А.Н. Сверхскорые фильтровальные станции в системах водоподготовки / А.Н. Ким // Водоснабжение и санитарная техника. – 1996. – №9. – С. 12–15.

- Кинебас А.К. Обеззараживание воды низконцентрированным гипохлоритом натрия на водопроводных станциях Санк-Петербурга / А.К. Кинебас, Е.Д. Нефедова, А.В. Бекренев, Ф.И Лобанов, В.Ю. Яковлев // Водоснабжение и санитарная техника. – 2010. – №3. – С. 24–30.

- Киселев С.К. Гидродинамическая модель фильтрования при очистке подземных вод от соединений железа / С.К.Киселев, А.Я. Олейник // Прикладна гідромеханіка – 1999. – № 2. – С. 208–210.

- Клячко В.А. Выбор метода обезжелезования воды из артэзианских скважин / В.А. Клячко // Водоснабжение и санитарная техника. – 1956. – №8. –       С. 8–11.

- Когановский А.М. Адсорбция органических веществ из воды. / А.М. Когановский, Н.А. Клименко Н.А. и др.  – Л.: Химия, 1990. – 256 с.

- Конох А.М. Аераторы Экополимер на Алтае / А.М. Конох, Г.Н. Шестакова // Водоснабжение и санитарная техника. – 2000. – №12 ч. 2. – С. 30.

- Кореневский В.И. Фильтры для водоснабжения / В.И. Кореневский, В.И. Сапрыкин, И.В. Лебедева, Т.И. Ткачева, А.И. Истомин // Водоснабжение и санитарная техника. – 1991. – №7. – С. 23–24.

- Крашенников С.В. Установки по очистке воды от соединений железа  и марганца / С.В. Крашенников // Водоснабжение и санитарная техника. – 2003. – №6. – С. 19–20.

- Круглик С.И. Особенности эксплуатации установок внутрипластового обезжелезивания воды / С.И. Круглик, Е.В. Середкина, В.Г. Тесля, В.В. Фуркайло // Водоснабжение и санитарная техника. – 2003. – №7. – С. 13–16.

- Крячко А.П. Очистка природных вод. / А.П. Крячко, И.Э. Апельцин. –  М.: Стройиздат, 1971. – 579 с.

- Кульский Л.А. Технология очистки природных вод. – 2-е изд., перераб. и доп.  / Л.А. Кульский, П.П. Строкач. -  К. : Вища шк. Главное изд-во, 1986. – 352 с.

- Кульский Л.А. Химия и микробиология воды. Практикум. / Л.А. Кульский, Т.М. Левченко, М.В. Петрова. – К. : изд.об. «Вища школа», Главное изд., 1976. –  115 с.

- Куницький С.О. Сучасні технології водопідготовки залізовмісних вод для харчових цілей / С.О. Куницький, М.М. Меддур, В.В. Куницький, С.В. Гаврилюк // Збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів та студентів «Вода в харчовій промисловості»: Збірник матеріалів ІV науково-практичної конференції. – Одеса : ОНАХТ, 2013. – 125–127 с.

- Лемеш М.И. Иследование биологического метода обезжелезивания подземных вод сложного состава / М.И. Лемеш, Ю.П. Седлухо // Вода і водоочисні технології.  – 2009. – №10–12 – С. 35–40.

- Лисецкий В.Н. Утилизация отходов станции обезжелезивание Томского водозабора / В.Н. Лисецкий, Т.А. Лисецкая, А.А. Андрейченко // Водоснабжение и санитарная техника. – 2003. – №1. – С. 33–36.

- Лукашевич О.Д.  Исследование и разработка фильтра для очистки железосодержащих вод / О.Д. Лукашевич, Е.И. Патрушев // Вода и экология. – 2006. - №1. – С. 16–19.

- Лукашевич О.Д.  Усовершенствование процесса очистки воды путём автоматического управления процессом фильтрования / О.Д. Лукашевич, Е.И. Патрушев // Вода и экология. – 2005. – №4. – С. 21–27.

- Лукашевич О.Д. Обезжелезивание подземных вод / О.Д. Лукашевич, Е.И. Патрушев // Водоснабжение и санитарная техника. – 2005. – №4 – С. 16–21.

- Лукерченко В.Н. Коттеджное оборудование для обезжелезивания и деманганазации воды / В.Н. Лукерченко // Водоснабжение и санитарная техника. – 2000. – №7. – С. 26–28.

- Львовский Е.Н. Статистические методы построения эмпирических формул: учеб. Пособие для втузов. – 2-е изд., перераб. и доп. //  Е.Н. Львовский.– М: Высш. шк., 1988. – 239 с. : ил.

- Малкин А.Я. Полистирол. Физико-химические основы получения и переработки / А.Я. Малкин, С.А. Вульфсон, В.Н. Кулезенев – М.: Химия, 1975. –  114 с.

- Мартинов С.Ю. Моделювання процесу знезалізнення води на пінополістирольних фільтрах із зростаючим шаром завислого осаду. /                        С.Ю. Мартинов // Вісник НУВГП. Випуск №3(16). – 2001, С. 157–163.

- Марченко Ю.Г. Моделирование гидравлеческих характеристик трубчатих пневматических аэраторов / Ю.Г. Марченко // Водоснабжение и санитарная техника. – 1995. – №12. – С. 11–12.

- Мельцер В.З. Теория фильтрования и расчет загрузки фильтровальных сооружений / В.З. Мальцер // Водоснабжение и санитарная техника. – 1996. – №9. – С. 8–11.

- Менча М.Н. Железобактерии в системах питьевого водоснабжения из подземных источников / М.Н. Менча // Водоснабжение и санитарная техника. – 2006. – №7. – С. 25–32.

- Методы и средства исследований: учебное пособие / Н.Г. Квеско,                П.С. Чубик; Национальный исследовательский Томский политехнический университет. – Томск: Изд-тво Томскогополитехнического университета, 2010. –   112 с.

- Мешенгиссер Ю.М. Аэраторы АКВА-ТОР и комбинированные системы аэрации / Ю.М. Мешенгиссер, Ю. Г. Марченко, В.А. Чернуха // Водоснабжение и санитарная техника. – 2000. – №12 ч. 2. – С. 11–13.

- Мешенгиссер Ю.М. Методика расчета аэрационных систем / Ю.М. Мешенгиссер, А.И. Щетинин // Водоснабжение и санитарная техника. – 1998. – №12. – С. 19–21.

- Мешенгиссер Ю.М. Моделирование процесса массопередачи при аэрации воды / Ю.М. Мешенгиссер, Ю. Г. Марченко // Водоснабжение и санитарная техника. – 2000. – №6. – С. 20–21.

- Минц Д.М. Гидравлика зернистих материалов. / Д.М. Минц, С.А. Шуберт. – М. : Изд-во МКХ, 1955, – 111 с.

- Минц Д.М. Теоретические основы технологии очистки воды. / Д.М. Минц. – М. : Стройиздат, 1964 – 155 с.

- Минц Д.М. Фильтры АКХ и расчеты промывки скорых фильтров. / Д.М. Минц, С.А. Шуберт.  – М. : Изд-во МКХ, 1951, – 170 с.

- Мосин О.В. Природный фильтрующий минерал шунгит / О.В. Мосин // Вода и экология. – 2011. – №2. – С. 60–67.

- Налимов В.В. Теория эксперимента. [Физико-математическая библиотека инженера] / В.В. Налимов. – М. : изд. «Наука». Главная редакция физ.-мат. литературы, 1971 г., – 208 с.

- Никитин А.М. Некоторые аспекты очистки малокаламутных высокоцветных вод / А.М. Никитин, П.В. Курбатов // Водоснабжение и санитарная техника. – 1999. – №3. – С. 26–28.

- Николадзе Г.И. Изменения коррозионной активности воды в процесе ее обезжелезования. / Г.И. Николадзе, В.В. Лазарев. – М.: Высшая школа, 1984. – 367 с.

- Николадзе Г.И. Обезжелезивание природных и оборотных вод. / Г.И. Николадзе.  – М. : Стройиздат, 1978. – 161 с.

- Николадзе Г.И. Подготовка воды для питьевого и промышленного водоснабжения. / И.Г. Николадзе, Д.М. Минц, А.А. Кастальский.  - М. : Высшая школа, 1984. – 367 с.

- Орлов В.О. Водоочисні фільтри із зернистою засипкою. / В.О. Орлов – Рівне : НУВГП, 2005. – 163 с.

- Орлов В.О. Впровадження ресурсоекономного знезалізнюючого обладнання / В.О. Орлов, С.Ю. Мартинов, С.О. Куницький // Ресурсоекономні матеріали, будівлі та споруди:  збірник наукових праць. – Рівне : НУВГП, 2012. – Випуск 23. – 767 с.

- Орлов В.О. Дослідження кінетики виносу гідроксиду заліза із засипки піно полістирольних фільтрів / В.О. Орлов, С.Ю. Мартинов, С.О. Куницький, М.М. Меддур // Вода і водоочисні технології. – 2011. – №4(6). – 2012. – №7(7). – С. 14–20.

- Орлов В.О. Дослідження процесу знезалізнення підземної води на зернистих фільтрах з підвищеною крупністю гранул / В.О. Орлов, С.Ю. Мартинов, С.О. Куницький, М.М. Меддур // Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. – Рівне : НУВГП, 2012. – Випуск 4(60). – 268 с.

- Орлов В.О. Дослідження режимів фільтрування знезалізнюючого пінополістирольного фільтра  / В.О. Орлов, С.Ю. Мартинов, С.О. Куницький // Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. – Рівне : НУВГП, 2010. – Випуск 4(52). – 244 с.

- Орлов В.О. Знезалізнення підземних вод спрощеною аерацією та фільтруванням. Монографія. – Рівне : НУВГП, 2008. – 158 с.

- Орлов В.О. Пінополістирольні фільтри в технологічних схемах водопідготовки. / В.О. Орлов, А.М. Зощук, С.Ю. Мартинов. – Рівне. : РДТУ, 1999. – 144 с.

- Орлов В.О. Проектування систем сільськогосподарського водопостачання. Навч. посібник. / В.О. Орлов А.М. Зощук. – Рівне : НУВГП, 2005. – 252 с., іл.

- Орлов В.О. Реконструкція водоочисного комплексу смт Гоща / В.О. Орлов, С.Ю. Мартинов, С.О. Куницький, М.М. Меддур // Вісник НУВГП : Збірник наукових праць. – Рівне : НУВГП, 2011. – Випуск 3(55). – 256 с.

- Орлов В.О. Розробка технологічної схеми знезалізнення води на установці баштового типу. / В.О. Орлов, С.Ю. Мартинов С.Ю., Н.Л. Мiнаєва. // Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. – Рівне : НУВГП, 2005. – Випуск 4(33). Ч.1. –     218 с.

- Орлов В.О.. Сільськогосподарське водопостачання. / В.О. Орлов. – К. : Вища шк., 1998. – 182 с.

- Очищення природної води на пінополістирольних фільтрах / (В.О. Орлов, С.Ю. Мартинов, А.М. Орлова, В.О. Зощук, Н.Л. Мінаєва, С.О. Куницький та ін.);   під заг. ред. В.О. Орлова. Монографія.  – Рівне : НУВГП, 2012. – 172 с. : іл.

- Патент 43678, B 01 D 33/00, 24/00. Імпульсна промивка водоочисного фільтра / В.О. Орлов, М.М. Трохимчук, С.О. Куницький. – 2010. – Бюл. №9.

- Патент 63282, С 02 F 1/64. Установка для знезалізнення води / В.О. Орлов, В.О. Зощук, С.О. Куницький. – 2011. – Бюл. №19.

- Петренко Н.Ф. Комбинированные методы очистки и обеззараживания воды (собщение второе) / Н.Ф. Петренко, Макиенко А.В. // Вода і водоочисні технології.  – 2010. – №3–4. – С. 17–24.

- Петрик В.Ю. «Дефферум» – система безреагентной очистки питьевой воды от группы элементов железа / В.Ю. Петрик // Вода и водоочистные технологии. – 2011. – №2(56). – С. 44–46.

- Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов / [упорядн. Хартман К., Лецкий Є. и др.] – М. : Мир, 1977. – 552 с.

- Поверхневі, підземні та зворотні води. Методика виконання вимірювання масової концентрації заліза загального фотоколометричним методом з роданідом : МВВ № 081/12-0175-05. – [Введений 21.06.2005 р.]. – К., 2005. – 15 с. – (Міністерство охорони навколишнього природного середовища України).

- Поршнев В.Н. Перевод московських станций водоподготовки на использование гипохлорита натрия / В.Н. Поршнев, Е.М. Привен // Водоснабжение и санитарная техника. – 2009. – №10 ч. 1. – С. 24–32.

- Рапопорт Я.Д. Применение водовоздушной промывки при обезжелезивании воды фильтрованием / Я.Д. Рапопорт, Ю.И. Татанов // Водоснабжение и санитарная техника. – 1997. – №8. – С. 20–21.

- Руководство по химическому анализу воды. Изд. второе (доп. и перераб.): Политехнический інститут им. Серго Орджиникидзе. [под.. ред. З.М. Макарова] – Новочеркасск: Редакционно-издательский отдел НПИ, 1969. – 143 с.

- Рябчиков Б.Е.. Современные методы подготовки воды для промышленного и бытового использования. / Б.Е. Рябчиков. – М., 2004. – 510 с.

- Саутин Ю.П. Планирование эксперимента в химии и химической технологии / Ю.П. Саутин. – Л. : Химия, 1975. – 48 с.

- Седлухо Ю.П. Анализ рынка технологий и оборудования для обезжелезивания подземных вод / Ю.П. Седлухо, С.А. Иванов, А.В. Рудак // Вода и экология. – 2006. – №2. – С. 55–62.

- Селюков А.В. Обезжелезивания подземных вод с использованием перекиси водорода  / А.В. Селюков, С. В. Чекмарева, В.Д. Маслий, Ю.И. Скурлатов // Водоснабжение и санитарная техника. – 2007. – №2. – С. 41–44.

- Селюков А.В. Обезжелезивания-деманганазация подземных вод водозабора «Северный» г. Ханты-Мансийска  / А.В. Селюков, И.С. Байкова // Водоснабжение и санитарная техника. – 2012. – №2. – С. 15–18.

- Селюков А.В. Обескремнивание подземных вод на сооружениях обезжелезивания-деманганазации / А.В. Селюков, П.А. Рафф //  Водоснабжение и санитарная техника. – 2012. – №4. – С. 57–60.

- Середкина Е.В. Безреагентная очистка подземных вод сложного состава / Е.В. Середкина, В.Г. Тесля // Водоснабжение и санитарная техника. – 2009. – №1. – С. 17–20.

- Слез Л.Г. Получение воды из подземных источников / Л.Г. Слез, В.И. Лесной // Вода і водоочисні технології. – 2004. – №4. – С. 24–30.

- Справочник монтажника: Монтаж систем внешнего водоснабжения и канализации/ Под. ред. А.К. Перешивкина. – М. Стройиздат, 1978. – 576 с.

- Сперанский П.В. Анализ пригодности местных зернистих материаллов для загрузки фильтровальных сооружений / П.В. Сперанский, В.С. Сперанский // Водоснабжение и санитарная техника. – 2001. – №10. – С. 28–29.

- Сусь М.А. Активированные угли в водоподготовке / М.А. Сусь, Е.М. Светлейшая, Н.В. Гуньковская // Вода и водоочистные технологии. – 2011. – №5(59). – С. 16–21.

- Сучков В.А. Работа дегазаторов-аэраторов в схеме обезжелезивания подземных вод г. Сургута / В.А. Сучков // Водоснабжение и санитарная техника. – 2001. – №8. – С. 32–35.

- Терновцев В.Е. Магнитные установки в системах оборотного водоснабжения. – К. : Будівельник, 1976. – 88 с.

- Тихомиров В.Б. Планирование и анализ эксперимента (при про-ведении исследований в легкой и текстильной промышленности). – М. : Легкая индустрия, 1974. – 262 с.

- Ткачев К.В. Технология коагулянтов. / К.В. Ткачев. – Л., Химия, 1977.– 200 с.

- Трошкова Е.А. Промишленные испытания эжекторной аэрационной системы на станции обезжелезивания Велижанских водоочисных сооружений г. Тюмени /  Е.А. Трошкова, А.В. Моисеев // Водоснабжение и санитарная техника. – 2012. – №5. – С. 30–34.

- Тугай А.М. Водопостачання: Підручник для вузів. / А.М. Тугай,              В.О. Орлов. – Рівне : РДТУ,  2001. – 429 с., іл.

- Турчинов В.Т. Улучшение качества воды / В.Т. Турчинов. – М. : 1940 г. –234 с.

- Филатова Е.Г. Извлечения ионов железа (ІІІ) из водных растворов углеродными сорбентами / Е.Г Филатова, В.И. Дударев, Ю.С. Сырых, Ингуен Нгок Ань Туан // Водоснабжение и санитарная техника. – 2010. – №8. – С. 42–45.

- Фоминых А.М. Применение теории фильтрования в инженерных расчетах / Фоминых А.М., В.А. Фоминых // Водоснабжение и санитарная техника. – 1995. – №1. – С. 19–20.

- Хартман К. Планирование эксперимента в иследовании технологических процессов. [перев. с нем. Г.А. Фомина и Н.С. Лецкой, под. ред. Э.К. Лецкого] / К. Хартман, Э. Лецкий, В. Шефер. – М. : изд. «Мир» – 1977. – 545 с.

- Холодный Н.Г. Железобактерии. / Н.Г. Холодный – М.: Изд-тво АН СССР, 1953 г. – 222 с. ил.

- Хорошилов А.В.. Остаточные концентрации двух- и трехвалентных ионов железа в воде при обработке ее щелочными реагентами. / А.В. Хорошилов //  Энэргосбережение и водоподготовка, – №4, – 2003, с. 30.

- Хоружий П.Д. Ресурсозберігаючі технології водопостачання / П.Д. Хоружий, Т.П. Хомутецька, В.П. Хоружий.  – Київ, Аграрна думка, 2008. – 269 с.

- Чарний Д.В. Методологічні підходи до розробки промислових станцій підготовки підземної води продуктивністю 1-4 м3/г / Д.В. Чарний, И.А. Гамрецький, О.В. Рубан, М.М. Колесник // Вода і водоочисні технології.  – 2006. – №4 – С. 24–27.

- Шевелев Ф.А. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб: Справ. Пособие. – 6-е изд., доп. и перераб. / Ф.А. Шевелев, А.Ф. Шевелев. –    М. : Стройиздат, 1984. – 116 с.

- Шехман Ю.М. Фильтрация малоконцентрированих суспензий / Ю.М. Шехман. – М. : Изд-во АН СРСР, 1961. – 217 с.

- Эльпинер Л.И. Современные проблемы качества подземных источников водоснабжения / Л.И. Эльпинер // Водоснабжение и санитарная техника. – 1998. – №4. – С. 22.

- Юрчевский Е.Б. Подготовка питьевой воды из подземного водоисточника в условиях Крайнего Севера / Е.Б. Юрчевский, А.Г. Первов, В.Б. Кравцов // Водоснабжение и санитарная техника. – 2007. – №10. – С. 9–14.

- Ютилов М. МЖФ – Марганец Железо Фильтр – Новый фильтрующий материал для обезжелезивания / М. Ютилов // Вода и водоочистные технологии. – 2011. – №2(56). – С. 38–43.

- Bartha I. Buletinul stiintific al Universitaii “Politehnica” din Timisoara, Romania seria hidrotehnica. Tomul 55(69), Fascicola1: Research of filtration through sorted river gravel. / I. Bartha, N. Maccoie, D. Toaca, D. Toma, V. Cabor. // 2010. –        p. 71–76.

- Bartram / Water and Health in Europe: A joint report from the European Environment Agency and the WHO Regional Office for Europe. // Jamie Bartram. – Finland, 2002. – p. 222.

- Baumann / Modelling and control of an industrial distillation plant. // Baumann, Esthen Monica. – Zurich, 2001.

- Belan / Water treatment. // Belan F. – M. : Mir, 1981. – p.232.

- Carucci, Katael / Experimental and modeling. // Carucci Hermandez, Katael Jose. – Canada,  August 2005 – December 2008, – 298 р.

- Chemical water treatment. // – N.T. VCH, 1996. – p. 620.

- Ciembronieovicz / Kinetyka adsorpcji gazów w zeolitachi sitach   cząsteezkavych typy A. // Ciembroniovicz Antoni. – Kraków, 1993. – p. – 101.

- Coche, Nivir / Pond construction for freshwater fish culture pond – farm structures and layouts: simple methods for aquaculture. // Coche A.G., Nivir J.F. – Rome : FAO, 1992 – X., p. 214.

- Coj’ocariu P. Buletinul stiintific al Universitaii “Politehnica” din Timisoara, Romania seria hidrotehnica. Tomul 55(69), Fascicola1: Groundwater quality and pollution countrol / Paula Coj`ocariu, Mihail Luca. // 2010 – p. 67–70.

- Coneh / Modelling van dymamische proccessen voor drinkwaterdistribuie // Coneh Johan. – Delft: UP, 1991. – p. 223.

- Desalination of Water Using Convetional and Nuclear Energy: International atomic energy agency. // – Vienna, 1964. – p. 53.

- Elvis O. Manager, Water and Waste Water Treatment. Public Works. News Release [Електронний ресурс] / О. Elvis – April 12, 2002. – Режим доступу http://www.region.peel.on.ca/pw/water/index.htm.

- Fewtrell, Bartram / Water Quality: Guidelines, standards and Health: assessment of risk and risk management for water – related infections disease – edited by Lorna Fewtrell and Jamie Bartram. – London, 2011. – p. 424.

- Floresce C. Buletinul stiintific al Universitaii “Politehnica” din Timisoara, Romania seria hidrotehnica. Tomul 55(69), Fascicola1: Optimization of the open fast filtelrs exploitation from surface drinking water station / Florescu Constantin, Podoleanu Corneliu Eusebiu. // 2010. – p. 185–189.

- Franz / Entwicklung und ůberprufung lines Medells der magnetischen…// Franz Markus. – Karlsruhe, 1997. – p. 118.

- Gehringer / Advanced oxidation for water treatment an attractive alternative to octivated carbon filtration. // Gehringer Peter. – Seibersdorf, Austria, 1997. – p. 11.

- Gehringer / Constuction of a 100 m3/h demonstration plant in bad fischau – Brum of graundwaten. // Gehringer Peter. – Seibersdorf, 1987. – 18 р.

- Gehringer. Demonstracion plant in Bad Fischau – Brum for Groundwater Kemediation by a Combined Ozone. / Electron Beam Irradiation Treatment process. // Gehringer Peter. – Seibersdort, Austria, 1997. – p. 6.

- Gerdes H. Buletinul stiintific al Universitaii “Politehnica” din Timisoara, Romania seria hidrotehnica. Tomul 52, Fascicola1: Groundwater management and climate change / Heiko Gerdes, Marcus Kampf.  // 2009. – p. 34–36.

- Global Water Supply and Sanitation Assessment 2000 Repord. / – USA, 2000. – p. 80.

- Gross / Energy – efficient design and operation of complex distillation processes. // Gross Felix. – Zurich, 1995. – 84 р.

- Guidelines for drinking – water Quality 4-th ed World Health Organization. // USA, 2011. – 433 р.

- Guidelines for sofe recreational water enviroments // – Geneva : WHO,  2003, 2006.

- Heijman / Cornelis Gijsbertus Reductire transformation of nitroaromatic compounds under iron – reducing conditions // Heijman. – Zurich, 1995. – 17 р.

- Holl / Elimination of health – relevant heavy metals from raw // Holl W.H. – Kartshuhe, 2004. – 18 р.

- Hőll W.H.  Elimination of Health – Relevant Have Metals from Raw Waters  of the  Drinking Water Sypply in the PR China by Means of Weakly Basic Anion Exchange Resins / W.H. Hőll, Zhao Xuan, K. Hagen // Mai, 2004, Karlsruhe. – p. 88.

- Huisman / Slow Land Filtration. // Huisman L. wood W.E. – Geneva : WHO, 1997. – 323 р.

- Ioan David. Buletinul stiintific al Universitaii “Politehnica” din Timisoara, Romania seria hidrotehnica. Tomul 55(69), Fascicola1: A short overviev of some results relating the modeling of flow and transport processies in porous media. / David Ioan. // 2010 – p. 9–16.

- Livingstone / Underground leakge from artesian wells in the Las Vegas area. // Livingstone Penn. – Nevada, Washington, 1941. – p. 173.

- Lutz / Detorification of filter ashes from wasle incineratiors. // Lutz Harald. – Zunich, 2002. – 152 р.

- Mackzle / Adhese ve filtračnim loži. // Mackzle, Vladimir. – Praha, 1959. –86 p.

- Macmillar / Henderson – sellers. Brian reservois // Macmillar. – Lnd, ets: 1979. – p. 128.

- Mażeikieni / Research and application of intensification of activities of iron.  // Mażeikieni Auśra. – Vilnius, 2004. Sussaby of Doctoral Dissertation. – 22 р.

- Microbiological agents in drinking water. Guidelines for drinking – water quality – 2nd  // – Geneva: WHO, 1993. – p. 142.

- Nystoem / Water resourse planning, development and  management series // H. Nystoem. – New York, 2010. – p. 139.

- Our waters: joining hands across borders: 1 assessment on transboundary rivers, lakes and groundwaters [Текст] / Economic Commision for Europe // – N.Y. Geneva : UN, 2007. ix. – 373 p.

- Perchue / Wspotudriat żelara i Kwasów humusowych w kszlaftowaniu. // Perchue Malgorzata. – Warszawa, 2004. – p. 163.

- Podoleanu C. E. Buletinul stiintific al Universitaii “Politehnica” din Timisoara, Romania seria hidrotehnica. Tomul 55(69), Fascicola1 : Optimization of the open fast filtelrs exploitation from surface drinking water station / Podoleanu Corneliu Eusebiu. // 2010. – p. 191–194.

- R.O. Hallberg. Способ извлечения железа и марганца из грунтовых вод и биогеохимический процесс, лежащий в его основе // Вода и экология. – 2005. – №3. – С. 44–54.

- Recommandations concernant les barrages – reservoirs. UNESCO. – Paris, 1967. – 35 p.

- Rudolphus / Chemical aspects of drinking water chlorination. // Peters Rudolphus J. B. – Delft, 1991. – p. 123.

- Schenck Hilbert. Theories of engineering experimentation. – 2-ed. [перев. с англ. Е.Г. Коваленко, под. ред.. Н.П. Бусленко] / Hilbert Schenck. – М. : изд. «Мир», 1972, – 386 с.

- Some drinking-water disinfectants and Contaminants, including arsenic / IARC Working Group on the Evalution of Carcirogenic Risks to Human // Lyon : IARC, 2004 – 512 p. : tables.

- Staniloiu C. Buletinul stiintific al Universitaii “Politehnica” din Timisoara, Romania seria hidrotehnica. Tomul 55(69), Fascicola1: Reliability of small waste water treatment plan. / Cristian Staniloiu, Camelia Achim, Borbely Brigitte, Murariu Marcel. // 2010. – p. 179–184.

- Staniloiu, Stefanescu. Buletinul stiintific al Universitaii “Politehnica” din Timisoara, Romania seria hidrotehnica. Tomul 54(68), Fascicola1 : Trends and recommendations for adoption of puzification technologies for small waste water treatment plans. / Staniloiu Cristian, Stefanescu Camelia. // 2009. – p. 9–12.

- Stepniak, Longina / Zastosowanie pola ultradżwic, kowego do wspomagania procesu koagulacij w uzdatnianiu wody. // Stepniak, Longina. – Czestochowa, 2006. –      p. 128.

- Water – supply and waste – disposal Managmant: Impact – evolution guigelines // – Nairobi, 1987. – p. 44.

- Water and Industry. - Austria, 1997. – 11 р.

- Water desalination in developing countries: united nations. // – N.Y., 1964. –     p. 325.

- Water for Health: taking charge. / – Geneva, 2001. – 36 p.

- Water for industrial use European standarts for drinkin – water 2ed. // – Gen., 1970. – 58 p.

- Water for industrial USE. / UN. Department of Economic and Social Affairs. // – New York : UN, 1958 – VIII. – p. 44.

- Water for People, Water to life: United Nations Educational and Berghahn Books. // – UNESCO, 2003. – 156 p.

- Water: capacity building for sustainable development. / - New York, 1998. – p. 48.

- Wozniak / Wybrane zagadnienia z inżynerii środowiska / T.Wozniak // Warszawa, 2007. – 155 p.

- Xie / Using water Efficiently: technological Options. The World Bank. // Xie Mei, Kuffner Ulnich, Le Miigne Guy. – Washington, 1993 – VIII. – p. 52.

- Zalewski / Stochastyerne modelowanie procesu poboru wody w instalacjach wewnętrznych i jego zastosowania // Zalewski Janusz. – Wroclaw, 1987. – 135 s.

- Zielina / Zasady projektowania i eksploatowania stacij filtrow pospieszych wody. // Zielina, Michal, Dadrowski. – Kraków, 2003. – p. 115.

- Żywieckie / Water management and hydraulic engineering: procceding of the VII Internation symposium on water management and hydraulic engineering. // M. Żywieckie. – Gdan’sk, 2001. – 4453 s.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html