Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

На правах рукописи

БРИГАДА Елена Владимировна

УДК 628.29

МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДООТВОДЯЩИХ СООРУЖЕНИЙ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА

05.23.04 – Водоснабжение, канализация

диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель:

Юрченко Валентина Александровна,

доктор технических наук, профессор

Харьков – 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	7

РАЗДЕЛ 1

ФАКТОРЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИХ КОНТРОЛЯ	12

1.1 Особенности нештатных ситуаций при эксплуатации         канализационных сетей	12

1.2. Агрессивные эксплуатационные среды в системах водоотведения	17

1.3 Диагностика состояния канализационных сетей	18

1.3.1. Наиболее распространенные методы диагностики состояния канализационных трубопроводов	18

1.3.2 Методы неразрушающего контроля состояния бетонных сооружений, находящихся в условиях коррозионной агрессии	26

1.3.3 Методы контроля скорости и глубины биогенной коррозии          бетона в сетях водоотведения	31

1.4 Эксплуатационные и экологические последствия образования сероводорода в сетях водоотведения	35

1.4.1 Влияние сероводорода на эксплуатационную долговечность бетонных трубопроводов водоотведения	35

1.4.2 Опасность газовоздушных выбросов из канализационных              шахт и колодцев для городской среды	36

1.4.3 Методы контроля состава атмосферы подсводового          пространства канализационных трубопроводов	37

1.4.4 Методы расчета выбросов сероводорода в сооружениях канализации и математического моделирования образования сероводорода в трубопроводах водоотведения	40

1.4.5 Картографирование концентрации сероводорода в               сооружениях канализации	43

1.5 Выбор направления диссертационного исследования	43

РАЗДЕЛ 2

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ	46

2.1 Объект исследований	46

2.2 Методология исследования коррозионного поражения                          бетона в эксплуатируемых сооружениях водоотведения	46

2.3 Методы исследований	48

2.3.1 Методы исследования атмосферы коллектора	48

2.3.2 Методы исследования жидкой фазы коллектора	48

2.3.3 Методы исследования бетона	49

Выводы по разделу 2	51

РАЗДЕЛ 3

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	52

3.1 Усовершенствование устройства для неразрушающего                       контроля состояния бетона, находящегося в условиях                        биогенной сернокислотной агрессии	52

3.1.1 Принцип метода измерения глубины коррозии бетона при кислотной агрессии	52

3.1.2 Выбор материала для измерительного твердофазного электрода	53

3.1.3 Особенности конструкции электродов	58

3.1.4 Особенности измерительного прибора для коррозиметра бетона	61

3.1.5 Особенности использования сурьмяно-окисного электрода для оценки состояния бетона в сетях водоотведения	65

3.1.5.1 Количество обработок электрода после измерения                               в кислой и щелочной среде	65

3.1.5.2 Определение продолжительности замачивания                    образцов бетона	66

3.1.5.3 Выявление искажений в показаниях коррозиметра бетона, возникающих при проведении измерений непосредственно в канализационных сетях	67

3.2 Экспериментальное установление основных коэффициентов для расчета глубины и скорости коррозии бетона при биогенной сернокислотной агрессии в сетях водоотведения	70

3.2.1 Установление зависимости коэффициента диффузии             биогенных кислот (D) в бетон от эксплуатационных факторов	70

3.2.2 Установление величины диффузии биогенных кислот за фронт коррозии () в динамике коррозионного процесса	74

3.2.3 Установление поправочного коэффициента, учитывающего    влияние полного заполнения трубопровода на скорость                        коррозии сводовой части	78

Выводы по разделу 3	79

РАЗДЕЛ 4

ОБСЛЕДОВАНИЕ УЧАСТКОВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ И ОЦЕНКА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ С ПОМОЩЬЮ КОРРОЗИМЕТРА БЕТОНА	81

4.1 Обследование сооружений водоотведения в г. Харькове	81

4.2 Результаты обследования сооружений водоотведения                                    в г. Симферополе	90

4.3 Картографирование глубины диффузии биогенных кислот                           в бетон в эксплуатирующихся сетях водоотведения г. Харькова	97

Выводы по разделу 4	98

РАЗДЕЛ 5

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА НАКОПЛЕНИЯ СЕРОВОДОРОДА В АТМОСФЕРЕ ПОДСВОДОВОГО ПРОСТРАНСТВА         ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ	99

5.1 Динамика концентрации сероводорода в атмосфере                    подсводового пространства канализационных трубопроводов	99

5.2 Расчет кинетических показателей накопления                             сероводорода в атмосфере подсводового пространства               канализационных трубопроводов	102

5.3 Расчет ожидаемой концентрации сероводорода в атмосфере подсводового пространства канализационных трубопроводов	105

5.4 Математическая модель выделения сероводорода в атмосферу подсводового пространства при эксплуатации самотечных канализационных трубопроводов	107

5.5 Разработка метода определения концентрации                              сероводорода на участках канализационной сети                                   осредненной за длительный период времени	136

5.6 Использование расчетных методов для оценки накопления сероводорода в атмосфере канализационных трубопроводов                           за длительный период времени	139

5.7 Электронное картографирование накопления сероводорода                           в сетях водоотведения г. Харькова	141

5.8 Повышение эксплуатационной долговечности участков железобетонных канализационных трубопроводов с различной концентрацией сероводорода в эксплуатационных средах	144

Выводы по разделу 5	148

РАЗДЕЛ 6

РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО МОНИТОРНИГУ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТВЕДЕНИЯ                    СТОЧНЫХ ВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМИ                       КАНАЛИЗАЦИОННЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ	150

6.1 Рекомендуемые технологические методы по повышению долговечности железобетонных канализационных трубопроводов	150

6.2. Технико-экономическая оценка разработанного прибора –      коррозиметр бетона - для оперативного определения глубины                 коррозии и среднегодовой концентрации сероводорода                                      в атмосфере подсводового пространства железобетонных            трубопроводов водоотведения	153

Выводы по разделу 6	159

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ	160

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	163

ПРИЛОЖЕНИЯ	180

# ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Бесперебойная и безаварийная работа систем водоотведения является одной из наиболее актуальных задач жизнеобеспечения городского населения Украины. Важнейшим фактором в обеспечении надежности эксплуатации систем водоотведения и предупреждения аварийных ситуаций является диагностика состояния трубопроводов и контроль состава атмосферы подсводового пространства канализационных сетей. Особую опасность для надежности водоотведения создает накопление в эксплуатационных средах бетонных трубопроводов (сточной воде, подсводовом пространстве, конденсатной влаге на своде) сероводорода, его производных и продуктов окисления, инициирующих биогенную сернокислотную коррозию бетонного свода. Кроме того, сероводород в газообразных выбросах из канализационных сетей создает проблемы для экологической безопасности водоотведения. В таких условиях для обеспечения безаварийной эксплуатации железобетонных трубопроводов водоотведения необходимы методы оперативного контроля коррозионного поражения этих объектов и активности накопления в них сероводорода. В настоящее время в Украине количественное определение концентрации сероводорода в сетях водоотведения осуществляется лишь в некоторых больших городах и только периодически, что не позволяет получить объективной оценки опасности газообразной среды. Методы инспектирования канализационных сетей (оптические, телевизионные, лазерные и т.д.), которые в настоящее время широко используют за границей (а в Украине из-за высокой стоимости весьма ограничено), не позволяют определить агрессивность среды на поверхности конструкций и глубину коррозионного разрушения бетона. Современные разработки приборов для непосредственного определения глубины коррозии сводовой части железобетонных трубопроводов, в которых используется математическая модель кислотной коррозии бетона, требуют экспериментального определения специальных констант, учитывающих особенности биогенной сернокислотной агрессии в канализационных сетях. Существует острая необходимость в существенном дополнении и усовершенствовании методов контроля состояния канализационных сетей, находящихся в эксплуатации.

Решения указанных научных и практических вопросов будет способствовать достижению более высокого уровня надежности и экологической безопасности отведения сточных вод железобетонными трубопроводами.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационная работа выполнена в рамках научно-исследовательской государственной работы МОН Украины «Картография сероводорода в сточных водах водоотведения» (ГР № 0110U007191) на кафедре экологии Харьковского национального автомобильно-дорожного университета.

Цель работы: научное обоснование и разработка методов оперативного инструментального определения показателей эксплуатации водоотводящих сооружений из железобетона - глубины коррозии бетона и среднегодовой концентрации сероводорода в подсводовом пространстве.

Задачами работы были:

- проанализировать особенности современных методов инспектирования состояния канализационных трубопроводов и определения концентрации сероводорода на участках канализационных сетей;

- усовершенствовать и дополнить методику расчета глубины биогенной сернокислотной коррозии бетона сводовой части канализационных коллекторов, как фактора эксплуатационной долговечности этих объектов;

- усовершенствовать и апробировать прибор для оперативной неразрушающей диагностики бетонных конструкций в действующих сетях водоотведения;

- экспериментально установить колебания концентрации сероводорода на участках сети, выполнить электронное картографирование сетей по накоплению сероводорода и его производных в эксплуатационных средах;

- разработать и апробировать математическую модель накопления сероводорода в газообразной среде канализационных сетей;

- разработать метод инструментального контроля накопления сероводорода в атмосфере подсводового пространства канализационных трубопроводов, осредненного за представительный период времени.

Объект исследования – процесс накопления сероводорода в подсводовом пространстве канализационных сетей и биогенная сернокислотная коррозия бетона сводовой части трубопроводов.

Предмет исследования – оперативное инструментальное определение глубины коррозионного поражения бетона и накопление сероводорода в атмосфере канализационных сетей с помощью коррозиметра бетона.

Методы исследований. При исследовании эксплуатационных сред на действующих сетях и в лабораторных условиях применяли методы гидрохимического анализа жидких сред, химические и физико-химические методы – при исследовании газо-воздушной среды и состава бетона. Для обработки экспериментальных данных использовали статистические методы, методы математического моделирования и методы регрессионного анализа.

Научная новизна полученных результатов:

- определены зависимости кинетических показателей биогенной сернокислотной коррозии бетона - коэффициент диффузии биогенных кислот и глубина их диффузии за фронт коррозии – от параметров эксплуатационных сред в канализационных сетях;

- экспериментально установлены линейные скорости процессов образования сероводорода в сточных водах и накопления его в атмосфере подсводового пространства канализационных трубопроводов, необходимые для разработанной математической модели;

- впервые теоретически обоснованно и экспериментально установлена возможность оперативного определения среднегодовой концентрации сероводорода на конкретных участках канализационной сети путем измерения глубины сернокислотной коррозии сводовой части трубопровода.

Практическое значение полученных результатов заключается:

Разработанное и сертифицированное устройство - коррозиметр бетона - является средством оперативного неразрушающего контроля факторов эксплуатационной долговечности железобетонных сооружений водоотведения и средством измерения среднегодовой концентрации сероводорода на участках сети. Коррозиметр бетона был успешно апробирован на сетях водоотведения для оценки агрессивности эксплуатационной среды и прогноза эксплуатационной долговечности обследованных участков КП «Харьковводоканал» (г. Харьков) и Крымского республиканского предприятия «Производственное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства г. Симферополя» (г. Симферополь). Коррозиметр бетона передан службе эксплуатации сетей КП «Харьковводоканал».

Личный вклад соискателя. Автором детально исследованы методы контроля состояния бетона канализационных трубопроводов и диагностики сетей в целом. Автором самостоятельно проведены экспериментальные исследования в натурных и лабораторных условиях для определения основных коэффициентов, используемых при расчете эксплуатационных характеристик железобетонных трубопроводов водоотведения. По результатам экспериментальных исследований автором выполнено электронное картографирование г. Харькова по содержанию сероводорода и его производных в эксплуатационных средах – сточной воде, атмосфере подсводового пространства, а также по глубине коррозионного поражения железобетонных трубопроводов. Автором апробированы различные методы расчета концентрации сероводорода в подсводовом пространстве железобетонных канализационных трубопроводов, в том числе разработанный лично.

Все положения и результаты, которые выносятся на защиту, получены автором самостоятельно.

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на научно-технических конференциях ХНУСА 2007-2012 гг., научно-технических конференциях ХНАДУ в 2008-2012 гг., международной научно-технической конференции "Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов" (Алушта, 2006, 2009 гг., Бердянск 2003, 2006-2008, 2010-2012 гг.), международной конференции молодых ученых и аспирантов "Эффективные материалы, технологии, машины и оборудование для строительства и эксплуатации современных транспортных сооружений" (Белгород, 2009 г.).

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 30 научных работ, в том числе - 11 статей в специализированных изданиях и 1 патент Украины.

- ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

Проведенные исследования позволили научно обосновать и разработать методы оперативного инструментального определения показателей эксплуатации водоотводящих сооружений из железобетона. При проведении исследований получены следующие результаты:

- Выполненный анализ проблем надежности водоотведения железобетонными канализационными трубопроводами показал, что основными параметрами, которые необходимо контролировать для обеспечения безаварийной эксплуатации этих сооружений являются глубина и скорость коррозии, а также среднегодовая концентрация сероводорода в атмосфере подсводового пространства. Методы оперативного инструментального контроля скорости коррозии железобетонных трубопроводов водоотведения практически отсутствуют.

- Усовершенствовано и сертифицировано устройство - коррозиметр бетона - для оперативной неразрушающей диагностики состояния железобетонных конструкций водоотведения, находящихся в условиях биогенной сернокислотной агрессии, и определения среднегодовой концентрации сероводорода в атмосфере подсводового пространства. Обоснованы требования к измерительному прибору, конструкции измерительного электрода и электрода сравнения, выполненные в небьющихся корпусах.

- Экспериментально установлены кинетические показатели биогенной сернокислотной коррозии бетона - коэффициент диффузии биогенных кислот и величина диффузии биогенных кислот за фронт коррозии – от параметров эксплуатационных сред в канализационных сетях.

- Экспериментально установлено, что в течение суток, месяца и года колебания концентрации сероводорода в атмосфере участков канализационных сетей г. Харькова происходит в очень широком диапазоне. Выполнено электронное картографирование сетей водоотведения г. Харькова по осредненной концентрации сероводорода в эксплуатационных средах (сточной воде, атмосфере подсводового пространства) и глубине коррозионного поражения бетона.

- Разработана математическая модель накопления сероводорода в атмосфере подсводового пространства на участках канализационных коллекторов, учитывающая кинетику его микробиологического образования в сточной воде, осаждения, физико-химические и гидродинамические условия, эмиссию в атмосферу и др.

- Разработан метод оперативной инструментальной оценки среднегодовой концентрации сероводорода в атмосфере подсводового пространства железобетонных канализационных сетей, усредненной за большой промежуток времени, который базируется на данных измерений, выполненных с помощью коррозиметра бетона. Путем сравнения нескольких методов расчетного прогноза среднегодовой концентрации сероводорода в атмосфере подсводового пространства показано, что среди апробированных этот метод является не только наиболее точным, но и наименее трудоемким.

- В экспериментальных исследованиях обоснован выбор гидроизоляционных материалов для повышения эксплуатационной долговечности железобетонных канализационных трубопроводов с учетом конкретных эксплуатационных условий на участках канализационных сетей (концентрации сероводорода в атмосфере подсводового пространства) а также технических и экономических возможностей предприятия.

- Выполнен технико-экономический анализ проекта "Коррозиметр бетона". Проведенные расчеты показали, что инвестирование проекта коррозиметр бетона является привлекательным для инвесторов. Срок окупаемости проекта - 1,47 года, внутренняя норма доходности превышает 50%, что свидетельствует о стойкости проекта.

- Результаты диссертационной работы внедрены при обследовании действующих канализационных сетей городов Харькова и Симферополя.

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Дрозд Г.Я. Канализационные трубопроводы: надежность, диагностика, санация / Г.Я. Дрозд, Н.И. Зотов, В.Н. Маслак – Донецк: ИЭП НАН Украины, 200. – 260 с.

- Гончаренко Д.Ф. Ремонт и восстановление канализационных сетей и сооружений / Д.Ф. Гончаренко, И.В Коринько. – Харьков: Рубикон, 1999. – 368 с.

- Войтович В.A. Биодеградация строительных материалов и сооружений. Состояние, тенденции, подавление, профилактика / В.А. Войтович, Г.В. Спирин, Т.Г. Монахова, О.Н. Смирнова // Строительные материалы, 2004. - № 6. – С. 64-65.

- Гончаренко Д.Ф. Эксплуатация, ремонт и восстановление сетей водоотведении: Монография / Д.Ф. Гончаренко. – Харьков: Консум, 2008. – 400 с.

- Програма розвитку КП «Харківводоканал» до 2026 року / О.М. Коваленко, В.В. Паболков, Е.Ю. Шевченко, Я.М. Хайло, С.С. Піліграм, В.О. Сердюков - Харків, 2012. - 218 с.

- Широков В.С. Железобетонные трубы и перспективы их производства / В.С. Широков // Бетон и железобетон, № 1. – 2004. – С. 25-27.

- Концепция развития системы водоотведения г. Харькова до 2020 г. – Харьков, 2007. – 34 с.

- Абрамович И.А. Канализация города Харькова (1912-1980 г.г.): опыт проектирования и строительства: Монография / И.А. Абрамович– Х.: Основа, 1997. – 220 с.

- Абрамович И.А. Новая стратегия проектирования и реконструкции систем транспортирования сточных вод / И.А. Абрамович– Харьков: Основа, 1996. – 316 с.

- Stein D. Rehabilitation and Maintenance of Drains and Sewers. Germany / D. Stein - Berlin, 2001. – 808 р.

- Иванов Ф.М. О сроках службы железобетонных коллекторов / Ф.М. Иванов, Г.Я. Дрозд // Бетон и железобетон, № 2, 1992. - С. 25-26.

- Юрченко В.А. Развитие научно-технологических основ эксплуатации сооружений канализации в условиях биохимического окисления неорганических соединений: дисс…. доктора техн. наук: 05.23.04 / Юрченко Валентина Александровна. - ХГТУСА. – Харьков, 2007. – 426 с.

- Дрозд Г.Я. Повышение эксплуатационной долговечности и экологической безопасности канализационных сетей. – Диссер…. д-ра техн. наук: 21.00.08 / Донб.гос. акад. строит. и архит. - Макеевка, 1998. –320с.

- Дрозд Г.Я. Роль микроорганизмов в разрушении бетонных канализационных коллекторов / Г.Я. Дрозд, А.М. Рожанская // Микробиологический журнал. – 1989. – Т. 51, № 6. – С. 86-92.

- Кофман В.Я. Сероводород и метан в кнаализационных сетях / В.Я. Кофман // Водоснабжение и санитарная техника, № 11, 2012. – С. 72-78.

- Андреюк Е.И. Микробная коррозия и ее возбудители / Е.И. Андреюк, В.И. Билай, Э.З. Коваль, И.А. Козлова– Киев: Наукова думка, 1980. – 287 с.

- Юрченко В.А. Биогеохимическая коррозия бетона сооружений отведения сточных вод / В.А. Юрченко, А.Г. Ольгинский, В.Л. Чернявский // Экология и ресурсосбережение. – 2001. - № 6. – С. 61-66.

- Золочевская И.В. Биоповреждения каменных строительных материалов микроорганизмами и низшей растительностью в атмосферных условиях / И.В. Золочевская // Биоповреждения в строительстве / [Под ред. Ф.Ш. Иванова, С.Н. Горшина].: - М.: Стройиздат, 1984. – С. 257-261.

- Козлова И.А. Микробиологическая коррозия и защита от нее / И.А. Козлова - Киев: Знания, 1982. - С. 92-98.

- Андреюк Е.И. Литотрофные бактерии как фактор коррозии подземных сооружений [Хемосинтез: К 100-летию открытия С.Н.Виноградским] / Е.И. Андреюк, И.А. Козлова – М.: Наука. - 1989. – С. 229-237.

- Федосов С.В. Сульфатная коррозия бетона / С.В. Федосов, С.М. Базанов - М.: Издательство АСВ, 2003. – 192 с.

- Geochemical boundary conditions relevant for assessing corrosion processes for the supercontainer design. EXTERNAL REPORT Waste & Disposal Department / M.V. Geet, L. Wang, P. Boever, M. Craen:  Belgian Nuclear Research Centre August, 2006. – 33 р.

- Grant M.T. Atlantic Canada Wastewater Guidelines Manual for Collection, Treatment, and Disposal / M.T. Grant, B. Rowe, M. Foy, S. Theriault, H. Card / ABL Environmental Consultants Ltd., 2006. – 432 р.

- Защита от коррозии, старения и биоповреждений машин, оборудования и сооружений: Справочник: В 2-х т. Т. 1. [под ред. А.А. Герасименко] – М.: Машиностроение, 1987. – 688 с.

- Крыленков В.А. Проблемы сохранения жилой и производственной инфраструктуры городов от биоразрушения / В.А. Крыленков, Д.Ю. Власов, Р.Э. Дашко, С.А. Старцев - Инфострой, 2003. - № 5 (11). - С. 3-13.

- Javaherdashti R. A review of some characteristics of MIC caused by sulfatereducing bacteria: past, present and future / R. Javaherdashti // Anti-Corrosion Methods and Materials, 1999. - Vol. 46. - № 3. - Р. 173-180.

- Долговечность железобетона в агрессивных средах: Совм. изд. СССР-ЧССР-ФРГ / С.Н. Алексеев, Ф.М. Иванов, С. Модры, П. Шиссль – М.: Стройиздат, 1990. – 320 с.

- Monteny, J. Chemical, microbiological, and in situ test methods for biogenic sulfuric acid corrosion of concrete / J. Monteny, E. Vinckeb, A. Beeldensc, N. De Belied, L. Taerwea, D. Van Gemertc and W. Verstraeteb // Cement and Concrete Research, 2000. - Vol. 30. - № 4. - P. 623-634.

- MOUSE TRAP Technical Reference – Water Quality / DHI Water & Environment, 2007. – 34 р.

- Cwalina B. Biodeterioration of concrete / B. Cwalina // Architecture Civil Engineering Environment. – 2008. - № 4. – Р. 133-140.

- Jensen H.S. Hydrogen sulfide induced concrete corrosion of sewer networks / H.S. Jensen / Section of Environmental Engineering, Ph.D. Dissertation. - Aalborg University, 2009. – 67 р.

- Wei S. Microbial mediated deterioration of reinforced concrete structures / S. Wei, M. Sanchez, D. Trejo, C. Gillis // International Biodeterioration & Biodegradation – 2010. - Vol. 64. – Р. 748-754.

- Защита строительных конструкций от коррозии: СНиП 2.03.11-85. / Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. - 48 с.

- Management and maintenance practices of storm and sanitary sewers in Canadian Municipalities / E.N. Allouche, P. Freure / The University of Western Ontario, Geotechnical Research Centre, Department of Civil and Environmental Engineering, Institute for Catastrophic Loss Reduction. - 2002. – №. 18. - 46 р.

- Design Manual for Concrete Pipe Outfall Sewers / The Concrete Pipe, Infrastructural Products and Engineering Solutions (PIPES) Division of the Concrete Manufacturers Association, 2009. - 49 р.

- Muller K. Objective Condition Assessment of Sewer Systems / K. Muller, B. Fischer / 2nd Leading Edge Conference on Strategic Asset Management  Lisbon, Portugal, 17-19 October 2007. - P. 1-5.

- Stein D. Possible fields of application of electrical methods for leaktigtness testing and leak localizing in drains and sewers / D. Stein, K. Koerkenmeyer // The International Society for Trenchless Technology, Conference Papers Intl No-Dig-2003-Las Vegas, 2003 [Электронный ресурс]: http://www.istt.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=136&category_id=2&option=com_virtuemart&Itemid=62&vmcchk=1&Itemid=62

- Глазкин Н.Е. Новые возможности роботов ТАРИС / Н.Е. Глазкин, Ю.В. Горнев, В.В. Шведов / Полимергаз, № 2, 2004. – С. 38-39.

- PIRAT - A System for Quantitative Sewer Pipe Assessment / R. Kirkham, K. Patrick D. Kearney, J. Rogers, J. Mashford / The International Journal of Robotics Research, 2000. - Vol. 19. - №. 11. - 1033-1053.

- Yang М. Automated diagnosis of sewer pipe defects based on machine learning approaches / М. Yang, T. Su // Expert Systems with Applications: An International Journal, 2008. - Vol. 35. - № 3. – рр. 1327-1337.

- Контроль качества железобетонных конструкций сооружений неразрушающими методами: Зб. доповідей Українського міжгалузевого науково-практичного семінару „Сучасні проблеми проектування, будівництва та експлуатації споруд на шляхах сполучення” / П.С. Витюк: Київ, 30 червня - 1 липня 1998 р., К.: 1998. – С. 39-43.

- Баженов Ю.М. Технология бетона. Учебник / Ю.М. Баженов– М.: Изд-во АСВ, 2002. – 500 с.

- ГОСТ 10180 (СТ СЭВ 3978.83). Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам // М.: Строийздат, 1985. – 34 с.

- Гулунов В.В. Современные методы и средства неразрушающего контроля бетонных и железобетонных конструкций / В.В. Гулунов // Бетон и железобетон № 4, 2005. – С. 19-22.

- Лещинский М.Ю. Испытание бетона: Справ. пособие / М.Ю. Лещинский. – М.: Стройиздат, 1980. – 360 с.

- Поль Э. Неразрушающие методы испытаний бетона / Э. Поль; [пер. с нем.]. - М.: Изд-во литературы по строительству, 1967. – 178 с.

- Брожовски И. Обследование железобетонных конструкций перед ремонтом / И. Брожовски // Міжвідомчий наук.-техн. зб. Будівельні конструкції. Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону. Зб. наук. праць у 2-х кн. Вип. 59. Кн. 2, К.: НДІБК. – 2003. – С. 144-149.

- Снисаренко В.И. К вопросу обследования железобетонных конструкций / В.И. Снисаренко, А.С. Файвусович // Міжвідомчий наук.-техн. зб. Будівельні конструкції. Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону. Зб. наук. праць у 2-х кн. Вип. 59. Кн. 2, К.: НДІБК. – 2003. – С. 178-185.

- Джонс Р. Испытание бетона без разрушения / Р. Джонс; [пер. с англ.]. - М.: Изд-во литературы по строительству, 1962. – 139 с.

- Омельченко А.А. Эффективность контроля качества бетона / А.А. Омельченко, М.Ю. Лещинский. - К.: Будівельник, 1988. - 144 с.

- Оценка качества строительных материалов: Учебное пособие / К.Н. Попов, М.Б. Каддо, О.В. Кульков. – М.: Изд-во АСВ, 1999. – 240 с.

- Рекомендации по определению прочности бетона эталонным молотком Кашкарова по ГОСТ 22690.2-77/НИИОУС при МИСИ им. В.В.Куйбышева. – М.: Строийздат, 1985. – 24 с.

- Методические указания по определению прочности бетона ультразвуковым методом по ГОСТ 17624. – М., 1999. – 19 с.

- Брожовски И. Измерение глубины трещин в ЖБК с применением ультразвукового импульсного метода / И. Брожовски // Міжвідомчий наук.-техн. зб. Будівельні конструкції. Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону. Зб. наук. праць у 2-х кн. Вип. 59. Кн. 2, К.: НДІБК. – 2003. – С. 150-154.

- Чихунов Д.А. Методика и техника для контроля прочности бетонов и других искусственных каменных материалов [Электронный ресурс] / - Д.А. Чихунов. – Режим доступа: http://www.geospr.ru/art.php?id=a87.

- Чихунов Д. Методы и приборы неразрушающего контроля физических свойств бетонов / Д.А. Чихунов // Строительная инженерия. – 2005. - № 3. – С. 55-59.

- Урбанович И.Н. Оценка долговечности железобетона с помощью ультразвука / И.Н. Урбанович, С.Н. Алексеев // Бетон и железобетон. - 1986. - № 5. – С. 8-10.

- Перкинс Ф. Железобетонные сооружения: Ремонт, гидроизоляция и защита / Ф. Перкинс; [Пер. с англ.] / Под ред. Цитрона М.Ф. – М.: Стройиздат, 1980. – 256 с.

- Москвин В.М. Коррозия бетона / В.М. Москвин. - М.: Гос. изд-во лит-ры по стр-ву и арх-ре, 1952. – 344 с.

- Москвин В.М. Методы исследования коррозии бетона / В.М. Москвин / Коррозия бетона в агрессивных средах. Сб. трудов НИИЖБ. М., 1971. – С. 4-10.

- Москвин В.М. Коррозия бетона при действии на него кислых агрессивных сред / В.М. Москвин, Т.В. Рубецкая, Л.С. Бубнова, Г.В. Любарская / Коррозия бетона в агрессивных средах. Сб. трудов НИИЖБ. М., 1971. – С. 11-21.

- Рубецкая Т.В. Скорость коррозии I вида в ненапорных конструкциях / Т.В. Рубецкая, Л.С. Бубнова, В.Г. Федорченко, В.Ф. Гончар / Коррозия бетона в агрессивных средах. Сб. трудов НИИЖБ. М., 1971. – С. 30-35.

- Рожанская А.А. Микробная коррозия железобетонных строительных конструкций: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. – Киев, 1990. - 18 с.

- Рекомендации по оценке степени коррозионного воздействия слабоагрессивных кислых сред на бетон. – М.: НИИЖБ, 1986. – 14 с.

- Коррозионная стойкость бетона, арматуры и железобетона в агрессивных средах. Сб. тр. / [под ред. Алексеева С.Н.] - М., НИИЖБ Госстроя СССР, 1988. – 129 с.

- Лучко Й.Й. Методи підвищення корозійної стійкості та довговічності бетонних та залізобетонних конструкцій і споруд / Й.Й. Лучко, І.І. Глагола, Б.Л. Незаревич / НАН України; Фіз.-мех. Ін.-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів: Каменяр, 1999. – 229 с.

- Odor management – more than removing a smell!! [Электронный ресурс] / A. Asoy, S. Caldwell, B. Hassall. – Режим доступа:
http://ind.yara.co.uk/library/attachments/media_room/Odour%20Management_asoy.pdf

- Churchill P. Hydrogen sulfide control in wastewater collection systems / P. Churchill, D. Elmer // Newea Journal, 1999. - Vol. 33. – № 1. – P. 57-63.

- Гончаров В.В. Влияние добавок на коррозионную стойкость строительных раствором в техногенных средах / В.В. Гончаров, А.М. Рожанская // Бетон и железобетон, № 5, 1992. – С. 23-25.

- Розенталь Н.К. Методы испытаний бетона / Н.К. Розенталь, А.А. Гвоздева // Экспозиция. Бетоны & сухие смеси. Специализированное издание, 2008. - № 4/Б (65). – С. 11-13.

- Гусев Б.В. Развитие фронта коррозии бетона в агрессивных средах / Б.В. Гусев, А.С. Файвусович, В.А. Рязанова // Бетон и железобетон, 2005. - № 5. – С. 23-27.

- Стольберг Ф.В. Экология города / Ф.В. Стольберг – К.: Либра, 2000. – 464 с.

- Gostelow P. Sewage treatment works odour measurement / P. Gostelow, S. Parsons // Water Sci. Technol. – 2000. - Vol. 41. - № 6.

- Stuetz R. Odours in Wastewater Treatment / R. Stuetz, F-B. Frechen.: Published by IWA Publishing, London SW1H 0QS. – 2001. – 437 p.

- Фізико-хімічні основи очищення стічних вод [під ред. Запольського А.К.]. – Київ: Лібра, 2001. – 302 с.

- Майоров В.А. Запахи: их восприятие, воздействие, устранение / В.А. Майоров. – М.: Мир, 2006. – 366 с.

- State of the art in Urban Drainage Modeling / REPORT of Project Number EVK1-CT-2001-00167, Computer Aided Rehabilitation of Sewer networks (CARE-S), Palermo-Bologna, 2003. – 415 p.

- Шлегель Г. Общая микробиология / Г. Шлегель; [пер с англ]. – М.: Мир, 1987. – 566 с.

- Иванов М.В. Эволюция глобального биогеохимического цикла серы / М.В. Иванов. – М., 1989. – 199 с.

- Каравайко Г.И. Микроорганизмы и их роль в биогеотехнологии металлов / Г.И. Каравайко. - М.: Центр международных проектов ГКНТ. - 1989. – с. 11-49.

- Вредные химические вещества. Неорганические соединения V-VIII групп: Справ. изд. / [Под ред. Филова В.А.]. – Л.: Химия, 1989. – 592 с.

- Приймання стічних вод підприємств у міську систему каналізації. Інформаційно-аналітичний збірник (спецвипуск). – К.: Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства. – 2002. – 76 с.

- Kim J. SewerSnort: A Drifting Sensor for In-situ Sewer Gas Monitoring / J. Kim, J. Lim, J. Friedman, U. Lee / In Sixth Annual IEEE Communications Society Conference on Sensor, Mesh and Ad Hoc Communications and Networks (SECON 2009), IEEE, Rome, Italy, June 2009.

- Временная методика расчета количества загрязняющих веществ, выделяющихся от неорганизованных источников станций аэрации бытовых сточных вод. М.: МОСВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ, 1994. - 11 с.

- Jiang J. Sampling techniques for odour measurement / J. Jiang, R. Кaye / Odour in Wastewater Treatment. Measurement, Modeling and Control. – London: IWA Publishing, 2001.

- Liang M.T. Mathematical modeling and prediction method of concrete carbonation and its applications / M.T. Liang, W. Qu, C.-H. Liang // Journal of Marine Science and Technology. – 2002. - Vol. 10. - №. 2. - Р. 128-135.

- Basista M. Micromechanical modelling of sulphate corrosion in concrete: influence of ettringite forming reaction / M. Basista, W. Weglewski: Belgrade, Theoret. Appl. Mech., 2008. - Vol. 35. - №. 1-3. - Р. 29-52.

- Lahav O. A different approach for predicting H2S(g) emission rates in gravity sewers / O. Lahav, A. Sagiv, E. Friedler // Water Research, 2006. - № 40. - Р. 259-266.

- Hvitved-Jacobsen T. An integrated aerobic/anaerobic approach for prediction of sulfide formation in sewers / T. Hvitved-Jacobsen, J. Vollertsen, N. Tanaka / Water Science and Technology, IWA Publishing, 2000. – Vol. 41. - № 6. – Р. 107-115.

- Nielsen A. Kinetics and stoichiometry of sulfide oxidation by sewer biofilms / A. Nielsen, T. Hvitved-Jacobsen, J. Vollertsen // Water Research, 2005. - Vol. 39. - № 17. - Р. 4119-4125.

- Hvitved-Jacobsen T. Sewer Processes – microbial and chemical process engineering of sewer networks / T. Hvitved-Jacobsen: CRC Press, 2002. – 237 р.

- Vavilin V.A. Modelling ammonia and hydrogen sulfide inhibition in anaerobic digestion / V.A. Vavilin, V.B. Vasiliev, S.V. Rytov, A.V. Ponomarev // Water Research, 1995. - № 29. – Р. 827-835.

- Yongsiri C. Hydrogen sulfide emission in sewer networks: a two-phase modeling approach to the sulfur cycle / C. Yongsiri, T. Hvitved-Jacobsen, J. Vollertsen // Water Science and Technology, 2004. - Vol. 50. - № 4. – Р. 161-168.

- Nielsen A.H. Simulation of sulfide buildup in wastewater and atmosphere of sewer networks / A.H. Nielsen, C. Yongsiri, T. Hvitved-Jacobsen, J. Vollertsen // Water Science and Technology, 2005. - Vol. 52. - № 3. – Р. 201-208.

- Tsukasa I. Successional Development of Sulfate-Reducing Bacterial Populations and Their Activities in a Wastewater Biofilm Growing under Microaerophilic Conditions / I. Tsukasa, O. Satoshi, S. Hisashi, W. Yoshimasa // Applied and Environmental Microbiology, 2002. - Vol. 68. - №. 3. - Р. 1392-1402.

- Łagód G. Modelowanie wpływu napełnienia kolektora kanalizacji grawitacyjnej na przebieg tlenowych procesów biodegradacji scieków (Influence of flow parameters on aerobic biodegradation of pollutants in sewer system) / G. Łagód, H. Sobczuk // Proceedings of ECOpole, 2007. - Vol. 1. - №. 1/2. - Р. 181-186.

- Yongsiri C. Influence of wastewater constituents on hydrogen sulfide emission in sewer networks / C. Yongsiri, J. Vollertsen, T. Hvitved-Jacobsen / ASCE (American Society of Civil Engineers), Journal of Environmental Engineering, 2005. - Vol. 131. - №. 12. - Р. 1676-1683.

- Гусев Б.В. Математическая модель коррозии бетонов в жидких средах / Б.В. Гусев, А.С. Файвусович, В.Ф. Степанова, Н.К. Розенталь // Изв. вузов. Строительство, 1998. - № 4-5. – С. 56-60.

- Левченко В.Н. Статистические данные о глубине нейтрализации бетона в железобетонных конструкциях // В.Н. Левченко, Д.В. Левченко, А.В. Заруба, Е.И. Кельман / Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури, 2009. - Вип. 5 (79). – С. 40-42.

- Полак А.Ф. Обобщенная математическая модель коррозии бетона в агрессивных жидких средах. / А.Ф. Полак, Р.Г. Хабибулин, В.В. Яковлев, В.М. Латыпов // Бетон и железобетон. – 1981. - № 9. – С. 44-45.

- Попов Л.Н. Лабораторные испытания строительных материалов и изделий / Л.Н. Попов. - М.: Высшая школа, 1984. – 116 с.

- Рекомендации по обеспечению надежности и долговечности железобетонных конструкций  промышленных зданий и сооружений при их реконструкции и восстановлении. Утверждены Харьковским проектным и научно-исследовательским институтом (Промстройниипроект) Госстроя СССР. М.: Стройиздат, 1990. - 38 с.

- СТ СЭВ 4421-83. Защитные свойства бетона по отношению к стальной арматуре. Электрохимический метод испытаний. Группа Ж09. Утвержден Постоянной Комиссией по сотрудничеству в области стандартизации Дрезден, декабрь 1983 г. - 9 с.

- Справочник по свойствам, методам анализа и очистке воды. В 2-х частях, К.: Наукова думка, 1980. - 1206 с.

- Унифицированные методы исследования качества вод. Методы химического анализа вод. – М.: СЭВ , 1987. – 662 с.

- Лурье Ю.Ю. Унифицированные методы анализа сточных вод / Ю.Ю. Лурье. - М.: Химия, 1971. - 376 с.

- Герцрикен С.Д. Диффузия в металлах и сплавах в твердой фазе / С.Д. Герцрикен, И.Я. Дехтяр. - М.: Гос. изд-во физ-мат. литературы, 1960. – 564 с.

- Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика / В.Е. Гмурман. – М.: Высшая школа, 2003. – 480 с.

- Бейтс Р. Определение рН. Теория и практика / Р. Бейтс: Изд. 2-е, испр., Л., Химия, 1972. - 400 с.

- Юрченко В.А. Методология комплексной диагностики и прогноза надежности бетонных сетей водоотведения / В.А. Юрченко, С.С.Пилиграмм, Б.К. Зеленский, Е.В. Бригада // Общие тематические сообщения, выступления и рекомендации Международного практического семинара «Интеграция в Европейский Союз через экологические форму общественных инициатив» (EFSI-2005), Харьков 25 октября 2005 г., Харьков. - 2005. - С. 51-53.

- Патент № 84931 МПК 2006 G01F 23/28 України. Пристрій для визначення параметрів стану споруд із бетону, які зазнають впливу сірчанокислотної агресії "Корозиметр бетону" / В.А. Юрченко, І.В. Корінько, В.Г. Михайленко, О.М. Коваленко, С.С. Піліграм, Б.К. Зеленський, О.В. Бригада, П.І. Онацький, Д.Є. Борісевич - а 200613363. Заявл. 18.12.2006. Опубл. 25.06.2008. Бюл. № 12. - 8 с.

- Юрченко В.А. Методология комплексной неразрушающей диагностики надежности бетонных сетей водоотведения / В.А. Юрченко, С.С. Пилиграмм, Б.К. Зеленский, П.И. Онацкий, Е.В. Бригада // Екологічні проблеми водного та повітряного басейнів. Утилізація відходів / Зб. наук. праць XІV міжнар. наук-практ. конф. // Під ред. С.В. Размєтаєва. – Х.: УкрВОДГЕО, 2006. - С. 219-222.

- Юрченко В.О. Оперативний і неруйнуючий контроль надійності бетонних споруд водовідведення, що знаходяться під впливом біогенної кислотної корозії / В.А. Юрченко, О.В. Бригада // Зб. наук. праць Луганського національного аграрного університету – 2008. - № 81. – С. 65-69.

- Юрченко В.А. Прогнозный расчет надежности и экологической безопасности бетонных сооружений водоотведения / В.А. Юрченко, Е.В. Бригада, А.В. Смирнов // Зб. наук. праць Луганського національного аграрного університету – 2008. - № 81. – 117-122.

- Юрченко В.А. Экспериментальное установление констант для расчета надежности бетонных сооружений водоотведения / В.А. Юрченко, Е.В. Бригада, А.В. Смирнов // Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов / Сб. науч. тр. XVI междунар. научно-техн. конф. // Под ред. В.Ф. Костенко, Д.Н. Почепецкого, С.В. Разметаева, Бердянск, 9-13 июня 2008 г., Харьков, УкрВОДГЕО. - 2008. – С. 215-219.

- Юрченко В.А. Экспериментальное определение коэффициента диффузии протонов в бетоне при биогенной сернокислотной агрессии / В.А. Юрченко, Е.В. Бригада // Эффективные материалы, технологии, машины и оборудование для строительства и эксплуатации современных транспортных сооружений: сб. докл. междунар. науч.-практ. конф., Белгород, 3-4 декабря 2009 г. / БГТУ. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г.Шухова, 2009. – С. 53-58.

- Коринько И.В. Влияние подтопления участков канализационных сетей транспортируемыми стоками на эксплуатационную долговечность бетонных трубопроводов / И.В. Коринько, В.А. Юрченко, Е.В. Бригада // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ. – 2008. – Вип. 49. – С. 87-91.

- Юрченко В.А. Использование разрушающих и неразрушающих методов диагностики для контроля состояния бетонных сооружений - технических объектов гидросферы / В.А. Юрченко, Е.В. Бригада, Ю.А. Егорова // Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов / Сб. науч. тр. XХ (ежегодной) междунар. научно-техн. конф. // Под ред. В.Ф. Костенко, Д.Н. Почепецкого, Бердянск, 11-15 июня 2012 г., Харьков, УкрВОДГЕО. – 2012. - С. 128-133.

- Справочник химика. Л.: "Химия", 1967. - 1070 с.

- Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров 02.12.1-97 Республика Беларусь, утв. Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей природной среды от 3 июня 1997 г. № 126 // Национальный реестр правовых актов, 22.05.2001 г. № 8/6104.

- Вавилин В.А. Моделирование деструкции органического вещества сообществом микроорганизмов / В.А. Вавилин, В.Б. Васильев, С.В. Рытов. – М.: Наука, 1993. – 208 с.

- Вавилин В.А. Время оборота биомассы и деструкция органического вещества в системах биологической очистки АН СССР институт водных проблем / В.А. Вавилин. – М.: Наука, 1986. – 120 с.

- Васильев В.Б. Имитационная модель анаэробного разложения органических веществ сообществом микроорганизмов / В.Б. Васильев, В.А. Вавилин, С.В. Рытов, А.В. Пономарев // Водные Ресурсы, 1993. - № 6. - С. 714-725.

- Голубовская Э.К. Биологические очистки сточных вод / Э.К. Голубовская. - М.: Высшая школа, 1978. - 186 с.

- Яковлев С.В. Биохимические процессы в очистке сточных вод / С.В. Яковлев, Т.А. Карюхина. - М.: Стройиздат 1980. - 200 с.

- Вавилин В.А. Математическое моделирование процессов биологической очистки сточных вод активным илом / В.А. Вавилин, В.Б. Васильев. - М.: Наука, 1978. - 119 с.

- Vollertsen J. Integrated design of sewers and wastewater treatment рlants / J. Vollertsen, T. Hvitved-Jacobsen, Z. Ujang, S.A. Talib // Water Science and Technology, 2002. - Vol. 46. - № 9. – Р. 11-20.

- Sakrabani R. Biodegradability of organic matter associated with sewer sediments during first flush / R. Sakrabani, J. Vollertsen, R.M. Ashley, T. Hvitved-Jacobsen // Science of the total environment, 2009. - Vol. 407. - № 8. - p. 2989-2995.

- Report D6. Model testing and evaluation / [Edited by: J. Vollertsen]: Aalborg, 2005. – 75 р.

- Vollertsen J. Modeling the formation and fate of odorous substances in collection systems / J. Vollertsen, A. Nielsen, H. Jensen, T. Hvitved-Jacobsen // Water Environ. Res., 2008. – Vol. 80. - № 2. – р. 118-126.

- Tanaka N. Transformations of carbon and sulfur wastewater components under aerobic-anaerobic transient conditions in sewer systems / N. Tanaka, T. Hvitved-Jacobsen, T. Horie // Water Environ. Res., 2000. - Vol. 72. - № 6. – р. 651–664.

- Eckenfelder W.W. Water Pollution control / W.W.-Jr. Eckenfelder, D.L. Ford / Pemberton Press, Austing, 1970. – 269 р.

- McKinney R.E. Mathematics of Complete Mixing Activated Sludge / R.E. McKinney // J. Sanit. Eng. Div. ASCE, 1978. - Vol. 88. - №. 3. - Р. 87-113.

- Lawrence A.W. Unified basis of biological treatment design and operation / A.W. Lawrence, P.L. Mc Carty // J. Sanit. Eng. Div. ASCE, 1970. - Vol. 96. - № 3. – Р. 757.

- Vavilin V.A. A description of hydrolysis kinetics in anaerobic degradation of particulate organic matter / V.A. Vavilin, S.V. Rytov, L.Ya. Lokshina // Biores. Technol., 1996. - №. 56. – Р. 229-237.

- Activated sludge model N 1. IAWPRC Task Group Mathematical Modeling for design and operation of biological waste water treatment / M. Henze. - Denmark, 1986. - 54 p.

- Юрченко В.А. Моделирование процесса эмиссии сероводорода в самотечных канализационных коллекторах / В.А. Юрченко, О.В. Архипов, Е.В. Бригада // Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов / Сб. науч. тр. XVIII (ежегодной) междунар. научно-техн. конф. // Под ред. В.Ф. Костенко, А.И. Абрамовича, Бердянск, 7-11 июня 2010 г., Харьков, УкрВОДГЕО. - 2010. – С. 279-286.

- Усык А.А. Исследование процесса массопереноса сероводорода в системе «газ-жидкость» / А.А. Усык, И.Л. Деркач, Э.А. Шишкин // Коммунальное хозяйство городов, 2010. - № 93. – С. 414-421.

- Molder E. The Effect of Surfactants on Oxygen Mass-Transfer Through the Air-Water Interface / E. Molder, T. Tenno, A. Mashirin // Environmental Science & Pollution Research, 2005. - Vol. 12, № 2. - Р. 66-70.

- СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения / Госстрой СССР. - М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. - 48 с.

- Невилль А.М. Свойства бетона / Невилль А.М. – М.: Изд-во литературы по строительству, 1972. – 343 с.

- Файнер М.Ш. Новые закономерности в бетоноведении и их практическое приложение / [Файнер М.Ш.]. - К.: Наукова думка, 2001. -  448 с.

- Юрченко В.А. Инструментальные методы количественной оценки накопления сероводорода в атмосфере подсводового пространства канализационных коллекторов / В.А. Юрченко, Е.В. Бригада // Экологическая и техногенная безопасность. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов / Сб. науч. тр. XIХ (ежегодной) междунар. научно-техн. конф. // Под ред. В.Ф. Костенко, Д.Н. Почепецкого, Бердянск, 7-11 июня 2011 г., Харьков, УкрВОДГЕО. – 2011.– С.470-475.

- Юрченко В.А. Методы количественной оценки среднегодовой концентрации сероводорода в атмосфере подсводового пространства канализационных коллекторов / Сб. докл. междунар. научно-практ. конф. «Экология – образование, наука, промышленность и здоровье», 15-18 ноября 2011. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2011. - Ч. 1. - С. 285-287.

- Юрченко В.А. Защита бетона от биогенной сернокислотной агрессии в сетях водоотведения покрытием барьерного типа VMX-Базальт / В.А. Юрченко, В.В. Ефанова, Е.В. Бригада // Екологічні проблеми водного та повітряного басейнів. Утилізація відходів / Зб. наук. праць XІV міжнар. наук-практ. конф. // Під ред. С.В. Размєтаєва. – Х.: УкрВОДГЕО, 2006. - С. 208-215.

- Недов П.П. Экономический анализ капитальных инвестиций // П.П. Недов, А.В. Желнин. – Х.: Плеяда, 1998. – 255 с.

- Нечипорук О.В. Методика рейтингової оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств / О.В. Нечипорук // Коммунальное хозяйство городов: Научн.-технич. сб. Серия: Экономические науки. – К.: Техника. – 2007. – Вып. 75. – С. 275-284.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html