Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Национальная академия наук Украины

Институт проблем машиностроения им. А. Н. Подгорного

На правах рукописи

КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

УДК 621.577

ЭКСЕРГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОНАСОСНЫХ УСТАНОВОК В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И КОММУНАЛЬНОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ

Специальность 05.14.06 – техническая теплофизика и промышленная теплоэнергетика

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель

Мацевитый Юрий Михайлович,

академик НАН Украины,

доктор технических наук, профессор

Харьков – 2012 2

| СОДЕРЖАНИЕ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ …………… ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………………………... 1. ОБЗОР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ……………………... 1.1 Актуальность внедрения теплонасосной технологии в Украине ………. 1.1.1 Анализ применения теплонасосных установок в мировой практике … 1.1.2 Факторы, влияющие на отставание Украины от стран, успешно использующих теплонасосную технологию ….……………………………… 1.1.3 Области наиболее перспективного применения тепловых насосов в Украине ………………………………………………………………………... 1.2 Аспекты проектирования и внедрения теплонасосных установок …….. 1.2.1 Коэффициент преобразования теплового насоса ……………………… 1.2.2 Показатели и факторы, влияющие на конкурентоспособность теплонасосных установок …………………………………………………..….. 1.3 Повышение энергетической эффективности теплонасосных установок и выбор оптимальных условий их эксплуатации ………………………..…… 1.3.1 Эксергетический анализ термодинамических систем ……….………… 1.3.2 Термоэкономический метод оптимизации режимных параметров эксплуатации термодинамических систем …………………………….……… 1.4 Основные результаты и выводы ……………………………..…………... 2. ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА БАЗЕ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ …..… 2.1 Эксергетическая модель теплонасосной системы теплоснабжения ………………………………………………………………… 2.2 Математическое описание энергетических процессов цикла теплонасосной установки ……………………………………………………… 2.3 Эксергетические КПД теплонасосной системы теплоснабжения ….….. 2.4 Основные результаты и выводы ………………………………………….. | 5 6 13 14 14 16 19 21 21 25 29 31 32 34 37 38 40 57 61 |
| --- | --- |

ВЫВОДЫ

В диссертации выполнены исследования по разработке и совершенствованию методов рационального внедрения теплонасосной технологии путем создания условий оптимального проектирования теплонасосных установок на этапе подбора оборудования и выбора рациональных режимов эксплуатации. Основные результаты и выводы состоят в следующем:

1. Построена эксергетическая модель типовой теплонасосной системы теплоснабжения на основе установления взаимосвязей между отдельными элементами системы „низкопотенциальный источник – тепловой насос – потребитель теплоты”. Модель позволяет определять наиболее энергетически неэффективные элементы схемы с целью их модернизации или замены.

2. Разработана и построена термоэкономическая модель моновалентной теплонасосной системы теплоснабжения и получены аналитические решения, формулирующие условия оптимального её проектирования с учетом взаимосвязей между параметрами подсистем всей установки. Полученные аналитические решения пригодны для любой ТНУ, работающей по рассматриваемой схеме.

3. Выполнена адаптация методики эксерго-экономического анализа к решению задачи оптимизации режимных параметров эксплуатации ТНУ в составе бивалентной схемы теплоснабжения. Это дало возможность путем оптимального распределения тепловой нагрузки между ТНУ и доводчиком теплоты осуществлять рациональный выбор теплопроизводительности ТНУ при обеспечении максимально высокого значения степени её термодинамического совершенства и минимального уровня приведенных затрат.

4. Разработана технико-экономическая методика, позволяющая осуществлять рациональный выбор предлагаемого на рынке теплонасосного оборудования типа "воздух – вода" по заданным заводом-изготовителем техническим характеристикам для применения в бивалентных схемах систем

146

отопления с учетом изменения коэффициента преобразования ТН за отопительный период и местных климатических особенностей.

5. Разработанные и усовершенствованные методики использованы для решения ряда практических задач рационального внедрения теплонасосной технологии, в результате чего:

‒ для помещения детского сада удалось снизить расчетные приведенные затраты за 7 лет эксплуатации его теплонасосной системы теплоснабжения с 1 656 до 1 165 тыс. грн, т.е. на 29,6 %;

‒ для ТНСУ-Б1-0,8 удалось повысить эксергетические КПД её отдельных элементов на 3 – 17 %, а всей установки в целом – на 17,9 % (с 0,353 до 0,416). При этом коэффициент преобразования ТНСУ-Б1-0,8 увеличился с 2,9 до 3,7. Расчетные приведенные затраты за 7 лет эксплуатации снизились на 22,4 %;

‒ для крупного пивзавода предложено схемное решение, обеспечивающее энергосбережение при переводе части недогруженных ХМ в режим работы ТН, эксергетический КПД которого удалось повысить на 24,9 % (с 0,357 до 0,446). При этом коэффициент преобразования ТН увеличился с 4,5 до 5,1. Расчетные приведенные затраты за 7 лет эксплуатации снизились с 518 до 454 тыс. грн, т.е. на 12,4 %;

‒ для типового здания предприятия агропромышленного комплекса произведен выбор рациональной модели ТН типа "воздух – вода" из модельного ряда завода-изготовителя по заданным техническим характеристикам с учетом колебаний температуры окружающей среды и переменных тепловых нагрузок на систему в течение отопительного сезона.

6. Полученные в диссертационной работе результаты определяют условия оптимального проектирования и выбора рациональных режимов эксплуатации теплонасосных установок в целях снижения приведенных затрат на их создание и эксплуатацию, повышения конкурентоспособности ТН в сравнении с традиционными теплогенераторами и способствуют созданию условий для широкомасштабного внедрения теплонасосной технологии в Украине.

147

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Мацевитый Ю. М. Термоэкономический анализ теплонасосной системы теплоснабжения / Ю. М. Мацевитый, Н. Б. Чиркин, М. А. Кузнецов // Проблемы машиностроения. – 2010. – Т. 13, № 1. – С. 42–51.

2. Впровадження енергозберігаючих і екологічно чистих теплонасосних технологій виробництва теплоти в системах тепло- та холодопостачання об’єктів житлово-комунального господарства / Ю. М. Мацевитий, Н. Б. Чиркін, Д. Х. Харлампіді, Є. В. Шерстов, М. О. Кузнецов, В. О. Тарасова // Наука та інновації. – 2010. – Т. 6, № 6. – С. 56–59.

3. Кузнецов М. А. Термоэкономическая математическая модель теплонасосной установки / М. А. Кузнецов // Современные проблемы машиностроения: тез. докл. конф. молодых ученых и специалистов, 3-6 декабря 2007 г., Харьков. – Харьков: ИПМаш НАНУ, 2007. – С. 38.

4. Кузнецов М. А. Термоэкономическая модель системы теплоснабжения объекта ЖКХ / М. А. Кузнецов // Современные проблемы машиностроения: тез. докл. конф. молодых ученых и специалистов, 2-5 ноября 2009 г., Харьков. – Харьков: ИПМаш НАНУ, 2009. – С. 52.

5. Кузнецов М. А. Термоэкономический анализ теплонасосной сушильной установки / М. А. Кузнецов // Проблемы машиностроения. – 2012. – Т. 15, № 1. – С. 36–42.

6. Кузнецов М. А. Применение эксергетического анализа при проектировании теплонасосных сушильных установок / М. А. Кузнецов // Теплонасосные технологии в Украине. Состояние и перспективы внедрения: материалы науч.-техн. конф., 23-25 мая 2012 г. – Киев: ИТТФ, 2012. – 1 с. – 1 электрон. опт. диск (СD-R).

7. Некоторые особенности проектирования и эксплуатации теплонасосных систем теплохладоснабжения. Ч. 2. К выбору теплонасосной установки типа воздух-вода для автономной системы теплоснабжения / Н. Б. Чиркин,

148

М. А. Кузнецов, Е. В. Шерстов, А. С. Клепанда, В. А. Несвитайло // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2011. – № 1. – С. 9–19.

8. Вплив параметрів навколишнього середовища на ефективність теплонасосних сушильних установок / М. О. Кузнецов, А. П. Старченко, В. А. Мольська, С. М. Мольський // Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у підприємствах харчування. Економічні проблеми торгівлі: зб. наук. праць. – Харків, 2002. – Ч. I. – С. 212–220.

9. Шерстюк В. Г. Энергоаудит современного предприятия пищевой промышленности / В. Г. Шерстюк, М. А. Кузнецов // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 1. – С 27–34.

10. Утилизация энергоресурсов за счет комбинированного использования холодильных машин предприятия / Э. Г. Братута, Н. Б. Чиркин, М. А. Кузнецов, А. В. Шерстюк // Сучасні проблеми холодильної техніки і технології: зб. тез допов. VII міжнар. наук.-техн. конф., 14-16 вересня 2011 р., Одеса. – Одеса: ОДАХ, 2011. – С. 119–121.

11. Калнинь И. М. Перспективы развития тепловых насосов / И. М. Калнинь // Холодильная техника. – 1994. – № 1. – С. 4–8.

12. Кан К. Д. Рабочие вещества для компрессионных тепловых насосов / К. Д. Кан // Холодильная техника. – 1988. – № 5. – С. 13–16.

13. Янтовский Е. И. Промышленные тепловые насосы / Е. И. Янтовский, Л. А. Левин. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 178 с.

14. Везиришвили О. Ш. Энергосберегающие теплонасосные системы тепло и хладоснабжения / О. Ш. Везиришвили, Н. В. Меладзе. – М.: МЭИ, 1994. – 160 с.

15. Янтовский Е. И. Парокомпрессионные теплонасосные установки / Е. И. Янтовский, Ю. В. Пустовалов. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 142 с.

16. Некоторые особенности проектирования и эксплуатации теплонасосных систем теплохладоснабжения. Ч. 1. О требуемой тепловой нагрузке системы и мощности теплового насоса / Н. Б. Чиркин, Е. В. Шерстов, А. С. Клепанда, В. А. Несвитайло // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2010. – № 6. – С. 27–36.

149

17. Альтернативная система теплоснабжения на базе теплового насоса с грунтовым теплообменником / Ю. М. Мацевитый, Н. Б. Чиркин, В. Н. Остапчук, Л. С. Богданович, А. С. Клепанда // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 8. – С. 9–17.

18. О рациональном использовании теплонасосных технологий в экономике Украины / Ю. М. Мацевитый, Н. Б. Чиркин, Л. С. Богданович, А. С. Клепанда // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 3. – С. 20–31.

19. Опыт применения теплонасосных технологий в децентрализованных системах теплоснабжения / Г. П. Васильев, Л. С. Богданович, А. С. Клепанда, Н. Б. Чиркин // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2008. – № 1. – С. 8–16.

20. Бриганти А. Тепловые насосы в жилых помещениях / А. Бриганти // АВОК. – 2001. – № 5. – С. 24–33.

21. Современное состояние и перспективы использования тепловых насосов для автономных систем теплохладоснабжения жилых и общественных зданий / М. М. Атаев, Л. Я. Вэкслер, А. В. Разумовский, В. М. Шильдкрет // Инженерное оборудование населенных мест жилых и общественных зданий. – М., 1988. – Вып. 1. – 48 с.

22. Янтовский Е. И. Использование теплоты оборотной воды / Е. И. Янтовский, В. С. Янков // Промышленная энергетика. – 1980. – № 5. – С. 13–15.

23. Мартыновский В. С. Тепловые насосы / В. С. Мартыновский. – М.: Госэнергоиздат, 1955. – 192 с.

24. Рей Д. Тепловые насосы / Д. Рей, Д. Макмайкл. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 224 с.

25. Хайнрих Г. Теплонасосные установки для отопления и горячего водоснабжения / Г. Хайнрих, Х. Найорк, В. Нестлер; под. ред. Б. К. Явнеля. – М.: Стройиздат, 1985. – 352 с.

26. Морозюк Т. В. Теория холодильных машин и тепловых насосов / Т. В. Морозюк. – Одесса: Негоциант, 2006. – 721 с.

150

27. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника: справочник / Под общ. ред. В. А. Григорьева, В. М. Зорина. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 588 с.

28. Соколов Е. Я. Теплофикация и тепловые сети / Е. Я. Соколов. – М.: МЭИ, 2001. – 472 с.

29. Doty S. Energy Management Handbook / S. Doty, W. C. Turner. – The Fairmont Press Inc., 2009. – 850 p.

30. Калнинь И. М. Техника низких температур на службе энергетики / И. М. Калнинь // Холодильная техника. – 1995. – № 1. – С. 26–29.

31. Проценко В. П. Энергетическая эффективность источников теплоснабжения / В. П. Проценко // Промышленная энергетика. – 1986. – № 10. – С. 26–29.

32. Некоторые особенности проектирования и эксплуатации теплонасосных систем теплохладоснабжения. Ч. 3. Уровень энергопотребления зданий и конкурентоспособность теплонасосных технологий / Н. Б. Чиркин, Е. В. Шерстов, А. С. Клепанда, В. А. Несвитайло // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2011. – № 7. – С. 9–20.

33. Левенталь Г. Б. Оптимизация теплоэнергетических установок / Г. Б. Левенталь, Л. С. Попырин. – М.: Энергия, 1970. – 352 с.

34. Попырин Л. С. Математическое моделирование и оптимизация теплоэнергетических установок / Л. С. Попырин. – М.: Энергия, 1978. – 416 с.

35. Гоголин А. А. О сопоставлении и оптимизации теплообменных аппаратов холодильной машины / А. А. Гоголин // Холодильная техника. – 1981. – № 4. – С. 18–21.

36. Чайченец Н. С. Способы повышения эффективности теплонасосных сушильных установок / Н. С. Чайченец // Холодильная техника. – 1987. – № 7. – С. 15–20.

37. Чайченец Н. С. Оптимальное проектирование теплонасосных сушильных установок / Н. С. Чайченец // Холодильная техника. – 1989. – № 2. – С. 46–50.

38. Суслов А. В. Оптимизация температурных напоров в теплообменных аппаратах теплонасосной сушильной установки / А. В. Суслов, А. Г. Ионов, В. Н. Эрлихман // Холодильная техника. – 1989. – № 6. – С. 49–52.

151

39. Эксергетические расчеты технических систем: справ. пособие / В. М. Бродянский, Г. П. Верхивкер, Я. Я. Карчев и др.; под ред. А. А. Долинского и В. М. Бродянского. – Киев.: Наукова думка, 1991. – 361 с.

40. Архаров А. М. И еще раз об энтропии и о задаче определения реальных (действительных) величин энергетических потерь вследствие необратимости / А. М. Архаров, В. В. Сычев // Холодильная техника. – 2007. – № 4. – С. 8–13.

41. Ясников Г. П. Эксергетическое представление в термодинамике необратимых процессов / Г. П. Ясников, В. С. Белоусов // Инженерно-физический журнал. – 1977. – Т. 32, № 2. – C. 336–341.

42. Вопросы термодинамического анализа. Эксергетический метод: сб. статей / Под ред. В. М. Бродянского. – М.: Мир, 1965. – 246 с.

43. Эксергетический метод и его приложения: сб. статей / Под ред. В. М. Бродянского. – М.: Мир, 1967. – 248 с.

44. Муратов В. Г. Эксергетический метод анализа эффективности систем кондиционирования воздуха / В. Г. Муратов, И. П. Никульча // Холодильная техника. – 1980. – № 11. – С. 30–34.

45. Абдуллаева Ф. С. Эксергетический и технико-экономический анализ работы каскадной холодильной машины / Ф. С. Абдуллаева, А. Я. Ильин, Г. Н. Кобылкина // Холодильная техника. – 1987. – № 10. – С. 23–28.

46. Денисов В. Е. Повышение эффективности теплофикации на базе эксергетического подхода / В. Е. Денисов, Г. Г. Кацнельсон // Теплоэнергетика. – 1989. – № 2. – С. 61–63.

47. Лабай В. И. Эксергетический анализ работы холодильных установок СКВ / В. И. Лабай, С. А. Островский // Холодильная техника. – 1990. – № 8. – С. 33–35.

48. Сажин Б. С. Эксергетический анализ работы промышленных установок / Б. С. Сажин, А. П. Булеков, В. Б. Сажин. – M.: МГТУ им. А. Н. Косыгина, 2000. – 297 с.

152

49. Волошко А. А. Эксергетический метод анализа эффективности тепловых установок / А. А. Волошко, С. Н. Гуляева, И. В. Смолянинов // Проблемы газодинамики и тепломассообмена в энергетических установках: Тр. XIV шк.-семинара, Рыбинск, 26-30 мая 2003 г. в 2 т. Т.2. – М.: МЭИ, 2003. – С. 353–354.

50. Морозюк Т. В. Углубленный эксергетический анализ - современная потребность оптимизации энергопреобразующих систем / Т. В. Морозюк, Д. Тсатсаронис // Промышленная теплотехника. – 2005. – Т. 27, № 2. – С. 88–92.

51. Хлебалин Ю. М. Эксергетический метод - основа анализа систем теплофикации с целью повышения их эффективности и конкурентоспособности / Ю. М. Хлебалин // Промышленная энергетика. – 2005. – № 3. – С. 2–4.

52. Боровков В. М. Эксергетический анализ работы ТЭЦ совместно с тепловым насосом / В. М. Боровков, А. А. Аль Алавин // Изв. вузов. Проблемы энергетики. – 2006. – № 7 / 8. – С. 12–21.

53. Боровков В. М. Эксергетический анализ тепловой схемы индивидуального теплового пункта на стадии проектирования / В. М. Боровков, С. В. Скулкин // Науч.-техн. ведомости СПбГПУ. Наука и образование. – 2010. – № 3. – С. 61–66.

54. Афанасьева О. В. Оценка эффективности мини-ТЭС, работающих на твердом топливе / О. В. Афанасьева, С. С. Вандышева, Г. Р. Мингалеева // Альтернативная энергетика и экология. – 2010. – № 6. – С. 122–126.

55. Энергия и эксергия: сб. статей / Под ред. В. М. Бродянского. – М.: Мир, 1968. – 189 с.

56. Бродянский В. М. Эксергетический метод и его приложения / В. М. Бродянский, В. Фратшер, К. Михалек. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 288 с.

57. Быков А. В. Холодильные машины и тепловые насосы. Повышение эффективности / А. В. Быков, И. М. Калнинь А. С. Крузе. – М.: Агропромиздат, 1988. – 287 с.

153

58. Янтовский Е. И. Метод расчета термодинамической эффективности по сумме удельных затрат эксергии / Е. И. Янтовский // Достижения и перспективы. – М.: МНТИЦентр, 1984. – Вып. 32. – С. 82–94.

59. Янтовский Е. И. Потоки энергии и эксергии / Е. И. Янтовский. – М.: Наука, 1988. – 144 с.

60. Трушевский С. Н. Эксергетическая эффективность солнечных тепловых установок с линейными концентраторами / С. Н. Трушевский, Р. Т. Раббимов, Р. Р. Авезов // Гелиотехника. – 2005. – № 1. – С. 27–32.

61. Архаров А. М. Еще раз к вопросу о реальных величинах энергетических потерь / А. М. Архаров, В. В. Сычев // Холодильная техника. – 2006. – № 11. – С. 26–28.

62. Бродянский В. М. О применении понятия эксергии в холодильной технике / В. М. Бродянский, Л. Е. Медовар // Холодильная техника. – 1961. – № 5. – С. 41–47.

63. Бродянский В. М. Эксергетический метод термодинамического анализа / В. М. Бродянский. – М.: Энергия, 1973. – 296 с.

64. Сорин М. В. Методика однозначного определения эксергетического КПД технических систем преобразования энергии и вещества / М. В. Сорин, В. М. Бродянский // Изв. вузов. Сер. Энергетика. – 1985. – № 3. – С. 78–88.

65. Бродянский В. М. Эксергетический метод и перспективы его развития / В. М. Бродянский // Теплоэнергетика. – 1988. – № 2. – С.14–17.

66. Szargut J. Konzentracja Egzergii / J. Szargut // Zesz. nauk. PSL. – 1964. – 4, № 104. – P. 13–20.

67. Шаргут Я. Эксергия / Я. Шаргут, Р. Петела. – М.: Энергия, 1968. – 280 с.

68. Шаргут Я. Теплоэнергетика в металлургии (балансы энергии и эксергии) / Я. Шаргут. – М.: Металлургия, 1976. – 152 с.

69. Гохштейн Д. П. Современные методы термодинамического анализа энергетических установок / Д. П. Гохштейн. – М.: Энергия, 1969. – 368 с.

70. Андрющенко А. И. Дифференциальные уравнения энтальпии, эксергии и температуры, применяемые для оптимизации теплоэнергетических

154

установок / А. И. Андрющенко, В. А. Понятов, Ю. М. Хлебалин // Изв. вузов. Энергетика. – 1972. – № 7. – С. 59–66.

71. Андрющенко А. И. Образцовые циклы теплоэнергетических установок и их оптимизация: учеб. пособие / А. И. Андрющенко, А. Б. Дубинин. – Саратов: Саратов. политехн. ин-т, 1988. – 68 с.

72. Андрющенко А. И. О применении эксергии для анализа совершенства и оптимизации теплоэнергетических установок / А. И. Андрющенко // Изв. вузов. Энергетика. – 1989. – № 4. – С. 59–64.

73. Андрющенко А. И. Эксергетические показатели энергетической эффективности технологических установок / А. И. Андрющенко // Энергосбережение и использование вторичных энергетических ресурсов в химических производствах: межвуз. науч. сб. – Саратов, 2002. – С. 10–15.

74. Андрющенко А. И. Эксергетические основы выбора циклов теплоэнергетических установок / А. И. Андрющенко, А. Б. Дубинин // Теплоэнергетика и теплофизика: сб. докл. юбил. науч. конф., Москва, 19 окт. 1998 г. – М.: МЭИ, 1998. – С. 95–105.

75. Дубинин А. Б. Эксергетический метод исследований как основа совершенствования теплоэнергетических установок / А. Б. Дубинин, А. И. Андрющенко, В. Н. Осипов // Вестн. Саратов. ГТУ. – 2004. – № 3. – С. 31–44.

76. Андрющенко А. И. Еще раз о показателях совершенства ТЭЦ / А. И. Андрющенко // Проблемы совершенствования топливно-энергетического комплекса: сб. науч. тр. междунар. науч.-практ. конф., Самара, 21-22 апр. 2004 г. – Саратов: Сарат. ун-т, 2004. – Вып. 3. – С. 11–16.

77. Андреев Л. П. Эксергетические характеристики эффективности теплообменных аппаратов / Л. П. Андреев, Г. Н. Костенко // Изв. вузов. Энергетика. – 1965. – № 3. – С. 53–60.

78. Костенко Г. Н. Влияние параметров окружающей среды на эксергию газообразных рабочих тел / Г. Н. Костенко, В. Р. Никульшин, Т. М. Попова // Изв. вузов. Энергетика. – 1975. – № 2. – С. 52–56.

155

79. Мартыновский В. С. Анализ действительных термодинамических циклов / В. С. Мартыновский. – М.: Энергия, 1972. – 120 с.

80. Тсатсаронис Д. Взаимодействие термодинамики и экономики для минимизации стоимости энергопреобразующей системы / Д. Тсатсаронис. – Одесса: Студия «Негоциант», 2002. – 152 с.

81. Tribus M. Termostaties and termodynamies / M. Tribus. – New Jersey, 1961. – 276 p.

82. Tribus M. Thermoeconomics of sea water conversion / M. Tribus, R. B. Evans. – Los Angeles, 1962. – 179 p.

83. Калинина Е. И. Основные положения методики термоэкономического анализа комплексных процессов / Е. И. Калинина, В. М. Бродянский // Изв. вузов. Энергетика. – 1973. – № 12. – С. 57–64.

84. Филаткин В. Н. Новое в методе термоэкономического анализа хладоэнергетических систем / В. Н. Филаткин, В. Т. Плотников // Холодильная техника. – 1981. – № 5. – С. 25–29.

85. Марьямов А. Н. К решению задач оптимизации в холодильном машиностроении / А. Н. Марьямов, Б. М. Бородянский // Холодильная техника. – 1983. – № 4. – С. 47–48.

86. Горленко А. М. Термоэкономический анализ и оптимизация многоцелевых энерготехнологических систем / А. М. Горленко // Промышленная энергетика. – 1986. – № 9. – С. 2–7.

87. Венгер К. П. Термоэкономическая оценка методов замораживания скоропортящихся продуктов / К. П. Венгер, Н. Э. Каухчешвили, И. М. Липень // Холодильная техника. – 1990. – № 2. – С. 21–24.

88. Морозюк Т. В. Методы эксергоэкономики в оптимизации абсорбционных термотрансформаторов / Т. В. Морозюк // Промышленная теплотехника. – 2000. – Т. 22, № 4. – С. 15–19.

89. Эксергоэкономический анализ систем / Ф. Чеджне, В. Ф. Флорес, Дж. К. Ордонес, Е. А. Ботеро // Теплоэнергетика. – 2001. – № 1. – С. 74–79.

156

90. Дубковский В. А. Рациональные процессы, циклы и схемы энергоустановок / В. А. Дубковский. – Одесса: Наука и техника, 2003. – 224 с.

91. Авсюкевич Д. А. Термоэкономическая модель системы теплоснабжения / Д. А. Авсюкевич, В. А. Осовский // Теоретические основы теплогазоснабжения и вентиляции: материалы междунар. науч.-техн. конф., 23-25 ноября 2005, МГСУ, Москва. – М., 2005. – С. 61–65.

92. Оносовский В. В. Выбор оптимального режима работы холодильных машин и установок с использованием метода термоэкономического анализа / В. В. Оносовский, А. А. Крайнев // Холодильная техника. – 1978. – № 5. – С. 13–20.

93. Оносовский В. В. Пути снижения затрат на эксплуатацию одноступенчатых холодильных установок / В. В. Оносовский, А. А. Крайнев // Холодильная техника. – 1980. – № 5. – С. 11–16.

94. Оносовский В. В. Оптимизация режима работы двухступенчатой холодильной установки / В. В. Оносовский, Е. А. Ротгольц // Холодильная техника. – 1980. – № 12. – С. 60−64.

95. Курылев Е. С. Еще раз об оптимизации холодильных установок / Е. С. Курылев, В. В. Оносовский, И. Н. Бахарев // Холодильная техника. – 1982. – № 10. – С. 41–43.

96. Курылев Е. С. Еще раз к решению задач оптимизации в холодильной технике / Е. С. Курылев, В. В. Оносовский, И. Н. Бахарев // Холодильная техника. – 1983. – № 12. – С. 43–44.

97. Оносовский В. В. Моделирование и оптимизация холодильных установок / В. В. Оносовский. – Л.: Ленинград. технолог. ин-т холодил. пром-ости, 1990. – 205 с.

98. Оносовский В. В. Оптимизация холодильных установок с учетом сезонных колебаний температуры окружающей среды / В. В. Оносовский // Холодильная техника. – 1981. – № 5. – С. 19–24.

157

99. Оносовский В. В. Комплексная оптимизация холодильных установок, обслуживающих камеры хранения мороженого мяса / В. В. Оносовский, Е. А. Ротгольц // Холодильная техника. – 1984. – № 6. – С. 18–23.

100. Оносовский В. В. Комплексная оптимизация судовых холодильных установок / В. В. Оносовский, С. В. Сергуткин // Холодильная техника. – 1986. – № 10. – С. 21–25.

101. Оносовский В. В. Проектирование холодильных установок на основе динамической оптимизация / В. В. Оносовский, В. Ф. Лещенко // Холодильная техника. – 1987. – № 5. – С. 35–40.

102. Оносовский В. В. Оптимизация холодильной установки с оборотным водоснабжением / В. В. Оносовский, В. Ф. Лещенко // Холодильная техника. – 1987. – № 8. – С. 31–35.

103. Амерханов Р. А. К вопросу об эксергоэкономическом анализе и оптимизации технических систем / Р. А. Амерханов // Безопасность, экология, энергосбережение: матер. науч.-практ. семинара, Гизель-Дере, 2001. – Ростов-на-Дону: Рост. гос. строит. ун-т, 2001. – Вып. 3. – С. 102–108.

104. Амерханов Р. А. Эксергоэкономическая оптимизация теплонасосных систем / Р. А. Амерханов // Энергосбережение и водоподготовка. – 2003. – № 2. – С. 65–67.

105. Амерханов Р. А. Вопросы теории и инновационных решений при использовании гелиоэнергетических систем: монография / Р. А. Амерханов, В. А. Бутузов, К. А. Гарькавый. – М.: ЭАИ, 2009. – 504 с.

106. Амерханов Р. А. Эксергоэкономическая оптимизация процессов в компонентах энергетической системы / Р. А. Амерханов // Тр. Кубан. гос. аграр. ун-та. – 2007. – № 1. – С. 165–167.

107. Амерханов Р. А. Анализ комплексных эксергоэкономических принципов оптимизации / Р. А. Амерханов, С. Н. Бегдай, К. А. Гарькавый // МЭСХ. – 2007. – № 8. – С. 11–13.

108. Амерханов Р. А. Основы эксергоэкономического метода оптимизации энергопреобразующих систем / Р. А. Амерханов, А. А. Долинский,

158

Б. Х. Драганов // Промышленная теплотехника. – 2010. – Т. 32, № 1. – С. 90–101.

109. Долинский А. А. Оптимизация технических систем методами эксергоэкономики / А. А. Долинский, Б. Х. Драганов, В. А. Дубровин // Промышленная теплотехника. – 2003. – Т. 25, № 5. – С. 57–60.

110. Драганов Б. Х. Термоэкономическая оптимизация энергетических систем при эксплуатационном и экологическом режимах работы / Б. Х. Драганов // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2006. – № 2. – С. 8–10.

111. Долинский А. А. Энергоэффективное здание при использовании альтернативных источников энергии / А. А. Долинский, Б. Х. Драганов // Промышленная теплотехника. – 2007. – Т. 29, № 4. – С. 83–89.

112. Драганов Б. Х. Оптимизация комплексной системы теплоснабжения / Б. Х. Драганов // Промышленная теплотехника. – 2007. – Т. 29, № 5. – С. 92–94.

113. Долинский А. А. Альтернативное теплоснабжение на базе тепловых насосов: критерии оценки / А. А. Долинский, Б. Х. Драганов, Т. В. Морозюк // Промышленная теплотехника. – 2007. – Т. 29, № 6. – С. 67–71.

114. Долинский А. А. Оптимизация энергоэкономической системы теплоснабжения при использовании возобновляемых источников энергии / А. А. Долинский, Б. Х. Драганов // Промышленная теплотехника. – 2008. – Т. 30, № 1. – С. 5–9.

115. Долинский А. А. Тепловые насосы в системе теплоснабжения зданий / А. А. Долинский, Б. Х. Драганов // Промышленная теплотехника. – 2008. – Т. 30, № 6. – С. 71–83.

116. Драганов Б. Х. Эксергоэкономическая оптимизация поверхностных теплообменных аппаратов / Б. Х. Драганов, А. А. Халатов // Теплоэнергетика. – 2010. – № 10. – С. 65–68.

117. Проценко В. П. Эксергетический КПД теплонасосных установок / В. П. Проценко, В. К. Сафонов // Известия академии наук СССР. Энергетика и транспорт. – 1989. – № 1. – С. 123–130.

159

118. Проценко В. П. Определение холодильного коэффициента и эксергетического КПД одноступенчатых компрессионных холодильных машин / В. П. Проценко, В. К. Сафонов // Холодильная техника. – 1986. – № 5. – С. 29–32.

119. Маляренко В. А. Термодинамические основы расчета парокомпрессионных тепловых насосов / В. А. Маляренко, А. И. Яковлев // Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. – 2007. – № 7. – С. 33–47.

120. Степанов В. С. Анализ энергетического совершенства технологических процессов / В. С. Степанов. – Новосибирск: Наука, 1984. – 273 c.

121. Медовар Л. Е. Эксергетический к.п.д. холодильного компрессора / Л. Е. Медовар // Холодильная техника. – 1963. – № 1. – С. 33–37.

122. Евенко В. И. Эксергетический КПД теплообменных аппаратов / В. И. Евенко // Хим. и нефтяное машиностроение. – 1995. – № 1. – С. 7–12.

123. Семенюк Л. Г. Термодинамическая эффективность теплообменников / Л. Г. Семенюк // Инженерно-физический журнал, 1990. – Т. 59, № 6. – С. 935–942.

124. Левин И. И. Холодильные машины / И. И. Левин, А. Г. Ткачев, Л. М. Розенфельд. – М.: Пищепромиздат, 1939. – 494 с.

125. Розенфельд Л. М. Анализ влияния физических свойств рабочего тела на величину необратимых потерь обратных круговых процессов / Л. М. Розенфельд, Р. Н. Михальская // Доклады академии наук СССР. Техническая физика. – 1953. – Т. XCIII, № 2. – С. 269–272.

126. Розенфельд Л. М. Холодильные машины и аппараты / Л. М. Розенфельд, А. Г. Ткачёв. – М.: Госторгиздат, 1980. – 657 с.

127. Холодильные компрессоры: справочник / Под общ. ред. А. В. Быкова. – М.: Легкая и пищевая пром-ть, 1981. – 281 с.

128. Проценко В. П. Выбор оптимальных температурных напоров в теплообменниках теплонасосной установки / В. П. Проценко, Н. А. Ковылкин // Холодильная техника. – 1985. – № 6. – С. 11–14.

160

129. Анипко Б. В. Технико-экономические предпосылки эффективного применения теплонасосных установок / Б. В. Анипко, Б. П. Протопопов, В. В. Медведев. – Харьков: ИПМаш, 1989. – 24 с.

130. Краснощеков Е. А. Задачник по теплопередаче / Е. А. Краснощеков, А. С. Сукомел. – М.: Энергия, 1969. – 264 с.

131. Теплообменные аппараты холодильных установок / Г. Н. Данилова, С. Н. Богданов, О. П. Иванов, Н. М. Медникова; под ред. А. А. Гоголина. – Л.: Машиностроение, 1973. – 328 с.

132. Михеев М. А. Основы теплопередачи / М. А. Михеев, И. М. Михеева. – М.: Энергия, 1977. – 344 с.

133. Исаченко В. П. Теплопередача / В. П. Исаченко, В. А. Осипова, А. С. Сукомел. – М.: Энергоиздат, 1981. – 416 с.

134. Холодильные машины / Н. Н. Кошкин, И. А. Сакун, Е. М. Бамбушек и др.; под ред. И. А. Сакуна. – Л.: Машиностроение, 1985. – 510 с.

135. Чумак И. Г. Холодильные установки / И. Г. Чумак, В. П. Чепурненко; под ред. Г. И. Чумака. – М.: Агропромиздат, 1991. – 495 с.

136. Богданов С. Н. Свойства рабочих веществ, теплоносителей и материалов, используемых в холодильной технике / С. Н. Богданов, О. П. Иванов, А. В. Куприянова. – Л.: Ленингр. ун-т, 1972. – 148 с.

137. Богданов С. Н. Холодильная техника. Свойства веществ / С. Н. Богданов, О. П. Иванов, А. В. Куприянова. – Л.: Машиностроение, 1976. – 168 с.

138. Ваграфтик Н. Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей / Н. Б. Ваграфтик. – М.: Наука, 1972. – 720 с.

139. Сакун И. А. Тепловые и конструктивные расчеты холодильных машин / И. А. Сакун. – Л.: Машиностроение, 1987. – 423 с.

140. Богословский В. Н. Тепловой режим здания / В. Н. Богословский. – М.: Стройиздат, 1979. – 248 с.

141. Богословский В. Н. Строительная теплофизика (теплофизические основы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха): учебник для вузов / В. Н. Богословский. – М.: Высш. школа, 1982. – 415 с.

161

142. Богословский В. Н. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение / В. Н. Богословский, О. Я. Кокорин, Л. В. Петров; под ред. В. Н. Богословского. – М.: Стройиздат, 1985. – 367 с.

143. Чайковский Г. П. Отопление и вентиляция здания: учеб. пособие / Г. П. Чайковский, А. В. Путько. – Хабаровск: ДВГУПС, 2003. – 70 с.

144. Строительная климатология. СниП 23-01-99 (издание официальное). – М.: Госстрой России, 2002. – 24 с.

145. Blaise J. C. Le sechage du bois par pompe a chaleur / J. C. Blaise, P. Smadia, F. Ruiz // Inform. Bois. – 1989, № 756. – P. 38–46.

146. Almeida Manuel S. V. Performance analysis of a heat pump assisted driying system / Manuel S. V. Almeida, Marcio C. Grouveira // Int. J. Energy Res. – 1990. – 14, № 4. – P. 397–406.

147. Чайченец Н. С. Теплонасосные сушильные установки для зерна: обзорная информация. Серия «Элеваторная промышленность» / Н. С. Чайченец. – М.: ЦНИИТЭИ, 1990. – 53 с.

148. Гоголин А. А. Осушение воздуха холодильными машинами / А. А. Гоголин. – М.: Госторгиздат, 1962. – 102 с.

149. Лебедев П. Д. Теплообменные сушильные и холодильные установки / П. Д. Лебедев. – М.: Энергия, 1972. – 322 с.

150. Гинзбург А. С. Основы теории и техники сушки пищевых продуктов / А. С. Гинзбург. – М.: Пищевая промышленность, 1973. – 243 с.

151. Кириллин В. А. Техническая термодинамика / В. А. Кириллин, В. В. Сычев, А. Е. Шейдлин. – М.: Энергия, 1974. – 448 с.

152. Бэр Г. Д. Техническая термодинамика / Г. Д. Бэр. – М.: Мир, 1977. – 518 с.

153. Нащокин В. В. Техническая термодинамика и теплопередача / В. В. Нащекин. – М.: Высшая школа, 1980. – 469 с.

154. Чайченец Н. С. Методика эксергетического анализа теплонасосных сушильных установок / Н. С. Чайченец // Холодильная техника. – 1990. – № 11. – С. 21–25.

162

155. Сажин В. С. Основы техники сушки / В. С. Сажин. – М.: Химия, 1984. – 410 с.

156. Гаврилин А. В. Использование холодильных машин в качестве теплового насоса для низкотемпературных выпарных установок / А. В. Гаврилин // Холодильная техника. – 1964. – № 6. – С. 11–15.

157. Тесленко А. С. Использование холодильных машин для комплексного тепло- и холодоснабжения / А. С. Тесленко // Строительство и архитектура. Сер.7. Проектирование отопительно-вентиляционных систем и систем внутреннего водоснабжения и канализации: науч.-техн. реф. сб. – М., 1982. – Вып. 6. – С. 1–9.

158. Везиришвили О. Ш. Характеристики парокомпрессионных холодильных машин в режиме теплонасосных установок / О. Ш. Везиришвили // Холодильная техника. – 1984. – № 8. – С. 7–9.

159. Онишков В. Е. Экономическая эффективность использования теплонасосных установок на предприятиях пищевой промышленности / В. Е. Онишков // Холодильная техника. – 1990. – № 7. – С. 2–4.

160. Братута Э. Г. Комбинированное производство холода и теплоты на крупных холодильных станциях / Э. Г. Братута, Н. Б. Чиркин, В. Г. Шерстюк // Проблемы промышленной теплотехники: тез. докл. IV междунар. конф., 26-30 сент. 2005, Киев. – К.: 2005. – С. 84–86.

161. Шерстюк В. Г. Производство холода и теплоты в схемах энергетического взаимодействия холодильных и теплонасосных установок / В. Г. Шерстюк. – Коммунальное хозяйство городов: научный сб. – К.: 2006. – Вып. 67. – С. 211–218.

162. Riva G. Utilization of a Heat Pump in Pig Breeding for Energy Saving and Climate and Ammonia Control / G. Riva, E. F. Pedretti, C. Fabbri // Journal of Agricultural Engineering Research. – 2000. – Vol. 77, № 4. – P. 449–455.

163. Демин О. Б. Проектирование агропромышленных комплексов: учебное пособие / О. Б. Демин, Т. Ф. Ельчищева. – Тамбов: Тамб. гос. тех. ун-т, 2005. – 128 с.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html