

mДля заказа доставки работы 

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту 

імені академіка В. Лазаряна 

На правах рукопису 

МИХАЛІЧЕНКО Павло Євгенович 

УДК 621.33: 629.423.3 

НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА ЗАСОБІВ 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ СИСТЕМИ 

ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТЯГИ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ ПРИ АВАРІЙНИХ 

РЕЖИМАХ 

Спеціальність 05.22.09 – електротранспорт 

ДИСЕРТАЦІЯ 

на здобуття наукового ступеня 

доктора технічних наук 

Науковий консультант –  

доктор технічних наук, професор 

КОСТІН Микола Олександрович. 

Дніпропетровськ – 2013 

  2 

ЗМІСТ 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ (за абеткою) ........................................... 5 

ВСТУП ................................................................................................................... 7 

1. СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ТА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕНЬ .................. 21 

1.1  Характеристика  аварійних  режимів  роботи  системи  електричної 

тяги ............................................................................................................... 21 

1.2 Види захисту системи електричної тяги та вимоги до них .............. 31 

1.3  Оцінка  експлуатаційних  умов  роботи  швидкодіючих  вимикачів 

фідерів тягових підстанцій ......................................................................... 38 

1.4  Методи  аналізу  перехідних  аварійних  процесів  в  системі  «тягова 

підстанція – тягова мережа – електрорухомий склад» ........................... 45 

1.5 Висновки до розділу 1 .......................................................................... 55 

2.  МЕТОДИКИ  ТА  ЗАСОБИ  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ  І  ТЕОРЕТИЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ....................................................................................................... 58 

2.1.  Об’єкти  та  умови  проведення  експериментальних  досліджень 

короткого замикання в тяговій мережі ..................................................... 58 

2.2.  Технічні  засоби  експериментальних  досліджень  перехідних 

електричних величин .................................................................................. 63 

2.3. Технічні та програмні засоби теоретичних розрахунків ................. 67 

2.4. Висновок до розділу 2 ......................................................................... 68 

3.  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ  ТА  ТЕОРЕТИЧНІ  ДОСЛІДЖЕННЯ  РЕЖИМІВ 

КОРОТКОГО  ЗАМИКАННЯ  У  ТЯГОВІЙ  МЕРЕЖІ  БЕЗ 

ЕЛЕКТРОРУХОМОГО СКЛАДУ ....................................................................... 69 

3.1. Реакція швидкодіючих вимикачів різних типів у режимі короткого 

замикання. Експериментальні результати ................................................ 69 

3.2. Порівняльна характеристика різних типів швидкодіючих вимикачів 

тягових підстанцій ...................................................................................... 81 

3.3  Гармонійний  склад  фідерних  струмів  при  аварійних  вимиканнях 

швидкодіючих вимикачів ........................................................................... 89 

  3 

3.4  Енергетичні  показники  систем  тягового  електропостачання 

в режимі короткого замикання ................................................................ 102 

3.5  Моделювання  режиму  короткого  замикання  в  системі  тяги  без 

електрорухомого складу ........................................................................... 107 

3.6  Теорія  роботи  системи  захисту  тягового  електропостачання,  осно-ваній на новому принципі ........................................................................ 137 

3.7 Висновки до розділу 3 ........................................................................ 149 

4.  КОРОТКЕ  ЗАМИКАННЯ  В  CИСТЕМІ  ЕЛЕКТРИЧНОЇ  ТЯГИ  З 

ЕЛЕКТРОРУХОМИМ СКЛАДОМ ................................................................... 152 

4.1  Схеми  заміщення  електрорухомого  складу  та  значення  параметрів 

їх елементів ................................................................................................ 152 

4.2  Теоретичні  передпосилки  і  причини  виникнення  генераторних 

струмів ........................................................................................................ 157 

4.3  Математична  модель  процесу  короткого  замикання  в  тяговій 

мережі ......................................................................................................... 166 

4.4 Коротке замикання в тяговій мережі з вузловою схемою живлення і 

різними  координатами  точок  короткого  замикання  і  електрорухомої 

одиниці ....................................................................................................... 195 

4.5  Коротке  замикання  в  тяговій  мережі  з  паралельною  схемою 

секціонування  і  різними  координатами  точок  короткого  замикання  і 

електрорухомої одиниці ........................................................................... 206 

4.6. Перехідні електромагнітні процеси в аварійних режимах короткого 

замикання в силових тягових колах електровозів ................................. 217 

4.7  Метод  «залишкової  напруги»  селективного  визначення  електротя-гової підсистеми з коротким замиканням .............................................. 261 

4.8 Коротке замикання чи перенавантаження тягової мережі ............. 272 

4.9 Висновки до розділу 4 ........................................................................ 274 

5.  АВАРІЙНИЙ  РЕЖИМ  «ЗНЯТТЯ-ВІДНОВЛЕННЯ»  НАПРУГИ  НА 

СТРУМОПРИЙМАЧІ ......................................................................................... 280 

5.1 Етапи і наслідки режиму «зняття-відновлення» напруги ............... 280 

  4 

5.2.  Режим  пуску  електровоза  і  набір  позицій  до  ходової  на  «С»-з’єднанні ..................................................................................................... 285 

5.3  Режим  «зняття-відновлення»  напруги  при  русі  на  «СП»-з’єднанні 

тягових двигунів ........................................................................................ 303 

5.4  Оцінка  адекватності  математичних моделей  електромагнітних  про-цесів  в  режимі  відриву  струмоприймача  від  контактного  проводу  з 

подальшим його торканням ..................................................................... 315 

5.5 Висновки до розділу 5 ........................................................................ 320 

6.  ЗАСОБИ  І  МЕТОДИ  ПІДВИЩЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ  РОБОТИ 

СИСТЕМИ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТЯГИ В АВАРІЙНИХ РЕЖИМАХ ................. 323 

6.1  Розробка  мікропроцесорної  системи  фідерного  захисту,  що  реагує 

на швидкість лінійного зменшення фронту фідерної напруги ............ 323 

6.2 Розробка мікропроцесорної системи за принципом «залишкової на-пруги» ......................................................................................................... 337 

6.3  Енергетика і  спосіб зменшення генераторних  струмів електрорухо-мого складу ................................................................................................ 342 

6.4 Методи зниження кидків струму в режимі «зняття-відновлення» на-пруги на струмоприймачі ......................................................................... 355 

6.5  Розробка  системи,  що  реалізує  захист  за  приростом  фідерного 

струму ......................................................................................................... 366 

6.6 Оцінка економічної ефективності застосування нових засобів багато 

параметричного  захисту,  нових  принципів  захисту,  методики  вибору 

уставок ........................................................................................................ 373 

6.7 Висновки до розділу 6 ........................................................................ 380 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ .................................................................................... 382 

ЛІТЕРАТУРА ...................................................................................................... 390 

  5 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ (за абеткою) 

АЦП – аналого-цифровий перетворювач 

ВКЗ – випробувач коротких замикань 

ВОП – високовольтний обчислювальний пристрій 

ВРО – блок виводу результатів обробки 

ДОН – джерело опорної напруги 

ДПЯЕ – динамічні показники якості електроенергії 

ДР – диференціальне реле 

ЗОД – автоматизована систем збирання та обробки даних 

ЕРС – електрорухомий склад 

е.р.с. – електрорушійна сила 

ІШ – індуктивний шунт 

КВ – кремніьовий випрямляч 

КЗ – коротке замикання 

КМ – контактна мережа 

КП – контактний провід 

ММ – математична модель 

МК – мікроконтролер 

МП – магнітний потік 

МРС – магніторушійна (намагнічувальна) сила 

МСЗ – максимальний струмовий захист 

МІСЗ  –  максимальний  імпульсний  струмовий  захист  (захист  за  приростом 

струму) 

НОП – низьковольтний обчислювальний пристрій 

ОЗ – обмотка збудження 

ОЗХ – оптимальна захисна характеристика 

“П” – паралельне з’єднання ТЕД 

ПЗ – послаблення збудження 

ПП – повне збудження (повне поле) 

  6 

ППІ – перетворювач первинної інформації 

ППП – пристрій приймання-передачі 

ППр – перехідний процес 

ППС – пункт паралельного з’єднання 

ПСК – пункт секціонування 

ПУ – початкові умови 

ПЯЕ – показники якості електроенергії 

РВ – розмагнічуючий виток 

“С” – послідовне (серіїсне) з’єднання тягових електродвигунів 

“СП” – послідовно-паралельне з’єднання ТЕД 

СЕТ – система електричної тяги 

СТЕП – система тягового електропостачання 

ТВ – технічні вказівки 

ТЕД – тяговий електродвигун 

ТМ – тягова мережа 

ТП – тягова підстанція 

ТС – тяговий струм 

ТФ – тяговий фідер 

УЗ – Укрзалізниця 

ФЗ – фідерна зона 

ФЧ – фідерна чарунка 

ХС – характеристика спрацьовування 

ЦЗО – цифровий запам’ятовуючий осцилограф 

ШВ – швидкодіючий вимикач 

ЯЕ – якість електроенергії 

  7 

ВСТУП 

Актуальність роботи 

Експлуатаційна  довжина  залізниць  України,  електрифікованих  на  пос-тійному  струмі,  складає  47,2  %  від  загальної  довжини  електрифікованих 

колій [1, 2]. Ця система живлення використовується майже на усіх залізницях 

України, окрім Одеської та Південно-Західної. Її споживачі зараховуються до 

споживачів  1-ої  категорії  і  тому  надійність  і  безперебійність  роботи  підсис-теми тягового електропостачання є головними умовами швидкого, якісного і 

безпечного перевезення вантажів та пасажирів. В той же час, в сучасних реа-льних  умовах  експлуатації  усієї  системи  електричної  тяги  виникає  велика 

кількість  аварійних  режимів,  про  що  свідчить  відповідно  велика  кількість 

вимикань швидкодіючих захисних апаратів. За рік на всіх, електрифікованих 

на  постійному  струмі,  ділянках  Укрзалізниці  фіксується  200…350  вимикань 

захисних  апаратів  тягових  підстанцій  на  головних  коліях  і  300…400  –  на 

привокзальних [3-8]. Зокрема, за 2010 рік по Придніпровській залізниці зага-льна кількість вимикань швидкодіючих вимикачів тягових підстанцій, постів 

секціонування, а також пунктів паралельного з’єднання склала 42673, тобто, 

56,1  вимикань  на  один  захисний  автомат,  а  по  ДП  «Донецька  залізниця»  ці 

значення складають 18393 і 28,2 відповідно. 

Основними  причинами  зазначених  вимикань  є,  насамперед,  аварійні 

режими  і,  зокрема,  короткі  замикання,  а  також  перенавантаження,  несправ-ність  електрорухомого  складу,  спрацювання  земляного  захисту,  атмосферні 

явища (грози)  та  інші.  При цьому  найбільш  енергетично небезпечним  і  най-більш  частим  аварійним  режимом  є  режим  короткого  замикання.  Відсоток 

вимикань швидкодіючих вимикачів тягових підстанцій Донецької та Придні-провської  залізниць  через  коротке  замикання  в  тяговій  мережі  і  на 

електрорухомому  складі  становить  ∼33%  від  усіх  вимикань,  які  припадають 

на один фідер (в середньому на одній тяговій підстанції встановлено 6…8 фі-дерних  чарунок).  Частка  вимикань,  обумовлених  несправністю 

електрорухомого  складу  у  випадку,  коли  швидкодіючі  вимикачі  електрору-

  8 

хомого  складу  не  спрацьовують,  складає  біля  32%.  З  невизначених  причин 

спостерігається до 31% комутацій захисних апаратів, в тому числі незареєст-ровані короткі замикання. Зрозуміло, що останнє обумовлено як відсутністю 

селективності апаратів захисту тягових підстанцій і електрорухомого складу, 

так і недостатньою швидкодією системи захисту електрорухомого складу, що 

призводить  до  значних  часових  та  матеріальних  витрат.  Крім  того,  слід  за-значити, що 5% від загальної кількості вимикань є хибними. Окрім короткого 

замикання, частим аварійним режимом є режим «відрив-торкання» струмоп-риймача контактного проводу. 

У більшості своїх випадків зазначені аварійні режими супроводжують-ся горінням електричної дуги в місцях їх виникнення. При цьому, як відомо, 

ступінь  можливих  пошкоджень  контактної  підвіски  визначається  кількістю 

електрики,  що  проходить  в  реальному  контакті  під  час  аварійного  режиму. 

Наслідками горіння дуги, щонайменше, є відпал контактного проводу з втра-тою  механічної  міцності,  в  найгіршому  випадку  –  його  перепал.  Контактні 

проводи  є найбільш  пошкоджуваними пристроями  тягової  мережі.  Кількість 

їхніх відмов у рік на 100 км розгорнутої довжини у системі електротяги пос-тійного  струму  України  становить  16%  [9].  Особливо  варто  вказати  на 

імовірність  перепалу  при  опусканні  струмоприймача  під  навантаженням;  у 

середньому вона складає 0,39. Ця ймовірність залежить від тягового струму і 

становить: 0,13 - при струмах 300...350 А; 0,29 - при 750 - 950 А и 0,75 - при 

1350...1550 А. 

Частка перепалених контактних проводів над струмоприймачем у зага-льній  кількості  пошкоджень  контактної  мережі  на  ділянках  постійного 

струму  становить  близько  50%  [9].  При  цьому  кількість  перепалів  і  обривів 

(внаслідок раніше утворених кратерів і шийок) коливається від 0,5 до 1,1 ви-падків  у  рік  на  кожні  100  км  розгорнутої  довжини  контактної  мережі  [3-8]. 

На  електрифікованих  ділянках  Донецької  та  Придніпровської  залізниць,  на-приклад, у 2009 році відбулося відповідно 9 та 11 випадків перепалів [6]. При 

цьому зауважимо, що на відновлення перепаленого (і обірваного) контактно-го  проводу  необхідно  3,5…4,0  години,  а  найменша  вартість  одного  такого 

  9 

відновлення становить 15,2 тис. грн. І до цього треба додати, що з перепалом 

і обривом проводу,  як правило,  пошкоджується і  струмоприймач електрору-хомого  складу.  В  тому  ж  2009  році  на  Донецькій  та  Придніпровській 

залізницях було зафіксовано відповідно 10 і 5 пошкоджень струмоприймачів 

[6], собівартість відновлення кожного з яких складає ~20 тис. грн. Зрозуміло, 

що кожен випадок обриву контактного проводу впливає на графік руху поїз-дів.  Наприклад,  на  найбільш  інтенсивній  ділянці  Придніпровської  залізниці 

між  станціями  Нижньодніпровськ-Вузол  –  Синельникове  за  одну  годину 

проходить  124  пари  поїздів.  У  випадку  відновлення  контактної  підвіски  на 

протягом 4-х годин загальні втрати від простою складають 13045 грн. 

Зазначені  вище  пошкодження  є  одними  із  основних  причин  затримки 

поїздів,  кількість  і  термін  часу  яких  достатньо  значні  (див.  додаток  Б).  На-приклад,  у  період  з  2005  по  2011  роки  по  Донецькій  залізниці  середня 

кількість затримок поїздів склала 68 випадків, а середня тривалість простою 

поїздів  склала  96,6  годин,  для  Придніпровської  залізниці  за  аналогічний  пе-ріод  ці  значення  відповідно  склали  106  і  122,9  годин.  Проте,  слід  уточнити, 

що  відсоток  від  загальної  кількості  затримок  поїздів  через  пошкодження  тя-гової мережі коливається у межах 58…67% (таблиця Б.2 додатку Б). 

Крім  цього,  дослідження  режиму  «зняття-відновлення»  напруги,  який 

спостерігається  при  «відриві-доторканні»  струмоприймача,  особливо  важли-во  для  швидкісного  руху  поїздів  на  Україні  і  загалом  на  створюваних  з 

Україною  Європейських  Транспортних  коридорах.  Однак  це  питання  мало 

досліджене навіть для ділянок не швидкісного руху. 

Тому  проблема  наукового  обґрунтування  і  розробки  засобів  по  підви-щенню ефективності функціонування пристроїв і підсистем електричної тяги 

постійного струму в аварійних режимах її роботи є актуальною і вимагає не-гайного  вирішення,  що  і  передбачено  «Програмою  електрифікації  залізниць 

України  на  2008-2020  роки»  (затвердженої  наказом  №  525-ц  від  08.11.2007) 

та  «Програмою  розвитку  господарства  електрифікації  та  електропостачання 

Укрзалізниці на період до 2020 року». 

  10

Зв’язок з науковими програмами, планами темами 

Робота  виконана  у  відповідності  з  Постановою  Кабінету  Міністрів 

України  від  23.04.1999  р.  №661  «Про  заходи  підтримки  залізничного  транс-порту»,  головними  напрямками  «Програми  енергозбереження  на 

залізничному транспорті України на період 1996-2010 рр.», розробленої Укр-залізницею у червні 1996 р., та «Концепцією Державної цільової економічної 

програми енергоефективності на 2010-2015 роки», схваленої Кабінетом Міні-стрів України 19.11.2008., № 1446-р. 

Дослідження  здійснювались  також  згідно  з  Програмою  електрифікації 

залізниць  України  на  2008-2020  роки  (затвердженої  наказом  №  525-ц  від 

08.11.2007)  та  Програмою  розвитку  господарства  електрифікації  та  електро-постачання Укрзалізниці на період до 2020 року. 

Дисертаційна  робота  безпосередньо  пов’язана  з  виконанням  автором 

науково-дослідних  робіт  за  темами:  «Розробка  комплексів  багато-  парамет-ричного  захисту  систем  електропостачання  на  тягових  підстанціях 

постійного струму», державний реєстраційний номер 0108U010669 ; «Експе-риментальні  та  теоретичні  дослідження  аварійних  електричних  режимів 

роботи  тягової  мережі  системи  електропостачання  постійного  струму»,  дер-жавний  реєстраційний  номер  0110U006289;  «Підвищення  ефективності 

електроспоживання ділянками системи електричної тяги постійного струму», 

державний  реєстраційний  номер  0109U000478;  «Підвищення  ефективності 

системи електропостачання об’єктів залізничного транспорту». 

Дисертаційна робота є також складовою досліджень за координаційним 

планом Наукової ради НАН України з комплексної проблеми «Наукові осно-ви  електроенергетики»  за  напрямком  «Розробка  та  удосконалення  пристроїв 

та систем електричного транспорту». 

Результати  дисертаційної  роботи  отримані  в  ході  проведення  вищена-ведених  науково-дослідних  робіт,  у  яких  автор  був  науковим  керівником, 

основним виконавцем окремих розділів і є співавтором звітів. 

  11

Мета і задачі досліджень 

Метою  роботи  є  підвищення  ефективності  функціонування  системи 

електричної тяги постійного струму шляхом розробки нових засобів, науково 

обґрунтованих  на  основі  результатів  досліджень  перехідних  електромагніт-них  процесів,  що  протікають  в  пристроях  тягової  підстанції,  тягової  мережі 

та електрорухомого складу в аварійних режимах їх роботи. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні задачі. 

1.  Побудувати  узагальнену  схему  заміщення  міжпідстанційної  зони  сис-теми електричної тяги постійного струму і визначити значення параметрів її 

основних елементів. В схемі заміщення силового тягового кола електрорухо-мого  складу  врахувати  нелінійні  властивості  суцільного  остова,  проти-електрорушійної сили та вихрові струми, що виникають в магнітопроводі тя-гової електричної машини. 

2.  Розробити  та  виконати  чисельні  розрахунки  математичних  моделей 

режиму  короткого  замикання  в  різних  місцях  системи  тягового  електропос-тачання без електрорухомого складу, проаналізувати отримані результати. 

3.  Виконати  за  спеціальними Програмами експериментальні дослідження 

аварійного  режиму  короткого  замикання  на  ряді  діючих  електрифікованих 

ділянках  Придніпровської  залізниці.  Користуючись  результатами  дослі-джень,  перевірити  і  пересвідчитися  в  адекватності  розроблених 

математичних моделей. 

4.  Розробити  та  виконати  чисельні  розрахунки  математичних  моделей 

аварійних  режимів  короткого  замикання  в  контактній  мережі  при  наявності 

електрорухомого складу, що рухається на фідерній зоні, і різних схемах сек-ціонування  системи  тягового  електропостачання;  проаналізувати 

закономірності  виникнення  величин  кидків  і  тривалості  генераторних  стру-мів в різних умовах аварійного режиму. 

5.  За результатами експериментальних та теоретичних досліджень вияви-ти  нові  ознаки  і  запропонувати  та  обґрунтувати  на  їх  основі  нові  принципи 

побудови систем захисту та інформаційних систем фідерів 3,3 кВ постійного 

струму. 

  12

6.  Розробити  математичні  моделі  аварійного  режиму  «зняття-відновлення» напруги на струмоприймачі з урахуванням системи електропо-стачання.  За  результатами  чисельного  інтегрування проаналізувати  характер 

зміни електричних величин, визначити енергетичні показники цього режиму. 

7.  Здійснити  експериментальні  дослідження  аварійного  режиму  «відрив-доторкання» струмоприймача електровоза до контактного проводу на деяких 

діючих  ділянках  Придніпровської  залізниці;  пересвідчитися  в  адекватності 

розроблених математичних моделей. 

8.  Розробити математичні моделі системи електричної тяги за умов різних 

видів  короткого  замикання  на  електровозі,  а  саме:  внутрішнє  і  зовнішнє  ко-роткі замикання; перекриття дахового ізолятора. Розрахувати моделі шляхом 

чисельного інтегрування. 

9.  Дати рекомендації по підвищенню ефективності роботи систем захисту 

фідерів  3,3  кВ  тягових  підстанцій  постійного  струму,  а  також  силових  тяго-вих  кіл  електричних  локомотивів.  Зокрема,  розробити  методи  підтримання 

магнітного  потоку  тягової  електричної  машини  в  режимі  відриву  струмоп-риймача  від  контактного  проводу  та  розробити  засоби  щодо  зменшення 

негативного  впливу  дії  генераторних  струмів  в  аварійних  режимах,  що  їх 

спричинили. 

10.  Використовуючи  сучасні  мікропроцесорні  елементи,  розробити  пер-винні зразки багатопараметричних систем захисту та інформаційних систем, 

в  яких  принцип  виявлення  аварійного  режиму  ґрунтується  на  винайдених 

ознаках. 

11.  Розробити  нові  методи  вибору  уставки,  що  ґрунтуються  на  сучасному 

рівні теоретичних знань в області роботи системи електричної тяги постійно-го  струму  в  аварійних  режимах.  Методи,  що  розглядаються,  повинні  бути 

налаштовані до використання в існуючих інтелектуальних комплексах захис-ту і фідерної автоматики тягових підстанцій 3,3 кВ постійного струму. 

Об’єктом  досліджень  є  електромагнітні  та  електроенергетичні  проце-си в аварійних режимах роботи системи електричної тяги постійного струму. 

  13

Предмет дослідження. 

Система електричної тяги постійного струму магістральних залізниць. 

Методи дослідження 

Для  розробки  електричних  схем  заміщення  пристроїв  і  всієї  системи 

електричної тяги постійного струму, а також при аналізі отриманих результа-тів,  використовували  методи  теорії  електричної  тяги,  теорії 

електропостачання  залізниць,  основи  конструкції  і  роботи  тягових  підстан-цій, а також методи теорії лінійних, нелінійних електричних і магнітних кіл. 

Математичні моделі досліджуваної системи в різних режимах її роботи були 

створені  із  застосуванням  загальних  методів  математичного  моделювання. 

Для розв’язання систем диференціальних рівнянь  електромагнітного стану у 

формі Коши застосовували чисельний методом Адамса зі змінним кроком ін-тегрування. 

Вимірювання перехідних електричних величин на діючих електрифіко-ваних  ділянках  залізниць  здійснювали  за  допомогою  цифрової 

запам’ятовуючої  осцилографічної  приставки  типу  АСК-3106  (точність  2,0 

%), яку приєднували до електровимірювальних перетворювачів: шунтів (клас 

точності 0,2), подільників  напруги (клас точності 0,2). Обробку експеримен-тальних  даних  виконували  на  ПЕОМ  з  використанням  спеціалізованого 

програмного  забезпечення  осцилографа  AKTAKOM  Oscilloscope  Pro,  APP-3009, ASW3001, EXCEL. 

Для виконання теоретичних дослідження, а також обробки їх результа-тів,  були  використані  системи  комп’ютерної  математики  MAPLE,  а  також 

система візуально-орієнтованого програмування MATLAB/Simulink. 

Наукова новизна одержаних результатів 

В  дисертаційній  роботі  на  основі  виконаних  теоретичних  та  експери-ментальних  досліджень  вирішена  важлива  науково-технічна  проблема 

підвищення  ефективності  функціонування  системи  електричної  тяги  постій-ного  струму  в  аварійних  режимах  її  роботи.  Основні  наукові  результати 

дисертації полягають у наступному. 

  14

1.  Вперше теоретично та експериментально встановлено явище лінійного 

зменшення переднього фронту часової залежності фідерної напруги в режимі 

короткого  замикання  і  на  його  основі  теоретично  обґрунтовано  новий прин-цип фідерного захисту, що дало можливість розробити нову мікропроцесорну 

систему захисту фідерів +3,3 кВ, яка володіє рядом переваг перед існуючими 

системами. 

2.  Вперше  запропоновано  та  експериментально  і  теоретично  обґрунтова-но  новий  метод  селективного  розпізнавання  підсистеми  (тягова  мережа  чи 

електрорухомий  склад)  з  коротким  замиканням,  який  полягає  у  визначені  в 

кінці перехідного  процесу аварійного режиму  рівня фідерної  напруги з боку 

тягової  мережі  міжпідстанційної  зони,  так  званої  «залишкової  напруги»,  що 

дозволило розробити нову інформаційну мікропроцесорну систему для прис-корення  і  узгодження  дій  енерго-  та  поїзного  диспетчерів  при  визначенні 

місця аварійного режиму. 

3.  Розроблено математичні моделі аварійних електромагнітних процесів в 

нелінійній динамічній системі електричної тяги постійного струму, які відрі-зняються  від  існуючих  моделей  врахуванням  різних  схем  живлення  та 

секціонування тягової мережі, параметрів швидкодіючих вимикачів та фільт-руючих  пристроїв  тягових  підстанцій,  елементів  силових  тягових  кіл 

електрорухомого складу, стадій горіння електричної дуги в дугогасних каме-рах швидкодіючих вимикачів, а також місця розташування на фідерній зоні і 

взаємного впливу двох електрорухомих одиниць, що дозволило більш досто-вірно  і  точно  визначати  миттєві  і  максимальні  значення,  тривалість  та 

характер зміни, а також енергетичні та спектральні характеристики струмів і 

напруг в аварійних режимах роботи системи електричної тяги. 

4.  Знайшли  подальший  розвиток  існуючі  уявлення  про  механізм,  умови 

виникнення і характер протікання генераторних струмів в аварійних режимах 

короткого  замикання в тяговій  мережі і на  електрорухомому  складі,  а також 

вперше  встановлено  закономірності  залежності  їх  тривалості  та  максималь-них  значень  кидків  від  схеми  живлення,  секціонування  і  параметрів  тягової 

мережі, кількості електровозів на фідерній зоні, схеми з’єднання і ступені по-

  15

слаблення збудження тягових двигунів, а також від відстані електрорухомого 

складу  до  точки  короткого  замикання,  що  дало  можливість  для  кожного  із 

цих факторів оцінити імовірність перепалу контактного проводу в генератор-ному режимі і запропонувати новий спосіб, що суттєво полегшує протікання 

аварійного  генераторного  режиму  і,  тим  самим,  зменшує  пошкодження  кон-тактного проводу. 

5.  Вперше  встановлено  закономірності  впливу  схеми  з’єднання  тягових 

двигунів, ступеня послаблення збудження, початкового значення струму еле-ктровозів  та  координати  поїзда,  що  рухається,  на  кидки  тягових  струмів  у 

різних елементах системи електричної тяги, а також перенапруг, що виника-ють  на  затискачах  тягових  підстанцій  та  електровозу  в  аварійних  режимах 

«зняття-відновлення» напруги на струмоприймачі,  що дозволило запропону-вати  і  обґрунтувати  метод  зниження  кидків  струму  електровоза  в  період 

відновлення напруги на основі вмикання ємнісного накопичувача паралельно 

обмотці збудження тягового двигуна. 

6.  Розроблено і обґрунтовано новий метод вибору уставки існуючого мак-симального  імпульсного  захисту  фідерів  +3,3 кВ  за  приростом  струму  на 

основі оптимальної захисної характеристики з урахуванням графіку руху пої-здів,  що  дозволяє  використовувати  цей  вид  захисту  в  сучасних 

інтелектуальних мікропроцесорних терміналах. 

7.  Запропоновано і теоретично обґрунтовано дві ознаки перехідного про-цесу  вимикання  швидкодіючого  вимикача  тягової  підстанції,  які  дають 

можливість розпізнавати вид режиму в тяговій мережі, коротке замикання чи 

струмове  перенавантаження  і  які  полягають  у  знанні  рівня  максимального 

значення напруги на швидкодіючому вимикачі безпосередньо після його ви-микання  і  тривалості  цього  вимикання,  що  дозволяє  енергодиспетчеру 

прийняти  правильне  рішення  про  можливість  і  доцільність  повторного  вми-кання. 

Практична цінність отриманих результатів 

1.  Запропоновані  концептуальні  засади  побудови  математичних  моделей 

системи  електричної  тяги  дають  змогу  створювати  адекватні  математичні 

  16

моделі  будь-яких  ділянок  систем  електричної  тяги  і,  зокрема,  системи  тяго-вого  електропостачання  і  електровозів  постійного  струму  і  при  цьому 

забезпечують  врахування  ряду  важливих,  реально діючих  в  умовах  експлуа-тації залізниць, факторів. 

2.  Створені  математичні  моделі  системи  електричної  тяги  постійного 

струму  та  розроблені  програми  придатні  для  аналізу  перехідних  експлуата-ційних  і  аварійних  електромагнітних  режимів  роботи,  що  дозволяє  на  стадії 

їх  проектування  оцінити  параметри  основного  електроустаткування  елемен-тів системи. 

3.  Отримані  нові  закономірності  від  різних  факторів  максимальних  зна-чень  кидків  струмів  і  напруг  на  різних  елементах  системи  електротяги 

можуть  бути  застосовані  для  прогнозування  показників  їх  експлуатаційної 

надійності, удосконалення систем їх захисту та розробці технічних вимог на 

створення нових елементів. 

4.  Теоретично  обґрунтовано  та  розроблено  варіант  системи  мікропроце-сорного фідерного захисту, що базується на новій ознаці, а саме, на крутизні 

фронту  лінійного  зменшення  фідерної  напруги  в  початковий  термін  виник-нення короткого замикання. 

5.  Розроблена на основі нового методу «залишкової напруги» і побудова-на  інформаційна  мікропроцесорна  система  для  розпізнавання  підсистеми 

(тягова мережа чи електрорухомий склад), в якій відбулося коротке замикан-ня. 

6.  Виконані  експериментальні  дослідження  режиму  короткого  замикання 

в діючих тягових мережах електрифікованих ділянок Придніпровської заліз-ниці  дають  можливість  здійснити  порівняльну  характеристику 

функціонування підстанційних швидкодіючих вимикачів типів ВАБ-43, ВАБ-49, ВАБ-206 і UR-40-64S Seсheron і на її результаті видати рекомендації щодо 

ефективної роботи зазначених вимикачів. 

7.  За  результатами  досліджень  службі  електропостачання  ДП  «Придніп-ровська залізниця» запропоновано і нею прийнято до використання (додаток 

А) ряд заходів, призначених підвищити ефективність роботи системи тягово-

  17

го електропостачання постійного струму в аварійних режимах роботи, зокре-ма,  при  налаштуванні  фідерів  тягових  підстанцій  і  ділянок 

електропостачання  залізниці  використовуються  результати  досліджень  ре-жиму  «зняття-відновлення»  напруги  на  струмоприймачі  електрорухомого 

складу,  які  дають  можливість  встановлювати  імовірність  перепалу  контакт-ного проводу. 

8.  За  результатами  виконаних  досліджень  для  зменшення  впливу  генера-торних  струмів  в  режимі  короткого  замикання,  а  також  кидків  струмів  в 

момент відновлення живлення запропонована певна модернізація силових кіл 

тягових двигунів електровозів, що дозволить уникнути пошкоджень контакт-ної  мережі  від  дії  надструмів  та  перенапруг  під  час  аварійних  перехідних 

процесів. 

9.  Впровадження  нового  принципу  виявлення  короткого  замикання  за 

швидкістю  зменшення  напруги  дозволить  зменшити  енергетичну  напруже-ність  перспективних  бездугових  комутуючих  апаратів,  оскільки  процес 

вимикання  останніх  буде  здійснюватися  на  ранньому  періоді  розвитку  ава-рійного режиму. 

10.  Основні  теоретичні  положення,  методи  математичного  моделювання 

аварійних режимів, а також прикладні результати дисертації можуть бути ви-користані  у  навчальному  процесі  при  підготовці  спеціалістів  напряму 

підготовки  6.050702  «Електромеханіка»  у  Дніпропетровському  національно-му університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 

Особистий  внесок здобувача полягає в плануванні та проведенні  теоретич-них  та  експериментальних  досліджень,  обробці  та  аналізі  отриманого 

матеріалу, формулюванні наукових положень і висновків. Постановку мети і 

задачі досліджень виконано спільно з науковим консультантом. Крім цього, в 

публікаціях, в яких відображено основні результати дисертації та які написа-ні  у  співавторстві,  автору  належить  в:  [71,  157]  –  визначення  показників 

ефективності роботи швидкодіючих вимикачів тягових підстанцій постійного 

струму;  [155]  –  особливості  визначення  початкових  умов  для  диференціаль-

  18

них  рівнянь  електромагнітного  стану  системи  електричної  тяги;  [165,  170, 

172] – розкладання на гармонійні складові за допомогою дискретного перет-ворення  Фур’є неперіодичних перехідних електричних  величин; [178, 182] – 

вибір основних методик визначення енергетичних показників системи елект-ричної тяги  в  перехідних режимах її  роботи; [194]  – розробка математичних 

моделей  перехідних  аварійних  режимів  в  системі  тягового електропостачан-ня  залізниць  України;  [203,  251]  –  чисельні  розрахунки  математичних 

моделей  аварійних  режимів  в  системі  електричної  тяги;  [219]  –  аналіз  схем 

можливої  реалізації  захисту,  основаного  на  новому  принципі;  [222]  –  визна-чення  значень  імовірностних  характеристик  випадкової  функції  напруги  на 

струмоприймачі  електровозів;  [267,  272]  –  визначення  етапів  моделювання 

режиму «зняття-відновлення» напруги на струмоприймачі; [224, 259] – вибір 

схемотехнічної елементної бази для  реалізації  мікропроцесорної  системи  за-хисту;  [276,  292]  –  визначення  основних  вимог,  критеріїв  побудови 

мікропроцесорних  систем  фідерного  захисту  та  автоматики,  основаних  на 

нових принципах та розробка загальних алгоритмів їх роботи. В роботах, які 

було написано автором особисто, викладено: [152] – розробка моделі перехі-дних  аварійних  режимів  короткого  замикання  системи  тягового 

електропостачання  в  програмному  забезпечені  MATLAB/Simulink;  [156]  – 

результати  експериментальних  досліджень  режимів  короткого  замикання  у 

тяговій  мережі;  [169,  171]  –  виконання  спектрального  аналізу  перехідних 

електричних величин; [179, 180]  – визначення енергетичних  показників сис-теми електричної тяги в перехідних режимах її роботи; [208, 217, 218, 225] – 

розробка  та  розрахунок  математичної  моделі  перехідних  аварійних  режимів 

короткого  замикання  системи  електричної  тяги;  [216]  –  визначення  методу 

розрахунку  математичних  моделей  перехідних  режимів  в  системі  тягового 

електропостачання; [243, 246] –  визначення залежностей генераторних стру-мів  електровоза  постійного  струму  при  короткому  замикання  в  тяговій 

мережі;  [279]  –  новий  спосіб  зменшення  генераторних  струмів  електровоза 

постійного струму при короткому замикання в тяговій мережі; [260, 271, 273] 

–  розробка  математичної  моделі  перехідних  аварійних  режимів  «зняття-

  19

відновлення»  напруги  на  струмоприймачі  електровозу;  [291]  –  розробка  для 

мікропроцесорної системи захисту нової методики вибору  уставки  максима-льного імпульсного захисту фідерів 3,3 кВ постійного струму; [275, 293, 294] 

–  розробка  багатопараметричної  мікропроцесорної  системи  захисту  фідерів 

3,3 кВ постійного струму, а також вибір її елементів; [280] – спосіб зниження 

кидків  струму  в  системі  електричної  тяги  в  аварійному  режимі  «зняття-відновлення»  напруги  на  струмоприймачі.  Роботи  [152,  156,  169,  171,  179, 

180,  208,  217,  218,  225,  216,  243,  246,  279,  260,  271,  273,  291,  275,  293,  294, 

280] опубліковано особисто. 

Апробація результатів дисертації 

Основні  положення  та  результати  дисертаційної  роботи  доповідались, 

обговорювались та отримали схвалення на наступних міжнародних науково-технічних  конференціях:  «Сучасні  інформаційні  технології  на  транспорті  в 

промисловості  та  освіті»,  Дніпропетровськ,  2008  р.;  VI-ій  «Ефективність  та 

якість електропостачання промислових підприємств», Маріуполь, 2008 р.; Х-ій  «Проблеми  сучасної  електротехніки»,  Київ  2008  р.;  IV-ій  «Электрифика-ция  железнодорожного  транспорта  (Трансэлектро-2010)»,  Мисхор,  2010  р.: 

16-ій  «Силова  електроніка  та  енергоефективність»,  Алушта,  2010  р.;  12th 

International  Workshop  «Computational  Problems  of  Electrical  Engineering», 

Kostryno, Trans-Carpathian region, Ukraine, 2011; 71-ій «Проблеми та перспек-тиви  розвитку  залізничного  транспорту»,  Дніпропетровськ,  2011  р.;  V-ій 

«Электрификация железнодорожного транспорта (Трансэлектро-2011)», Дне-пропетровск,  2011  р.;  6-ій  «Информационная  техника,  электромеханика  и 

электротехника»,  Луганск,  2011  г.;  ХІІІ-ій  «Проблеми  енергоресурсозбере-ження  в  електротехнічних  системах.  Наука,  освіта  і  практика»,  Кременчуг, 

2011 р.; 17-ій «Силова електроніка та енергоефективність», Алушта, 2011 р.; 

72-ій  Проблеми  та  перспективи  розвитку  залізничного  транспорту»,  Дніпро-петровськ,  2012  р.;  ХІІ-ій  «Проблеми  сучасної  електротехніки»,  Київ, 

Вінниця 2012 р. 

  20

Крім  того,  матеріали  дисертаційної  роботи  доповідалися  на  засіданні 

науково-технічної  наради  служби  електрифікації  та  електропостачання  ДП 

«Придніпровська залізниця» під час звіту за госпдоговірну науково-дослідну 

роботу «Експериментальні та теоретичні дослідження аварійних електричних 

режимів  роботи  тягової мережі  системи електропостачання постійного стру-му»  державний  реєстраційний  номер  0110U006289.  Протокол  наради 

представлено в додатку В. 

Результати  дисертаційної  роботи  у  повному  обсязі  доповідалися  і 

отримали  схвалення  на  науковому  міжкафедральному  семінарі  при  кафедрі 

«Електричний  транспорт  та  тепловозобудування»  Національного  технічного 

університету  «Харківський  політехнічний  інститут»,  а  також  на  науковому 

семінарі  кафедри  «Теоретичні  основи  електротехніки»  Дніпропетровського 

національного  університету  залізничного  транспорту  імені  академіка  В.  Ла-заряна. 

Публікації 

Результати дисертаційної роботи опубліковано у 42 наукових працях, у 

тому  числі:  29  –  у  фахових  наукових  виданнях;  2  –  у  не  фахових  наукових 

виданнях; 11 – у матеріалах міжнародних науково-технічних конференціях. 

Структура і обсяг дисертації 

Дисертація складається зі вступу, 6 розділів, викладених на 422 сторін-ках,  ілюстрованих  332  рисунками,  з  них  146  рисунків  на  окремих  62 

сторінках  та 187  рисунків  за  текстом,  таблиць  34,  списку  використаної  літе-ратури з 300 джерелами на 33 сторінках, додатків 9.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

В  дисертаційній  роботі  вирішена  важлива  науково-технічна  проблема 

підвищення  ефективності  функціонування  системи  електричної  тяги  постій-ного  струму  на  основі  виконаних  теоретичних  та  експериментальних 

досліджень  в  аварійних  режимах  її  роботи.  Основні  наукові  результати,  ви-сновки та практичні рекомендації дисертації полягають у наступному. 

1.  Найбільш  частими  аварійними  режимами,  що  виникають  на  елект-рифікованих  ділянках  постійного  струму,  є  режими:  короткого  замикання; 

«зняття-відновлення»  напруги  в  результаті  «відриву-доторкання»  струмоп-риймача  з  контактним  проводом;  аварійні  кидки  напруги.  На  сьогодні 

кількість  вимикань  підстанційних  швидкодіючих  вимикачів  через  коротке 

замикання  в  тяговій  мережі  становить не  менше 60  вимикань  за  рік  на  один 

фідер, при 6…8 фідерах на кожній тяговій підстанції. Кількість перепалів та 

обривів контактного проводу над струмоприймачем в результаті його відриву 

(чи опускання) – складає від 0,24 до 0,46 випадків за рік на кожні 100 км роз-горнутої  довжини  лінії  контактної  мережі.  В  середньому  на  окремій 

залізниці, електрифікованій на постійному струмі, цей показник складає 22,9 

% від загальної кількості усіх пошкоджень контактної мережі (8 і більше ви-падків  на  рік).  Стрибкоподібні  зміни  (поштовхи)  напруги  на 

електрорухомому  складі  з  імовірністю  0,8  спостерігаються  в  інтервалах:  від 

209 до 861 В – поштовхи-спадання і від 214 до 990 В – поштовхи зростання. 

Близько третини усіх вимикань захисних автоматів відбувається з неви-значених причин, інші 31 % комутацій – з причини пошкодження силових кіл 

електрорухомого  складу.  На  кожному  автоматичному  вимиканні  фідерних 

захисних  апаратів  втрачається  до  15  хв.  на  з’ясування  причини  вимикання. 

При  цьому  існуюча  система  фідерного  захисту,  що  базується  на  максималь-ному  струмовому  захисті,  володіє  рядом  недоліків,  а  електромеханічне 

обладнання  цієї  системи,  зокрема  швидкодіючі  вимикачі  АБ-2/3,  АБ-2/4, 

ВАБ-2, ВАБ-28, застаріло як фізично, так і морально. 

383 

Зазначені  аварійні  режими  роботи,  пошкодження  контактної  мережі  і 

струмоприймачів у період з 2005 по 2011 роки по Донецькій залізниці обумо-вили  в  середньому  68  випадків  затримок  поїздів,  при  цьому  середня 

тривалість простою поїздів склала 96,6 годин, а на Придніпровській залізниці 

ці значення відповідно склали 106 випадків і 122,9 годин. 

Встановлено  відсутність  експериментальних  досліджень  аварійних  ре-жимів  роботи  усієї  системи  електричної  тяги  постійного  струму  на 

електрифікованих  залізницях  України,  а  в  існуючих  наукових  публікаціях  з 

математичного моделювання електромагнітного стану навіть окремих підси-стем  електротяги  в  аварійних  режимах  автори  нехтують  багатьма  реально 

діючими факторами. 

2.  Результати  експериментальних  досліджень  аварійних  режимів,  ви-конаних  автором  на  ряді  діючих  електрифікованих  ділянках  залізниць, 

свідчать про адекватність (похибка не перевищує 6…8 %) розроблених в ди-сертації  математичних  моделей  електромагнітних  процесів  в  системі 

електричної тяги постійного струму. 

3.  У  випадках  відсутності  електрорухомого  складу  на  фідерних  зонах 

при короткому замиканні в тяговій мережі: 

−  швидкість зростання і максимальне значення імпульсу струму коротко-го  замикання,  головним  чином,  залежить  від  відстані  ПКl   між  тяговою 

підстанцією  і  точкою  короткого  замикання.  При  односторонньому  живленні 

струм короткого замикання дорівнює струму фідера і його максимальне зна-чення  і  швидкість  збільшення  дорівнюють  3900  А  і  5 А1,32 10 с⋅   при 

ПК 2 кмl =  і 3200 А та  5 А0,8 10 с⋅  – при 10 км; 

−  у випадку двостороннього живлення струм в точці короткого замикан-ня  складається  із  струмів  обох  тягових  підстанцій  і  тому  його  максимальне 

значення може перевищувати 7 кА, що обумовить велику імовірність пошко-дження контактної підвіски; 

384 

−  «найповільнішим»  захисним  апаратом,  що  найдовше  вимикає  струм 

короткого замикання, є швидкодіючий вимикач, який знаходиться як найдалі 

від місця короткого замикання, а найбільш небезпечним для тягової мережі у 

разі виникнення дуги є режим ближнього короткого замикання, струм якого 

досягає найбільшого значення; 

−  імпульси  перехідних  величин  містять  гармонійні  складові,  у  межах 

15…2000  Гц.  Амплітуди  основної  гармоніки  (15…50  Гц)  і  вищих  гармонік 

фідерного струму і напруги змінюються в широких межах ( ( )1 67, 6 AmI =  для 

( )1 50 Гцf = ) і можуть негативно впливати як на кодові, так і на тональні рей-кові кола. 

4.  Режими короткого замикання в тяговій мережі (чи в електрорухомо-му  складі)  постійного  струму  супроводжуються  різким  зниженням  напруги 

на  струмоприймачі  електровоза,  в  результаті  чого  його  тягові  двигуни,  що 

рухається, переходять в генераторний режим, які, являючись джерелом елек-троенергії,  віддають  до  місця  короткого  замикання  енергію  руху,  й  тим 

самим збільшують об’єм термічних і механічних пошкоджень контактної ме-режі.  Імовірність  такого  переходу,  максимальне  значення  і  тривалість 

генераторних струмів зростають в залежності від відстані від електрорухомо-го  складу  до  точки  короткого  замикання  в  тяговій  мережі,  а  точніше,  від 

спаду  напруги  на  цій  ділянці;  наприклад,  при  вузловій  схемі  живлення,  на 

«СП»-з’єднанні  тягових  двигунів  ці  величини  відповідно  склали:  1300  А  і 

0,037 с при відстані 18,5 км і 4800 А та 0,07 с – при 1 км. 

5. Найбільш  небезпечний,  з  точки  зору  імовірності  перепалу  контакт-ного  проводу,  генераторний  режим  виникає  при  роботі  на  «П»-з’єднанні 

тягових двигунів, на якому електровоз, по-перше, незалежно від відстані між 

ним  і  точкою  короткого  замикання,  завжди  переходить  в  цей  аварійний  ре-жим  і,  по-друге,  кидок  генераторного  струму  досягає  великих  значень:  на 

ходовій  позиції  «П»-з’єднання  електровозу  ДЕ1  струм  короткого  замикання 

досягає 16,8 кА, а кількість електрики, що генерує електровоз (на ПЗ4) дося-

385 

гає 5882 А·с, що достатньо для перепалу контактного провода. Максимальне 

значення і генераторних струмів, і струмів короткого замикання у нових еле-ктровозів ДЕ1, 2ЕЛ4 і ВЛ10 у 3,5…4,5 разів більше, ніж у ВЛ8. Генераторні 

струми у режимах послаблення збудження ПЗ1…ПЗ4, у порівнянні з повним 

полем, у 3…6 разів триваліші і у 1,5…2,5 рази більші за максимальним зна-ченням. 

Запропонований в дисертації ефективний спосіб зменшення генератор-них  струмів,  спосіб  «запираючого  діода»,  у  вітці  шунта  тягового  двигуна, 

майже  в  10  разів  зменшує  кількість  електрики,  яку  генерує  електровоз.  При 

цьому  кількість  електрики,  що  проходить  через  точку  короткого  замикання, 

зменшується  в  6,4  рази,  а  тривалість  генераторного  режиму  скорочується  з 

0,55 до 0,08 с. 

6.  У  випадку  короткого  замикання  в  тяговій  мережі  поблизу  (~0,5  км) 

однієї тягової підстанції, наприклад ТП1, фідерний струм цієї підстанції, не-залежно  від  схеми  живлення,  серії  електровоза  і  схеми  з’єднання  тягових 

двигунів, за термін часу 0,025…0,03 с досягає уставки (3000 А) і швидкодію-чий  вимикач  ТП1  вимикається,  а  швидкодіючий  автомат  ТП2  залишається 

увімкненим. При цьому: 

−  при паралельній схемі живлення ця ТП2 разом з електрорухомим скла-дом,  що  перейшов  в  генераторний  режим,  продовжують  підтримувати 

коротке  замикання  в  тяговій  мережі,  що  призводить  до  значних  термічних 

пошкоджень  контактної  підвіски,  оскільки  струми  короткого  замикання  (в 

закоротці) мають великі значення: 6600 А; 9100 А і 16800 А відповідно схем 

«С», «СП», «П»; 

−  у  випадку  вузлової  схеми  живлення,  окрім  вимикання  швидкодіючих 

вимикачів  ТП1,  через  0,013…0,02  с  спрацьовують  і  автомати  постів  секціо-нування, а струм короткого замикання досягає 10200 А; 

−  у  схемі  живлення  з  постами  секціонування  і  пунктами  паралельного 

з’єднання  спочатку  вимикаються  швидкодіючі  вимикачі  ТП1,  потім,  через 

0,025 с, – вимикачі постів, а потім і пунктів паралельного з’єднання. 

386 

7.  В режимах короткого замикання в тяговій мережі спостерігається рі-зко коливальний характер зміни підстанційних напруг тривалістю 0,04…0,05 

с з максимальним значенням: до 9100 В при вузловій схемі живлення і 7100 

В – з постами секціонування і пунктами паралельного з’єднання (тривалість 

цих імпульсів 3…5 мс). 

Однак  в  початковий  інтервал  часу,  тривалістю  1,2…3  мс,  аварійного 

режиму фідерна напруга з боку тягової мережі завжди має лінійний характер 

зменшення  зі  швидкістю  2000…4000  



  у  випадку  близького  короткого 

замикання,  1000…1700  



  –  середнього  і  400…900  



  –  дальнього.  Ця 

ознака, яка вперше виявлена в цій дисертації, стала основою (новим принци-пом) для розробки нової мікропроцесорної системи релейного захисту, що на 

відміну від існуючих систем: розрізняє нормальні та аварійні режими роботи 

системи електропостачання; розпізнає вид короткого замикання; дозволяє лі-квідувати  «мертві  зони»  тягової  мережі,  яка  захищається  існуючими 

захисними пристроями. 

8.  Однозначної  відповіді  про  переваги певного дослідженого  у  цій  ро-боті швидкодіючого вимикача тягової підстанції, у порівнянні з іншими, при 

вимиканні струмів короткого замикання у всіх режимах дати не можна: в ре-жимі  далекого  короткого  замикання  найбільш  ефективно  і  надійно  працює 

вимикач  2×ВАБ-43;  в  режимі  середнього  короткого  замикання  –  вимикачі 

2×ВАБ-43,  2×ВАБ-49;  в  режимі  близького  короткого  замикання  –  вимикачі 

2×ВАБ-43, 2×ВАБ-49, ВАБ-206. 

9.  При одночасному впроваджені мікропроцесорної системи захисту за 

швидкістю  зменшення  фідерної  напруги  і  «запираючого  діода»  досягнуто 

найбільшого ефекту від зменшення пошкоджень елементів контактної підвіс-ки  і  захисних  апаратів  тягових  підстанцій.  Кількість  електрики,  що 

проходить  через  точку  короткого  замикання,  зменшується  у  11,4  рази  до 

112,68 А·с після впровадження запропонованих заходів. Кількість електрики 

у камерах фідерних швидкодіючих вимикачів тягових підстанцій зменшилася 

387 

у 13,8…18,2 рази, кількість електрики, яку генерує електровоз, зменшилася у 

8,3 рази. Результатами такого ефекту буде зменшення термічних та електри-чних  пошкоджень  і,  як  наслідок,  продовження  терміну  роботи  елементів 

системи електричної тяги. 

10.  Режим  внутрішнього  короткого  замикання  тягового  двигуна  елект-рорухомого  складу  є  занадто  небезпечним  для  якоря  закороченого  двигуна, 

але  не  створює  небезпеки  для  елементів  системи  тягового  електропостачан-ня, що обумовлено наступним: 

−  на «СП»-з’єднанні на повному збуджені при розташуванні електровозу 

на 0,5 км від тягової підстанції струм в закороченому двигуні через 0,0025 с 

після короткого замикання досягає значної величини, 5600 А, струм електро-воза (з урахуванням в моделі системи тягового електропостачання, на відміну 

від існуючих робіт) зростає лише до 1450 А при уставці швидкодіючого ви-микача електровоза 2500 А, тому цей швидкодіючий автомат не спрацьовує і 

електровоз  продовжує  живитись  від  тягової  підстанції.  Фідерні  струми  не 

змінюються  різко  (напруги  теж)  і  максимальні  значення  не  перевищують 

1200 А. У режимі послаблення збудження ПЗ4 спостерігається значно більша 

нестаціонарність  зміни  напруг  на  тягових  підстанціях  і  її  амплітуди  зроста-ють до 6400 В (ТП1) і 5500 В (ТП2), але струм електровоза менший уставки, 

струм короткого замикання збільшується до 12080 А; 

−  режим  «П»-з’єднання  є  більш  небезпечним,  ніж  «С»  і  «СП»,  бо  струм 

короткого замикання зростає до 27500 А, струм електровоза зростає до 2500 

А  і  його  швидкодіючий  вимикач  вимикається,  також  спостерігаються  різкі 

зміни, за 0,01 с, напруги на електровозі з кидком до 5200 В. 

11.  При зовнішньому короткому замиканні в тяговому двигуні в найне-безпечнішому  режимі  працює  якорь  двигуна,  послідовно  з’єднаний  із 

закороченим: в електровозах ДЕ1 і 2ЕЛ4 в цьому якорі через 2,2 мс після ко-роткого замикання струм зростає до уставки 1900 А і швидкодіючий вимикач 

електровоза вимикається, в електровозі ВЛ10 уставка 3100 А і вона не дося-гається.  Струм  в  закороченому  якорі  всіх  електровозів  (окрім  ВЛ8)  на 

388 

повному  збуджені  досягає  1900  А,  а  в  закоротці:  4600  А  –  в  ДЕ1,  5000  А  – 

2ЕЛ4, 2200 А – ВЛ8. 

Фідерні і підстанційні струми за максимальними значенням не переви-щують 1400…2200 А, тобто, уставки не досягаються, однак спостерігаються 

різкі коливання напруги на тягових підстанціях: з амплітудою 6100 В на ТП1 

(що знаходиться на відстані 0,5 км від ЕРС) і 4900 В – ТП2. 

12.  Режим «зняття-відновлення» напруги при відриві-торканні струмоп-риймача електрорухомого складу: 

−  є безпечним як для тягової мережі, так і для електровозу у випадку ная-вності  одного  поїзда  на  фідерній  зоні  і  пуску  електровоза  на  «С»-з’єднанні 

тягових двигунів, оскільки кидки струму електровоза не перевищують 660 А, 

а фідерні струми – 500 А, але при цьому виділяється теплоти 7279 А2

·с, якої 

достатньо для пошкодження поверхні контакту контактний провід - накладка 

полозу струмоприймача; 

−  у режимі електровозу на «СП»-з’єднанні при тривалості зняття напруги 

0,5…1,5 с і відстані електровоза до тягової підстанції 10…2 км можливе ви-никнення  електричної  дуги  між  струмоприймачем  і  контактним  проводом  з 

протіканням через неї від 466 до 1113 А·с, що може спричинити перепал кон-тактного  проводу  при  одночасному  спрацюванні  швидкодіючого  вимикача 

електровозу,  оскільки  кидки  його  струму  досягають  3000…3450  А  (кидки 

струму фідера – 2300 А); 

−  запропонований  в  дисертації  метод  вмикання  паралельно  обмотці  збу-дження  тягового  двигуна  ємнісного  накопичувача  дозволяє  у  5,3  рази 

зменшити максимальні значення кидків струму електровоза. 

13.  Розроблений  вперше  в  дисертації  метод  селективного  визначення 

електротягової  підсистеми  з  коротким  замиканням  (тягова  мережа  чи  елект-рорухомий  склад),  так  званий  метод  «залишкової  напруги»,  дозволив 

створити  сучасний  інформаційно-діагностичний  комплекс,  який  підвищує 

ефективність  роботи  системи  електричної  тяги  за  рахунок  швидкого  визна-чення місця аварійного режиму. 

389 

14.  Удосконалений  спосіб  захисту  фідерів  тягової  мережі  за  приростом 

струму разом з розробленою новою в роботі методикою вибору уставки, що 

базується  на  використанні  оптимальної  захисної  характеристики  ∆ ( )I I ,  до-зволяють  отримати  високочутливі,  селективні  і  гнучкі  системи  захисту, 

параметри яких легко налаштовуються під умови кожного конкретного фіде-ра  з  його  типовими  ситуаціями;  час  реакції  алгоритму  цієї  системи  складає 

від 1,2 до 1,28 мс. 

15.  Вперше теоретично обґрунтовано, що ознаками перехідного процесу 

вимикання швидкодіючих вимикачів, на основі яких можливо встановлення, 

було перевантаження тягової мережі чи коротке замикання в ній є: максима-льне значення напруги на швидкодіючому вимикачі тягової підстанції  д maxU  

безпосередньо після його вимикання та тривалість цього вимикання  вимt ; при 

перевантаженні  д maxU  і  вимt  менші, ніж при короткому замиканні. 

16.  Результати  роботи  прийняті  до  впровадження  на  підприємствах 

Придніпровської  та  Донецької  залізниць.  Передбачуваний  середньорічний 

економічний  ефект  від  комплексного  впровадження  запропонованих  засобів 

підвищення  ефективності  роботи  системи  електричної  тяги  при  аварійних 

режимах,  наприклад,  на  ДП  «Придніпровська  залізниця»  складе  близько  2,6 

млн. грн. 

390 

ЛІТЕРАТУРА 

1.  Корниенко, В. В. Электрификация железных дорог. Мировые тенден-ции  и  перспективы.  Аналитический  обзор  [Текст]  /  В.  В.  Корниенко,  А.В. 

Котельников, В.Т. Доманский. – К.: Транспорт Украины, 2004. – 196 с. 

2.  Данильченко,  В.  І.  Розвиток  господарства  електропостачання  Укрза-лізниці  на  період  до  2020  року  [Текст]  /  В.  І.  Данильченко,  І.  І.  Лагута, 

В. О. Фітін  //  Материалы  ІV  Международной  научно-практической  конфе-ренции  «Электрификация  железнодорожного  транспорта»,  «Трансэлектро-2010», – Днепропетровск, 2011. – С. 61-68. 

3.  Аналіз  роботи  господарства  електрифікації  та  електропостачання  в 

2005 році [Текст]. – К.: Укрзалізниця, 2006. – 226 с. 

4.  Аналіз  роботи  господарства  електрифікації  та  електропостачання  в 

2007 році [Текст]. – К.: Укрзалізниця, 2008. – 197 с. 

5.  Аналіз  роботи  господарства  електрифікації  та  електропостачання  в 

2008 році [Текст]. – К.: Укрзалізниця, 2009. – 243 с. 

6.  Аналіз  роботи  господарства  електрифікації  та  електропостачання  в 

2009 році [Текст]. – К.: Укрзалізниця, 2010. – 226 с. 

7.  Аналіз  роботи  господарства  електрифікації  та  електропостачання  в 

2010 році [Текст]. – К.: Укрзалізниця, 2011. – 269 с. 

8.  Аналіз  роботи  господарства  електрифікації  та  електропостачання  в 

2011 році [Текст]. – К.: Укрзалізниця, 2012. – 323 с. 

9.  Сердинов,  С.  М.  Повышение  надежности  устройств  электроснабже-ния  электрифицированных  железных  дорог  [Текст]  /  С.  М.  Сердинов.–  М.: 

Транспорт, 1985. – 301 с. 

10.  Корниенко,  В.  В.  Тенденции  развития  хозяйства  электрификации  и 

электроснабжения  железных  дорог  [Текст]  /  В.  В.  Корниенко  //  Материалы 

первого  международного  симпозиума  «Электрификация,  инновационные  те-хнологии,  скоростное  и  высокоскоростное  движениена  железнодорожном 

транспорте». – С-П., 2001. – С. 41-45. 

391 

11.  Корниенко,  В.  В.  Комплексная  диагностика  устройств  электроснаб-жения  [Текст]  /  В.  В.  Корниенко,  С.  Я.  Карпенко,  В. Т. Доманский,  С.  В. 

Попкович // Залізничний транспорт України. – 2006. – № 1. – С. 7-8. 

12.  Кучма, К. Г. Защита от токов короткого замыкания в контактной сети 

[Текст] / К. Г. Кучма, Г. Г. Марквардт, В. Н. Пупынин.– М.: Трансжелдориз-дат, 1960. – 303 с. 

13.  Марквардт, К. Г. Электроснабжение электрифицированных железных 

дорог [Текст]/ К. Г. Марквардт. – М.: Транспорт, 1982. – 528 с. 

14.  Фигурнов,  Е.  П.  Релейная  защита  [Текст]  /  Е.  П.  Фигурнов.  –  К.: 

Транспорт Украины, 2004. – 565 с. 

15.  Векслер, М. И. Защита тяговой сети постоянного тока от токов корот-кого замыкания [Текст] / М. И. Векслер. – М.: Транспорт, 1976. – 120 с. 

16.  Радченко,  В.  Д.  Перенапряжения  и  токи  короткого  замыкания  в  уст-ройствах  электрифицированных  железных  дорог  постоянного  тока  [Текст]  / 

В. Д. Радченко, С. Д. Соколов, Н. Д. Сухопрудский. – М.: Трансжелдориздат, 

1959. – 328 с. 

17.  Пупынин, В. Н. Защита и отключение тяговых сетей в аварийных ре-жимах: диссертация доктора технических наук [Текст] / В. Н. Пупынин.– М.: 

МИИТ, 1986. –340 с. 

18.  Косарев,  Б.  И.  Исследование  условий  электробезопасности  обслужи-вания рельсовых путей и соединенных с ними устройств при нестационарных 

процессах в тяговых сетях магистральных железных дорог: диссертация док-тора технических наук [Текст] / Б. И. Косарев.– М.: МИИТ, 1974. – 326 с. 

19.  Гречишников, В. А. Разработка многопараметрической микропроцес-сорной  защиты  фидеров  тяговой  сети  постоянного  тока  3,3  кВ  с 

использованием  методов  математического  моделирования  и  натурного  экс-перимента:  диссертация  кандидата  технических  наук  [Текст]  /  В.  А. 

Гречишников.– М.: МИИТ, 2000. –199 с. 

20.  Бей, Ю. М. Тяговые подстанции [Текст] / Ю. М. Бей, Р. Р. Мамошин, 

В. Н. Пупынин, М. Г. Шалимов. – М.: Транспорт, 1986. – 319 с. 

392 

21.  Хариков, В. Ф. Защита контактной сети постоянного тока от коротких 

замыканий [Текст] / В. Ф. Хариков. – М.: Транспорт, 1987. – 93 с. 

22.  Saxen, R. Модернизация контактной сети под движение поездов с бо-лее высокой скоростью [Текст]/ R. Saxen // Железные дороги мира. – 2000. – 

№7. – С. 40-43. 

23.  Biesenack,  H.  Grundlagen-Kontakt  zwischen  Fahrdraht  und  Schleifleiste-Ausgangspunkte zur Bestimmung des elektrischen Verschleisses [Текст] / H. Bie-senack, F. Pintscher // Elektrische Bahnen. – 2005. – No3. –S. 138-146 

24.  Auditeau,  G.  Usure  du  fil  de  contact  caténaire:  Influence  des  bandes  en 

carbone  pur  et  en  carbone  imprégné  cuivre  [Текст]  /  G.  Auditeau,  A.  Collina,  E. 

Tanzi // Revue générale des Chemins de Fer Elektrische Bahnen. – 2010. – No200. 

–S. 9-19 

25.  Deutzer,  M.  Beurteilung  der  Kontaktqualitat  zwischen  Fahrdraht  bzw. 

Stromschiene  und  Schleifkontakt  mit  Hilfe  der  Thermographieuntersuchung 

[Текст] / M. Deutzer // Elektrische Bahnen. – 2009. – No3. – S. 128-134 

26.  Векслер, М. И. Некоторые причины ненадежной работы защиты кон-тактной сети постоянного тока [Текст] / М. И. Векслер // Сб. трудов ВЗИИТа. 

– 1965. – Вып. 17. – С. 5-28. 

27.  Пупынин,  В.  Н.  Расчет  напряжений,  наводимых  в  проводах,  идущих 

паралельно  электрической  железной  дороге  постоянного  тока,  при  переход-ном процессе короткого замыкания в тяговой сети [Текст] / В. Н. Пупынин // 

Труды МИИТа.– 1969. – Вып. 302. – С. 168-181. 

28.  Соколов, С. Д. Исследование внутренних и внешних перенапряжений 

на тяговых подстанциях [Текст] / С. Д. Соколов // Труды ВНИИЖТа. – 1956. 

– Вып. 123. – С. 13-55 

29.  Косарев, Б. И. Влияние поверхностного эффекта в рельсах на перехо-дые  процесы  в  тяговых  сетях  постоянного  тока:  диссертация  кандидата 

технических наук [Текст] / Б. И. Косарев. – М.: МИИТ, 1967. – 160 с. 

30.  Косарев, Б. И. Исследование токов и напряжений переходного режи-ма в тяговых сетях постоянного тока [Текст]/ Б. И. Косарев // Труды МИИТа. 

– 1965. – Вып. 233. – С. 131-138. 

393 

31.  Дудин,  Б.  А.  Совершенствование  токовых  защит  тяговых  сетей  по-стоянного  тока  электрифицированных  железных  дорог:  диссертация 

кандидата технических наук [Текст] / Б. А. Дудин.– М.: МИИТ, 1989. –168 с. 

32.  Волобринський, С. Д. Расчет тока короткого замыкания в тяговой се-ти  с  учетом  активного  сопротивления  питающей  сети  [Текст]  /  С.  Д. 

Волобринський  //  Труды  ЛИИЖТа.  Энергоснабжение,  электрический  под-вижной состав, энергетика. – 1955. – Вып. 149. – С. 54-72. 

33.  Анисов,  А.  Н.  Повышение  эффективности  работы  защиты  фидеров 

контактной сети на основе исследования переходных процессов токов корот-кого  замыкания  в  тяговой  сети  и  на  подвижном  составе:  диссертация 

кандидата технических наук [Текст] / А. Н. Анисов.– М.: МИИТ, 2000. – 138 

с. 

34.  Котельников, А. В. Учет проводимости земли при расчетах токов ко-роткого  замыкания  в  тяговых  сетях  постоянного  тока  [Текст]  /  А.  В. 

Котельников // Труды ЦНИИ МПС. – 1976. – Вып. 558. – С. 33-37 

35.  Behrends, D. Catenaries and pantographs in the European high-speed net-work / D. Behrends, A. Brodkorb, M. Semrau // Elektrische Bahnen. – 1999. – No 

10. – S. 333-339 

36.  Карш, Н. А. Переходные процессы в силовых цепях тяговых двигате-лях, работающих с ослабленным полем: автореферат диссертации кандидата 

технических наук [Текст] / Н. А. Карш. – Л.: ЛИИЖТ, 1953. – 18 с. 

37.  Лозановский,  А.  Л.  Исследование  нестационарных  токовых  режимов 

в силовых цепях электровозов методом физического моделирования [Текст] / 

А. Л. Лозановский // Сб. трудов НИИ Электровозостроения. – 1965. – Том 2. 

– С. 35-59. 

38.  Лозановский,  А.  Л.  Исследование  токовых  нестационарных  режимов 

в силовых цепях электровозов методом физического моделирования: авторе-ферат диссертации кандидата технических наук [Текст] / А. Л. Лозановский. 

– М.: ВНИИЖТ, 1963. – 20 с. 

39.  Наболдян,  Д.  Б.  Переходные  процессы  в  силовых  цепях  электровоза 

постоянного тока с регулируемыми характеристиками при резких колебаниях 

394 

напряжения на токоприёмнике: автореферат диссертации кандидата техниче-ских наук [Текст] / Д. Б. Набалдян. – Л.: ЛИИЖТ, 1963. – 19 с. 

40.  Вольф,  А.  М.  Исследование  влияния  отклонения  напряжения  в  кон-тактной  сети  от  номинальной  величины  на  нагревание  тяговых  двигателей 

электровозов  постоянного  тока:  автореферат  диссертации  кандидата  техни-ческих наук [Текст] / А. М. Вольф. – М.: ВНИИЖТ, 1963. – 20 с.  

41.  Медлин, Р. Я. Потенциальные условия на коллекторе тягового двига-теля  постоянного  тока  при  переходных  процессах  и  некоторые  причины 

возникновения кругового огня: автореферат диссертации кандидата техниче-ских наук [Текст] / Р. Я. Медлин. – Омск.: ОМИИТ, 1964. – 19 с. 

42.  Жиц, М. З. Анализ переходных процессов в машинах постоянного то-ка [Текст] / М. З. Жиц // Электротехника. –1965. – № 9. – С. 14-16. 

43.  Жиц,  М.  З.  Переходные  процессы  в  машинах  постоянного  тока 

[Текст] / М. З. Жиц. – М.: Энергия, 1974. – 112 с. 

44.  Логинов, И. Я. Исследование переходных процессов в системах элек-тровозов  при  толчкообразном  изменении  напряжения:  автореферат 

диссертации  кандидата  технических  наук  [Текст]  /  И.  Я.  Логинов.  –  Ростов-на- Дону: РИИЖТ, 1972. – 19 с. 

45.  Широченко,  Н.  Н. Конденсаторные накопители  энергии  для  электро-подвижного состава [Текст] / Н. Н. Широченко, Е. Н. Алексеев, И. В. Ванин // 

Локомотив. – 2008. – № 8. – С. 31-33. 

46.  Міщенко,  Т.  М.  Підвищення  ефективності  роботи  системи  захисту 

силових  кіл  електровозів  ДЕ 1  на  основі  досліджень  перехідних  аварійних 

електромагнітних процесів: диссертация кандидата технических наук [Текст] 

/ Т. М. Міщенко.– Д.: ДНУЗТ, 2007. –219 с. 

47.  Соколов, С. Д. Пережог контактного провода открытой дугой [Текст] 

/ С. Д. Соколов // Вестник ВНИИЖТа. – 1962. – № 3. – С. 11-15. 

48.  Защита  от  отжигов  проводов  контактной  сети  постоянного  тока 

[Текст] / И. О. Набойченко, и другие // Локомотив. – 1996. – № 9. – С. 24-28. 

49.  Бялонь, А. Система защиты от токов короткого замыкания на землю с 

групповыми  заземлениями  опор  контактной  сети  польских  железных  дорог 

395 

[Текст] / А. Бялонь, З. Кульхавик // Вестник ВНИИЖТа. – 2003. – № 1. – С. 

43-47. 

50.  Абрамян,  К.  Г.  Защита  контактной  сети  от  токов  короткого  замыка-ния:  автореферат  диссертации  кандидата  технических  наук  [Текст]  / 

К. Г. Абрамян.– М.: МИИТ, 1952. –13 с. 

51.  Пупынин, В. Н. Полная теория работы и характеристик паралельных 

индуктивных  шунтов  быстродействующих  выключателей  типов  ВАБ-2,  АБ-2/3, АБ-2/4 и реле-диференциальных шунтов выключателей ВАБ-28 [Текст] / 

В. Н. Пупынин // Труды МИИТа. – 1965. – Вып. 213. – С. 61-85. 

52.  Беньяш, Ю. Л. Быстродействующая защита от малых токов короткого 

замыкания [Текст] / Ю. Л. Беньяш // Труды МИИТа. – 1979. – Вып. 626. – С. 

76-80. 

53.  Пупынин,  В.  Н.  Реализация  оптимальных  защитных  характеристик 

быстродействующего  выключателя  постоянного  тока  [Текст]  /  В.  Н.  Пупы-нин // Труды МИИТа. – 1971. – Вып. 380. – С. 26-44. 

54.  Пупынин,  В.  Н.  Оптимальные  защитные  характеристики  быстродей-ствующего  выключателя  постоянного  тока  [Текст]  /  В.  Н.  Пупынин  // 

Электротехника. – 1973. – № 1. – С. 35-38. 

55.  Заторская, А. П. Модернизация защиты фидеров [Текст] / А. П. Затор-ская // Мир транспорта. – 2007. – № 4. – С. 72-76. 

56.  Лащевский,  И.  М.  Двухзонная  защита  контактной  сети  [Текст]  / 

И. М. Лащевский, Б. М. Яковлев // Электрическая и тепловозная тяга. – 1968. 

– № 7. – С. 16-17. 

57.  Савченко, В. А. Совершенствование защиты тяговой сети постоянно-го  тока  [Текст]  /  В.  А  Савченко,  В.  Ф.  Хариков,  Н.  Ю.  Наумов,  Л.  Д. 

Старчекно  //  Электрификация  и  энергетическое  хозяйство.  Обзорная  инфор-мация. – 1989. – Вып. 6. – 22 с. 

58.  Данилов,  О.  А.  Реалізація  двозонного  захисту  фідерів  тягових 

підстанцій  постійного  струму  3,3  кВ  на  мікропроцессорному  комплекті 

[Текст] / О. А. Данилов, Б. А. Рябокінь // Електрифікація транспорту. – 2011. 

– № 2. – С. 41-43. 

396 

59.  Голев,  В.  А.  Совершенствование  защиты  тяговых  сетей  постоянного 

тока от токов короткого замыкания: автореферат диссертация кандидата тех-нических наук [Текст] / В. А. Голев.– М.: ВНИИЖТ, 1986. – 25 с. 

60.  Зайцева,  Л.  А.  Защита  тяговой  сети  постоянного  параллельного  со-единения  с  использованием  новых  признаков:  автореферат  диссертации 

кандидата технических наук [Текст] / Л. А. Зайцева.– М.: ВНИИЖТ, 1991. – 

12 с.  

61.  Niekamp, K. Anlagen ausbaue strategie der DB Energie [Текст] / K. Nie-kamp // Elektrische Bahnen. –2000. – No10. – S. 347-353. 

62.  Menuet, J.-P. Panorama des installations existantes et perspectives pour le 

futur [Текст] / J.-P. Menuet // Revue générale des chemins de fer. –2001. – No4. – 

pp. 9-14 

63.  Зимаков, В. А. Надежность защиты от коротких замыканий повышена 

[Текст] / В. А. Зимаков // Локомотив. – 1995. – № 2. – С. 35-36. 

64.  Mochinaga,  Y.  Recent  Trend  of  Power  Feeding  Technique  for  Electric 

Railways. [Текст] / Y. Mochinaga // Quarterly Report of RTRI. –2000. – No4. –P. 

144-147 

65.  Совершенствование  электрической  тяги  постоянного  тока  железных 

дорог  Украины  для  скоростного  пассажирского  движения  [Текст]  /  Н.  В. 

Хворост та ін. // Залізничний транспорт України. – 2008. – № 3. – С. 47-48. 

66.  Куделька,  О.  В.  Модернизація  фідерної  автоматики  на  тяговій 

підстанції  постійного  струму  [Текст]  /  О.  В.  Куделька,  В.  М.  Ляшук  // 

Електрифікація транспорту.– 2011. – № 1. – С. 39-41. 

67.  Данилов,  О.  А.  Аналіз  та  порівняння  мікропроцесорніх  захистів 

фідерів  контактної  мережі  постійного  струму  [Текст]  /  О.  А.  Данилов,  Б.  А. 

Рябокінь // Материалы V Международной научно-практической конференции 

«Электрификация  железнодорожного  транспорта»,  «Трансэлектро-2011»,  – 

Днепропетровск, 2011. – С. 27. 

68.  Данилов,  О.  А.  Розрахунок  уставок  по  швидкості  наростання  струму 

для  мікропроцесорних  захистів  ЦЗАФ-3,3  [Текст]  /  О.  А.  Данилов,  Ю.  Э. 

Кружнова  //  Матеріали  ІV  Международної  науково-практичної  конференції 

397 

«Електромагнітна  сумісність  та  безпека  на  залізничному  транспорті»,  – 

Днепропетровск, 2011. – С. 23-24. 

69.  Цифровые  терминалы  для  систем  электроснабжения  железных  дорог 

[Текст]/  В.  П.  Герасимов  и  др.  //  Железные  дороги  мира.  –  2007.  –  №1.  –  С. 

48-57. 

70.  Андреев, В. Ю. Отключений тяговых подстанций стало меньше. Опыт 

Куйбышевской дороги [Текст] / В. Ю. Андреев, А. А. Деревянский, С. А. Се-регин // Локомотив. – 2011. – №7. – С. 43-44. 

71.  Михаліченко,  П.  Є.  Характеристика  видів  і  кількості  вимикань 

швидкодіючої  апаратури  захисту  фідерів  3,3  кВ  тягових  підстанцій 

постійного струму [Текст] / П. Є. Михаліченко, В. Г. Дзюман // Залізничний 

транспорт України. – 2007. – № 5. – С. 90-92. 

72.  Пупынин, В. Н. Сравнение фидерных выключателей постоянного то-ка  2×ВАБ-49-3200/3-Л  и  GERapid  4207  2×4  [Текст]  /  В.  Н.  Пупынин, 

C. Х. Дарчиев // Железные дороги мира. – 2006. – №5. – С. 64-71. 

73.  Зубенко,  В.  А.  Защита  инвертора  силового  активного  фильтра  тяго-вых  подстанцый  постоянного  тока  при  аварийных  режимах  в  тяговой  сети 

[Текст] / В. А. Зубенко, В. Г. Сыченко // Технічна електродинаміка. Тематич-ний вип. «Силова електроніка та енергоефективність» – 2009. – Ч. 1. – С. 43-47. 

74.  Данильченко,  В.  І.  Розвиток  господарства  електропостачання 

Укрзалізниці на період до 2020 року [Текст] / В. І. Данильченко, І. І. Логута, 

В. О. Фітін // Материалы IV международной конференции «Электрификация 

железнодорожного  транспорта  (Трансэлектро-2010)»,  Днепропетровск  – 

Мисхор. – 2010, – С. 61-68. 

75.  Сиченко,  В.  Г.  Наукові  основи  підвищення  електромагнітної 

сумісності  підсистем  електричної  тяги  постійного  струму  залізничного 

транспорту: диссертация доктора технических наук [Текст] / В. Г. Сиченко.– 

Дніпропетровськ: ДНУЗТ, 2011. – 516 с. 

76.  Гультяев, А. В. Визуальное моделирование в среде MATLAB [Текст] / 

А. В. Гультяев. – СПБ.: Питер, 2000. – 432 c. 

398 

77.  Шалыгин, А. С. Прикладные методы статистического моделирования 

[Текст] /А. С. Шалыгин, Ю. И. Палагин. – Л. : Машиностроение, 1986. – 320 

с. 

78.  Марквардт, Г. Г. Модель электрической железной дороги переменно-го тока [Текст] / Г. Г. Марквардт, Е. Ф. Белов // Сб. трудов ВЗИИТа. – 1969. – 

Вып. 41. – С. 18-39. 

79.  Дидух, Ю. И. Модель для исследования переходных процессов в сис-теме  энергоснабжения  железной  дороги  постоянного  тока  [Текст]  / 

Ю. И. Дидух // Сб. трудов ВЗИИТа.– 1971. – Вып. 51. – С. 45-47. 

80.  Марквардт,  Г.  Г.  Моделирование  электровозов  постоянного  тока  в 

устройстве  для  восспроизведения  нестационарных  режимов  в  системе  энер-госнабжения  электрических  железных  дорог  [Текст]  /  Г.  Г.  Марквардт, 

Р. В. Шиловская, Ю. И. Дидух // Сб. трудов ВЗИИТа.– 1973. – Вып. 65. – С. 

5-12. 

81.  Дидух,  Ю.  И.  Методика  определения  основных  параметров  модели 

электрической  железной  дороги  постоянного  тока  [Текст]  /  Ю.  И.  Дидух  // 

Сб. трудов ВЗИИТа.– 1973. – Вып. 65. – С. 13-31. 

82.  Дидух,  Ю.  И.  Измерение  токов  коротких  замыканий  на  моделирую-щей установке [Текст] / Ю. И. Дидух // Сб. трудов ВЗИИТа.– 1975. – Вып. 74. 

– С. 45-50. 

83.  Марквардт, Г. Г. Применение гибридного устройств для расчета сис-темы  энергоснабжения  электрических  железных  дорог  [Текст]  /  Г.  Г. 

Марквардт, В. П. Ильяшенко // Сб. трудов ВЗИИТа.– 1976. – Вып. 86. – С. 5-10. 

84.  Фукс, Н. Л. Аналого-цифровое вичислительное устройство для расче-та  режимов и  параметров  устройств  єлектроснабжения [Текст]  /  Н.  Л.  Фукс, 

В. Д. Бардушко // Труды ВЗИИТа.– 1981. – Вып. 115. – С. 12-19. 

85.  Antonacci,  G.  A.  The  low  impedance  short  circuit  on  traction  vehicles  si 

ipplied by 3.6 kVdc plants. Experimental findings, numerical simulation aspects ai 

ad considerations on the evaluations of electromagnetic disturbances. [Текст] / G. 

A. Antonacci // Inge. gneria Ferroviaria. –1994. – Р. 459-474. 

399 

86.  Dreßler,  T.  Dynamisches  Verbal  ten  von  elektrischen  Kenngröpen  bei 

Kurzschltissen  in  Gleichstrom-Bahnenergiev-ersorgungsnetzen  mit  rück  speisefä-higen Fahrzeugen. [Текст] / T. Dreßler, T. Lösel, S. Röhling // Electrie. –1994. – 

No11/12. – S. 468-474. 

87.  Dreßler, T. Problems in short circuit detection in DC railway traction net-works with regenerative braking motor vehicles [Текст] / T. Dreßler, T. Lösel, S. 

Röhling. // Elektrische Bahnen. – 1995. – No4. – S. 134-139. 

88.  Кириевский, Е. В. Моделирование аварийных режимов машин посто-янного  тока  для  оценки  релейных  защит  [Текст]  /  Е.  В.  Кириевский, 

Г. Н. Степанов, Г. П. Фоменко // Электричество. – 1976. – №2. – С. 43-47. 

89.  Gunnar,  N.  Real-time  simulator  for  the  testing  of  protection  equipment. 

[Текст] / N. Gunnar, L. Wertil. // Power Technology International. –1989. – No7. 

– S. 111-116. 

90.  Anailiza pradirw zwarcia w sieci trakcyjnej pradu sta-tego z poiaezeniami. 

poprzecznymi  przy  uwzglednenu  bocz-nikujaeego  wptywu  ziemi:  [Ref.j  5  Konf. 

nauk. SEMTRAK'92 «Trakeja elek. Wybr. prob!.», Janowiec, 22 – 24 paidz., 1992 

// Monogr. PKRAK. – 1992. – № 137. – C. 75 – 82. 

91.  Von  Lingen,  J.  Bahn  elektro  energieversorgung  und  Eisenbahn  betrieb 

[Текст] / Von Lingen J., Schmidt P. // Elektrische Bahnen. – 1998. – No 1-2. – S. 

15-20. 

92.  Применение  вычислительных  машин  для  расчета  системы  энерго-снабжения.  Труды  ВЗИИТа  [Текст]  /  за  ред.  Г.  Г.  Марквардт.  –  М.:  ВЗИИТ, 

1969. – 232 с. 

93.  Андреев,  В.  В.  Вычислительная  и  микропроцессорная  техника  в  уст-ройствах  электрических  железных  дорог  [Текст]  /  В.  В.  Андреев, 

П. Б. Куликов, Г. Г. Марквардт. – М.: Транспорт, 1989. – 287 с. 

94.  Марквардт, Г. Г. Определение числа выбросов токов и напряжений на 

тяговых  подстанциях  электрических  железных  дорог  [Текст]  /  Г.  Г.  Мар-квардт // Труды МИИТа.– 1965. – Вып. 213. – С. 4-16. 

95.  Марквардт,  Г.  Г.  Исходные  положения  по  созданию  мтематической 

модели  процесса  работы  устройств  энергоснабжения  электрических  желез-

400 

ных дорог [Текст] / Г. Г. Марквардт // Труды ВЗИИТа.– 1969. – Вып. 37. – С. 

47-52. 

96.  Марквардт,  Г.  Г.  Методика  расчета  избыточного  тока  рекупирации 

[Текст] / Г. Г. Марквардт // Труды ВЗИИТа.– 1971. – Вып. 51. – С. 30-34. 

97.  Марквардт,  Г.  Г.  Статистические  характеристики  напряжения  на  тя-говых подстанциях [Текст] / Г. Г. Марквардт // Труды ВЗИИТа.– 1971. – Вып. 

53. – С. 5-19. 

98.  Марквардт, Г. Г. Определение экспериментальных значений при про-эктировании  и  эксплуатации  системы  энергоснабжения  электрических 

железных дорог [Текст] / Г. Г. Марквардт, Р. В. Шиловская // Труды ВЗИИ-Та.– 1975. – Вып. 74. – С. 5-16. 

99.  Марквардт, Г. Г. Определение тока фидера тяговой подстанции по на-грузке плеча [Текст] / Г. Г. Марквардт, Э. С. Бржозовский// Труды ВЗИИТа. – 

1978. – Вып. 96. – С. 13-16. 

100. Марквардт,  Г.  Г.  Применение  метода  наложения  для  определения 

средних  и  среднеквадратичных  токов  фидеров  [Текст]  /  Г.  Г.  Марквардт,  Э. 

С. Бржозовский // Труды ВЗИИТа. – 1980. – Вып. 107. – С. 17-23. 

101. Марквардт, Г. Г. Применение теории вероятностей и вычислительной 

техники  в  системах  энергоснабжения  [Текст]  /  Г.  Г.  Марквардт.–  М.:  Транс-порт, 1972. – 223 с. 

102. Марквардт,  Г.  Г.  Метод  производства  тяговых  расчетов  на  ЄВМ  с 

учетом  изменяющегося  напряжения  на  токоприемнике  электровоза  [Текст]  / 

Г. Г. Марквардт, Г. И. Гатальский // Труды ВЗИИТа. – 1975. – Вып. 74. – С. 

59-63. 

103. Соколов,  С.  Д.  Повышение  надежности  преобразовательных  агрега-товтяговых подстанций [Текст] / С. Д. Соколов // Труды ВНИИЖТа.– 1965. – 

Вып. 209. – 182 с. 

104. Дудин, Б. А. Совершенствование токовых защит тяговой сети посто-янного  тока  электрифицированных  железных  дорог  [Текст]  /  Б.  А.  Дудин.– 

М.: МИИТ, 1989. – 168 с. 

401 

105. Моченов, И. Г. Переходные процессы при регулировании напряжения 

[Текст] / И. Г. Моченов // Труды ВНИИЖТа. – 1961. – Вып. 206. – С. 4-33. 

106. Кручинин, В. П. Разработка и исследование защиты контактной сети 

постоянного  тока:  автореферат  диссертация  кандидата  технических  наук 

[Текст] / В. П. Кручинин. – Растов-на-Дону: РИИЖТ, 1970. – 25 с. 

107. Пупынин,  В.  Н.  Синтез  схемы  замещения  тяговой  сети  постоянного 

тока  в  переходном  режиме  по  ее  частотной  характеристике  [Текст]  /  В.  Н. 

Пупынин // Труды МИИТа. – 1970. – Вып. 340. – С. 113-125. 

108. Осанов,  Т.  К.  Схема  замещения  тяговой  сети  постоянного  тока  в  пе-реходном режиме [Текст] / Т. К. Осанов // Труды МИИТа. – 1977. – Вып. 574. 

– С. 66-76. 

109. Семенчук,  В.  П.  Амплутудно-частотная  харакетристика  как  инстру-мент  расчета  влияния  системы  электроснабжения  постоянного  тока  на 

смежные каналы  связи  [Текст]  /  В.  П. Семенчук  //  Труды МИИТа.  –  1978.  – 

Вып. 604. – С. 146-153. 

110. Смирнов, Д. Б. Совершенствование методики расчета распределенной 

системы  тягового  электроснабжения:  автореферат  диссертация  кандидата 

технических наук [Текст] / Д. Б. Смирнов.– С-П.: ПГУПС, 2010. –18 с. 

111. Сербиненко,  Д.  В.  Качество  єлектрической  єнергии  и  степень  взаим-ного  влияния  тяговых  подстанций  железных  дорог  постоянного  тока  и 

системы  внешнего  электроснабжения:  автореферат  диссертация  кандидата 

технических наук [Текст] / Д. В. Сербиненко.– М.: ВНИИЖТ, 2003. – 24 с. 

112. Щуров,  Н.  И.  Электромагнитная  совместимость  электроподвижного 

состава железнодорожного транспорта [Текст] / Н. И. Щуров, Филиппов В. Б. 

// Электротехника. – 2007. – № 9. – С. 35-40. 

113. Лагута,  И.  И.  Моделирование  системы  тягового  электроснабжения 

электрифицированных  железных  дорог  постоянного  тока  [Текст]/ 

И. И. Лагута, Ю. П. Ганчаров, В. В. Замаруев, А. В. Лобко, Н. В. Панасенко, 

В.  В.  Божко,  В.  Н.  Козачок  //  Тезисы  научно-технической  конференции 

«Трансэлектро-2010». – 2010. – C. 97. 

402 

114. Рябоконь,  Б.  А.  Моделювання  роботи  розрядного  пристрою  тягової 

підстанції постійного струму [Текст]/ Б. А. Рябоконь, В. А. Зубенко, З. В. Го-лик  //  Тезисы  научно-технической  конференции  «Трансэлектро-2010».  – 

2010. – С. 106-107. 

115. Сиченко,  В.  Г.  Моделювання  процесу  відриву  струмоприймача 

[Текст]  /  В.  Г.  Сиченко,  О.  В.  Крупка,  В.  Л.  Ларюшкін  //  Тезисы  научно-технической конференции «Трансэлектро-2010». – 2010. – С. 115-116. 

116. Моделювання  системи  тягового  електропостачання  з 

напівпровідниковими перетворювачами залізниць постійного струму [Текст]/ 

І.  І.  Лагута  та  ін.  //  Технічна  електродинаміка.  Тематичний  вип.  «Силова 

електроніка та енергоефективність». – 2011. – Ч. 2. – С. 258-264. 

117. Лукьянов, П. Ю. Модели энергозбережения в контактной сети и рель-совых цепях [Текст] / П. Ю. Лукьянов // Мир транспорта. – 2003. – № 6. – С. 

32-36. 

118. Лукьянов,  П.  Ю.  Математические  модели  рельсовых  цепей  и  кон-тактной  сети  [Текст]  /  П.  Ю.  Лукьянов,  А.  Г.  Машкин  //  Мир  транспорта.  – 

2003. – № 7. – С. 16-21. 

119. Гаврилюк, В. І. Аналіз електромагнітного впливу тягового електропо-стачання на роботу рейкових кіл і моделювання протікання тягового струму в 

рейках [Текст] / В. І. Гаврилюк // Вісник ДНУЗТ – 2003. – Вип. 1. – С. 6-10. 

120. Гаврилюк, В. І. Аналіз впливу тягового електропостачання на роботу 

рейкових кіл [Текст] / В. І. Гаврилюк, А. В. Завгородній // Залізнични транс-порт України – 2005. – № 2. – С. 37-39. 

121. Гаврилюк,  В.  І.  Електромагнітний  вплив  тягових  мереж  на  рейкові 

кола.  Частина  1.  Моделювання  тягового  кола  в  рейковій  лінії  [Текст]  / 

В. І. Гаврилюк,  А.  В.  Завгородній  //  Інформаційно-керуючі  системи  на 

залізничному транспорті – 2007. – № 4. – С. 53-57. 

122. Сердюк,  Т.  Н.  Взаимодействие    системы  тягового  электроснабжения 

постоянного тока рельсовыми цепями [Текст] / Т. Н. Сердюк, В. І. Гаврилюк 

// Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті – 2007. – № 4. – 

С. 108-112. 

403 

123. Пузанов,  Н.  Я.  Расчёт  системы  энергоснабжения  на  ЭЦВМ  с  учётом 

влияния  уровня  напряжения  в  тяговой  сети  на  работу  электрического  под-вижного состава. [Текст] / Н. Я. Пузанов // Труды ВНИИЖТа. – 1967. – Вып. 

338. – С. 38-59. 

124. Рамлов, В. А. Аналоговое моделирование процессов в силовой схеме 

электровоза  ЧС 2  при  переключении  группового  аппарата  [Текст]  / 

В. А. Рамлов,  В.  В.  Привалов  //  Труды  ВНИИЖТа.  –  1971.  –  Вып. 153.  – 

С. 119-129. 

125. Рунов, Ю. А. Исследование электромагнитных переходных процессов 

в  тяговых  двигателях  электроподвижного  состава  [Текст]  /  Ю.  А.  Рунов  // 

Труды  ЦНИИ  МПС.  Повышение  надёжности  и  совершенствование  ремонта 

электровоза. –1974. – Вып. 516. – С.79-92. 

126. Математическое  моделирование  динами  электровозов  [Текст]  /  под 

ред. А. Г. Никитенко. – М.: Высшая школа, 1998. – 274 с. 

127. Кедря,  М.  М.  Математическая  модель  тягового  привода  постоянного 

тока [Текст] / М. М. Кедря, И. В. Чумак // Вісник ДНУЗТ – 2004. – Вип. 4. – 

С. 39-43. 

128. Баранов, В. А. Улучшение тяговых свойств электровозов постоянного 

тока [Текст] / В. А. Баранов // Вестник ВНИИЖТа. – 2008. – Вып. 6. – С. 29-32. 

129. Баранов,  В.  А.  Математическое  моделирование  єлектромагнитных 

процессов в силовой цепи электровоза постоянного тока при последователь-но-независимом  возбуждении  тяговых  двигателей  [Текст]  /  В.  А.  Баранов  // 

Вестник ВНИИЖТа. – 2009. – Вып. 2. – С. 43-47. 

130. Сиченко, В. Г. Моделювання електротягового навантаження у задачах 

електомагнітної  сумісності  електрифікованих  залізниць  постійного  струму 

[Текст] / В. Г. Сиченко, Є. М. Гайсьонок // Технічна електродинаміка. Тема-тичний Вип. «Силова електроніка та енергоефективність». – 2010. – Ч. 2 – C. 

185-188. 

131. Босий,  Д.  О.  Математичне  моделювання  електротягового  наванта-ження  в  задачах  вивчення  електромагнітних  процесів  для  систем 

404 

електропостачання електричного транспорту змінного струму [Текст] / Д. О. 

Босий, В. Г. Сиченко // Технічна електродинаміка. Тематичний вип. «Силова 

електроніка та енергоефективність». – 2009. – Ч. 4. – С. 86-89. 

132. Мищенко,  Т.  Н.  Математическая  модель  системы  «тяговая  сеть  – 

электровоз». Режим холостого хода тягового трансформатора [Текст] / Т. Н. 

Мищенко  //  Тезисы  научно-технической  конференции  «Трансэлектро-2010». 

– 2010. – С. 100-101. 

133. Міщенко,  Т.  М.  Математичне  моделювання  перехідних  процесів  в 

системі змінного струму «тягова мережа – електровоз». 1. Вмикання силово-го  трансформатора  електровоза  в  режимі  холостого  ходу  [Текст]  / 

Т. М. Міщенко // Вісник ДНУЗТ. – 2011. – Вип.36. – С. 100-101. 

134. Poetsch, G. Simulation der Wechselwirkung zwischen Stromabnehmer und 

Oberleitung [Текст] / G. Poetsch, W. Baldauf, T. Schulze // Elektrische Bahnen. –

2001. – No9. – S. 386-392. 

135. Brunner, C. U. Simulation of energy consumption for tractive and passen-ger transport rolling stock [Текст] / C. U. Brunner, T. Pelli // Elektrische Bahnen. 

– 1998. – No8. – S. 346-354. 

136. Kontcha, A. Gleis-Erde-Spannungen und Elektrosicherheit im Bereich von 

Hochleistungs-Gleichstrombahnen [Текст] / A. Kontcha, P. Schmidt // Der Eisen-bahningenieur. – 2000. – No2. – S. 44-50. 

137. «Правила технічної експлуатації залізниць України», затверджені на-казом Міністерства транспорту України від 20.12.96 №411, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 25.02.97 за №350/1854. 

138. «Правила  технічної  експлуатації  електроустановок  споживачів», 

затверджені  наказом  Міністерства  палива  та  енергетики  України  від 

25.07.2006 №258, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.06 за 

№1143/13017. 

139. НПАОП  40.1-1.21-98  «Правила  безпечної  експлуатації  електроуста-новок  споживачів»,  затверджені  наказом  Державного  комітету  України  по 

нагляду  за  охороною  праці  від  09.01.98  №  4,  зареєстровані  в  Міністерстві 

юстиції України 10.02.98 за N 93/2533. 

405 

140. ПУЭ  «Правила  устройств  електроустановок».  Шестое  издание,  М: 

Энергоатомиздат,  1985",  затверджені  Міністерством  енергетики  та 

електрифікації СРСР 04.07.84. 

141. ЦЕ-0009 «Правила улаштування системи тягового електропостачання 

залізниць України», затверджені наказом Укрзалізниці від 24.12.2004 №1010-ЦЗ. 

142. ЦЕ-0020  «Інструкція  з  оперативного  обслуговування  тягових 

підстанцій  електрифікованих  залізниць»  затверджена  наказом  Укрзалізниці 

03.10.2007 №469-Ц. 

143. ДНАОП  5.1.11-1.48-00  «Правила  безпеки  для  працівників 

залізничного  транспорту  на  електрифікованих  лініях»,  затверджені  наказом 

Міністерства  праці  та  соціальної  політики  України  від  31.05.2000  №120  та 

зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08.06.2000 за №340/4561 

144. ЦЕ-0005  «Інструкція  енергодиспетчеру  залізниць  України»,  затверд-жена наказом Укрзалізниці від 31.10.2002 №46-ЦЗ. 

145. ЦЕ/4173 «Инструкция по заземлению устройств электроснабжения на 

электрифицированных  железных  дорогах»,  затверджена  Міністерством 

шляхів сполучення СРСР  16.12.83. 

146. Борц,  Ю.  А.  Контактная  сеть.:  Иллюстрированное  пособие  [Текст]  / 

Ю. А. Борц, В. Е. Чекулаев – М.: Транспорт, 1981. – 223 с. 

147. ЦЭ–4816 «Инструкции по технике безопасности для єлектромонтеров 

контактной сети››. 

148. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей и 

Правила  технической  безопасности  при  эксплуатации  электроустановок  по-требителей [Текст] – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 432 с. 

149. Суханов,  Е.  В.  Цифровой  запоминающий  осциллограф  АСК-3106 

[Текст]  /  Е.  В.  Суханов  //  Контрольно-измерительные  приборы  и  системы.  – 

2008. – №1. – С. 22-26. 

150. Справка  программы  OcilloscopePro.  Руководство  по  эксплуатации. 

[Текст]. – М.: Актаком, 2009. – 115 с. 

406 

151. Дьяканов,  В.  П.  Maple  9,5/10  в  математике,  физике,  образовании 

[Текст] / В. П. Дьяканов. – М.: СОЛОН-Пресс, 2006. – 720 с. 

152. Михаліченко,  П.  Є.  Застосування  пакету  MATLAB/Simulink  для 

комп’ютерного  моделювання  перехідних  аварійних  режимів  в  системі  тяго-вого  електропостачання  залізниць  України  [Текст]  /  П.  Є.  Михаліченко  // 

Технічна  електродинаміка.  Тематичний  Вип.  «Силова  електроніка  та 

енергоефективність». – 2011. – Ч. 2 – C. 210-214. 

153. Дьяканов, В. П. MATLAB 6.5 SP1/7.0 + SIMULINK 5/6. Основы при-менения [Текст] / В. П. Дьяканов. – М.: Солон-пресс, 2005. – 800 с. 

154. Саенко,  Ю.  Л.  Имитационное  моделирование  процеса  потребления 

реактивной  мощности  вентильними  преобразователями  в  бреде  MATLAB 

[Текст]/ Ю. Л. Саенко// Сб. научн. тр. Вестник Приазовського госуниверсите-та. – 2002. – № 12. – С. 202-206. 

155. Михаліченко,  П.  Є.  Особливості  визначення  початкових  умов  при 

моделюванні  електромагнітних  процесів  системи  електричної  тяги 

постійного  струму  [Текст]  /  П. Є. Михаліченко,  Т. В. Михаліченко  //  Мате-риалы  V  Международной  научно-практической  конференции 

«Электрификация  железнодорожного  транспорта»,  «Трансэлектро-2011»,  – 

Днепропетровск, 2011. – С. 51-52. 

156. Михаліченко,  П.  Є.  Результати  експериментальних  досліджень 

режимів  короткого  замикання  у  тяговій  мережі  постійного  струму  [Текст]  / 

П. Є. Михаліченко // Вісник ДНУЗТ. – 2012. – Вип. 2(41). – С. 81-85. 

157. Михаліченко,  П.  Є.  Порівняльна  характеристика  швидкодіючих 

вимикачів  тягових  підстанцій  системи  електричної  тяги  постійного  струму 

[Текст] / П. Є. Михаліченко, М. О. Костін // Залізничний транспорт України – 

2011. – № 5 – С. 40-42. 

158. Корниенко, Д.В. Создание быстродействующего аппарата защиты для 

электрооборудования постоянного тока [Текст] / Д. В. Корниенко, А. Л. Ху-дояров//  «Электрификация,  инновационные  технологи,  скоростное  и 

высокоскоростное движение на железнодорожном транспорте» Материалы V 

Международного симпозиума. – С-П., 2010. –С. 184-190. 

407 

159. «Про  застосування  нових  типів  швидкодіючих  вимикачів  на  фідерах 

контактної мережі тягових підстанцій постійного струму 3  кВ» № ЦЕТ-3-10 

від 03.06.2010 р. 

160. «О защите контактной сети и предупреждении ее пережогов на участ-ках постоянного тока» № П-160/86 від 4.09.1986 р. 

161. Основы теории цепей [Текст] / за ред. Зевеке Г.В.– М.: Энергоатомиз-дат, 1989. – 528 с. 

162. Костін,  М.  О.  Теоретичні  основи  електротехніки  [Текст]  / 

М. О. Костін, О. Г. Шейкіна – Д.: Видавництво ДНУЗТ імені академіка В. Ла-заряна, 2007. – Т. 2. – 368 с. 

163. Харкевич, А. А. Спектры и анализ [Текст] / А. А.Харкевич. – М.: Гос. 

изд. физ-мат. лит., 1962. – 236 с. 

164. Page, C. H. Instantaneous power spectra [Текст] / C. H. Page. // J.Apple. 

phys – 1952. – P. 103-106. 

165. Михаліченко,  П.  Є.  Розвиток  теорії  спектрів  та  її  адаптація  до  задач 

аналізу  перехідних  аварійних  режимів  роботи  систем  електричної  тяги 

[Текст] / П. Є. Михаліченко, М. О. Костін // Вісник ДНУЗТ. – 2012. – Вип. 40. 

– С. 87-89. 

166. Петров, А.В. Методи спектрального аналізу випадкових коливань на-пруги  та  струму  фідера  тягової  підстанції  постійного  струму  [Текст]  /  А.В. 

Петров // Вісник ДНУЗТ. – 2010. – Вип. 34. – С.52-56. 

167. Саблин, О. И. Спектральный анализ случайных функций тягового то-ка  и  напряжения  на  токоприемнике  электроподвижного  состава  [Текст]  / 

О. И. Саблин // Вісник ДНУЗТ. – 2007. – Вип. 15. – С. 41-47. 

168. Разанов,  Ю.  К.  Современные  методы  улучшения  качества  электроэ-нергии  (аналитический  обзор)  [Текст]  /  Ю.  К.  Разанов,  М.  В.  Рябчицкий  // 

Электротехника. – 1998. – Вип. 3. – С. 10-17. 

169. Михаліченко, П. Є. Спектральний аналіз перехідних електричних ве-личин  системи  тягового  електропостачання  постійного  струму  в  аварійних 

режимах її роботи [Текст] / П. Є. Михаліченко // Праці Луганського відділен-ня Міжнародної Академії інформатизації. – 2011, – Вип. 3(25). – С. 46-51. 

408 

170. Костін, М. О. Гармонійний склад фідерних напруг та струмів при ава-рійних  режимах  тягової  мережі [Текст]  /  М.  О.  Костін,  П. Є.  Михаліченко // 

Електромеханічні і енергозберігаючі системи – 2011, – № 4. – С. 85-90 

171. Михаліченко, П. Є. Гармонійний склад фідерних струмів при аварій-них  вимиканнях  швидкодіючими  вимикачами  різних  типів  [Текст]  / 

П. Є. Михаліченко // Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному 

транспорту – 2011, – Вип. 2. – С. 27-32. 

172. Костін, М. О. Гармонійний склад фідерних напруг та струмів при ава-рійних  режимах  тягової  мережі [Текст]  /  М.  О.  Костін,  П. Є.  Михаліченко // 

Матеріали XIII міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми енер-горесурсозбереження  в  електротехнічних  системах.  Наука,  освіта  і 

практика». – Кременчуг, 2011, – Вип. 1(1). – С. 164-165. 

173. Гумен, М. Б. Основи теорії електричних кіл. Аналіз лінійних електри-чних кіл частотна область [Текст] / М. Б. Гумен, А. М. Гуржій, В. М. Співак – 

К.: Вища школа, 2004. – Кн. 2. – 358 с. 

174. Маевский,  О.  А.  Энергетические  показатели  вентильных  преобразо-вателей [Текст] / О. А. Маевский – М.: Энергия, 1978. – 320 с. 

175. Зиновьев,  Г.  С.  Прямые  методы  расчета  энергетических  показателей 

вентильных преобразователей [Текст] / Г. С. Зиновьев. – Новосибирск: изд-во 

Новосиб. ун-та, 1990. – 220 с. 

176. Жежеленко, И. В. Показатели качества электроенергии и их контроль 

на  промышленых  предприятиях  [Текст]  /  И.  В.  Жежеленко,  Ю.  Л.  Саенко  – 

М.: Энергогатомиздат, 2000. – 252 с. 

177. Жежеленко,  И.  В.  Вопросы  качества  электроенргиии  в  электроуста-новках [Текст] / И. В. Жежеленко, Ю. Л. Саенко – Мариуполь: ПГТУ, 1996. – 

173 с. 

178. Михаліченко, П. Є. Методи визначення енергетичних показників сис-теми  електричної  тяги  в  перехідних  режимах  її  роботи.  1.  Теоретичне 

обґрунтування [Текст] / П. Є. Михаліченко, М. О. Костін // Вісник ДНУЗТ – 

2011. – Вип. 38. – С. 99-104. 

409 

179. Михаліченко, П. Є. Методи визначення енергетичних показників сис-теми  електричної  тяги  в  перехідних  режимах  їх  роботи  [Текст]  / 

П. Є. Михаліченко  //  Тези  доповідей  71  Міжнародної  науково-практичної 

конференції «Проблеми та перспективи розвиткузалізничного транспорту», - 

Дніпропетровськ, 2011. – С. 115. 

180. Михаліченко,  П.  Є.  Показники  якості  електроенергії  та  енергетичні 

характеристики  систем  електричної  тяги  в  перехідних  режимах  [Текст]  / 

П. Є. Михаліченко  //  Гірнича  електромеханіка  та  автоматика  –  2011,  –  Вип. 

86 – С. 30-35. 

181. Жежеленко, И. В. Учет нагрузок в расчетах несинусоидальных режи-мов систем электроснабжения [Текст] / И. В. Жежеленко, Ю. Л. Саенко // Сб. 

научн. тр. Вестник Приазовського госуниверситета. – 1998. – № 6. – С. 268-273. 

182. Костін,  М.  О.  Зниження  непродуктивних  втрат  електроенергії  –  най-важливіша  задача  підвищення  ефективності  електроспоживання  системами 

електричної  тяги  [Текст]  /  М.  О.  Костін,  П.  Є.  Михаліченко,  А.  В.  Петров  // 

Залізничний транспорт України. – 2009. – № 2. – С. 43-44. 

183. Fryse,  S.  Wirk  –  Blind  –  und  Scheinleistung  in  elektrischen  stromkreisen 

min  nichtsinusformigen  Verfaf  von  Strom  und  Spannung  //  Elektrotechn.  Z.  – 

1932. – 25. – S. 596-599;V.26. – S. 625-627;V. – S. 700-702. 

184. Денисюк, С. П. Оцінка точності вимірювання складових електроенер-гії  в  системах  з  перетворювачами  електроенергії  [Текст]  /  С.  П.  Денисюк, 

В. О. Кравцов // Технічна електродинаміка. Тематичний Вип. «Проблеми су-часної електротехніки». – 2008. – ч. 1. – С. 61-66. 

185. Компенсация  неактивных  составляющих  полной  мощности  в  цепях 

несинусоидального тока и напряжения [Текст] / В. Е. Тонкаль и др. // Техніч-на електродинаміка. – 1989. – № 5. – С. 26-29. 

186. Денисюк, С. П. Реактивная мощность как критерий оценкипотерь при 

передаче  электроэнергии  [Текст]  /  С.  П.  Денисюк,  Ю. А.  Яценко  //  Силовые 

полупроводниковые  преобразователи  и  электрооборудование  для  энергосбе-ригающих технологий. – 1988. – С. 173-177. 

410 

187. Костін,  М.  О.  Методи  визначення  потужностей  в  системах  зі  стохас-тичними електроенергетичними системами [Текст] / М. О. Костін // Технічна 

електродинаміка.  Тематичний  вип.  «Проблеми  сучасної  електротехніки»  – 

2006. – Ч. 6. – С. 3-8. 

188. Костин, Н. А. Методы определения составляющих полной мощности 

в системах электрической тяги [Текст] / Н. А. Костин, А. В. Петров // Техніч-на електродинаміка. – 2011. – Вип. 5. – С. 39-43. 

189. Хворост,  М.  В.  Моделювання  режимів  роботи  силових  схем  елект-ронних  трансформаторів  постійної  напруги  для  пунктів  живлення  тягової 

мережі  метрополітенів  [Текст]  /  М.  В.  Хворост  //  Вестник  НТУ  «ХПИ», 

«Проблемы автоматезированого электропривода. Теория и практика». – 2008. 

– Вып. 30. – С. 385-386. 

190. Пивняк, Г. Г. Оптимизация тягового преобразователя частоты [Текст] 

/ Г. Г. Пивняк, С. И. Выпанасенко // Техническая электродинамика. – 1985. – 

№ 1. – С. 29-33. 

191. Пивняк, Г.  Г.  Повышение  энергетических показателей  тяговых прео-бразователей  частоты  [Текст]  /  Г.  Г.  Пивняк,  С.  И.  Выпанасенко  // 

Электротехника. – 1985. – № 5. – С. 34-35. 

192. Прохорский, А. А. Тяговые и трансформаторные подстанции [Текст] / 

А. А. Прохорский. – М.: Транспорт, 1983. – 496 с. 

193. ГОСТ  2585-81.  Выключатели  автоматические  быстродействующие 

постоянного  тока.  Общие  технические  условия  [Текст].  –  М.:  Госстандарт, 

1981. – 29 с. 

194. Михаліченко, П. Є. Математичне моделювання перехідних аварійних 

електромагнітних  процесів  в  системі  електричної  тяги  постійного  струму 

[Текст]/ П. Є. Михаліченко, М. О. Костін // Технічна електродинаміка. Тема-тичний вип. «Проблеми сучасної електротехніки». – 2008. – Ч. 2. – С. 31-35 

195. Черных,  И.  В.  Simulink  среда  создания  инженерных  приложений 

[Текст]/ И. В. Черных. – М.: Диалог-Мифи, 2004. – 491 с. 

411 

196. Сиченко, В. Г. Оцінка функціонування пасивних згладжуючи фільтрів 

тягових підстанцій [Текст] / В. Г. Сиченко, В. А. Зубенко // Вісник ДНУЗТ. – 

2008. – Вип. 25. – C. 63-68. 

197. Щербак, Я. В. Анализ эффективности работи пассивных энергетичес-кифильтровтяговых  подстанций  постоянного  тока  [Текст]  /  Я.  В.  Щербак, 

И. В. Слободчиков  //  Інформаціно-керуючі  системи  на  залізничному  транс-порті. – 2000. – № 6. – C. 27-31. 

198. Hofmann,  G.  AC-bahn  ruckleitungs  systeme-booster  transformatoren  auf 

AC-Bahnen  [Текст]  /  G.  Hofmann,  A.  Kontcha  //  Elektrische  Bahnen.  –  2000.  – 

No 3. – S. 95-99. 

199. Кузнецов,  С.  М.  Экспериментальные  исследования  переходных  про-цессов  при  отсутствии  заземления  опор  на  рельсы  [Текст]  /  С. М. Кузнецов, 

С. Д. Соколов // ЦНИИ МПС. – 1976. – Вып. 319 – C. 15-20. 

200. Плешаков, Ю. В. О защите тяговой сети постоянного тока при отказе 

от заземлений опор на рельсы [Текст] / Ю. В. Плешаков, А. Н. Захаров // Сб. 

науч. трудов ЛИИЖТа. – 1968. – Вып. 77. – C. 35-38. 

201. Корн, Г. Справочник по математике для научных работников и инже-неров [Текст] / Г. Корн, Т. Корн. –М.: Наука, 1984. – 832 с. 

202. Анго, А. Справочник для электро и радио инженеров [Текст] / Андре 

Анго – М.: Наука, 1967. – 650 с. 

203. Костин,  Н.  А.  Математическое  моделирование  переходных  аварий-ных електромагнитных процессов в системе электрической тяги постоянного 

тока.  1.  Короткое  замыкание  без  тяговой  нагрузки  [Текст]  /  Н.  А.  Костин, 

П. Е. Михаліченко // Вісник ДНУЗТ. – 2007. – Вип. 17. – C. 66-71. 

204. Кузнецов,  С.  М.  Защита  тяговой  сети  от  токов  короткого  замыкания 

[Текст] / С. М. Кузнецов. – Новосибирск: Новосиб. гос. техн. ун-т, 2000. - 75 

с. 

205. Быков,  Е.  И.  Тяговые  сети  метрополитенов  [Текст]  /  Е.  И.  Быков, 

Б. В. Панин, В. Н. Пупынин. –М.: Транспорт, 1987.- 330 с. 

412 

206. Косарев,  Б.  И.  Расчет  первичных  параметров  тяговой  сети  в  протя-жённых  тоннелях  [Текст]  /  Б.  И.  Косарев,  Г.  М.  Косолапов,  А.  И.  Кушнир  // 

Вестник ВНИИЖТа. – 1982. – № 1. – C. 15-18. 

207. Palecek,  J.  Me  sverfahren  fuer  den  Ableitungsbelag  bei  oberirdisehen 

[Текст] / J. Palecek, L. Ivanek, C. Henzl // Elektrische Bahnen. – 1999. – No 7. –S. 

244-246. 

208. Михаліченко,  П.  Є.  Вплив  пасивних  фільтрів  на  електромагнітний 

стан  в  режимі  короткого  замикання  в  системі  тягового  електропостачання 

постійного струму [Текст] / П. Є. Михаліченко // Технічна електродинаміка. 

Тематичний випуск «Силова електроніка та енергоефективність». – 2010. – Ч. 

2 – C. 195-200. 

209. Лозановский,  А.  Л.  Исследование  токовых  нестационарных  режимов 

в  силовых  цепях  электровозов  методом  физического  моделирования:  дисер-тация  кандидата  технических  наук  [Текст]  /  А.  Л.  Лозановский.  – 

Новочеркаск: НИИ «Электровозостороение», 1963. – 213 с. 

210. Атабеков,  Г.  И.  Теоретические  основы  электротехники  [Текст]  / 

Г. И. Атабеков. – М.-Л.: Энергия, 1964. – Ч. 1. – 312 с. 

211. Туник, В. Ф. Розрахунок перехідних процесів у лінійних електричних 

колах  з  зосередженими  параметрами.  Класичний,  операторний  методи  і  ме-тод інтеграла Дюамеля [Текст] / В. Ф. Туник. – Д.: ДНУЗТ, 2002. – 90 с. 

212. Демирчан,  К.  С.  Теоретические  основы  электротехники  [Текст]  / 

К. С. Демирчан, Л. Р. Нейман, Н. В. Коровкин, В. Л. Чечурин. – СПб.: Питер, 

2004. – Том 2. – 576 с. 

213. Овчиніков,  П.  П.  Вища  математика  [Текст]  /  П.  П.  Овчиніков, 

В. М. Михайленко – К.: Техніка, 2004. – Ч. 2. – 792 с. 

214. ЦЕ-0024.  Інструкція  з  технічного  обслуговування  і  ремонту  облад-нання  тягових  підстанцій,  пунктів  живлення  і  секціонування 

електрифікованих залізниць [Текст]. – К.: Укразалізниця, 2008. – 125 с. 

215. ЦЕ-0023. Правила улаштування та технічного обслуговування конта-ктної мережі електрифікованих залізниць [Текст]. – К.: Укразалізниця, 2008. 

– 207 с. 

413 

216. Михаліченко, П. Є. Особливості чисельного розрахунку під час моде-лювання  системи  електричної  тяги  в  аварійних  режимах  [Текст]  / 

П. Є. Михаліченко  //  Материалы  V  Международной  научно-практической 

конференции «Электрификация железнодорожного транспорта», «Трансэлек-тро-2011», – Днепропетровск, 2011. – С. 47-48. 

217. Михаліченко,  П.  Є.  Порівняння  режиму  короткого  замикання  в  сис-темі  електричної  тяги  постійного  струму  з  різними  схемами  живлення 

фідерної  зони  [Текст]  /  П.  Є.  Михаліченко  //  Вісник  ДНУЗТ.  –  2012.  –  Вип. 

42. – C. 110-116. 

218. Kostin, N. Mathematical modelling of transitional emergency processes in 

traction power networks of railway transport [Текст] / N. Kostin, T. Mishchenko, 

O.  Reutskova,  P.  Mikhalichenko  //  12

th

  International  Workshop  «Computational 

Problems of Electrical Engineering», Kostryno, Trans-Carpathian region, Ukraine. 

– 2011. – P. 41. 

219. Костін,  М.  О.  Релейний  мікропроцесорний  захист  системи  тягового 

електропостачання,  оснований  на  новому  ознаку.  1.  Теорія  роботи.  [Текст]  / 

М. О. Костін, П. Є. Михаліченко // Вісник ДНУЗТ. – 2011. – Вип. 37. – С. 84-88. 

220. Експериментальні  та  теоретичні  дослідження  аварійних  електричних 

режимів роботи тягової мережі системи електропостачання постійного стру-му: звіт з НДР [Текст], № д/р 0110U006289. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ імені 

академіка В. Лазаряна. – 2011. – 185 с. 

221. ГОСТ 13109-97. Электрическая энергия. Совместимость технических 

средств  электромагнитная.  Нормы  качества  электрической  энергии  в  систе-мах  электроснабжения  общего  назначения  [Текст].  –  Минск: 

Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 

1997. – 29 с. 

222. Мищенко,  Т.  Н.  Вероятностные  характеристики  случайной  функции 

напряжения на токоприемнике первого украинского электровоза ДЭ1 [Текст] 

/ Т. Н. Мищенко, П. Е. Михаличенко, Н. А. Костин // Электротехника и Элек-тромеханика. – 2003. – № 2. – С. 43-45. 

414 

223. Данилов,  О.  А.  Розробка  алгоритму  мікропроцесорного  захисту  по 

швидкості зростання струму [Текст] / О. А. Данилов, Б. А. Рябокінь // Мате-риалы  VІ  Международной  научно-практической  конференции 

«Электрификация  железнодорожного  транспорта»,  «Трансэлектро-2012»,  – 

Днепропетровск, 2012. – С. 17. 

224. Михаліченко, П. Є. Релейний мікропроцесорний захист системи тяго-вого  електропостачання,  оснований  на  новій  ознаці.  2.  Схемне  рішення 

[Текст]  /  П.  Є.  Михаліченко,  М.  О.  Костін  //  Електрифікація  транспорту.  – 

2011. – Вип. 1. – С. 57-63. 

225. Михаліченко, П. Є. Математичне моделювання перехідних аварійних 

електромагнітних  процесів  в  системі  електричної  тяги  постійного  струму.  2. 

Коротке замикання з електрорухомим складом [Текст] / П. Є. Михаліченко // 

Вісник ДНУЗТ. – 2010. – Вип. 32. – C. 175-179. 

226. Электродвигатели  постоянного  тока  тяговые  ЭД 141У1,  ЭД 141АУ1. 

Технические  условия.  БИЛТ  652341.002 ТУ,  Харьков: ГП  завод  «Электротя-жмаш», 1994 –12 с. 

227. Протокол  испытаний.  Квалификационные  испытания  тягового  элект-родвигателя  типа  ЭД 141У1  для  магистрального  [Текст]  –  Харьков:  НИИ 

«Электротяжмаш», 1996 – 89 с. 

228. Электровоз  магистральный  ДЭ1.  Руководство  по  експлуатации 

3ТП.000.020 РЭ1 [Текст]. – Д.: УЭлНИИ. – ч.1. 2002. – 321 с. 

229. Гетьман, Г. К. Теория электрической тяги: монография [Текст] / Г. К. 

Гетьман. – Дн-вск: Изд-во Маковецкий, 2011. Т. 2 – 364 с. 

230. Электровоз 2ЭС4К. Руководство по эксплуатации. Описание и работа. 

Электрические  схемы.  ИДМБ.661141.004РЭ1  (3ТС.000.003  РЭ1)  [Текст].  – 

Новочеркаск.: НЕВЗ, 2006., книга 1. – 136 с. 

231. Электровоз 2ЭС4К. Руководство по эксплуатации. Описание и работа. 

Электрические  машины.  ИДМБ.661141.004РЭ3  (3ТС.000.003  РЭ3)  [Текст].  – 

Новочеркаск.: НЕВЗ, 2006., книга 3. – 42 с. 

415 

232. Электровоз 2ЭС4К. Руководство по эксплуатации. Описание и работа. 

Электрические  аппараты  и  оборудование.  ИДМБ.661141.004РЭ4 

(3ТС.000.003 РЭ4) [Текст]. – Новочеркасск.: НЕВЗ, 2006., книга 4. – 191 с. 

233. Двигатель тияговый типа ДТК-800 КЭ У1 для электровоза ЭП2К. Ру-ководство по експлуатации ОБС.461.017 РЭ [Текст]. – Новочеркасск.: НЕВЗ, 

2005. –89 с. 

234. Протокол  квалификационных  испытаний  тягового  электродвигателя 

типа ДТК-800А [Текст] – Смела: НИИ «Электротяжмаш», 2006 – 33 с. 

235. Раков,  В.А.  Локомотивы  и  моторвагонный  подвижной  состав  желез-ных  дорог  советского  союза.  1956-1965  [Текст]  /  В.А.  Раков  –  М.: 

Траноспорт, 1966. – 248 с. 

236. Раков,  В.А.  Локомотивы  и  моторвагонный  подвижной  состав  желез-ных  дорог  советского  союза.  1966-1975  [Текст]  /  В.А.  Раков  –  М.: 

Траноспорт, 1979. – 212 с. 

237. Справочник  по  электроподвижному  составу,  тепловозам  и  дизель-поездам [Текст] / под ред. А. И. Тищенко – М.: Траноспорт, 1976. Т. 1. – 432 

с. 

238. Элекровозы  ВЛ10  и  ВЛ10у.  Руководство  поэксплуатации  [Текст]  / 

под ред. О. А. Кикнадзе. – М.: Траноспорт, 1976. – 519 с. 

239. Элекровоз  ВЛ8.  Руководство  поэксплуатации  [Текст].  –  М.:  Транос-порт, 1982. – 320 с. 

240. Находкин,  М.  Д.  Тяговые  двигатели  типов  ДПЭ-400  и  НБ-406А 

[Текст] / М. Д. Находкин. – М.: Трансжелдориздат, 1960. – 147 с. 

241. Иоффе, А. Б. Тяговые электрические машины [Текст] / А. Б. Иоффе. – 

М.: Энергия, 1965. – 232 с. 

242. Карш, Н. А. Расчет нестационарных режимов тягового двигателя при 

ослабленном поле [Текст] / Н. А. Карш // Труды ЛИИЖТа. Энергоснабжение, 

электрический подвижной состав, энергетика.–1955. – Вып. 149. – С. 3-18. 

243. Михаліченко,  П.  Є.  Генераторні  струми  електрорухомого  складу  в 

аварійних режимах тягової мережі [Текст] / П. Є. Михаліченко // Тези допо-

416 

відей  72  Міжнародної  науково-практичної  конференції  «Проблеми  розвитку 

залізничного транспорту». – Днепропетровск, 2012. – С. 96-97. 

244. Жиц, М. З. Исследование процесов самовозбуждения сериесных тяго-вых двигателей на подвижном составе [Текст] / М. З. Жиц // Электричество.–

1953. – № 4. – С. 55-61. 

245. Векслер,  М.  И.  Экспериментальные  исследования  тяговой  нагрузки 

на  формирование  токов  короткого  замыкания  и  работу  импульсной  защиты 

питающих фидеров [Текст] / М. И. Векслер // Труды ВЗИИТа. – 1968. – Вып. 

30. – С. 49-62 

246. Михаліченко,  П.  Є.  Генераторні  струми  під  час  коротких  замикань  в 

пристроях системи електричної тяги [Текст] / П. Є. Михаліченко // Электро-техника и Электромеханика. – 2012. – № 6. – С. 56-60. 

247. Транспорт  с  индуктивной  передачей  энергии  для  угольных  шахт 

[Текст] / под. ред. Г.Г. Пивняка. – М.: Недра, 1990. – 245 с. 

248. Хворост,  М.  В.  Аналітична  методика  розрахунку  струмів  короткого 

замикання  трифазних  тягових  асинхронних  двигунів  у  системі  частотноре-гуюємого  електропривода  з  інверторами  напруги  [Текст]  /  М.  В.  Хворост, 

В. А. Чумак, Н. М. Панасенко // Праці ІЕД НАН України. – 2004. – № 3(9). – 

С. 70-78. 

249. Саблин, О. И. Повышение эффективности электропотребления элект-роподвижного  состава  постоянного  тока:  дисертація  кандидата  технічних 

наук [Текст] / О. И. Саблин. – Д.:2009. – 190 с. 

250. Мищенко, Т.  Н.  Математическое  моделирование  влияния  толчков 

случайной  функции  напряжения  на  токоприёмнике  на  переходные  электро-магнитные  процессы  в  электровозе  ДЭ 1  [Текст]  /  Т.  Н.  Мищенко  //  Вісник 

ДНУЗТ. – 2005. – Вип. 9. – С. 61-68. 

251. Михаліченко, П. Є. Вплив режиму короткого замикання в тяговій ме-режі  постійного  струму  на  перехідні  електромагнітні  процеси  в 

електрорухомому  складі  [Текст]  /  П.  Є.  Михаліченко,  Т.  М.  Міщенко,  М.О. 

Костін // Електротехніка і Електромеханіка. – 2010. – № 4. – С. 63-66. 

417 

252. Справочник  по  локомотивам  железных  дорог  советского  союза 

[Текст] / под ред. Е. Н. Боброва.– М.: Трансжелдориздат, 1956. – 236 с. 

253. Лозановский,  А.  Л.  Классификация  переходных  режимов,  возникаю-щих в силовых цепях электроподвижного состава [Текст] / А. Л. Лозановский 

// Электровозостроение. –1965. – Том 6. –С. 79-83. 

254. Тихменев, Б. Н. Подвижной состава электрифицированных железных 

дорог. Теория работы электрооборудования. Электрические схемы и аппара-ты [Текст] / Б. Н. Тихменев, Л. М. Трахтман – М.: Транспорт, 1980. – 471 с. 

255. Калинин, В. К. Электровозы и электропоезда [Текст] / В. К. Калинин 

– М.: Транспорт, 1991. – 480 с. 

256. Радченко,  В.  Д.  Высоковольтные  апараты  защиты  постоянного  тока 

[Текст]  /  В.  Д.  Радченко,  А.  В.  Фарафанов  //  Весник  ВНИИЖТа.  –  1971.  – 

Вип. 448. – 144 с. 

257. Рюденберг,  Р.  Переходные  процессы  в  электроэнергетических  систе-мах  [Текст]  /  Р.  Рюденберг  –  М.:  Издательство  иностранной  литературы, 

1959. – 20 с. 

258. Саенко, Н. Л. Об условиях перехода коммутационного искрения тяго-вого электродвигателя [Текст] / Н. Л. Саенко // Электровозостроение. –1976. 

–Том 16. –С. 21-27. 

259. Михаліченко, П. Є. Нові принципи побудови системи фідерного захи-сту та інформаційних систем тягового електропостачання постійного струму 

[Текст] / П. Є. Михаліченко, М.О. Костін // Залізничний транспорт України. – 

2012. – № 1. – С. 57-61. 

260. Михаліченко, П. Є. Математичне моделювання «зняття-відновлення» 

напруги  на  струмоприймачі  електровозів  постійного  струму  [Текст]  /  П.  Є. 

Михаліченко // Технічна електродинаміка. – 2012. – № 3. – С. 111-112. 

261. Корниенко, В. В. Эксплуатационные показатели и надежность конта-ктных  сетей  переменного  тока  железных  дорог  Украины  [Текст]  /  В.  В. 

Корниенко, И. В. Доманский // Залізничний транспорт Ураїни. – 2009. – № 4. 

– С. 22-27. 

418 

262. Корниенко,  В.  В.  Критерии  качества  токосъема,  определяющие  ре-сурсозбережение  [Текст]  /  В.  В.  Корниенко,  И.  В. Доманский  // Залізничний 

транспорт Ураїни. – 2010. – № 5. – С. 18-21. 

263. Auditeau,  G.  Pantographes  pour  matériels  pendulaires  [Текст]  /  G. 

Auditeau, M. Cabirol // Revue générale des chemins de fer. – 2001. – No4. – P. 79-84. 

264. Schmidt, H. Stromabnahme im Hochgeschwindigkeitsverkehr [Текст] / H. 

Schmidt, A. Schmieder // Elektrische Bahnen. – 2005. – No 4-5. – S. 231 – 236. 

265. Ganshorn, R.-D. Light-weight section insulator for overhead contact lines 

[Текст] / R.-D. Ganshorn, R. Matthes // Elektrische Bahnen. – 2005. – No7. – S. 

338-345. 

266. Соколов, С. Д. Пережог и перегрев провода в месте контакта с поло-зом неподвижного пантографа [Текст] / С. Д. Соколов // Вестник ВНИИЖТа. 

– 1963. – № 1. – С. 21-24. 

267. Михаліченко,  П.  Є.  Етапи  і  наслідки  режиму  «зняття-відновлення» 

напруги  на  струмоприймачі  електровозів  [Текст]  /  П. Є. Михаліченко, 

М. О. Костін  //  Материалы  V  Международной  научно-практической  конфе-ренции  «Электрификация  железнодорожного  транспорта»,  «Трансэлектро-2011», – Днепропетровск, 2011. – С. 50-51. 

268. Сердинов,  С.  М.  Анализ  работы и  повышение  надежности  устройств 

энергоснабжения электрифицированных железных дорог [Текст] / С. М. Сер-динов. – М.: Транспорт, 1975 – 365 с. 

269. Костин, Н. А. Стохастические переходные электромагнитные процес-сы  в  силовых  цепях  электровозов  при  резком  изменении  напряжения  на 

токоприёмнике [Текст] / Н. А. Костин, Т. Н. Мищенко, О. И. Гилевич // Елек-тротехніка і Електромеханіка. – 2005. – № 4. – С. 73-78. 

270. Kostin N. Stachastic transient electromagnetic processes in power circuits 

of locomotives at a sharp change of voltage on a voltage on a current collector // 

seventh  International  Conference  «Modern  Electric  Traction  in  integrated  XXIst 

Century Evrope», Poland, Warsaw, 2005. – P. 227-232. 

419 

271. Михаліченко, П.Є. Дослідження перехідних електромагнітних проце-сів  колекторних  тягових  двигунів  електровозів  постійного  струму  при 

аварійному  режимі  «зняття-відновлення»  напруги  на  його  струмоприймачі 

[Текст] / П.Є. Михаліченко // Электротехнические и компьютерные системы. 

– 2012. – № 05(81). – С. 93-100. 

272. Костін,  М.  О.  Режим  «зняття  відновлення»  на  струмоприймачі  при 

пуску  електровоза  і  наборі  позицій  до  ходової  на  «С»-з’єднанні  [Текст]  / 

М. О. Костін,  П.  Є.  Михаліченко  //  Материалы  V  Международной  научно-практической  конференции  «Электрификация  железнодорожного  транспор-та», «Трансэлектро-2011», - Днепропетровск, 2011. – С. 34-35. 

273. Михаліченко,  П.  Є.  Моделювання  аварійного  режиму  «зняття-відновлення»  напруги  на  струмоприймачі  електровозів  постійного  струму  

[Текст] / П. Є. Михаліченко // Електротехніка та електроенергетика. – 2012. – 

№ 2. – С. 73-79. 

274. Захарченко,  Д.  Д.  Подвижной  состав  электрических  железных  дорог 

[Текст] / Д. Д. Захарченко, Н. А. Ротанов, Е. В. Горчаков, П. Н. Шляхто. – М.: 

Транспорт, 1968 –296 с. 

275. Михаліченко, П. Є. Переваги використання мікропроцесорного захис-ту  фідерів  3,3  кВ  системи  тягового  електропостачання  залізниць  постійного 

струму [Текст] / П. Є. Михаліченко // Збірник праць VI міжнародної науково-технічної конференції «Ефективність та якість електропостачання промисло-вих підприємств». – 2008. –С. 395-397. 

276. Михаліченко, П. Є. Мікропроцесорна система захисту, яка оцінює за-лишкову напругу фідера для визначення виду короткого замикання [Текст] / 

П. Є. Михаліченко, Ю. І. Хмарський // Гірнича електромеханіка та автомати-ка. – 2012. – Вип. 89. – С. 28-32. 

277. Тушканов, Б. А. Магистральные электровозы переменного тока ВЛ60 

и ВЛ80 [Текст] / Б. А.Тушканов, В. И Бочаров, В. В. Крузе.– М.: Транспорт, 

1964. – 555 с. 

278. Марченко, Ю. В. Обслуживание и эксплуатацияэлектровозов ВЛ60 и 

ВЛ80 [Текст] / Ю. В. Марченко.– М.: Транспорт, 1965. – 255 с. 

420 

279. Михаліченко,  П.  Є.  Вплив  генераторних  струмів  електрорухомого 

складу на імовірність перепалу контактного проводу [Текст] / П. Є. Михалі-ченко // Залізничний транспорт України. – 2012. – № 3/4. – С. 52-55. 

280. Михаліченко,  П.  Є.  Спосіб  зниження  кидків  струму  в  системі  елект-ричної  тяги  в  аварійному  режимі  «зняття  відновлення»  напруги  на 

струмоприймачі  [Текст]  /  П.  Є.  Михаліченко  //  Електротехніка  і  Електроме-ханіка. – 2012. – № 4. – С. 60-64. 

281. Охотников,  Н.  С.  Повышение  тяговых  свойств  электроподвижного 

состава при помощи [Текст] / Н. С. Охотников // Вестник ВНИИЖТа. – 2009. 

– №3. – С. 27-31. 

282. Охотников,  Н.  С.  Использование  накопителей  энергии  для  повыше-ния  тяговых  свойств  электровозов  [Текст]  /  Н.  С.  Охотников  //  Вестник 

ВНИИЖТа. – 2010. – №5. – С. 33-36. 

283. Евстафьев, А. М. Применение емкостных накопителей на электричес-ком  подвижном  составе  [Текст]  /  А.  М.  Евстафьев  //  Электрификация, 

инновационные  технологии,  скоростное  и  высокоскоростное  движение  на 

железнодорожном  транспорте.  Материалы  5-го  Международного  симпозиу-ма.  Eltrans 2009.  Росийские  железные догори.  –  Санкт-Петербург,  2009.  –  С. 

537-545. 

284. Хворост,  М.  В.  Накопитель  энергии  для  тяговой  сети  метрополитена 

[Текст] / М. В. Хворост, Г. В. Омельяненко, В. Е Бондаренко // Вісник НТУ 

«ХПІ».– 2005. – № 36. – С. 47-56. 

285. Колб,  А.  А.  Аккумулирование  энергии  рекуперации  электрифициро-ванного  транспорта  с  помощью  емкостных  энергонакопителей  [Текст]  / 

А. А. Колб // Вісник ДНУЗТ. – 2010. – Вип. 31. – С. 89-94. 

286. Костін,  М.  О.  Теоретичні  основи  електротехніки  [Текст]  / 

М. О. Костін, О. Г. Шейкіна – Д.: Видавництво ДНУЗТ імені академіка В. Ла-заряна, 2006. – Т. 1. – 368 с. 

287. Оцінка  єфективності  застосування  накопичувачів  електроенергії  в 

енергетичній  установці  дизель-поїзда  ДЕЛ-02[Текст]  /  М. І. Сергієнко  та  ін. 

//Залізничний транспорт України. – 2011. – №4. – С. 29-35. 

421 

288. Жежеленко,  И.  В.  Интергармоники  в  системах  электроснабжения 

промпредприятий [Текст] / И. В. Жежеленко, Ю. Л. Саенко, Т. К. Бараненко// 

Сб. научн. тр. Вестник Приазовского гостехуниверситета. – 1999. – № 8. – С. 

170-175. 

289. Жежеленко, И. В. Спектральный аналіз тока загрузки источников ин-тергармоник  в  промышленных  электрических  сетях  [Текст]  /  И.  В. 

Жежеленко,  Ю.  Л.  Саенко,  Т.  К.  Бараненко  //  Сб.  научн.  тр.  Вестник  При-азовского гостехуниверситета. – 2002. – № 12. – С. 194-201. 

290. Векслер,  М.  И.  Методика  расчета  импульсных  уставок  и  параметров 

индуктивных  шунтов  быстродействующих  выключателей  постоянного  тока 

[Текст]  /  М.  И.  Векслер  //  Сборник  трудов  ВЗИИТа.  –  1968.  –  Вып.  30.  –  С. 

63-71. 

291. Михаліченко, П. Є. Методика вибору уставки швидкодіючих вимика-чів  фідерів  3,3  кВ  постійного  струму  з  мікропроцесорними  системами 

захисту [Текст] / П. Є. Михаліченко // Вісник ДНУЗТ. – 2010. – Вип. 31. – С. 

95-99. 

292. Хмарский, Ю. И. О построении микропроцессорной системы защиты 

тяговой сети от аварийных ситуаций [Текст] / Ю. И. Хмарский, П. Є. Михалі-ченко,  А.  В.  Бельдий  //  Тези  міжнародної  науково-практичної  конференції 

«Сучасні інформаційні технології на транспорті в промисловості та освіті» - 

Дніпропетровськ, 2008. – С. 44-45. 

293. Михаліченко,  П.  Є.  Мікропроцесорні  системи  захисту  фідерів 3,3  кВ 

тягової  підстанції  постійного  струму  [Текст]  /  П.  Є.  Михаліченко  //  Гірнича 

електромеханіка та автоматика. – 2009. – Вип. 83. – С. 66-71. 

294. Михаліченко,  П.  Є.  Схемотехнічна  база  сучасних  мікропроцесорних 

комплексів  захисту  фідерів  тягової  мережі  залізниць  україни  [Текст]  / 

П. Є. Михаліченко  //  Гірнича  електромеханіка  та  автоматика.  –  2009.  –  Вип. 

84. – С. 58-63. 

295. Микропроцесоры.  Средства  сопряжения.  Контролирующие  и  инфор-мационно-управляющие  системы:  учебн  для  втузов  [Текст]  /  за  ред. 

Л. Н. Преснухина. – М.: Высш. школа, 1986. – 383 с. 

422 

296. AD7656_7657_7658_6_chan_16_bit. 

http://www.analog.com/UploadedFiles/Data_Sheets/AD7656_7657_7658.pdf. 

297. XA-G49.  XA  16-bit  microcontroller  family.  http://www.nxp.com/  acro-bat_download/ datasheets/ XA-G49_5.pdf. 

298. HCPL-4562.  HCNW4562.  High  Bandwidth,  Analog/Video  Optocouplers. 

http://www.avagotech.com/assets/downloadDocument.do?id=1723&Source 

=SearchResultPage. 

299. Розробка  комплексів  багатопараметричного  захисту  систем  електро-постачання на тягових підстанціях постійного струму: звіт з НДР [Текст], № 

д/р 0108U010669. – Дніпропетровськ: ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна. – 

2008. – 136 с. 

300. Михаличенко,  П.  Е.  О  динамических  показателях  качества  электро-энергии  в  системах  электрической  тяги  [Текст]  /  П. Е. Михаличенко, 

Н. А. Костин  //  Материалы  ІV  Международной  научно-практической  конфе-ренции  «Электрификация  железнодорожного  транспорта»,  «Трансэлектро-2010», – Мисхор, 2010. – С. 99.

36
Для заказа доставки работы 

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html
[image: image1.wmf]2

y

[image: image2.png]


[image: image3.jpg]10 pm




[image: image4.wmf]r

[image: image5.png]


[image: image6.emf] 

[image: image7.wmf]d

[image: image8.png]


[image: image9.emf]0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0,08 0,09 21,04 42,1363,2484,33105,2126,4147,7 168,6189,3209,5218,4

Скорость сдвига D, с-1

Вязкость 



эф

, Па с

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Напряжение сдвига 



, Па

Вязкость 1

Вязкость 2

Вязкость 3

Напряжение сдвига 1

Напряжение сдвига 2

Напряжение сдвига 3

[image: image10.png]




