## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

Восточноукраинский национальный университет
имени Владимира Даля

На правах рукописи

- Соколова Яна Владимировна

- УДК 697.32

- ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩИХ УСТАНОВОК

- КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

- 21.06.01 – Экологическая безопасность

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

# Научный руководитель

Рамазанов Султанахмед Курбанович

доктор технических наук, профессор

- Луганск - 2006

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................5

РАЗДЕЛ 1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

ИССЛЕДОВАНИЯ...........................................................................14

1.1. Загрязнение окружающей среды теплогенерирующими

установками (ТГУ) коммунального хозяйства................................16

1.2. Методы и способы снижения вредных выбросов ТГУ...................22

1.3. Вопросы прогнозирования характеристик выбросов ТГУ….........28

1.4. Постановка цели и задач исследования............................................36

РАЗДЕЛ 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ

ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ ТГУ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

ОБЪЕМА ВЫБРОСОВ...................................................................38	2.1. Моделирование газовых потоков в каналах системах ТГУ...........38

2.1.1. Выбор модели турбулентности для моделирования газовых

потоков........................................................................................39

2.1.2. Математическая модель турбулентных течений в каналах

систем ТГУ..................................................................................43

2.1.3. Численное интегрирование математической модели..............48

2.2. Математическая модель стационарного режима работы

дутьевых и дымососных систем ТГУ..............................................52

2.3. Определение суммарного выброса ТГУ в атмосферу.....................56

2.4. Выводы по второму разделу..............................................................60

РАЗДЕЛ 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

ЗАГРЯЗНЕНИЙ ТГУ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ......................62

3.1. Математическая модель процесса диффузии примеси в

атмосфере............................................................................................62

3.2. Постановка граничных условий........................................................68

3.3. Определение коэффициента диффузии............................................70

3.4. Расчет загрязнений ТГУ в окружающей среде................................74

3.5. Выводы по третьему разделу.............................................................78

РАЗДЕЛ 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ...........................80

4.1. Методика обработки опытных данных.............................................80

4.2. Измерение характеристик выбросов и

контрольно-измерительная аппаратура............................................83

4.3. Результаты экспериментальных исследований характеристик

выбросов ТГУ объектов коммунального хозяйства........................90

4.4. Выводы по четвертому разделу.........................................................93

РАЗДЕЛ 5. СНИЖЕНИЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ ТГУ

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.............................................95

5.1. Основные направления совершенствования систем

регулирования тепловых режимов ТГУ...........................................95

5.2. Разработка и совершенствование элементов и устройств

систем регулирования ТГУ................................................................98

5.2.1. Разработка систем поддержания оптимального

коэффициента избытка воздуха с использованием

нелинейных регуляторов............................................................98

5.2.2. Разработка элементов нечеткой логики для систем

регулирования ТГУ...................................................................101

5.2.3. Оптимизация динамических характеристик пневматических

элементов нечеткой логики......................................................106

5.2.4. Разработка системы регулирования температуры

теплоносителя на основе ПИД-регулятора с элементами

нечеткой логики........................................................................114

5.3. Совершенствование горелочных устройств...................................118

5.4. Выводы по пятому разделу..............................................................122

ВЫВОДЫ............................................................................................................124

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ........................................127

ПРИЛОЖЕНИЕ..................................................................................................142

ВВЕДЕНИЕ

Обеспечение экологической безопасности, поддержание экологического равновесия, здоровые условия труда - приоритетные направления внутригосударственной политики, что закреплено в Конституции Украины [53].

Актуальность работы

Национальная безопасность и дальнейшее экономическое развитие Украины во многом определяется эффективным использованием ее топливных ресурсов. В этой связи, важной народнохозяйственной проблемой является повышение экономичности объектов,  использующих различные виды органического топлива. Серьезным последствием сжигания органического топлива является загрязнение окружающей среды, а теплоснабжение - одна из самых экологически небезопасных отраслей хозяйственного комплекса государства.

Системы теплоснабжения (СТС), которые потребляют более 20% энергетических ресурсов, представляют собой сложный технический комплекс сооружений, устройств, оборудования и коммуникаций, предназначенных для производства тепловой энергии, ее транспортирования, распределения и потребления. Теплогенерирующие установки (ТГУ) СТС являются одним из основных источников загрязнения воздушного бассейна. Поэтому их эксплуатация и технологическое совершенствование осуществляется в условиях жесткого экологического мониторинга - систематическом сборе, обработке и анализе информации о состоянии окружающей среды, неуклонном соблюдении требований санитарно-гигиенических норм и экологической безопасности. Особенно это касается крупных населенных пунктов, где имеется большое количество объектов жилищно-коммунального хозяйства и дополнительные сопутствующие факторы, обуславливающие ухудшение экологической ситуации. В этой связи, актуальной задачей является повышение экологической безопасности ТГУ коммунального хозяйства.

Решение имеющейся актуальной задачи во многом связано с разработкой и внедрением систем регулирования ТГУ, позволяющих реализовывать оптимальные законы регулирования тепловых режимов, а также технических решений, обеспечивающих снижение вредных выбросов ТГУ в окружающую среду. Вместе с тем, оценка эффективности мероприятий по повышению экологической безопасности ТГУ требует адекватных математических моделей, методик, алгоритмов и программ для расчета аэродинамических характеристик систем ТГУ, определения суммарного выброса ТГУ в окружающую среду, распределения концентраций загрязнений в атмосфере и приземном слое.

Повышение экологической безопасности ТГУ позволит не только создать условия для  нормального функционирования биосферы, а также широко использовать накопленные отечественные и зарубежные достижения в области ресурсо- и энергосберегающих технологий.

Связь с научными программами, планами, темами

Диссертационная работа выполнена в рамках раздела «Научно-техническое и инновационное развитие» «Программы социально-экономического и культурного развития Луганской области на 1999-2010 годы», госбюджетной научно-исследовательской темы Министерства образования и науки Украины ГН-16-01 «Теория и методы анализа и моделирования газодинамических характеристик промышленных выбросов техногенно-опасных объектов» (№ гос. регистрации  0101U003276), хоздоговорной научно-исследовательской темы «Пути реализации энергосберегающих технологий в системах теплоснабжения Луганской области” (№ гос. регистрации 0103U000136).

Тема диссертации отвечает актуальным направлениям научно-технической политики Украины в рамках Постановления Кабинета Министров Украины от 22.08.2000 г. № 1313  «Об утверждении программы предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера на 2000-2005 годы с целью комплексного решения проблем защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, в интересах безопасности отдельного человека, общества, национального достояния и окружающей среды».

Цель и задачи исследования

Целью работы является теоретическое и экспериментальное обоснование снижения вредных веществ в выбросах ТГУ коммунального хозяйства за счет разработки технических решений и рекомендаций по совершенствованию систем регулирования тепловых режимов ТГУ и на основе прогнозирования характеристик выбросов.

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:

- выполнить анализ существующих методов и способов снижения вредных выбросов ТГУ и возможности повышения показателей их экологической безопасности;

- разработать математическую модель турбулентного течения газового потока в каналах систем ТГУ для прогноза характеристик выбросов через дымовую трубу ТГУ;

- разработать математическую модель определения объемного расхода газового потока через дымовую трубу ТГУ на основе расчета характеристик стационарных режимов работы дутьевых и дымососных систем для прогноза суммарного выброса в окружающую среду;

- разработать математическую модель распространения выбросов ТГУ в окружающей среде для прогноза распределения концентрации загрязнений в атмосфере и приземном слое;

- разработать методики, алгоритмы и программы для расчета турбулентных течений газовых потоков в каналах систем ТГУ, суммарного выброса ТГУ в окружающую среду, распределения концентрации загрязнений в атмосфере и приземном слое;

- выполнить комплексные экспериментальные исследования характеристик выбросов ТГУ коммунального хозяйства, оценить адекватность математических моделей с целью дальнейшего их использования для прогноза эффективности мероприятий по повышению экологической безопасности ТГУ;

- разработать технические решения и рекомендации по совершенствованию систем регулирования тепловых режимов ТГУ, обеспечивающие снижение вредных веществ в выбросах;

- внедрить результаты исследований на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

Объект исследования - экологическая безопасность ТГУ коммунального хозяйства.

Предмет исследования – характеристики выбросов ТГУ, системы и устройства регулирования тепловых режимов ТГУ.

Методы исследования

Методологическую основу проведенных автором исследований составляет системный подход к моделированию газодинамических параметров, показателей качества систем регулирования и экологической эффективности ТГУ. В основе математических моделей лежат классические уравнения механики сплошной среды (уравнения энергии, неразрывности и состояния среды, уравнения движения и массопереноса) и теории автоматического регулирования. В ряде случаев использованы эмпирические зависимости и приближенные формулы, что является вполне допустимым при моделировании таких сложных объектов, какими являются ТГУ коммунального хозяйства.

При выполнении экспериментальных исследований использованы статистические методы планирования эксперимента и обработки опытных данных.

Достоверность научных результатов диссертации подтверждается адекватностью данных, полученных на математических моделях, что обусловлено соответствием принятых допущений характеру решаемых задач, обоснованным выбором контрольно-измерительной аппаратуры, методов обработки экспериментальных данных.

Научная новизна полученных результатов

- предложен адекватный математический аппарат, включающий адаптированные для условий работы ТГУ коммунального хозяйства:

- модель турбулентного течения газового потока в каналах систем ТГУ с использованием k- модели турбулентности, обоснованной методом размерностей на основе -теоремы;

- модель определения объемного расхода газового потока через дымовую трубу ТГУ на основе расчета характеристик стационарных режимов работы дутьевых и дымососных систем с учетом аэродинамических характеристик вентиляторов и воздуховодов, режима течения и свойств газового потока, сопротивления запорно-регулирующих устройств;

- модель распространения выбросов ТГУ в окружающей среде, учитывающая влияние на коэффициент турбулентной диффузии условий рассеивания, характеристик турбулентности и физико-механических свойств продуктов сгорания.

Математический аппарат позволяет прогнозировать аэродинамические характеристики выбросов через дымовую трубу, суммарный выброс в окружающую среду, распределение концентрации загрязнений в атмосфере и приземном слое, а также оценивать эффективность мероприятий по повышению экологической безопасности ТГУ.

- установлены зависимости для оценки погрешности определения расходной скорости газового потока в дымовой трубе с учетом режима течения среды, позволяющие выбрать местоположение средств контроля, соответствующие усредненным характеристикам выбросов;

- получили дальнейшее развитие методы проектирования ТГУ в области применения нелинейных регуляторов и регуляторов с элементами нечеткой логики, что позволило усовершенствовать системы регулирования тепловых режимов и обеспечить повышение экологической безопасности и экономической эффективности ТГУ.

Практическое значение и внедрение результатов исследования

- разработаны методики, алгоритмы и программы расчета турбулентного течения газового потока в каналах систем ТГУ, объемного расхода газового потока через дымовую трубу ТГУ, распространения выбросов ТГУ в окружающей среде, позволяющие прогнозировать характеристики выбросов через дымовую трубу, суммарный выброс в окружающую среду, распределение концентрации загрязнений в атмосфере и приземном слое;

- разработаны рекомендации по совершенствованию систем регулирования тепловых режимов ТГУ, обеспечивающие повышение экологической безопасности и экономической эффективности ТГУ;

- разработаны элементы нечеткой логики и пропорционально-интегрально-дифференциальный (ПИД) регулятор с элементами нечеткой логики для совершенствования систем регулирования тепловых режимов ТГУ, защищенные патентами Украины;

- разработана конструкция инжекционной газовой горелки, которая защищена патентом Украины и обеспечивает снижение вредных веществ в выбросах ТГУ.

Результаты диссертационной работы использованы и внедрены на Луганском областном коммунальном теплообеспечивающем предприятии (ЛОКТП) «Лугансктеплокоммунэнерго», в Головном институте проблем реконструкции, эксплуатации и инженерной защиты промышленных, жилищных и гражданских объектов Академии строительства Украины, в учебном процессе ВНУ им. В. Даля, что подтверждается соответствующими актами внедрения.

Личный вклад соискателя

Приведенные в диссертационной работе результаты исследований получены соискателем самостоятельно. Автором предложен адекватный математический аппарат, включающий адаптированные для условий работы ТГУ модель турбулентного течения газового потока в каналах систем ТГУ,  модель определения объемного расхода газового потока через дымовую трубу ТГУ на основе расчета характеристик стационарных режимов работы дутьевых и дымососных систем, модель распространения выбросов ТГУ в окружающей среде; установлены зависимости для оценки радиуса расходной скорости газового потока в дымовой трубе с учетом режима течения среды; получили дальнейшее развитие методы проектирования ТГУ в области применения нелинейных регуляторов и регуляторов с элементами нечеткой логики; разработаны методики, алгоритмы и программы расчета характеристик выбросов ТГУ; разработаны рекомендации по совершенствованию систем регулирования тепловых режимов ТГУ; разработаны конструктивные узлы элементов нечеткой логики и структурные элементы ПИД - регулятора для совершенствования систем регулирования тепловых режимов ТГУ; разработаны конструктивные элементы инжекционной газовой горелки; совместно с  сотрудниками ЛОКТП «Лугансктеплокоммунэнерго» внедрены результаты исследований на объектах жилищно-коммунального хозяйства Луганской области.

Апробация результатов работы

Результаты исследований доложены, обсуждены и одобрены на международном научно-практическом семинаре «Приоритеты устойчивого развития больших городов» (г. Харьков, 2004 г.); на IX, X, XI международных научно-практических конференциях «Університет і регіон» (г. Луганск, 2003-2005 гг.); международной научно-технической конференции „Енергозбереження, безпека, екологія в промисловості і комунальній сфері” (г. Ялта, 2003г.), на научно-технических конференциях профессорско-преподавательского состава ВНУ им. В. Даля (2002-2005 гг.), на научно-технических конференциях Донбасской национальной академии строительства и архитектуры  (2004-2006 гг.).

В полном объеме результаты и выводы диссертации докладывались на расширенном заседании кафедры экономической кибернетики ВНУ им. В.Даля (2006 г.), кафедры физики неравновесных процессов, метрологии и экологии Донецкого национального университета (2006 г.).

Публикации

Основное содержание диссертации опубликовано в 20 работах [1, 2, 3, 10, 11, 37, 80-86, 88, 91, 93, 94, 108, 109, 115], из которых 2 монографии, 8 статей в научных специализированных журналах, 7 патентов Украины на изобретения, 1 материалы доклада на международную научно-техническую конференцию, 2 отчета о научно-исследовательской работе.

В работах, которые опубликованы в соавторстве, соискателю принадлежит участие в научной постановке задач и их решении, анализ полученных результатов и выводы.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, пяти разделов, выводов, списка использованных источников из 150 наименований на 15 страницах, 4 приложений на 27 страницах. Общий объем диссертации 168 страниц, из которых 120 страниц основного текста, работа имеет 42 рисунка и 7 таблиц.

- ВЫВОДЫ

- Теоретически и экспериментально обосновано снижение выбросов вредных веществ ТГУ за счет разработки технических решений и рекомендаций по совершенствованию систем регулирования тепловых режимов и на основе прогнозирования характеристик выбросов, что позволило повысить экологическую безопасность ТГУ коммунального хозяйства.

- Предложен адекватный математический аппарат, включающий адаптированные для условий работы ТГУ коммунального хозяйства:

- - модель турбулентного течения газового потока в каналах систем ТГУ с использованием k- модели турбулентности, обоснованной методом размерностей на основе -теоремы;

- - модель определения объемного расхода газового потока через дымовую трубу ТГУ на основе расчета характеристик стационарных режимов работы дутьевых и дымососных систем с учетом аэродинамических характеристик вентиляторов и воздуховодов, режима течения и свойств газового потока, сопротивления запорно-регулирующих устройств;

- - модель распространения выбросов ТГУ в окружающей среде, учитывающая влияние на коэффициент турбулентной диффузии условий рассеивания, характеристик турбулентности и физико-механических свойств продуктов сгорания.

- Математический аппарат позволяет прогнозировать аэродинамические характеристики выбросов через дымовую трубу, суммарный выброс в окружающую среду, распределение концентрации загрязнений в атмосфере и приземном слое, а также оценивать эффективность мероприятий по повышению экологической безопасности ТГУ.

- Выполнены комплексные экспериментальные исследования характеристик выбросов ТГУ на объектах жилищно-коммунального хозяйства Луганской области. Расположение средств контроля выбросов в дымовой трубе осуществлялось с учетом режима течения и погрешности, вносимой местоположением датчика, с использованием полученных аппроксимационных зависимостей. На основании экспериментальных данных подтвержденная адекватность математического аппарата для прогнозирования характеристик выбросов, что позволяет использовать его для оценки эффективности мероприятий по повышению экологической безопасности ТГУ.

- Совершенствование систем регулирования тепловых режимов ТГУ, в частности, использованием регуляторов с элементами нечеткой логики для системы регулирования температуры теплоносителя и нелинейных регуляторов для системы поддержания оптимального коэффициента избытка воздуха, позволило при снижении вредных веществ в выбросах достичь повышения КПД котлов на 0,3%.

- Разработаны элементы нечеткой логики и ПИД-регулятор с элементами нечеткой логики для систем регулирования тепловых режимов ТГУ, защищенные патентами Украины. Выполнена оптимизация геометрических параметров пневматических элементов нечеткой логики, которые обеспечивают ширину зоны пропускания частотного сигнала до 2 Гц.

- Разработана и внедрена конструкция инжекционной газовой горелки, защищенная патентом Украины. Использование газовой горелки позволило достичь полной однородности газовоздушной смеси и обеспечить снижение в выбросах котлов содержание оксидов азота до уровня 60 мг/нм3.

- Научные и практические результаты внедрены на коммунальных теплообеспечивающих предприятиях, в научно-исследовательских организациях, на объектах жилищно-коммунального хозяйства Луганской области, экономический эффект от использования предложенных решений составил более чем 500 тыс. грн.

- СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Адамчо (Соколова) Я.В. Математическая модель турбулентного потока в каналах вентиляционных систем теплогенерирующих установок // Коммунальное хозяйство городов. Науч.-техн. сб. Серия «Технические науки и архитектура». – К.: Техника, 2004. - № 60. – С. 187-191.

- Адамчо (Соколова) Я.В. Расчет концентрации загрязнений теплогенерирующих установок // Зб. наук. праць ЛНАУ. Серія „Технічні науки”. - 2004. - № 44 (67). - С. 45-49.

- Адамчо (Соколова) Я.В. Расчет суммарного выброса в атмосферу теплогенерирующей установки // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля. – 2005. - № 3 (85). - С. 16-19.

- Акименко В.В. Системный анализ оценки и прогнозирования техногенного загрязнения пограничного слоя атмосферы в мезометео-рологическом и локальном масштабах // Вісн. Східноук. держ. ун-ту. - № 1(23). - 2000. – С. 18-24.

- Акініна А.Г. Підвищення ефективності пилоочищення вентиляційних викидів котлоагрегатів горизонтальними електрофільтрами. Автореферат дис. канд. техн. наук. 05. 23.03 - Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, - Макіївка, 2003. - 20 с.

- Альтшуль А.Д., Киселев П.Г. Гидравлика и аэродинамика. - М.: Стройиздат, 1965. -  274 с.

- Андрийчук  Н.Д., Соколов  В.И., Коваленко А.А., Дядичев К.М. Пути совершенствования систем теплоснабжения. - Луганск: Издательство Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля, 2003.-244 с.

- Андрийчук Н.Д. Способы совершенствования процесса сгорания газа в теплогенерирующих установках: научное издание. – Луганск: ВНУ им. В.Даля, 2004. – 24 с.

- Андрийчук Н.Д. Теплогенерирующие установки: моделирование, автоматизация, экология. – Луганск: Издательство ВНУ им. В Даля, 2004. – 240 с.

- Андрийчук Н.Д., Баранич Ю.В., Подлесная С.В., Адамчо (Соколова) Я.В. Нечеткая логика в системах регулирования теплогенерирующих установок: Монография. - Луганск: ВНУ им. В.Даля, 2004. - 68 с.

- Андрийчук Н.Д., Гусенцова Я.А., Адамчо (Соколова) Я.В. Моделирование процессов диффузии техногенных загрязнений в атмосфере: Монография. - Луганск: ВНУ им. В.Даля, 2004. - 60 с.

- Андрийчук Н.Д., Иващенко Е.А., Коваленко А.А., Соколов В.И. Термодинамика для инженеров-строителей. - Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2005. - 304 с.

- Ахмедов Р.Б., Цирульников Л.М. Технология сжигания горючих газов и жидких топлив. - М.: Недра, 1984. – 238 с.

- Банди Б. Методы оптимизации. – М.: Радио, 1988. – 128с.

- Белоусов В.В. Техническая термодинамика. - Донецк: Изд-во Донецкого нац. ун-та, 2003. – 152 с.

- Белоусов В.В., Болонов Н.И. Основы тепломассопереноса и теплофизика замкнутых объемов. - Донецк: Изд-во Донецкого нац. ун-та, 2003. – 136 с.

- Беляев Н.Н., Хрущ В.К. Численный расчет распространения аэрозольных загрязнений. - Днепропетровск: ДГУ, 1990.- 80 с.

- Берлянд М.Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы. – Л.: Гидрометеоиздат, 1985. – 272 с.

- Болонов Н.И. Магнитная гидродинамика. – Донецк: Изд-во Донецкого гос. ун-та, 1975. – 44 с.

- Бошняк Л.Л. Измерения при теплотехнических исследованиях. – Л.: Машиностроение, 1974. – 448 с.

- Бруяцкий Е.В. Теория атмосферной диффузии радиоактивных выбросов. - Киев: Институт гидромеханики НАН Украины. 2000. - 443 с.

- Брэдшоу П.  Турбулентность. - М.: Машиностроение, 1980. - 343 с.

- Бутковский А.Г. Теория оптимального управления системами с распределенными параметрами. – М.: Наука. 1965. - 140 с.

- Варвак П.М., Бузун И.М., Городецкий А.С. Метод конечных элементов. – Киев, Вища школа, 1981. -176 с.

- Висоцький С.П. Паливно-енергетичні ресурси та їх використання. // Схід, 1997. - № 6. -С. 41-43.

- Висоцький С.П., Грибок О.А. Вплив експлуатаціних та конструктивних параметрів на ефективність очищения котельних газів // Вісник ДДАБА. - Макіївка. - 2001. - Вип. 2001-2(27). - С.155-158.

- Волоков Э.П. и др. Снижение образования окислов азота в топке котла ПК-41 на основе внедрения прямоточно-вихревого способа сжигания мазута и газа // Охрана окружающей среды от выбросов энергетических установок. - М: МЭИ, 1984. - №50. - С.40-51.

- Гевлич И.Г. Численное моделирование переноса газообразных примесей с использованием методологии искусственного интеллекта // Штучний інтелект. - 2001. - № 4. - С. 13-17.

- Гевлич І.Г. Зниження вмісту бенз(о)пірену у димових газах теплогенераторів малої потужності і його розсіювання в атмосфері. Автореферат дис. канд. техн. наук. 05. 23.03 - Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, - Макіївка, 2004. - 18 с.

- Горский В.Г., Адлер Ю.П. Планирование промышленных экспериментов. – М.: Металлургия. – 1974. – 264 с.

- Госмен А.Д., Пан В.М., Ранчел А.К., Сполдинг Д.Б., Вольштейн М. Численные методы исследования течений вязкой несжимаемой жидкости. – М.: Мир, 1972. – 324 с.

- Грановский В.А. Динамические измерения: Основы метрологического обеспечения, - Л.: Энергоатомиздат, 1984. - 224 с.

- Грачева В.С., Соколов В.И. Критериальный анализ процессов диффузии в каналах вентиляционных систем // Вісник ДонДАБА. Серія «Інженерні системі та техногенна безпека у будівництві». – 2000. - № 3 (23). – С. 138 – 140.

- Губар С.О. Методи і способи підвищення теплової та екологічної ефективності жаротрубних генераторів малої потужності для локального теплопостачання. Автореферат дис. канд. техн. наук. 05. 23.03 - Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, - Макіївка, 2004. - 19 с.

- Губарь С.А. Выбросы оксидов азота отопительными котлоагрегатами малой мощности// Коммунальное хозяйство городов. Научно-технический сборник. Серия: Технические науки. Вып. 42. – К.: Техніка, 2002. – С. 136-138.

- Гусенцова Я.А., Андрийчук К.Н., Коваленко А.А., Соколов В.И. Системы вентиляции: моделирование, оптимизация. - Луганск: Изд-во ВНУ им. В. Даля, 2005. - 192 с.

- Гусенцова Я.А., Соколова Я.В. Обоснование методом размерностей использование k модели в расчетах пристеночной турбулентности // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля. – 2002. - № 3 (49). - С. 50-53.

- Делягин Г.Н., Лебедев В.И., Пермяков Б.А. Теплогенерирующие установки. - М.: Стройиздат, 1986. - 560 с.

- Демидович Б.П., Марон И.А. Основы вычислительной математики. - М.: Наука, 1970. - 664 с.

- Джонсон Н., Лион Ф. Статистика и планирование экспериментов в технике и науке: Методы планирования эксперимента.- М.: Мир, 1980.- 612 с.

- Другов Ю.С. и др. Методы анализа загрязнений воздуха / Другов Ю.С., Беликов А.Б., Дьякова Г.А., Тульчинский В.М. – М.: Химия, 1984. – 384 с.

- Дубоший А.Н. Интенсификация методов снижения образования оксидов азота в топках энергетических котлов. Автореф. дис. канд. техн. наук. -Киев, 1988. - 20с.

- Зельдович Я.Б., Садовников П.Я., Франк-Каменецкий Д.А. Окисление азота при горении. - М. -Л.: Изд. Академии наук СССР, 1947. - 147с.

- Зинкевич О., Морган К. Конечные элементы и аппроксимация. - М.: Мир, 1986. - 318 с.

- И.Е. Кузнецов, К.И. Шмат, С.И. Кузнецов. Оборудование для санитарной очитстки газов. - К., 1989. – 287 с.

- Ибрагимов И.А., Фарзане Н.Г., Илясов Л.В. Элементы и системы пневмоавтоматики. - М. : Высш. шк., 1985 . - 544 с.

- Иванов В.А., Медведев В.С., Чемоданов Б.К., А.С. Ющенко. Математические основы теории автоматического регулирования / Под. ред. Б.К. Чемоданова. - М.: Высшая школа, 1971. - 808 с.

- Иванов В.В. и др. Исследование методов сокращения выбросов токсических продуктов сгорания в котлах разной мощности при сжигании газа и мазута // Теория и практика сжигания газа / Под ред. Иссерлина А.С., ПевзнераМ.И. - Л.: Недра, 1981. - С.325-327.

- Калиткин Н.Н. Численные методы.– М.: Наука.– 1978.–512 с.

- Калюжный Г.С., Коваленко А.А., Соколов В.И., Минин С.А. Диффузия газов и аэрозолей в турбулентных потоках. - Луганск: ВУГУ, 1999. - 100 с.

- Качан В.Н., Акинина А.Г. Теоретические основы очистки воздуха: Учебное пособие // Макеевка, ДонГАСА. - 2001. - 130 с.

- Коваленко А.А., Соколов В.И., Дымнич А.Х., Уваров П.Е. Основы технической механики жидкостей и газов. - Луганск: ВУГУ, 1998. - 272 с.

- Конституция Украины. – Харьков: Консум, 1996. – 48 с.

- Кофман А. Введение в теорию нечетких множеств. - М.: Радио и связь, 1982. - 432с.

- Красовский Г.И., Филаретов Г.Ф. Планирование эксперимента. - Минск: Изд-во БГУ им. Ленина, 1982.- 160с.

- Кринецкий И.И. Экспериментальный анализ. – К.: Вища школа., 1981. – 210 с.

- Кубрак Ф.А, Ярощук Л.Д. Програмування та розрахунок автоматичних систем. - К.: Вища шк., 1992. - 366 с.

- Кутателадзе С.С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление. - М.: Энергоатомиздат, 1990.- 424 с.

- Лифшиц Э.И. и др. Основные направления сокращения вредных выбросов при производстве агломерата // Сталь. - 1980. - №5. - С.444-446.

- Лук’янов О.В. Теплогенератори для локальних систем теплопостачання. – Макіївка: ДонДАБА, 2003. – 156 с.

- Лукошавичус В.П., Цирульников Л.М., Швенганас П.П. О факторах, влияющих на эффективность подавления образования окислов азота вводом влаги в зону горения // Теплоэнергетика, 1986. - №7. - С.9-11.

- Лямаев Б.Ф., Небольсин Г.П., Нелюбов В.А. Стационарные и переходные процессы в сложных гидросистемах. - Л.: Машиностроение, 1978. - 192 с.

- Марчук Г.И. Математическое моделирование в проблеме окружающей среды. – М.: Наука, 1982. – 320 с.

- Математическое моделирование турбулентных течений в трубах переменного сечения с учетом теплоообмена: Отчет о н.-и. работе / Рук. Н.В. Финошин. - 98-1вв/22; № ГР 0198U005551. – Донецк: ДонНУ, 1998.

- Меклер В.Я. Вентиляция и кондиционирование воздуха на машиностроительных заводах: Справочник. - М.: Машиностроение, 1980. - 335 с.

- Минин С.А., Соколов В.И., Коваленко А.А. Контроль концентрации примесных компонентов в газовых выбросах систем вентиляции // Труды Международной научно-технической конференции “Экология промышленных регионов”. – Донецк: “Лебедь”, 1999. – С. 290-293.

- Монин А.С., Обухов А.М. Основные закономерности турбулентного перемешивания в приземном слое атмосферы // Тр. геофиз. ин-та АН СССР. – 1954. – №2 (151). С. 163-187.

- Найденов Г.Ф., Кущ А.С. Горелки с пониженным выходом оксидов азота для котлов ПТВМ // Оксиды азота в продуктах сгорания и их преобразование в атмосфере. - Киев: Наукова думка, 1987. - С.75-85.

- Налимов В.В. Теория эксперимента. - М.: Наука, 1965. - 242с.

- Недопекин Ф.В. Математическое моделирование гидродинамики и тепломассопереноса в слитках. – Ижевск: Изд-во Удмурского университета, 1994. - 236с.

- Недопекин Ф.В. Теория тепломассопереноса. – Донецк: ДонГУ, 1991. – 172 с.

- Недопекин Ф.В. Физико-химическая гидродинамика. – Донецк: УкрНТЭК, 2002. – 106 с.

- Недопекин Ф.В., Калюжный Г.С., Коваленко А.А., Соколов В.И. Диффузионные процессы в стационарных газовых потоках. – Луганск: Издательство Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля, 2004. – 160 с.

- Недопекин Ф.В., Ступин А.Б. Статистическая теория неравновесных процессов. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 1994. – 59 с.

- Новые идеи в планировании эксперимента / Под. Ред. В. В. Налимова. – М.: Наука, 1969. – 334с.

- Нурмухамедов М.Н. Особенности образования оксидов азота при сжигании природного газа в топках большой мощности // Оксиды азота в продуктах сгорания и их преобразование в атмосфере. - Киев: Наукова думка, 1987. - С.69-73.

- Нурмухамедов М.Н., Соколова Я.И., Баубеков К.Т. Влияние различных способов организации сжигания газа и мазута на образование окислов азота и канцерогенных веществ // Пробл. теплоэнерг. Матер. 8 Всес. симп. по горению и взрыву. - Ташкент, 1986. - С.55-57.

- Оден Дж. Конечные элементы в нелинейной механике сплошных сред. – М.: Мир, 1976. – 340 с.

- Орлов А.И. Задачи оптимизации и нечеткие переменные. - М.: Знание, 1980. - 63 с.

- Патент України № 52913А, F15C1/10. Пневматичний елемент нечіткої логіки „НІ” / Коваленко А.О., Бараніч Ю.В., Шакурова К.В., Мушкаєв Я.В., Соколова Я.В. Опубл. 15.01.2003. Бюл. № 1.

- Патент України № 53849А, F15C1/10. Пневматичний елемент нечіткої логіки „АБО” / Коваленко А.О., Бараніч Ю.В., Шакурова К.В., Мушкаєв Я.В., Соколова Я.В. Опубл. 17.02.2003. Бюл. № 2.

- Патент України № 54662А, F15C1/10. Пневматичний елемент нечіткої логіки „НІ” / Коваленко А.О., Мушкаєв Я.В., Шакурова К.В., Бараніч Ю.В., Соколова Я.В. Опубл. 17.03.2003. Бюл. № 3.

- Патент України № 7964, Н05К10/00. Пропорційно-інтегрально-диференційний регулятор / Андрійчук К.М., Коваленко А.О., Адамчо (Соколова) Я.В., Подлєсна С.В., Бараніч Ю.В., Гусєнцова Я.А., Кондауров Є.М. Опубл. 15.07.2005. Бюл. № 7.

- Патент України № 7965, F23C3/00. Інжекційний газовий пальник / Андрійчук К.М., Коваленко А.О., Адамчо (Соколова) Я.В., Бараніч Ю.В., Гусєнцова Я.А., Кондауров Є.М., Дядічев К.М. Опубл. 15.07.2005. Бюл. № 7.

- Патент України № 9803, F15C1/10. Пневматичний елемент високого тиску „І” нечіткої логіки / Андрійчук М.Д., Коваленко А.О., Адамчо (Соколова) Я.В., Подлєсна С.В., Бараніч Ю.В., Гусєнцова Я.А., Кондауров Є.М. Опубл. 17.10.2005. Бюл. № 10.

- Патент України № 9818 F15C1/10. Пневматичний елемент високого тиску „АБО” нечіткої логіки / Андрійчук М.Д., Коваленко А.О., Адамчо (Соколова) Я.В., Подлєсна С.В., Баранич Ю.В.,  Гусєнцова Я.А., Кондауров Є.М. Опубл. 17.10.2005. Бюл. № 10.

- Перегуд Е.А., Горелик Д.О. Инструментальные методы контроля загрязнения атмосферы. – Л.: Химия, 1981. – 384 с.

- Подлесная С.В., Андрийчук Н.Д., Адамчо (Соколова) Я.В. Оптимизация характеристик переходных процессов системы автоматического регулирования температуры теплогенерирующей установки // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля. – 2003. - № 12 (70).- С. 171-174.

- Примак А.В., Балтренас П.Б. Защита окружающей среды на предприятиях стройиндустрии. – К.: Будівельник, 1991. – 152 с.

- Примак А.В., Щербань А.Н. Методы и средства контроля загрязнения атмосферы. – К.: Наукова думка, 1980. – 296 с.

- Пути реализации энергосберегающих технологий в системах теплоснабжения Луганской области: Отчет о НИР. ГР №0103U000136. - Луганск: ВНУ им. В.Даля, 2004. - 137 с.

- Рамазанов С.К. Автоматизация управления производственно-транспортным комплексом в системе экологического мониторинга. Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальностям  05.26.05 – Инженерная экология и 05.22.12 – Промышленный транспорт. Восточноукраинский государственный университет, Луганск, 1997.

- Рамазанов С.К., Адамчо (Соколова) Я.В. Пути повышения экологической безопасности теплогенерирующих установок коммунального хозяйства // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля. – 2004. - № 11 (81). - С. 128-133.

- Рамазанов С.К., Соколова Я.В. Снижение загрязнений воздушного бассейна теплогенерирующими установками // Зб. наук. праць Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля (Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції „Університет і регіон” /Міжнародні Далівські читання / 17-18 листопада 2004 року): Науковці - підприємствам і установам регіону. - Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2004. - С. 227-230.

- Редько І.О. Підвищення теплотехнічної і екологічної ефективності при спалюванні низькосортних палив в киплячому шарі отоплючих котлів. Автореферат дис. канд. техн. наук. 05. 23.03 - Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, - Макіївка, 2004. - 19 с.

- Розенвассер Е.Н., Юсупов Р.М. Чувствительность систем автоматического управления. – М.: Наука, 1981. – 46 с.

- Росляков П.В., Егорова Л.Е. Защита атмосферного воздуха с газообразных выбросов. М.: МЭИ, 1996. - 72с.

- Ротач В.Я. Расчет динамики промышленных систем регулирования. - М.: Энергия, 1973.- 440 с.

- Роуч П. Вычислительная гидродинамика.- М. : Мир, 1980. - 616 с.

- Сигал И.Я. Защита атмосферного воздуха от загрязнений окислами азота // Мат. Междунар. Шк. - семинар "Проблемы тепломассообмена в современной технологии сжигания и газификации твердого топлива". - Минск, 1984.-С.153-165.

- Сигал И.Я. Защита воздушного бассейна при сжигании топлива. - Л.: Недра, 1977. - 224с.

- Сигал И.Я. и др. Исследование минимального выхода окислов азота в пламени окиси углерода и водорода // Использование газа в народном хозяйстве. - М.: ВНИИЭГАЗПРОМ, 1980. - №2. - С.27-29.

- Сиденко В.М., Глушко И.М. Основы научных исследований. – Харьков: Вища школа, 1977. – 200 с.

- Слепых В.Ф., Вязниковцев Е.В. Прогнозный расчет вентиляционных систем рудников. - Алма-Ата: Наука, 1973. - 190 с.

- Соколов В.И, Коваленко А.А., Калюжный Г.С., Минин С.А., Корченели И.А., Кондауров Е.Н. Инженерные задачи диффузии примеси в потоке. – Луганск: ВУГУ, 2000. – 168 с.

- Соколов В.И. Аэродинамика газовых потоков в каналах сложных вентиляционных систем. - Луганск: ВУГУ, 1999. - 200 с.

- Соколов В.И. Контроль и прогнозирование промышленных выбросов. – Луганск: ВУГУ, 2000. - 100 с.

- Соколова Я.В., Андрийчук Н.Д. Исследование характеристик вредных выбросов теплогенерирующих установок // Зб. наук. праць ЛНАУ. Серія „Технічні науки”. - 2004. - № 45 (68). - С. 68-73.

- Соколова Я.В., Иващенко Е.А., Подлесная С.В. Оценка погрешности измерения средней скорости потока в каналах вентиляционных систем // Зб. наук. праць ЛНАУ. Серія „Технічні науки”. - 2005. - № 54 (77). - С. 56-62.

- Сорока B.C., Пьяных К.Е., Згурский В.А., Апальков А.П. Комбинирование способов снижения образования оксидов азота - основное направление обеспечения экологических нормативов при сжигании топлива // Экотехнологии и ресурсосбережение. - 2000. - №5. - С60-69.

- Стренг Г., Фикс Дж. Теория метода конечных элементов. - М.: Мир, 1977. - 349 с.

- Ступин А.Б., Недопекин Ф.В. Феноменологическая теория неравновесных процессов. – Донецк: Изд-во ДонГУ, 1997. – 57 с.

- Теоретическое исследование газоаэрозольных выбросов промышленных предприятий с учетом химических преобразований в атмосфере: Отчет о н.-и. работе / Рук. А. Ступин. – 01-1вв/71; № ГР 0101U005389. – Донецк: ДонНУ, 2003.

- Теория автоматического управления./ Под ред. А.В. Нетушила. - М.: Высшая школа, 1967. - 424 с.

- Теория и методы анализа и моделирования газодинамических характеристик промышленных выбросов техногенно-опасных объектов: Отчет о НИР. ГР №0101U003276.- Луганск: ВНУ им. В.Даля, 2003. - 65 с.

- Теория и техника теплофизического эксперимента. Ю.Ф. Чертышев и др. - М.: Энергоатомиздат, 1985. - 240 с.

- Тищик С.М. Підвищення ефективності розподілу природного газу в умовах обмежених постачань. Автореферат дис. канд. техн. наук. 05. 23.03 - Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, - Макіївка, 2003. -  18 с.

- Фльор М.З. Високоефективні жаротрубні теплогенеруючі установки для локальних систем теплопостачання з газопальниковими пристроями, які регулюються. Автореферат дис. канд. техн. наук. 05. 23.03 - Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання, - Макіївка, 2005. - 20 с.

- Форсайт Дж. Малькольм М., Моулер К. Машинные методы математических вычислений. – М.: Мир, 1968. – 280 с.

- Фукс Н.А. Механика аэрозолей. – М.: АН СССР, 1955. – 352 с.

- Хаванов П.А., Павленко В.А. Влияние коэффициента избытка воздуха на теплообмен в охлаждаемых камерах сгорания малого объема. // "Zeszyty Naukowe Politecknika slaska". Seria Energetika, Gliwice, ПНР, 1980. - C.3-10.

- Хартман К., Лецкий Э., Шефер В. и др. Планирование эксперимента в исследовании технологических процессов. -М.: Мир, 1977. - 552 с.

- Хельми М.В. Исследование процессов смесеобразования, воспламенения горения газового топлива в топках парогенераторов. - Автореф. дис. канд. техн. наук. - Л.: ЛПИ, 1981. - С. 16.

- Хинце И.О. Турбулентность. Ее механизм и теория. - М.: Физматгиз, 1963.- 686 с.

- Цирульников Л.М. Подавление токсичных продуктов сгорания природного газа и мазута в котельных агрегатах // Использование газа в народном хозяйстве. - М.: ВНИИЭГАЗПРОМ, 1977. - С.80.

- Цирульников Л.М. Пути уменьшения образования токсичных и агрессивных продуктов сгорания природного газа и мазута // Использование газа в народном хозяйстве. - М.: ВНИИЭГАЗПРОМ, 1980. - С.36.

- Цирульников Л.М., Конюхов В.Г., Кадыров Р.А. Охрана воздушного бассейна и пути уменьшения токсичности выбросов газомазутных котлов // Использование газа в народном хозяйстве "Защита окружающей среды". - М.: ВНИИЭГАЗПРОМ, 1975.-С.51.

- Чепуренко В.Г. и др. Вычисление погрешностей измерений / В.Г. Чепуренко, В.Г. Нижник, А.И. Соколова. – К.: Вища школа, 1978. – 37 с.

- Чернов В.Г. Организация ввода аналитических данных в нечеткие контроллеры // Изв. АН: серия техническая кибернетика. - № 5. - 1994. - С.15-23.

- Шелудченко В.И. Ресурсо- и энергосберегающие технологии в системах теплогазоснабжения. – Макеевка: ДонГАСА, 1999. - 232 с.

- Экк Б. Проектирование и эксплуатация центробежных и осевых вентиляторов. - М.: Госгортехиздат, 1959. - 566 с.

- Экология и безопасность: Справочник/ Н.Г.Рыбальский, М.А.Малярова, В.В. Горбатовский и др.; Под ред. Н.Г. Рыбальского. Т. 2.- М.: ВНИИПИ, 1992. - 444 с.

- Эльтерман В.М. Вентиляция химических производств. - М.: Химия, 1980. - 284 с.

- Chang K. C., Cebeci T. Numerical aspects of turbulence models. - Intern. Symp. Comput. Fluids Dynamics, Tokyo, 1985. - Prepr.  vol. 2 - 1985. - Р.538-549.

- Clean Air Act Amendment 1990 // Boiler Emissions Reference Guide. - 1992. - P.4-7.

- Croce G.P., Patel R., Sahu R. Control of Nitrogen Oxide Emissions in Gas-Fired Heaters - the Retrofit Experience/- (Preprint 7 Kinetics. Inc.; Paper №52). - Monrovi, Calif. 1992. - 18 p.

- Drake, K.L., Menaughton, D.J., Huang, C. Mathematical Models for Atmospheric Pollutants. Electric Power Research Institute, EA-1131 App. Research Project 80S. EPRI, 1979.

- Gemmer R.V. Low NOx Burners to Meet Title I of the Clean Air Act: A Read Map // 1995 North American Gas Efficiency Exposition & Conference Southern California Gas Company Energy Resource Center. - May 10-11, 1995. - P. 259-267.

- Gllosson W.A. An experimental evaluation of atmospheric nitrosamine formation // Environ Dei and Technol. - 1979. - V.13, №9. - P. 145-1146.

- Iannemal Т., Schmits G. N0x — minderunge Brenner - satze bei atmospharischen Gasbrennern // Gas Warme Int. - 1986. - V.35, №9. - P.463-466.

- Iannemal Т., Schmits G. NOX - minderunge Einsatze fur Brenner ohne Geblase // Gas/Erdgas. - 1987. - V.128, №11-12. - P.652-658.

- Kremer H. Grundlagen der NOX - Entstehung und Minderung // Erdol und Kohle-.  Erdgas-Petrochem. - 1987. - V.40, №3. - P.132-133.

- National Ambient Air Quality Standards (code of Federal Regulations, title 40, part 50) // Boiler Emissions Reference Guide. - 1992. - № 2. - P.9-16.

- Novak, V.: Fuzzy sets and their applications. - Bristol, 1989. - P. 113-115.

- Pasquill F. Atmospheric diffusion. – London: Van Nostrand. – 1962. – 298 p.

- Patterson C., Sufficient conditions for convergence in the finite element method for any solution of finite energy, in: Tne Mathematics of Finite Elements and Applications (Whiteman J. R., ed.), pp. 213—224, Academic Press,. 1973.

- Payne, David D. Pneumatic sequences: Key elements in air control systems/ Machine Design, June, 1983. - P. 89 - 93.

- Reduzierung der NOx-Emissionen // Umweltmagazin. - 1986. - V.16. - №4. - P.62.

- Schneider H. Neuentwicklungen fur atmospharische Brenner // Gas-Z. Wirt umweltfreundl. Energie. - anwend. - 1987. - V.38. - P.5-9.

- Sparrow E. M., Siegel R. Unsteady turbulent heat transfer in tubes. Trans. ASME, ser. C, Journal of Heat Transfer. Vol. 82, 1960. - P. 170- 180.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html