Дубяго Марина Николаевна. Методы диагностики и прогнозирования остаточного ресурса кабельных линий в распределительных электрических сетях 6-10 кВ;[Место защиты: ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова»], 2021

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

Южный федеральный университет

Институт радиотехнических систем и управления (ИРТСиУ)

На правах рукописи

Дубяго Марина Николаевна

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 6-10 КВ

05.14.2	- Электрические станции и электроэнергетические системы

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор Пшихопов В.Х.

Таганрог - 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1.	АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ	КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ КАБЕЛЬНЫХ

ЛИНИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ	17

СЕТЕЙ	17

1.1	Виды и причины повреждений кабельных распределительных электрических

сетей	17

1.2	Анализ надежности распределительных электрических сетей	20

1.3	Неразрушающие методы диагностики силовых кабелей	25

1.4	Выводы	31

2.	Метод диагностики Кабельных линий распределительных электрических сетей 6-10 кВ	32

по характеристикам ЧР	32

2.1	Анализ характеристик и исследование тепловых процессов в КЛ, вызванного ЧР	32

2.2	Разработка математической модели развития ЧР в кабельной линии

электрических сетей	40

2.3	Диагностика кабельных систем методом измерения ЧР	49

2.4	Методика оценки надежности кабельных линий электрических сетей	60

2.5	Выводы	64

3.	МЕТОД НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ ВКЛЮЧЕНИЯ в ИЗОЛЯЦИИ СИЛОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИИ электрических сетей	65

3.1	Разработка алгоритма системы автоматического диагностирования

включений в электрической изоляции кабельных линий	65

3.2	Математическое описание локальных и распределенных включений в

электрической изоляции КЛ электрических сетей	69

3.3	Алгоритм метода амплитудного и фазового исследования изоляции для

несимметричных режимов кабельных линий электрических сетей	72

3.4	Выводы	77

4.	ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕРМОФЛУКТУАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЗАДАЧАХ

ДИАГНОСТИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ срока службы КЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ	79

4.1	Термоокислительная деструкция изоляционных материалов в КЛ

находящихся в эксплуатации	79

4.2	Тепловые процессы в изолирующих материалов в задачах неразрушающей

диагностики кабельных систем	81

4.2.1	Математическая модель и результаты моделирования тепловых

процессов в КЛ в условиях эксплуатации электрических сетей	82

4.2.2	Результаты моделирования тепловых процессов кабельных линий

электрических сетей	85

4.3	Прогнозирование процесса старения изоляции на основе

термофлуктуационной теории частичных разрядов в кабельных линиях электрических сетей	89

4.3.1	Исследование безотказной работы изоляционного материала кабельной линии электрических сетей	99

4.4	Выводы	104

5.	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ состояния КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИИ электрических сетей напряжением 6-10 кВ	105

5.1	Описание методов диагностики и прогнозирования остаточного ресурса . 106

изоляции кабельных линий электрических сетей	106

5.2	Метод неразрушающего контроля и прогнозирования развивающегося включения изоляции в электрических сетях	109

5.4	Экстрополяционный метод прогнозирования термофлуктуационных

процессов изоляции КЛ электрических сетей	126

5.5	Выводы	133

6.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ АНАЛИЗА ТЕРМОФЛУКТУАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ	135

6.1	Обзор и анализ методов контроля термофлуктуационных характеристик

кабелей электрическиъх сетей	135

6.2	Разработка измерительной системы для мониторинга тепловых процессов

КЛ в среде LabVIEW	137

6.2.1	Анализ и выбор схемного решения устройства контроля параметров КЛ

электрических сетей	137

6.2.2	Разработка алгоритма и программы цифрового регистратора	139

контроля параметров КЛ	140

6.3	Моделирование термопроцессов изоляции КЛ с использованием	142

пакета LabView	142

6.4	Исследования режимных параметров КЛ электрических сетей	146

6.4.1	Разработка схемы эксперимента исследования режимных параметров КЛ 	146

6.4.2	Сравнительный анализ экспериментальных и расчетных	149

характеристик распределений температуры	149

6.4.3	Анализ погрешностей расчета температуры КЛ по тепловой модели и на

основе эксперимента	153

6.5	Выводы	156

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	158

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	160

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	162

ПРИЛОЖЕНИЕ А.1	178

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СКС	178

ПРИЛОЖЕНИЕ A.2	185

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДИАГНОСТИРУЕМОЙ КЛ И ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА	185

ПРИЛОЖЕНИЕ Б	189

ПРОГРАММА ДЛЯ ЭВМ «“СистемА” непрерывного контроля состояния изоляции силовых кабельных линий (SCIPC).»	189

ПРИЛОЖЕНИЕ В	193

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ЦИФРОВОГО РЕГИСТРАТОРА	193

БЛОК-ДИАГРАММА SCADA СИСТЕМЫ В LabVIEW	194

Программа ДЛЯ ЭВМ:	«’’СИСТЕМА” ИЗМЕРЕНИЯ И РАСЧЕТА

ТЕРМОФЛУКТУАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИЛОВЫХ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ (SMACTC)»	195

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. показатели качества экстраполяции	201

ПРИЛОЖЕНИЕ Д	213

АКТ	ВНЕДРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТОВ	ДИССЕРТАЦИОННЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ В УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС	213

ПРИЛОЖЕНИЕ Е	216

АКТ	ВНЕДРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТОВ	ДИССЕРТАЦИОННЫХ

ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ	216

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные результаты, полученные в настоящей работе, могут быть сформулированы следующим образом.

- Разработана методика диагностирования остаточного ресурса электроизоляции КЛ, основанная на контроле параметров и технического состояния. Предложенная методика отличается от существующих использованием напряжения, выделяемого самим ЧР. Методика увеличивает характеризуемость ЧР на 50%, что позволяет в комплексе оценивать воздействие на ИМ основных разрушающих факторов и определять степень её деградации.

- Разработана математическая модель прогнозирования появления и развития теплового пробоя в электроизоляции КЛ, вызванного ЧР, основанная на установлении связи между геометрическими характеристиками включений (БВ, qqp, ИВ) количеством выделяемого тепла (Q) и напряженим зажигания (иВ), получаемых разработанным программным обеспечением «SCIPC» [63]. Предложена модель позволяет оценивать текущее состояние изоляции (место и степень пробоя, геометрические характеристики включений) и прогнозировать остаточный ресурс кабельных линий электрических сетей [139].

- Усовершенствован метод прогнозирования места пробоя изоляции, основанный на определении значения амплитуды и угла вектора ТНП СКЛ [66]. Алгоритм метода позволяет определять расстояние до места включения в изоляции и значение сопротивления этого включения, графически представлять амплитудночастотное распределение импульсов ЧР. Это позволяет выявить включения в изоляции на начальных этапах их развития по имеющимся в кабеле импульсам ЧР, возникающим непосредственно в зоне включения.

- Усовершенствована математическая и физическая модель температурного поля в сечении кабеля, позволяющая исследовать вероятность безотказной работы в зависимости от температуры в изоляции, энергии диссоциации химической связи, распределения ЧР, от плотности неоднородностей изоляции и высоты потенциального барьера.Установлена связь между послойным градиентом температур в новых кабелях и, находящихся в эксплуатации, со степенью износа: чем больше время состаривания изоляции КЛ, тем больше этот показатель. Экспериментальные исследования показали, что средняя разность температур между исправной (новой) и состаренной изоляцией КЛ составила 8,22% и может являтся диагностическим параметром старения кабельной линии. Применение зависимостей стойкости к отказу позволяет прогнозировать время отказа и остаточный ресурс СКЛ.

- Разработан метод определения температуры наиболее нагретой точки электроизоляции для вычисления температуры жилы кабеля с учетом температуры его поверхности, окружающей среды и тока жилы при различных режимных параметрах работы СКЛ. Максимальная абсолютная погрешность между экспериментальными данными и расчетом по предлагаемой формуле сократилась почти в 3 раза.

- Разработано программное обеспечение “Система” измерения и расчета термофлуктуационных характеристик силовых кабельных линий (SMaCTC), основанное на математической модели температурного поля в сечении кабеля. ПО отличается от существующих возможностью послойного контроля термофлук- туационных процессов относительно значения температуры на поверхности кабеля.

- Разработана автоматизированная система контроля параметров СКЛ (SMaCTC) [130], реализующая метод неразрушающего контроля термофлуктуационных процессов в ИМ. Система позволяет осуществлять мониторинг режимов работы КЛ на основании анализа профиля рабочих температур слоев изоляции. Применение такой системы повысит эксплуатационную надежность систем электроснабжения.