Для заказа доставки диссертации  введите ее название в форму поиска на сайте

http://mydisser.com/ru/search.html?srchwhat=.

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

Гусаров Олексій Андрійович

УДК 621 313

ЗАХИСТ НИЗЬКОВОЛЬТНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГУНА НА ОСНОВІ МОДЕЛЮВАННЯ ПОТОЧНОГО ТЕПЛОВОГО СТАНУ З КОРЕКЦІЄЮ ВІД ТЕРМОДЕТЕКТОРА

Спеціальність 05.09.01. – Електричні машини і апарати

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Донецьк–2010

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в 	Державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України на кафедрі «Електромеханіка і ТОЕ».

Науковий керівник:

доктор технічних наук, професор,

Ковальов Євген Борисович,  	ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», професор кафедри «Гірнича електротехніка і автоматика ім. Р.М.Лейбова», м. Донецьк

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор,

Заблодський Микола Миколайович, Донбаський державний технічний університет, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри «Електричні машини та апарати», м. Алчевськ;

кандидат технічних наук, 	доцент,

Невзлін Борис Ісакович, 	Східноукраїнський національний університет     ім. В.Даля, доцент кафедри «Електромеханіка», м. Луганськ.

Захист відбудеться «20» травня 2010 р. о 1315 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д11.052.02 ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» за адресою: вул. Артема, 58, 8-й навчальний корпус (аудиторія 8514), м. Донецьк, Україна, 83001.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» за адресою: вул. Артема, 58, 2-й навчальний корпус, м. Донецьк, Україна, 83001.

Автореферат розісланий «___» квітня 2010 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої

ради Д11.052.02, кандидат технічних наук,

доцент										А.М.Ларін

1

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Актуальність теми. Режими роботи більшості асинхронних електродвигунів (АД) характеризуються важкими умовами пуску, обумовленими високим моментом опору або (і) високим моментом інерції механізму; частими пусками; випадковою стохастичною зміною в часі моменту навантаження при нестабільній її середній величині, що є причиною швидкого перегріву обмоток машини, отже, передчасного старіння ізоляції.

Окрім цього, на тепловий стан двигуна впливають зміни, що відбуваються в конструктивних елементах двигуна при його експлуатації, наприклад: засмічення вентиляційних каналів, зношення і руйнування підшипників, клітки ротора тощо.

Перераховані умови, при експлуатації потужних АД з короткозамкненим ротором в режимі S4, можуть призвести до виплавляння алюмінієвої клітки ротора і виходу машини з ладу. Причиною цьому є не тільки важкий режим роботи, але й вплив ефекту витиснення струму, що викликаний наявністю глибокого паза.

Той факт, що реальні умови експлуатації, в більшості випадків, відрізняються від тих, що визначені виробником, свідчить про необхідність здійснення контролю над поточним тепловим станом електродвигунів, що дозволить підвищити рівень надійності роботи устаткування; скоротити тривалість вимушених простоїв і збільшити міжремонтний інтервал.

Економічна доцільність надійної роботи технологічного устаткування очевидна. У багатьох випадках аварійна зупинка устаткування протягом робочої зміни (5?10 годин) завдає збитків виробництву, що перевищують вартість електричної машини, яка вийшла з ладу.

Зв'язок роботи з програмами, планами, темами. Науково-дослідна робота з теми дисертації виконувалася в Державному вищому навчальному закладі «Донецький національний технічний університет» в процесі виконання планів НДР «Дослідження і вдосконалення електричних машин традиційного і нетрадиційного виконання і систем їх живлення» (Н7-07).

Мета і завдання дослідження: удосконалення температурного захисту низьковольтних асинхронних електродвигунів за рахунок реалізації функції контролю поточного температурного стану і сигналізації про процеси, що призводять до перевищення допустимого нагріву, як статорної, так і роторної обмоток.

Для досягнення мети поставлені такі завдання:

1.	Розробити математичну модель температурного захисту електродвигуна, що дозволяє визначати температуру обмоток статора і ротора, з точністю, що відповідає вимогам МЕК 34-11 (ГОСТ 27888-88) для швидко і повільно наростаючих теплових перевантажень, незалежно від зміни зовнішніх умов.

2

2.	Розробити модель нагріву роторної обмотки з урахуванням ефекту витиснення струму на основі розв’язання польової задачі проникнення плоскої електромагнітної хвилі в прямокутний стрижень обмотки ротора.

3.	Створити пристрій температурного захисту, який дозволяє надавати сигнал про зміни зовнішніх умов, що можуть призвести до руйнування електродвигуна.

Об'єкт дослідження – теплові процеси в сталих і перехідних режимах роботи АД при повільно і швидко наростаючих теплових перевантаженнях.

Предмет дослідження – температурний контроль і захист асинхронних електродвигунів.

Методи дослідження: метод еквівалентних теплових схем, метод кінцевих різниць, метод еквівалентних гріючих втрат – для математичного представлення теплових процесів в АД; методи теорії електромагнітного поля – для вивчення впливу скін-ефекту на нагрівання стрижня короткозамкненого ротора; методи аналітичного розв’язання систем лінійних диференціальних рівнянь і методи алгебри матриць – для математичного моделювання процесів. Достовірність визначення температур в двигуні за допомогою пропонованої моделі підтверджується відповідністю їх до результатів теплового розрахунку за апробованою методикою УкрНДІВЕ, що вже протягом багатьох років використовується при проектуванні вибухозахищених електродвигунів.

Наукова новизна отриманих результатів:

1.	Обґрунтовано і здійснено розвиток існуючої математичної моделі, що включає два елементи: пакет заліза й обмотку статора для визначення температури обмотки статора АД при повільно і швидко наростаючих теплових перевантаженнях, введенням додатково двох елементів: обмотки ротора і термодетектора в лобовій частині обмотки статора.

2.	Вперше встановлено, що витиснення струму в пазу роторної обмотки призводить не тільки до збільшення середнього і локального нагріву стрижнів ротора, але й до переміщення в часі максимальної температури стрижня з верхньої частини паза до його дна.

3.	Вперше, на основі аналітичного розв’язання польової задачі проникнення плоскої електромагнітної хвилі в прямокутний стрижень обмотки ротора, отримано рішення для розподілу температури стрижня обмотки з урахуванням ефекту витиснення струму.

4.	Вперше розроблено температурний захист, який ґрунтується на порівнянні температур: тих, що вимірюються термодетектором, і тих, що розраховуються  за запропонованою математичною моделлю, завдяки чому є можливість надавати сигнал про розвиток аварійних режимів.

3

Практичне значення отриманих результатів:

1.	Розроблено реле температурного захисту низьковольтних асинхронних електродвигунів при повільно і швидко наростаючих теплових перевантаженнях, що дозволяє здійснювати захист не тільки обмотки статора, але і обмотки ротора з урахуванням витиснення струму в пазу за будь-яких нестандартних зовнішніх умов роботи двигуна, що призводять до зміни його нагріву.

2.	Розроблений алгоритм дозволяє створити програму для керування і контролю над станом асинхронного електродвигуна із запропонованою системою температурного захисту.

3.	Виготовлений дослідний зразок температурного реле на базі мікроконтролера ATmega і проведено його програмування для температурного захисту електродвигуна 2ЄДКОФ 250М4.

4.	Результати досліджень прийняті до використання Українським науково-дослідним, проектно-конструкторським і технологічним  інститутом вибухозахищеного і рудникового електрообладнання з дослідно-експериментальним виробництвом УкрНДІВЕ (м. Донецьк) для розробки комбінованої системи теплового захисту асинхронних низьковольтних електродвигунів типу 2ЄДКОФ для скребкового конвеєра.

Особистий внесок здобувача:

- Встановлені закономірності впливу ефекту витиснення струму в стрижні короткозамкненого ротора на його нагрів і на розподіл температури по його висоті;

- Розроблені метод розрахунку температури ротора і математичні моделі для температурного контролю і захисту АД;

- Доведена можливість програмування температурного реле за спрощеним алгоритмом і створена програма для комбінованого теплового захисту на основі мікроконтролера ATmega.

Апробація результатів дисертації. Основні положення, наукові і практичні результати дисертаційної роботи доповідалися на: IV Міжнародній науково-технічній конференції «Керування режимами роботи об’єктів електричних систем – 2008», м. Донецьк, 2008; X Ювілейній міжнародній науково-технічній конференції «Електромеханічні системи, методи моделювання та оптимізації», м. Кременчук, 2008; IV Науково-практичній конференції «Донбас-2020» «Наука і техніка виробництву», м. Донецьк, 2008; V Міжнародній науково-технічній конференції «Інформаційна техніка та електромеханіка (ITEM-2009)», м. Луганськ, 2009; IX Міжнародній науково-технічній конференції «Автоматизація технологічних об'єктів і процесів. Пошук молодих», ДонНТУ, м. Донецьк, 2009; IX Науково-технічній конференції аспірантів і студентів, присвяченій 75-річниці кафедри «Гірнича електротехніка і автоматика ім. Р. М. Лейбова» ДонНТУ, м. Донецьк, 2009 р.; засіданнях кафедри «Електромеханіка і ТОЕ» ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».

4

Публікації. За темою дисертації опубліковано 9 наукових статей у виданнях, рекомендованих ВАК України, з них:  8 – в збірках наукових праць, 1 – в науковому журналі. Три наукові роботи написано без співавторів.

Структура й обсяг. Повний обсяг дисертаційної роботи складає 165 сторінок, у складі яких 109 сторінок друкованого тексту основної частини, що складається із вступу, чотирьох розділів і висновків, 12 додатків на 37 сторінках, список літератури з 157 найменувань, 32 рисунки, 15 таблиць.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У першому розділі – «Стан питання» наведені основні фактори, що впливають на температуру АД, характерні ознаки та умови виникнення теплових перевантажень електродвигунів.

Запропонована класифікація систем температурного захисту згідно з державним стандартом (ГОСТ 27888-88) та оговорені вимоги, щодо вбудованого теплового захисту АД номінальною напругою до 660В.

На прикладі існуючих теплових реле аналізуються принципи дії систем поточного контролю температури електричної машини, що побудовані на основі непрямого їх визначення, або на основі безпосереднього вимірювання. Зазначені вимоги, умови і припущення, при яких працюють існуючі системи захисту, та умови, в яких вони нездатні захистити електродвигун від перегріву, тобто переваги, та недоліки систем.

Загальний недолік існуючих систем захисту, який пропонується вирішити в цій роботі, – в запобіганні надмірному перевищенню температур лише в обмотках статора. Але при експлуатації потужних АД у важких умовах роботи спостерігаються випадки виплавляння короткозамкнених алюмінієвих роторів завдяки наявності глибокого паза. Через ефект витиснення струму, втрати в стрижнях короткозамкненого ротора збільшуються в 2.4?2.7 раза і, відповідно, збільшуються середня температура стрижня ротора і перепад температури по висоті стрижня.

На сьогодні немає надійного температурного захисту, що сигналізує про неприпустиме перевищення температури ротора.

Мідні КЗ-ротори не мають вказаних проблем, але оскільки технологія їх виготовлення складна, а вартість висока, вони мають обмежене використання і в цій роботі не розглядаються.

З метою удосконалення температурного захисту обґрунтований вибір системи захисту від швидко і повільно наростаючих теплових перевантажень. Захист, що буде відповідати поставленим завданням, пропонується побудувати на поєднанні мікропроцесорного реле і малогабаритного, малоінерційного термодетектора.

5

Другий розділ – «Розробка математичних моделей для температурного захисту АД з функцією контролю поточного стану» присвячений розвитку існуючих математичних моделей для визначення температури асинхронного двигуна.

У основу моделювання покладений метод еквівалентних теплових схем. Як початкова теплова схема заміщення використана 7-вузлова схема, що на сьогодні застосовується в Українському науково-дослідному інституті вибухозахищеного електрообладнання «УкрНДІВЕ» (м. Донецьк) при проектуванні вибухозахищених електродвигунів.

Вихідна модель не може визначати температуру при відхиленні зовнішніх факторів від номінальних значень, а також при наявності змін в самому двигуні. Тому ця схема модифікована введенням 8-го вузла – термодетектора (рис.1), що встановлений в лобовій частині обмотки статора для контролю її середньої температури.

 – пазова частина обмотки статора;

 – лобова частина обмотки статора;

 – обмотка ротора;

 – зубці статора;

 – корпус статора над пакетом статора;

 – корпус статора над лобовими

частинами обмотки статора;

 – внутрішнє повітря в машині;

 – термодетектор (напівпровідниковий термістор).

Рис. 1. Динамічна теплова схема заміщення АД з термодетектором

Надана методика розрахунку контрольних температур за цією схемою.

Надалі результати теплового розрахунку за 8-вузловою схемою заміщення приймаються за еталон у визначенні похибок роботи пропонованого температурного реле.

Встановлювати температурне реле, що обчислює систему з 7?10 або більше диференціальних рівнянь, було б виправдано для випадку дуже відповідальних електроприводів. Для ширшого застосування економічно виправдане спрощення методу розрахунків.

Як свідчить досвід, в переважній більшості випадків, для оцінки дійсного теплового стану електродвигуна досить відстежувати не все його температурне  поле,  а  тільки  той  елемент,  що  є  критичним до  надмірного

6

перевищення температури (наприклад, обмотку статора чи обмотку ротора тощо), і лише в дуже важких режимах роботи двигуна.

В сучасних температурних реле електродвигун розглядається у вигляді системи з двох тіл. Такі реле можуть надійно захищати електродвигун при швидко наростаючих теплових перевантаженнях, але тільки за нормальних умов експлуатації двигуна, що не має дефектів.

Математична модель таких реле описується двома диференціальними рівняннями першого порядку з постійними коефіцієнтами, за допомогою яких, при наявності параметрів схеми заміщення, отримані математичні вирази для температурного реле.

Недоліком такого математичного моделювання є необхідність застосування додаткових захистів, зокрема, від дефектів енергопостачання, від зміни параметрів навколишнього середовища, від дефектів в самому двигуні з метою отримання даних про дійсний нагрів електродвигуна. Але це ускладнює привід.

З метою усунення цього недоліку та поточного корегування розрахункових даних про температурний стан двигуна при повільно наростаючих теплових перевантаженнях, модель температурного реле доповнена третім тілом – термодетектором, що встановлений в лобовій частині обмотки статора. А для контролю АД, що експлуатується у важких нестаціонарних режимах роботи, в математичну модель введено ще один, четвертий вузол, а саме, обмотка ротора (рис.2).

 – залізо статора;

 – лобова частина обмотки статора;

 – термодетектор;

 – обмотка ротора.

Рис. 2. Модель температурного реле АД з урахуванням температури ротора

У третьому розділі – «Розробка математичної моделі і дослід нагріву обмотки ротора АД з урахуванням витиснення струму», з метою вдосконалення математичного моделювання, розглянутий вплив скін-ефекту в стрижнях ротора на розподіл температури по висоті цього стрижня.

Оскільки вплив скін-ефекту залежить не тільки від параметрів ротора, але й від параметрів двигуна загалом, об’єктом дослідження обрано один з найпоширеніших електродвигунів для приводу скребкового конвеєра 2ЭДКОФ 250М4 потужністю 55 кВт і проаналізовані результати його випробувань, отримані в УкрНДІВЕ.

7

Для спрощення задачі й отримання загальних результатів досліджено розподіл напруженості поля плоскої електромагнітної хвилі в стрижні з прямокутним перетином з розмірами hz?bp, що еквівалентні дійсним значенням висоти зубця ротора та площі перетину паза ротора (bp=S2обм/hz).

Електромагнітна хвиля проникає в шину з боку повітряного зазору й, у міру проникнення, загасає за амплітудою. Магнітна проникність пакету ротора покладена нульовим значенням (µ2=0). При цьому допущенні, індукція в сталі пакету є кінцевою величиною, а напруженість магнітного поля Hz, наближається до нуля.

Початок координат розташований на поверхні стрижня в повітряному зазорі між ротором і статором, в центрі ширини стрижня. Вісь Х направлена уздовж стрижня, вісь Y – по ширині паза і вісь Z – від поверхні стрижня до дна паза (рис.3).

Рис.3. Еквівалентний прямокутний стрижень КЗ обмотки ротора АД

У стрижні вектор напруженості магнітного поля Hz направлений по осі Y, вектор напруженості електричного поля Е – по осі Х, вектор Пойнтінга – по осі Z.

Розв’язавши диференціальне рівняння для плоскої електромагнітної хвилі:

,                     	                       (1)

отримаємо аналітичний вираз для розподілу напруженості поля по висоті паза з урахуванням витиснення струму:

, 				    (2)

де	Hz – функція однієї змінної z, [А/м];

– кутова частота струму в стрижні ротора;

е – електрична провідність, [1/(Ом·м)];

µ – магнітна проникність, [Гн/м].

– струм в стрижні ротора, [A];

– постійна розповсюдження хвилі, [м-1], комплекс;

j  – одиничний орт осі Y:   .

8

Розподіл ЕРС, наведений електромагнітною хвилею по висоті паза:

(3)

Розподіл миттєвої комплексної щільності струму наведеною електромагнітною хвилею по висоті стрижня ротора:

,                         (4)

де  – спряжена величина постійної .

Визначено параметри ротора двигуна, що прийнятий як дослідний об’єкт, та виконано розрахунки для режиму невдалого пуску.

Отримані результати свідчать, що внаслідок витиснення струму в пазу ротора, щільність струму у верхньому шарі паза, в нашому випадку, перевищує щільність струму на дні паза в 6 разів (рис.4).

Рис. 4. Розподіл щільності струму по висоті стрижня з витисненням струму

Нерівномірний розподіл щільності струму по висоті стрижня призводить до нерівномірного розподілу втрат по висоті паза:

,

де е – питомий опір, Ом·м.

Втрати у верхньому шарі паза перевершують у 37 разів втрати на дні паза (рис.5).

9

Рис. 5. Розподіл питомих втрат по висоті стрижня з урахуванням витиснення

струму

Знаючи розподіл питомих об'ємних втрат по висоті стрижня, можна визначити їх середню величину і загальні втрати в стрижні обмотки ротора:

.             (5)

Середні втрати по висоті паза перевищують втрати при рівномірному розподілі струму в 2.5 раза.

Загальні втрати в стрижні:

,                                         (6)

де l2 – активна довжина стрижня в пазу ротора.

Для визначення температури використовують диференціальне рівняння теплопровідності. У нестаціонарному режимі розподіл температур у зубцевій зоні ротора в режимі невдалого пуску двигуна визначається з рівняння нестаціонарної теплопровідності і граничних умов для цього тіла:

.             (7)

У загальному випадку, розподіл температури в стрижні роторної обмотки є тривимірною задачею з численними визначальними факторами. Але, оскільки розв’язується задача впливу одного фактора (витиснення струму в пазу), величини решти прийняті незмінними. Зроблено такі припущення:

10

- Машина симетрична в тангенціальному й осьовому напрямку, тепловіддача з поверхні ротора постійна, щільність струму й інші характеристики ротора в осьовому напрямку незмінні.

- Тепловіддачею з торців ротора нехтуємо.

- Теплофізичні параметри алюмінію в обмотці ротора багато в чому визначаються технологією виготовлення роторів і для сучасних роторних обмоток мало вивчені. Тому, були прийняті усереднені параметри, які вважалися незалежними від температури і координат: теплопровідність =210 Вт/(м·?С), питома електропровідність γе=2·107/(Ом·м), щільність m=2.7 г/см3, питома теплоємність cv=0.95 Дж/(г·?С).

У такому разі, задача розподілу температури в пазовій частині ротора стає двомірною:

.                                 (8)

Для моделювання поля використовується метод кінцевих різниць або сіток. При розв’язанні диференціального рівняння Пуассона для плоского поля, область ротора (один паз), що розраховується, поділена по висоті на 5 однакових елементів. Теплова модель «стрижень обмотки – зубець ротора» наведена на рис. 6.

, , , ,  – стрижень ротора;

, , , ,  – зубець ротора;

– пакет статора.

Рис. 6. Теплова модель елементу пазової зони ротора

Для прямокутного елемента розміром by?bz, відповідно до методу кінцевих різниць, рівняння теплопровідності записується в такому вигляді:

,                       (9)

де 	ϑ1, ϑ2 и ϑ3, ϑ4 – температури на межах ділянки по осі Y і Z;

ϑ0 – температура в центрі ділянки.

Потім, після множення на об'єм елемента, ці рівняння були перетворені до вигляду, що використовується в методі теплових схем заміщення.

11

Теплопровідності:

ai,j= V, ai,i=Σai,j , ai,j=aj,i .

Теплоємності:

Сi=cv·V·γm ,

де 	cv – питома теплоємність;

V – об’єм елемента;

γm – щільність матеріалу елемента.

Для теплової моделі (рис.6) складено систему диференціальних рівнянь, та отримано її розв’язок. Результати розрахункових даних про розподіл температури в стрижні ротора в режимі пуску двигуна, що не відбувся, наведені на рис. 7.

Аналіз отриманих залежностей свідчить, що в початковій стадії нагрівання стрижня (t<110 с), завдяки високій щільності теплового потоку на поверхні паза (поблизу повітряного зазору − вузол ) відбувається різке зростання температури. Фронт теплового потоку рухається від поверхні паза до його дна.

Δст(110 с)=i(110 с)-1(110 с);

Δст(4000 с)=i(4000 с)-1(4000 с);

Δст=i-9.

Рис. 7. Розподіл перепаду температур по висоті стрижня при різному часі стоянки АД під струмом (110 с., 4000 с., і тривалий режим)

При часі знаходження під струмом t=4000 с розподіл температури по висоті паза стає майже рівномірним.

Надалі, тепловий потік, починає рухатися до поверхні паза, а максимальна температура стрижня встановлюється на дні паза.

Збільшення щільності струму у верхній частині паза і, як наслідок, − збільшення втрат в стрижні паза призводять до нерівномірного нагріву стрижня   по   висоті,   до   збільшення   середнього   нагріву   стрижня,   до

12

підвищення вірогідності розплавляння обмотки при важких режимах роботи двигуна.

За час t=110 с температура поверхні стрижня в зазорі 9=666.2С перевищила температуру плавлення алюмінію (660.2 С).

Встановлено, що поверхневий ефект в стрижні призводить до зменшення нерівномірності нагріву стрижня в сталому режимі. Проте, в розглянутому випадку, це позитивне явище не наступає, оскільки  виплавляння стрижня ротора відбувається до сприятливого перерозподілу температури стрижня – за 110 с. Цей час відповідає прийнятому в цьому двигуні способу повітряного охолодження ротора. При застосуванні інтенсивнішого охолоджування, наприклад, рідинного, випарного або кріогенного, цей час підвищуватиметься і сприятливий перерозподіл температури стрижня може стати можливим.

Розрахунковим шляхом доведено, що температура стрижня обмотки ротора мало відрізняється від температури зубця (похибка 1%). Це дає змогу розглядати зубцеву зону ротора як стрижень обмотки з еквівалентною теплопровідністю, а двомірну задачу розподілу температури в будь-якій точці стрижня звести до одновимірної та отримати її аналітичний розв’язок:      (10)

Зіставленням результатів аналітичного розрахунку і теплового розрахунку за еквівалентною схемою заміщення показано їх ідентичність.

Таким чином, вдалося реалізувати теплову модель, яка адекватно відображає температуру двигуна, що захищається, в усіх можливих режимах роботи. Це є передумовою для використання в системі теплового захисту мікропроцесорів.

У четвертому розділі – «Розробка та дослід температурних реле на основі запропонованих математичних моделей» на основі розглянутих математичних моделей проведено дослідження і розроблено мікропроцесорне температурне реле, що адекватно відображає температуру двигуна, який прийнятий за дослідний зразок, у всіх можливих режимах його роботи.

Як це визначено в другому розділі, контролюються тільки критичні вузли, а саме: лобова частина обмотки статора, обмотка ротора та термодетектор. Вплив інших п’ятьох вузлів враховується через їх еквівалентні втрати (еквівалентний нагрів).

Всі втрати в конструктивних елементах двигуна (див. рис.1) поділені на залежні (вузли , , ) і не залежні від струму навантаження.

13

Саме так розподілені на дві складові і еквівалентний нагрів від кожного вузла:

Θi=(ri,1·Pном.1+ri,2· Pном.2+ri,3·Pном.3)·ki2+ri,4·Pном.4+ri,7·Pном.7,           (11)

або:

Θi =1?3,i·ki2+4?7,i ,                                             (12)

де	1?3,i  – еквівалентний нагрів від втрат у ,  і  вузлах;

4?7,i  – еквівалентний нагрів від втрат у  і  вузлах.

Це дало змогу через вимірювання струму статора визначати температури в сталому режимі.

При створенні температурного реле, спрощення розрахунків температур в критичних вузлах досягнуте таким чином:

Для захисту обмотки статора (лобової її частини, як найбільш критичної для перегріву – вузол ) з восьми наявних експонент вибрані дві, з максимальним впливом на процес нагріву.

Температуру термодетектора (вузол ) визначаємо аналітично через перерахунок температури лобової частини статора пропорційно параметрам схеми заміщення R28 і R78 (рис. 1) і тільки при повільно наростаючому перегріві, враховуючи те, що термодетектор вимірює температуру лобової частини статора при швидко наростаючому перегріві із запізненням.

Температуру ротора (вузол ), вимірювання якої не потребує великої точності, відображено однією експонентою, з постійною часу, яка залежить від навантаження двигуна, та за даними третього розділу визначаємо максимальне значення  температури  стрижня  ротора з урахуванням ефекту

витиснення струму.

Реле, використовуючи такі спрощення при визначенні температур, допускає похибки, що не суперечать вимогам стандарту МЕК та не перевищують для повільно наростаючого процесу в статорі – 6С; в роторі – 4С; для швидко наростаючого теплового перевантаження в статорі – 6%; в роторі – 6%.

На основі розробленого алгоритму створена програма для однокристального мікропроцесору ATmega, та виготовлено дослідний зразок температурного реле для захисту електродвигуна 2ЭДКОФ 250М4.

Завдяки використанню термодетектора, за рахунок порівняння виміряної ним температури і розрахункового його значення (даних реле), з'явилася можливість робити висновки про відхилення в електроприводі, що можуть призвести до руйнування двигуна. Так, в умовах роботи привода, що задовольняють технічним умовам з погляду навколишнього середовища і енергопостачання, виміряна температура термодетектора має збігатися з розрахунковою температурою. Це є критерієм нормальної роботи

14

електропривода. Якщо ж різниця цих температур виходитиме за межі припустимої похибки, це може бути приводом для генерації сигналу персоналу з екплуатації для визначення причин неполадок.

Реалізована можливість зниження вірогідності «помилкового» спрацьовування захисту шляхом занулення помилок, що накопичилися при розрахунку, перезавантаженням мікропроцесора.

Розробленому захисту відповідає код ТР221 – захист для двох типів теплових перевантажень у двох рівнях (аварійна сигналізація і вимкнення) з першою категорією вбудованого захисту.

Належить розроблений захист до класу комбінованих температурно-струмових систем, що реагують на температуру і струм машини за допомогою термодетектора і температурного реле, відповідно.

Встановити реле передбачається між магнітним пускачем і керованим ним електродвигуном.

Оскільки для розрахунку температур в реле вводяться параметри теплової схеми заміщення конкретного двигуна і контролюються значення споживаних ним струмів, температурне реле є індивідуальним під певний тип двигуна.

В додатках містяться характеристики деяких реле та датчиків для теплового захисту АД; характеристики, протокол лабораторного випробування та результати теплового розрахунку двигуна, що прийнятий за модель; принципіальна схема розробленого температурного реле; сам текст програми для мікроконтролера та акт про використання результатів дисертаційної роботи в УкрНДІВЕ.

ВИСНОВКИ

У результаті проведених досліджень у дисертаційній роботі представлені нові рішення в галузі теплового захисту низьковольтних асинхронних двигунів, що дозволяють забезпечити поточний контроль теплового стану двигуна, в тому числі й у короткозамкненій обмотці ротора.

Зроблено такі висновки:

1.	Сучасні системи температурного захисту на базі мікропроцесорних температурних реле, що розглядають електродвигун як систему двох тіл і використовують інформацію від датчиків струму, дозволяють здійснювати температурний захист АД при будь-яких теплових навантаженнях, але тільки за стандартних умов роботи електропривода.

2.	З метою врахування впливу параметрів навколишньої температури, енергопостачання і робочого механізму, схема доповнена термодетектором, в результаті отримана система трьох  тіл.

15

3.	Враховуючи те, що в електроприводах з важкими умовами роботи спостерігаються випадки виплавляння алюмінієвих роторів, а температурні захисти обмотки ротора відсутні, в модель температурного захисту введено четверте тіло – обмотка ротора.

4.	Математична модель мікроконтролера, відстежуючи температури чотирьох вузлів електродвигуна (сталі статора, лобової частини обмотки статора, температурного датчика й обмотки ротора), видає результати з похибкою, що не перевершує 6%.

5.	На підставі математичної моделі нагріву роторної обмотки з урахуванням витиснення струму встановлено, що процес супроводжується рядом складних явищ, а саме:

- у сталому режимі: збільшення середнього нагріву стрижня при зменшенні нерівномірності нагріву;

- у несталому тепловому режимі: збільшення локального нагріву і переміщення з часом максимальної температури стрижня з верхньої його частини до дна.

6.	Розроблений температурний захист, за рахунок аналізу різниці між температурою, розрахованою термореле, і дійсною температурою термодетектора, дозволяє подавати сигнал про відхилення в електроприводі, що можуть призвести до руйнування двигуна.

7.	Запропоновані математичні моделі дозволили розробити реле на базі однокристального мікроконтролера ATmega для повільно і швидко наростаючих теплових перевантажень в обмотках статора і ротора АД, що задовольняє вимогам МЕК 34-11 (ГОСТ 27888-88) незалежно від зміни зовнішніх умов.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

      - Гусаров А. А. Влияние электрического поверхностного эффекта на распределение плотности тока и удельных потерь мощности в стержнях ротора асинхронных двигателей / А. А. Гусаров // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика». – 2008. – № 8(140). – С. 98-100.

      - Гусаров А.А. Определение температурных параметров асинхронных электродвигателей с быстро нарастающей тепловой перегрузкой для создания  температурного реле защиты обмотки статора / А. А. Гусаров // Праці Луганського відділення Міжнародної Академії інформатизації. Ч. 1. – 2009. – №2 (19) – С. 46-50.

      - Гусаров А.А. Температурное реле на базе микроконтроллера ATmega16 как универсальное средство для защиты обмоток асинхронного двигателя / А.А.Гусаров // Наукові праці Донецького національного технічного університету. – 2009. – С. 102-105.

16

      - Гусаров А.А. Определение температуры элементов тепловой схемы замещения асинхронного двигателя для разработки теплового реле и диагностики. / А. А. Гусаров, Е. Б. Ковалёв // – Донецк: Взрывозащищённое электрооборудование. Сборник научных трудов УкрНИИВЭ. – 2009. – С. 155-161.

      - Гусаров А.А. Аналитическое определение установившегося температурного поля в обмотке ротора с учётом вытеснения тока в пазу асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором / А. А. Гусаров,                  Е. Б. Ковалёв  // – Харків: Електротехніка і Електромеханіка. – 2009, №4, – С. 21-23.

      - Ковалёв Е.Б. Анализ современных систем температурной диагностики АД  / Е. Б. Ковалёв, А. А. Гусаров, А. А. Гусаров  // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Електротехніка і енергетика».  – 2007. – № 7(128). – С. 174-177.

      - Ковалёв Е.Б. Определение распределения плотности тока и удельных потерь мощности в стержнях ротора асинхронных двигателей подземных машин, с учётом электрического поверхностного эффекта / Е. Б. Ковалёв,     А. А. Гусаров, Н. И. Кузнецов // Праці. Науковий журнал. Луганське відділення Міжнародної інформації. – 2008. – №2(17). – С. 52-54.

      - Ковалёв Е.Б. Распределение плотности тока и удельных потерь мощности в короткозамкнутых обмотках ротора двигателей забойных машин / Е.Б.Ковалёв, А.А.Гусаров // – Донецк: Взрывозащищённое электрооборудование. Сборник научных трудов УкрНИИВЭ. – 2008. – С. 102-106.

      - Ковалёв Е.Б. Расчётно-теоретическое определение изменения температуры клетки ротора асинхронных двигателей с учётом поверхностного эффекта / Е. Б. Ковалёв, А. А. Гусаров // – Кременчук: Вісник Кременчуцького Державного Політехнічного Університету ім. М.Остроградського. Ч. 2. – 2008. – №4 (51). – С. 122-125.

У спільних роботах, виконаних в співавторстві, автором виконано:

- Аналіз публікацій із сучасних систем температурного захисту АД. З’ясування  вимог, умов і допущень щодо сучасних апаратів температурного захисту та умов, в яких існуючі системи захисту не можуть захистити електродвигун від перегріву. Проаналізовані принципи дії різних систем захисту, визначені їхні переваги та недоліки. Зроблений висновок про необхідність створення захисту на основі комбінованих температурно-струмових систем [6];

- Отримані математичні вирази для залежностей температур найбільш критичних точок 8-вузлової  теплової схеми заміщення в часі [4];

- Аналіз розподілу температур по висоті зубцевої зони «стрижень – зубець». Встановлені закономірності впливу ефекту витиснення струму в стрижні короткозамкненого ротора на його нагрів і на розподіл температури по його висоті [5, 6, 7, 8];

17

- Розв’язання польової задачі і виведення аналітичного виразу для визначення розподілу щільності струму і питомих втрат потужності по висоті стрижня ротора з урахуванням просторово-часової залежності [5, 7, 8];

-	Розрахунково-теоретичне визначення температурного поля клітки ротора конвеєрного вибухозахищеного асинхронного електродвигуна з короткозамкненим ротором типу 2ЭДКОФ 250М4, номінальною потужністю 55 кВт. Розроблений метод розрахунку температури ротора [5, 6, 8].

АНОТАЦІЯ

Гусаров О.А. Захист низьковольтного асинхронного двигуна на основі моделювання поточного теплового стану з корекцією від термодетектора. – Рукопис.

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за фахом 05.09.01. − Електричні машини і апарати. – Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет», Донецьк, 2010.

Дисертація присвячена дослідженню впливу витиснення струму в стрижнях короткозамкненого ротора асинхронного двигуна (АД) на його температурний стан з метою вдосконалення температурного захисту двигуна.

Математична модель АД, що об’єднала в собі функції термодетектора і температурного реле, дозволяє визначати температуру обмоток статора і ротора в будь-яких нестандартних зовнішніх умовах роботи двигуна.

Отримані аналітичні вирази для визначення температури обмоток ротора, з точністю, що відповідає вимогам ГОСТ 27888-88. Отримано пояснення фактів виплавляння короткозамкнених алюмінієвих роторів АД.

Розроблений для електродвигуна 2ЄДКОФ 250М4 температурний захист дозволяє сигналізувати про явища, що можуть призвести до його руйнування.

Ключові слова: Швидко наростаючі теплові перевантаження, комбінований захист, термодетектор, нагрів обмотки ротора, асинхронний двигун, нестаціонарний режим.

ANNOTATION

Gusarov А. Protection of low-voltage induction motor on the simulation ground of the current thermal state with correction from a thermal detector. – Manuscript.

Dissertation on the competition of graduate degree of candidate of engineering sciences on specialty 05.09.01. – Electric machines and apparatus. – State institution of higher education – “Donetsk national technical university, Donetsk”, 2010.

18

Dissertation is designated to investigation of influence of the current skin effect in bars of the squirrel-cage rotor on the temperature state of an induction motor with the purpose to improve the temperature protection of the motor.

The mathematical model of induction motor, which joined both functions of thermodetector and temperature relay, allows to determine the stator and rotor temperature at any non-standard external working conditions of motor                  .

Analytical expressions are got for determine the rotor winding temperature with accuracy meeting the requirements ГОСТ 27888-88. Explanation of the pyrogenating facts of aluminums squirrel-cage rotor of induction motor is obtained.

Developed for the electric motor 2ЄДКОФ 250M4 temperature protection allows to produce a signal of phenomena which can result in its destruction.

Keywords: jumping heat overloading, combined protection, termodetektor, heating of the rotor winding, induction motor, non-stationary condition.

АННОТАЦИЯ

Гусаров А.А. Защита низковольтного асинхронного двигателя на основе моделирования текущего теплового состояния с коррекцией от термодетектора. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.09.01. − Электрические машины и аппараты. – Государственное высшее учебное заведение Донецкий национальный технический университет, Донецк, 2010.

Диссертация посвящена исследованию влияния вытеснения тока в стержнях короткозамкнутого ротора асинхронного двигателя (АД) на его температурное состояние с целью совершенствования температурного контроля и защиты двигателя.

На основании анализа универсальной математической модели нагрева двигателя подробно рассмотрены современные системы защит, их положительные качества и недостатки, а также пути устранения этих недостатков.

Обоснована необходимость и осуществлено развитие применяемой на протяжении многих лет при проектировании взрывозащищенных двигателей температурной математической модели АД через объединение функций термодетектора и температурного реле. Нововведение позволило определять температуру обмотки статора при медленно и быстро нарастающих перегрузках в любых нестандартных внешних условиях работы двигателя.

Дальнейшее развитие математическая модель получила введением в расчет температурного состояния обмотки ротора при медленно и быстро нарастающих тепловых перегрузках двигателя.

19

Рассмотрены математические основы расчета температур с помощью предлагаемых в работе тепловых моделей двигателя. Данные расчетов сличаются с результатами эталонной математической модели.

Развитие модельного ряда позволило обосновать возможность решения полевой задачи проникновения плоской поляризованной волны вглубь алюминиевого стержня АД. Получены аналитические выражения для определения температуры обмоток ротора, с точностью, соответствующей требованиям ГОСТ 27888-88 для быстро и медленно нарастающих тепловых перегрузок двигателя независимо от изменения внешних условий его работы. Выполнен анализ изменения во времени температурного поля стержня ротора. Вытеснение  тока  в стержне  обмотки ротора приводит не только к

увеличению среднего и локального нагрева стержней, но и к перемещению во времени максимальной температуры стержня с верхней части паза к его дну. В результате, получено объяснение фактов выплавления короткозамкнутых алюминиевых роторов АД.

Установлено, что  нагрев стержней ротора с учетом вытеснения сопровождается рядом сложных процессов, требующих учета при разработке системы температурной диагностики и защиты роторов короткозамкнутых АД.

Разработана температурная защита, позволяющая, на основе анализа разности показаний термодетектора и температуры этого же термодетектора, но полученной из расчета температурным реле, сигнализировать об отклонениях, происходящих в электроприводе и могущих привести к его разрушению.

Разработаны температурное реле и программа для микроконтроллера температурной защиты электродвигателя 2ЭДКОФ 250М4.

Разработанной защите, соответствует код ТР221. Относится эта защита к классу комбинированных температурно-токовых систем, реагирующих на температуру и ток машины посредством термодетектора и температурного реле, соответственно.

Установить реле предполагается между магнитным пускателем и управляемым им электродвигателем.

Ключевые слова: Быстро нарастающая тепловая перегрузка, комбинированная защита, термодетектор, нагрев обмотки ротора, асинхронный двигатель, нестационарный режим.