Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ШАПТАЛА ДАР'Я ЄВГЕНІЇВНА

УДК 697.245

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРУБЧАСТИХ ГАЗОВИХ НАГРІВАЧІВ ДЛЯ ПРОМЕНИСТОГО ОПАЛЕННЯ ТА ПІДІГРІВУ ПРИПЛИВНОГО ПОВІТРЯ

05.23.03  - вентиляція, освітлення та теплогазопостачання

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Харків – 2013

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Міністерства освіти і науки України.

| Науковий керівник: | доктор технічних наук, професор ІРОДОВ В’ЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВИЧ, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», завідувач кафедри теплотехніки та газопостачання. |
| --- | --- |
| Офіційні опоненти: | доктор технічних наук, професор ЗАЙЦЕВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, завідувач кафедри теплогазопостачання і вентиляції. кандидат технічних наук, доцент БОЛОТСЬКИХ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ, Харківський національний університет будівництва та архітектури, доцент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та використання теплових вторинних енергоресурсів. |

Захист відбудеться     «03»    липня   2013 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.056.01 у Харківському національному університеті будівництва та архітектури за адресою 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40.

З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Харківського національного університету будівництва та архітектури за адресою 61002, м. Харків, вул. Сумська, 40.

Автореферат розісланий « 30 » травня   2013 р.

Вчений секретар

спеціалізованої  вченої ради,

к.т.н., доцент  									О. В. Гвоздецький

ВСТУП

Актуальність теми. Трубчасті газові нагрівачі при своїй роботі забезпечують як променистий обігрів приміщень, так і конвективне нагрівання повітря, оточуючого трубчастий нагрівач. Конвективна складова процесу теплопередачі може бути корисною або виступати втратою теплоти, відносно її використання. В той же час, невідомим залишається співвідношення між цими складовими в кожному конкретному випадку і можливість його регулювання, що зумовлює недостатню ефективність використання трубчастих газових нагрівачів. Таким чином, вдосконалення конструкцій трубчастих газових нагрівачів до таких, що дозволять варіювати променистою та конвективною складовими теплообмінного процесу, а також методів їх розрахунку для конструювання й проектування, є актуальною і практично значущою задачею.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана відповідно до Комплексної програми «Енергетична стратегія України до 2030 року», затвердженої Кабінетом Міністрів України від 01.03.2006 р. № 145-р, розділ «Пріоритетні напрями та обсяги енергозбереження, потенціал розвитку нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії до 2030 року», а також за планом кафедри теплотехніки та газопостачання ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», держбюджетної науково-дослідної роботи «Методи і засоби підвищення ефективності та надійності теплогазопостачання» (№ держреєстрації 011U002632).

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності променистого опалення та конвективного нагрівання повітря за допомогою трубчастих газових нагрівачів шляхом вдосконалення конструкцій нагрівачів і методів їх розрахунку.

Для досягнення поставленої мети ставились такі задачі.

- Проаналізувати наявні технічні рішення по трубчастим газовим нагрівачам і системам повітряно-променистого опалення на базі цих нагрівачів, звертаючи особливу увагу на ефективність їх роботи.

- Розробити нові технічні рішення трубчастих газових нагрівачів, спрямовані на підвищення ефективності променистого опалення і конвективного нагрівання повітря.

- Розробити математичну модель для розрахунку гідравлічних і теплових режимів нових конструкцій трубчастих газових нагрівачів.

- Виконати експериментальне дослідження елементів розроблених конструкцій трубчастих газових нагрівачів, узагальнити експериментальні результати, щоб вдосконалити розроблену математичну модель для використання її в практичних розрахунках.

- Сформулювати та вирішити задачі розрахунку гідравлічних і теплових режимів розроблених конструкцій трубчастих газових нагрівачів.

- Експериментально обґрунтувати можливість використання розроблених технічних рішень трубчастих газових нагрівачів при змінному співвідношенні променистої та конвективної складових теплообмінного процесу.

- Забезпечити практичне використання результатів дисертації у практиці будівельного проектування та конструювання трубчастих газових нагрівачів для систем повітряно-променистого опалення.

Об’єкт дослідження ‒ процеси теплопередачі та масообміну в системах децентралізованого теплопостачання.

Предмет дослідження ‒ закономірності процесів гідродинаміки та теплообміну в трубчастих газових нагрівачах для променистого опалення та підігріву припливного повітря.

Методи дослідження.

Теоретичні дослідження ґрунтуються на методі математичного моделювання із залученням загальних законів збереження маси, руху та енергії. Сформульовані задачі розрахунку параметрів трубчастих газових нагрівачів вирішуються чисельними методами (рішення диференціальних рівнянь), для яких доведена відповідна збіжність ітераційного процесу.

Експериментальні дослідження виконувались на фізичних моделях трубчастих газових нагрівачів, встановлених на експериментальних стендах.

Наукова новизна одержаних результатів:

‒ розроблено математичну модель для розрахунку гідравлічних і теплових режимів трубчастих газових нагрівачів з розподіленою організованою подачею припливного повітря як модель гідравлічного ланцюга з розподіленими та регульованими параметрами;

− сформульовано та розв'язано задачі розрахунку гідравлічних і теплових режимів трубчастих газових нагрівачів з розподіленою організованою подачею припливного повітря та чисельно обґрунтовано підвищення ефективності роботи систем повітряно-променистого опалення на базі цих нагрівачів;

− експериментально обґрунтовано можливість використання трубчастих газових нагрівачів з розподіленою організованою подачею припливного повітря при змінному співвідношенні променистої та конвективної складових процесу теплопередачі. Експериментально визначено коефіцієнт конвективної тепловіддачі розроблених конструкцій трубчастих газових нагрівачів, який в 2 ÷ 4 рази перевищує цей коефіцієнт для інфрачервоних трубчастих газових обігрівачів.

Практичне значення одержаних результатів полягає в наступному:

− розроблено конструкції трубчастих газових нагрівачів з розподіленою організованою подачею припливного повітря, які забезпечують підвищення ефективності роботи систем повітряно-променистого опалення;

− розроблено алгоритми і програми теплового і гідравлічного розрахунку трубчастих газових нагрівачів з розподіленою організованою подачею припливного повітря, які можна застосовувати в будівельному проектуванні систем повітряно-променистого опалення, а також при конструюванні трубчастих газових нагрівачів;

− розроблені технічні рішення, а також методи їх розрахунку впроваджені в проектування та будівництво систем повітряно-променистого опалення для ПрАТ «Нікопольський завод технологічного оснащення» (виконавець ТОВ «Титан Плюс», м. Дніпропетровськ) та ВАТ «Пензхиммаш» (Пензенский завод химического машиностроения), м. Пенза, Росія (виконавець ТОВ «НЕОН», м. Дніпропетровськ).

Особистий внесок здобувача. Всі основні результати досліджень і висновки отримані автором самостійно. У роботах, які опубліковані у співавторстві, автором особисто виконано наступне:

‒ розроблено конструкції трубчастих газових нагрівачів з розподіленою організованою подачею припливного повітря, які забезпечують підвищення ефективності роботи систем повітряно-променистого опалення;

‒ розроблено математичну модель для розрахунку гідравлічних і теплових режимів трубчастих газових нагрівачів з розподіленою організованою подачею припливного повітря як модель гідравлічного ланцюга з розподіленими та регульованими параметрами;

− сформульовано та розв'язано задачі розрахунку гідравлічних і теплових режимів трубчастих газових нагрівачів з розподіленою організованою подачею припливного повітря та чисельно обґрунтовано підвищення ефективності роботи систем повітряно-променистого опалення на базі цих нагрівачів;

− проведені експериментальні дослідження, що підтверджують можливість використання трубчастих газових нагрівачів з розподіленою організованою подачею припливного повітря при змінному співвідношенні променистої та конвективної складових процесу теплопередачі. Експериментально визначено коефіцієнт конвективної тепловіддачі розроблених конструкцій трубчастих газових нагрівачів, який в 2 ÷ 4 рази перевищує цей коефіцієнт для інфрачервоних трубчастих газових обігрівачів.

Апробація результатів дисертації. Основні наукові результати дисертаційної роботи доповідалися на таких конференціях:

− XXI міжнародній науково-технічній конференції «Стародубовские чтения» (м. Дніпропетровськ, 2011 р.);

− ІІ	міжнародній науково-технічній конференції «Безопасность жизнедеятельности в ХХІ веке», (м. Дніпропетровськ, 2011 р.);

− міжнародній конференції «Системний аналіз та інформаційні технології −

SAIT-2011» (м. Київ, 2011 р.),

- І міжнародній науково-технічній конференції «Обчислювальний інтелект» (м. Черкаси, 2011 р.),

- ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку» (м . Дніпропетровськ, 2011 р.),

- міжнародній науково-практичній конференції «Perspektywy rozwoju nauki» (м. Гданськ, Польща, 2012 р.),

- науково-практичній конференції «Наукові підсумки 2012 р.»  (м. Харків, 2012 р.).

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 9 друкованих праць в різних виданнях:

‒ 4 із них ‒ в спеціалізованих виданнях, регламентованих ДАК Міністерства освіти і науки України;

‒ 1‒ у виданні іноземної держави (Польща);

‒ 1  ‒ у виданні України, включеному до міжнародної наукометричної бази.

Крім цього, отримані 2 патенти України на корисну модель.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, п’яти розділів, загальних висновків, списку використаних джерел з 170 найменувань, 3 додатків і вміщує 56 рисунки та 4 таблиці по тексту, усього 165 сторінок. Робота викладена на 165 сторінках машинописного тексту, включаючи малюнки (56) і таблиці (4), містить 3 додатка загальним обсягом 3 сторінки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтована актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовані мета та задачі, визначені об'єкт і предмет досліджень, наукова новизна й практичне значення роботи, позначені методи досліджень.

Перший розділ присвячений аналізу літературних джерел про об'єкт і предмет досліджень, а також науковій, технічній і методичній основам для виконання наявного дослідження.

В Україні та світі дослідженню систем повітряно-променистого опалення приділяється багато уваги. Вихідною науковою базою для розвитку радіаційного опалення були роботи Оцепа С. А., Брамсона М. А., Богословського В. Н., Ідрісова А. З., Родіна А. К., Іванова В. В. Великий вклад в розвиток систем інфрачервоного опалення внесли вчені Худенко А. А., Строй А. Ф., Левін О.М., Шумилов Р. Н., Зиганшин Б. М., Arthur C.W. Johnson, Редько О. Ф., Mehl G. Warmluft, Шиванов В. В. Підвищенню ефективності роботи інфрачервоних газових трубчастих обігрівачів присвячені роботи Семерніна А. М., Мирзояна Ж. В., Іродова В. Ф., Солод Л. В., Болотських М. М., Редько І. О.,  Авдєєвої С. М., Припотень Ю. К., Хацкевич Ю. В. та ін.

Науковою основою досліджень також стали роботи, що представили вчені Щекін Р. В., Корбут В. П., Губар В. Ф., Шушляков О. В., Щекін І. Р., присвячені вивченню систем вентиляції, а також праці по теплогазопостачанню промислових об'єктів, теплообмінному устаткуванню таких учених як Іонін О. О., Розкін М. Я., Зайцев О. М., Росковшенко Ю. К., Тарадай О. М., Петраш В. Д., Соколов В. І., Капцов І. І., Лук’янов О. В., Шелудченко В. І. та ін.

Проаналізовані наявні технічні рішення трубчастих газових нагрівачів і систем повітряно-променистого опалення на базі цих нагрівачів з точки зору їх ефективності.

Аналіз результатів теоретичних та експериментальних досліджень, а також відомих технічних рішень трубчастих газових нагрівачів показав недостатню ефективність інфрачервоних нагрівачів, яка полягає в неможливості змінювати співвідношення променистої та конвективної складових тепловіддачі в одній установці в випадку, коли існує потреба в збільшенні або зменшенні однієї з них.

У другому розділі представлені розроблені автором технічні рішення інфрачервоних трубчастих газових нагрівачів, спрямовані на підвищення ефективності променистого опалення і конвективного нагрівання повітря:

Технічне рішення газового трубчастого нагрівача з розподіленою організованою подачею припливного повітря (рис.1).

Рис. 1. Схема газового трубчастого нагрівача з розподіленою організованою подачею припливного повітря. 1 −  газовий пальник; 2 − трубчастий випромінювач; 3 − основний відбивач теплового випромінювання; 4 − додатковий відбивач теплового випромінювання; 5 − розподільчий повітряний канал; 6 − повітропровід; 7 − вентилятор для подачі припливного повітря; 8 − витяжний вентилятор; 9 − регулюючі заслінки.

- Технічне рішення газового трубчастого нагрівача з розподіленою організованою подачею підігрітого повітря на газовий пальник (рис. 2).

Рис.2. Схема газового трубчастого нагрівача з розподіленою організованою подачею підігрітого повітря на газовий пальник. 1 − газовий пальник; 2 − патрубок  забору свіжого повітря; 3 − додатковий патрубок для подачі нагрітого повітря; 4 − трубчастий випромінювач; 5 − основний відбивач променистого випромінювання; 6 − додатковий відбивач променистого випромінювання з поверхневою ізоляцією; 7 − витяжний вентилятор; 8 − повітропровід; 9 − регулюючий  пристрій.

Для для розрахунку гідравлічних і теплових режимів представлених технічних рішень розроблено математичну модель.

А. Математична модель газового трубчастого нагрівача з розподіленою організованою подачею припливного повітря

Розглядаються стаціонарні одномірні гідравлічні та теплові режими. Характерною особливістю математичної моделі є наявність взаємного зв'язку теплового та гідравлічного режимів газової частини нагрівача (процесу 1) з режимом підігріву припливного повітря ‒ повітряною частиною (процес 2). З урахуванням цього факту модель представляє собою гідравлічний ланцюг з розподіленими та регульованими параметрами. Математична модель являє собою сукупність звичайних диференціальних рівнянь, за якими можна вирішувати задачі розрахунку параметрів нагрівачів з розподіленою організованою подачею припливного повітря шляхом чисельного інтегрування.

Математична модель теплового та гідравлічного режимів газової частини газового трубчастого нагрівача з розподіленою організованою подачею припливного повітря (процес 1)

Математична модель процесу 1 нагрівача з розподіленою організованою подачею припливного повітря розроблена на основі математичної моделі інфрачервоного трубчастого газового обігрівача (ІТГО), достовірність якої експериментально доведена, та ґрунтується на основних рівняннях збереження маси, руху, енергії для газоповітряної суміші, а також теплового балансу.

,	         (1)

де dQвн теплота, що виділяється при горінні палива;  − витрата газоподібного палива; cp - ізобарна теплоємність газоповітряної суміші; dT − зміна температури газоповітряної суміші; dQ1К, dQ1Л – теплові потоки від газу до внутрішньої стінки випромінювача, що передаються в процесі конвективної та променистої тепловіддачі відповідно, в даному перерізі на елементарній ділянці довжиною dx;

dQ2 – тепловий потік від внутрішньої поверхні стінки труби-випромінювача до зовнішньої поверхні, що передається теплопровідністю на ділянці dx; dQ3, dQ4 – теплові потоки, що передаються від зовнішньої поверхні трубчастого випромінювача шляхом променистої та конвективної тепловіддачі відповідно, в даному перерізі на елементарній ділянці довжиною dx.

dQ1К + dQ1л = α1·(Т1 – Т1S)·FS·dx,	(2)

де α1 – коефіцієнт сумарної тепловіддачі конвекцією та випромінюванням від газоповітряної суміші до внутрішньої стінки труби-випромінювача; Т1 і Т1S – температури газоповітряної суміші і внутрішньої стінки труби-випромінювача відповідно; FS – довжина кола в перерізі труби-випромінювача.

,						   (3)

де  – відповідно коефіцієнти тепловіддачі конвекцією та випромінюванням від продуктів згоряння газу до внутрішньої поверхні відповідно.

(4)

де с0 = 5,67 Вт/(м2·К4)  – коефіцієнт випромінювання абсолютно чорного тіла;

– ступінь чорноти стінки труби-випромінювача;  – ступінь чорноти потока газів, що дорівнює ефективному ступеню чорноти факелу при спалюванні газоподібного палива.

(5)

де Т2S – температура зовнішньої стінки труби-випромінювача; D – зовнішній діаметр труби-випромінювача, м; λ − коефіцієнт теплопровідності матеріалу стінки випромінювача, ; − товщина стінки трубчастого випромінювача, м.

F·dx,	                                      (6)

де  – приведений ступінь чорноти.

, 	                                                 (7)

де – коефіцієнт конвективної тепловіддачі від зовнішньої стінки труби-випромінювача в навколишнє середовище при омиванні його припливним повітрям.

- Математична модель теплового та гідравлічного режимів повітряної частини нагрівача з розподіленою організованою подачею припливного повітря (процес 2)

В процесі 2 (рис. 3) розглядається стаціонарний одномірний примусовий рух припливного повітря у розподільчому повітряному каналі з відбором маси по довжині каналу крізь поздовжні щілинні отвори.

Рис. 3. Схема процесу 2 ‒ ділянки підігріву припливного повітря нагрівача з розподіленою організованою подачею припливного повітря (повітряна частина)

Масовий потік, який поступає у виділений елемент дорівнює, кг/с:

,                                                	      (8)

де ρ – густина повітря; w – середня лінійна швидкість руху повітря  по розподільчому повітряному каналу; F – площа поперечного перерізу розподільчого повітряного каналу.

Масовий потік, який виходить з виділеного елементу і рухається далі всередині каналу, кг/с:

(9)

Витрата маси повітря, яке виходить з каналу крізь щілинні отвори характеризується величиною , .

(10)

Рівняння збереження маси на елементарній ділянці повітряного розподільчого каналу довжиною dx:

.				       (11)

Рівняння руху повітря в розподільчому каналі:

(12)

де  ‒ середня швидкість маси повітря, що виходить крізь поздовжні щілинні отвори каналу;  – густина розподілених сил тертя.

Б. Математична модель газового трубчастого нагрівача з розподіленою організованою подачею підігрітого повітря на газовий пальник

Розглядається стаціонарний одномірний рух однорідної газоповітряної суміші та повітря вздовж елементарної ділянки довжиною dx. Математична модель нагрівача з розподіленою організованою подачею підігрітого повітря на газовий пальник складається з математичних моделей процесів 1 та 3.

Математична модель теплового та гідравлічного режимів газової частини газового трубчастого нагрівача з розподіленою організованою подачею підігрітого повітря на газовий пальник (процес 1)

Отримані підсумкові рівняння (13) ‒ (15), за допомогою яких можна обчислити значення Р, w, ρ вздовж труби-випромінювача при заданих початкових умовах.

,				       (13)

,	                                     (14)

,                                         (15)

- Математична модель теплового та гідравлічного режимів повітряної частини нагрівача з розподіленою організованою подачею підігрітого повітря на газовий пальник (процес 3)

- Схема процесу 3 представлена на рис. 4.

Рис. 4. Схема процесу 3 ‒ розподілена організована подача підігрітого повітря на газовий пальник

Розглядаються три основні рівняння збереження у вигляді:

рівняння збереження маси , 				       (16)

руху				,			       (17)

енергії			         								       (18)

де g – величина, яка характеризує кількість нагрітого повітря, що надходить у розподільчий канал, g = g (x) – кількість повітря, що забирається вздовж осі x труби-випромінювача.

(19)

(20)

З останнього рівняння можна обчислити диференціал dρ, з (20) – dP, з (18) – dw.

dі = cpdT = -dQ2+ dQf,, 					       (21)

де dі ‒ зміна ентальпії газоповітряної суміші; dQf ‒ тепловий потік, що виділяється при горінні факелу.

Початкові умови при l = 0 записуються у вигляді:

i(l=0) = cp1·tВ+cр2·tГ					       (22)

(VВ+VГ) i(l=0) = cp1·tВ·VВ+cр2·tГ·VГ				       (23)

де i - ентальпія газо-повітряної суміші в початковій точці труби-випромінювача; cp1і cр2 - відповідно середні об'ємні ізобарні теплоємності повітря, що йде на горіння, і газу; tВ і tГ- відповідно температури повітря і газу; VВ, VГ - відповідно об'ємні витрати повітря і газу.

У третьому розділі проведено теоретичне дослідження функціональних зв’язків між фізичними величинами при витоку припливного повітря через поздовжні щілинні отвори розподільчого каналу газового трубчастого нагрівача з розподіленою організованою подачею повітря, в результаті визначено, що загальну функціональну залежність між фізичними величинами, що описують процес розподіленої подачі повітря, можна представити у вигляді:

(24)

де Рнадл − надлишковий тиск в розподільчому каналі, який створюється вентилятором для подачі припливного повітря; ρ, w − відповідно густина та середня швидкість руху повітря в каналі; wa − середня швидкість руху повітря в щілинному отворі.

Для вирішення П3 експериментальним шляхом була створена установка нагрівача в натуральну величину, виконана на основі трубчастого газового нагрівача «Селект», що серійно випускається підприємством КНПП «Енергокомплекс», м. Дніпропетровськ. Основні елементи експериментальної установки: газопальниковий блок, трубчастий випромінювач Дн 150 × 3 мм, витяжний вентилятор Turbo DE 150 1F, вентилятор для подачі припливного повітря ВЦ 4-75 № 2,5 (ВР 88-72.1 № 2,5). При змінних конструктивних параметрах розподільчого каналу та щілинного отвору вимірювались Рнадл (U - подібним манометром) та витрата припливного повітря Gзаг.(витратоміром змінного перепаду тиску на звужуючому пристрої).

Визначено, що ; А=1,1 ± 0,2, (Рд = 0,95; n = 9), де Рд ‒ довірча ймовірність для визначення критерію Стьюдента. Середнє арифметичне відхилення становить 16 %.

Проведені експериментальні дослідження теплових режимів трубчастого нагрівача з розподіленою організованою подачею припливного повітря. В визначених точках при заданих конструктивних параметрах нагрівача проводились одночасні вимірювання швидкостей руху і температур припливного повітря вздовж поперечних перерізів на кордоні виходу  припливного повітря в приміщення при відомих значеннях температури зовнішньої поверхні випромінювача та змінній витраті повітря Gзаг (рис. 5, 6). Вимірювання температур припливного повітря та поверхні труби-випромінювача проводились за допомогою термоелектричних перетворювачів ‒хромель/копелевих термопар, а швидкості припливного повітря ‒ термоанемометром ATT-1004.

Рис. 5. Схема експериментальної установки газового трубчастого нагрівача з розподіленою організованою подачею припливного повітря для дослідження теплових режимів

Рис. 6. Експериментальна установка газового трубчастого нагрівача з розподіленою організованою подачею припливного повітря

Результати експериментальних досліджень теплових режимів трубчастого нагрівача з розподіленою організованою подачею припливного повітря представлені графічно на рис. 7 – 10.

| Рис. 7. Розподіл швидкостей потоку припливного повітря в перерізі 1–1 нагрівача при температурі поверхні випромінювача 164 0С | Рис. 8. Розподіл швидкостей потоку припливного повітря в перетині 2–2 нагрівача при температурі поверхні випромінювача 160 0С |
| --- | --- |
| Рис. 9. Розподіл температур припливного повітря в перерізі 1–1 нагрівача при температурі поверхні випромінювача 164 0С | Рис. 10. ‒ Розподіл температур припливного повітря в перетині 2–2 нагрівача при температурі поверхні випромінювача 218 0С |

В результаті експериментальних досліджень доведено можливість використання трубчастих газових нагрівачів з розподіленою організованою подачею припливного повітря при змінному співвідношенні променистої та конвективної складових теплообміну та визначено коефіцієнт конвективної тепловіддачі розроблених конструкцій нагрівачів, який в 2 ÷ 4 рази перевищує цей коефіцієнт для інфрачервоних трубчастих газових обігрівачів.

Отримане критеріальне рівняння, що описує процес конвективної тепловіддачі при обтіканні припливним повітрям трубчастого випромінювача в газовому нагрівачі з розподіленою організованою подачею припливного повітря:

,                                                 (25)

при 2·103 ≤ Re ≤ 7·103. Середнє значення відхилення розрахункових даних становить 22 %.

На рис. 11. графічно представлена отримана критеріальна залежність у порівнянні з результатами розрахунків за відомими формулами. Отримане рівняння відрізняється від існуючих та може бути використана для більш точного розрахунку теплових режимів газових трубчастих нагрівачів з розподіленою організованою подачею припливного повітря.

Рис. 11. Критеріальне рівняння, що процес конвективної тепловіддачі газового нагрівача з розподіленою організованою подачею припливного повітря у порівнянні з результатами розрахунків за відомими формулами

У четвертому розділі вдосконалено математичну модель газового трубчастого нагрівача з розподіленою організованою подачею повітря введенням експериментально визначених залежностей та представлено алгоритми розрахунку, які можна застосовувати при конструюванні нагрівачів, а також в будівельному проектуванні систем повітряно-променистого опалення.

Сформульовані та вирішені задачі розрахунку гідравлічних і теплових режимів розроблених конструкцій трубчастих газових нагрівачів. Виконаний сумісний розрахунок гідравлічного та теплового режимів нагрівача з розподіленою організованою подачею припливного повітря при заданій витраті Gзаг =1100 м3/год припливного повітря (вентилятор ВЦ 4-75 № 3,15) та відомих конструктивних характеристиках нагрівача. Результати розрахунків представлені графічно на рис.12 ‒ 14.

| Рис. 12. Залежність температури зовнішньої стінки трубчастого випромінювача від його довжини | Рис. 13. Залежність температури конвективно нагрітого припливного повітря від довжини розподільчого каналу |
| --- | --- |

Рис. 14. Залежність кількості переданої теплоти шляхом конвективної тепловіддачі Qk та випромінювання QL від довжини трубчастого випромінювача

Розрахунково визначені параметри роботи трубчастого газового нагрівача з розподіленою організованою подачею припливного повітря при змінному співвідношенні променистої та конвективної складових теплообміну (в діапазоні нагрівання повітря 0 ÷ 3500 м3/год на 100 кВт встановленої теплової потужності), (рис. 15, 16).

| Рис. 15. Робота нагрівача з розподіленою організованою подачею припливного повітря при змінному співвідношенні променистої та конвективної складових теплообміну | Рис. 16. Залежність променистої здатності нагрівача з розподіленою організованою подачею припливного повітря від кількості повітря |
| --- | --- |

Проведені розрахунки газового трубчастого нагрівача з подачею підігрітого повітря на газовий пальник, результати представлені на рис. 17,18.

| Рис. 17. Залежність температури конвективно нагрітого повітря від довжини трубчастого випромінювача | Рис. 18. Залежність променистого ККД від довжини трубчастого випромінювача при подачі конвективно підігрітого повітря |
| --- | --- |

При використанні нагрітого до 90 0С повітря в процесі горіння променистий ККД установки збільшується в середньому на 5% та може досягти 85% (рис. 18).

У п’ятому розділі представлене практичне використання результатів дисертації. Розроблені технічні рішення, алгоритми і програми їх розрахунку були застосовані в при конструюванні трубчастих газових нагрівачів з розподіленою організованою подачею повітря та впроваджені на ПрАТ «Нікопольського заводу технологічної оснастки» (НЗТО) (виконавець ТОВ «ТИТАН ПЛЮС», Дніпропетровськ), а також у будівельному проектуванні системи децентралізованого теплопостачання підприємства «Пензхиммаш», м.Пенза, Росія (виконавець ТОВ «НЕОН», м. Дніпропетровськ). Ефект від практичного застосування газового трубчастого нагрівача з розподіленою організованою подачею підігрітого повітря на газовий пальник на ПрАТ «НЗТО» досягнуто за рахунок зменшення витрати природного газу в 2 рази при забезпеченні необхідної теплової потужності 80 кВт, що відповідає економії в грошовому еквіваленті у розмірі 28 тис. грн. за рік. Ефектом на підприємстві «Пензхиммаш», стала можливість відмовитись від проектування та будівництва опалювальної котельні, складної та витратної системи вентиляції з розводкою повітропроводів та водяним підігрівом припливного повітря.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі вирішена задача підвищення ефективності променистого опалення та конвективного нагрівання повітря за допомогою трубчастих газових нагрівачів шляхом вдосконалення конструкцій нагрівачів і методів їх розрахунку.

При рішенні задачі отримані наступні результати.

- Розроблені технічні рішення трубчастих газових нагрівачів з розподіленою організованою подачею повітря, які забезпечують підвищення ефективності роботи систем повітряно-променистого опалення.

- Розроблена математична модель для розрахунку гідравлічних і теплових режимів трубчастих газових нагрівачів з розподіленою організованою подачею повітря як модель гідравлічного ланцюга з розподіленими та регульованими параметрами. Математична модель заснована на результатах експериментальних досліджень.

- Експериментально обґрунтовано можливість використання трубчастих газових нагрівачів з розподіленою організованою подачею припливного повітря при змінному співвідношенні променистої та конвективної складових процесу теплопередачі. Експериментально визначено коефіцієнт конвективної тепловіддачі розроблених конструкцій трубчастих газових нагрівачів, який в 2 ÷ 4 рази перевищує цей коефіцієнт для інфрачервоних трубчастих газових обігрівачів.

- Розроблено алгоритми і програми теплового і гідравлічного розрахунку трубчастих газових нагрівачів з розподіленою організованою подачею, які можна використовувати в будівельному проектуванні систем повітряно-променистого опалення, а також при конструюванні трубчастих газових нагрівачів.

- Сформульовано та розв'язано задачі розрахунку гідравлічних і теплових режимів трубчастих газових нагрівачів з розподіленою організованою подачею припливного повітря та чисельно обґрунтовано підвищення ефективності роботи систем повітряно-променистого опалення на базі цих нагрівачів.

- Забезпечено практичне використання результатів дисертації на ПрАТ «Нікопольський завод технологічної оснастки» (м. Нікополь), а також у будівельному проектуванні системи децентралізованого теплопостачання підприємства «Пензхиммаш», (м.Пенза, Росія).

Список опублікованих праць

- Осетянская Д. Е. Повышение безопасности использования комбинированных обогревателей для систем отопления и вентиляции // Д. Е. Осетянская, В. Ф. Иродов // Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научных трудов. Вып. 62. Дн-ск., ГВУЗ ПГАСА, 2011. – 444 с. (в обл.) . – С. 267 – 271.

Особистий внесок здобувача: розроблено технічне рішення пристрою для променевого обігріву та нагрівання повітря.

- Иродов В. Ф. Повышение эффективности трубчатых газовых нагревателей для лучистого отопления / В. Ф. Иродов, Д. Е. Осетянская // Строительство, материаловедение, машиностроение // Сб. научных трудов. Вып. 59, – Дн-ск., ГВУЗ «ПГАСА», 2011. – 184 с. (в обл.) . – С. 77 – 82.

Особистий внесок здобувача: розроблене технічне рішення газового променистого нагрівача підвищеного випромінювання.

- Иродов В. Ф. Моделирование трубчатого газового нагревателя повышенного лучеиспускания / В. Ф. Иродов, Д. Е. Осетянская // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д., 2012. – № 6 (171). – С. 10 – 14.

Особистий внесок здобувача: розроблено математичну модель для розрахунку гідравлічних і теплових режимів трубчастих газових нагрівачів з розподіленою організованою подачею припливного повітря як модель гідравлічного ланцюга з розподіленими та регульованими параметрами.

- Иродов В. Ф. Расчет работы трубчатого газового нагревателя повышенного лучеиспускания с концентрированным потоком излучения / В. Ф. Иродов, Д. Е. Осетянская // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Д., 2012. – № 7 – 8 (172 – 173). – С. 44 – 49.

Особистий внесок здобувача: сформульовані та розв'язані задачі розрахунку гідравлічних і теплових режимів газового трубчастого нагрівача з розподіленою організованою подачею підігрітого повітря на газовий пальник.

- Иродов В. Ф. Моделирование трубчатого нагревателя повышенного лучеиспускания как гидравлической цепи с переменными и регулируемыми параметрами / В. Ф. Иродов,  Д. Е. Осетянская // Системный анализ и информационные технологии: материалы Международной научно-технической конференции SAIT 2011, К., 23 – 28 мая 2011 г. / УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ». – К.: УНК «ИПСА» НТУУ «КПИ», 2011. 548 с. – С. 254.

Особистий внесок здобувача: представлений підхід до пошуку оптимальних параметрів при конструюванні газового трубчастого нагрівача з розподіленою організованою подачею підігрітого повітря на газовий пальник із застосуванням методу еволюційного пошуку найбільш бажаних рішень.

- Осетянская Д. Е. О расчете трубчатых газовых лучистых нагревателей с устройством подогрева приточного воздуха // Д. Е. Осетянская, В. Ф. Иродов // Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 240с. – С. 27 – 28.

Особистий внесок здобувача: розроблено алгоритм теплового і гідравлічного розрахунку газового трубчастого нагрівача з розподіленою організованою подачею припливного повітря.

- Иродов В.Ф. Выбор наиболее предпочтительных решений при конструировании трубчатого нагревателя повышенного лучеиспускания // Иродов В.Ф., Осетянская Д. Е. // Вычислительный интеллект (результаты, проблемы, перспективы): Материалы 1-й международной научно-технической конференции (10-13 мая 2010г., Черкассы). – Черкассы: Маклаут, 2011. ‒ 512с. – С. 440 ‒ 441.

Особистий внесок здобувача: розроблений алгоритм розрахунку газового трубчастого нагрівача з розподіленою організованою подачею підігрітого повітря на газовий пальник із застосуванням методу еволюційного пошуку найбільш бажаних рішень.

- Осетянська Д. Є. Підвищення ефективності газових трубчастих нагрівачів для променевого опалення / Осетянська Д. Є. // Технологічний аудит і резерви виробництва: матеріали науково-практичної конференції “Наукові підсумки 2012 р.”, Т. 1.  – Х. : ПП “Технологічний Центр”, 2012. – С. 31 – 32.

Особистий внесок здобувача: експериментально обґрунтовано можливість використання трубчастих газових нагрівачів з розподіленою організованою подачею припливного повітря при змінному співвідношенні променистої та конвективної складових процесу теплопередачі.

- Осетянская Д. Е. Экспериментальные исследования режимов работы трубчатого нагревателя с распределенной организованной подачей приточного воздуха / Осетянская Д. Е. // Perspektywy rozwoju nauki. Zbiór raportów naukowych. (28.11.2012 – 30.11.2012) – Gdańsk: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2012. ‒ 88 str. – С. 18 – 25.

Особистий внесок здобувача: проведені експериментальні дослідження по визначенню коефіцієнт конвективної тепловіддачі розроблених конструкцій трубчастих газових нагрівачів.

- Пат. 61594 України, МПК (2011.01), F24D 10/00, F24C 15/00. Пристрій для променевого обігріву та нагрівання повітря / Іродов В. Ф., Осетянська Д. Є., Хацкевич Ю. В.; власник Державний ВНЗ «ПДАБА». — № u201015435; заявл. 20.12.10; опубл. 25.07.11, Бюл. № 14.

- Пат. 59891 України, МПК (2011.01), F24D 15/00, F24C 15/00. Променевий нагрівач / Іродов В. Ф., Осетянська Д. Є., Хацкевич Ю. В.; власник Державний ВНЗ «ПДАБА». — № u201010626; заявл. 02.09.10; опубл. 10.06.11, Бюл. № 11.

АНОТАЦІЯ

Шаптала Д.Є. Підвищення ефективності трубчастих газових нагрівачів для променистого опалення та підігріву припливного повітря. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.03 – вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків, 2013.

Для розрахунку гідравлічних і теплових режимів трубчастих газових нагрівачів з розподіленою організованою подачею припливного повітря розроблено математичну модель як модель гідравлічного ланцюга з розподіленими та регульованими параметрами. Експериментально обґрунтовано можливість використання трубчастих газових нагрівачів з розподіленою організованою подачею припливного повітря при змінному співвідношенні променистої та конвективної складових процесу теплопередачі. Експериментально визначено коефіцієнт конвективної тепловіддачі розроблених конструкцій трубчастих газових нагрівачів, який в 2 ÷ 4 рази перевищує цей коефіцієнт для інфрачервоних трубчастих газових обігрівачів. Сформульовано та розв'язано задачі розрахунку гідравлічних і теплових режимів трубчастих газових нагрівачів з розподіленою організованою подачею припливного повітря та чисельно обґрунтовано підвищення ефективності роботи систем повітряно-променистого опалення на базі цих нагрівачів;

Ключові слова: трубчастий газовий нагрівач з розподіленою організованою подачею припливного повітря, променистий коефіцієнт корисної дії, гідравлічний ланцюг.

АННОТАЦИЯ

Шаптала Д.Е. Повышение эффективности трубчатых газовых нагревателей для лучистого отопления и подогрева приточного воздуха. - Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.23.03 ‒ вентиляция, освещение и теплогазоснабжение. ‒ Харьковский национальный университет строительства и архитектуры, Харьков, 2013.

Разработаны технические решения трубчатых газовых нагревателей с распределенной организованной подачей воздуха, обеспечивающие повышение эффективности работы систем воздушно-лучистого отопления. Для конструкций трубчатых газовых нагревателей с распределенной организованной подачей приточного воздуха построена математическая модель как модель гидравлической цепи с распределенными и регулируемыми параметрами, которая представляет собой совокупность обыкновенных дифференциальных уравнений и основывается на результатах экспериментальных исследований гидравлических и тепловых режимов нагревателя.

Экспериментально обосновано использование трубчатых газовых нагревателей с распределенной организованной подачей приточного воздуха при переменном соотношении лучистой и конвективной составляющих теплообменного процесса. Коэффициент конвективной теплоотдачи разработанных конструкций трубчатых газовых нагревателей в 2 ÷ 4 раза превышает указанный коэффициент для инфракрасных трубчатых газовых обогревателей. Получено критериальное уравнение, описывающее процесс конвективной теплоотдачи при обтекании приточным воздухом трубчатого излучателя в нагревателе с распределенной организованной подачей приточного воздуха.

Разработаны алгоритмы и программы теплового и гидравлического расчета трубчатых газовых нагревателей с распределенной организованной подачей приточного воздуха, которые можно применять в строительном проектировании систем воздушно-лучистого отопления, а также при конструировании трубчатых газовых нагревателей. Сформулированы и решены задачи расчета гидравлических и тепловых режимов трубчатых газовых нагревателей с распределенной организованной подачей приточного воздуха и численно обоснованно повышение эффективности лучистого отопления и конвективного нагрева приточного воздуха. Рассчетно определены параметры работы трубчатого газового нагревателя с распределенной организованной подачей приточного воздуха при переменном соотношении лучистой и конвективной составляющих теплообмена (в диапазоне нагрева воздуха 0 ÷ 3500 м3/час на 100 кВт установленной тепловой мощности). Выполнены расчеты газового трубчатого нагревателя с подачей подогретого воздуха на газовую горелку, которые показали повышение лучистого КПД установки.

Обеспечено практическое использование результатов диссертации в строительном проектировании и конструировании трубчатых газовых нагревателей для систем воздушно-лучистого отопления ЗАО «Никопольский завод технологической оснастки» (исполнитель ООО «Титан Плюс», г. Днепропетровск) и ОАО «Пензхиммаш» (Пензенский завод химического машиностроения), г. Пенза, Россия (исполнитель ООО «НЕОН», г. Днепропетровск).

Ключевые слова: трубчатый газовый нагреватель с распределенной организованной подачей приточного воздуха, лучистый коэффициент полезного действия, гидравлический цепь.

ABSTRACT

Shaptala  D. E. Improving tubular gas heaters for radiant heating and forced air heating. -– the Manuscript.

The thesis is submitted to obtain the Candidate of science degree technical (Ph.D), on specialty 05.23.03 – ventilation, illumination and heat and gas supply. – Kharkiv National University of Construction and Architecture, Kharkov, 2013.

For calculation of hydraulic and thermal conditions of tubular gas heaters with distributed organized delivery of incoming air there was developed the mathematical model as a model of hydraulic circuit with distributed and adjustable parameters. The possibility of using  tubular gas heaters with distributed organizes delivery of incoming air in case of variable ratio of radiant and convection components of the heat transmission was experimentally proved. There was experimentally defined the coefficient of convective heat transfer of developed constructions of tubular gas heaters which is 2-4 times higher than the same coefficient for infrared tubular gas heaters. Schemes of calculation of hydraulic and thermal conditions of tubular gas heaters with distributed organized delivery of incoming air were formulated and solved as well as increase of operational effectiveness of air-radiant heat systems on the base of these heaters was substantiated numerically.

Key words: tubular gas heater with distributed organized delivery of incoming air, radiant coefficient of efficiency, hydraulic circuit.

Пiдписано до друку 29.05.2013 р.

Замовлення №049 вiд 28.05.2013 р. Формат 60х84/16

Обсяг 0,9 друкованних аркушiв. Тираж 120 прим.

Типографiя «КИТ»

Свiдоцтво про внесення до державного реєстру: Серiя В02 №166421 вiд 19.06.2006 р.

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Миронова, 4, офiс 401

тел. (056) 374-02-68, http://kit.dp.ua

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html